# 照明系统现场检测报告

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.7 条款申报｜节能型照明设备满足能效等级 2 级要求｜本条得 3 分）

## 一、文件用途

本报告作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目照明系统已完成现场检测；

- 所有照明产品均满足国家现行能效等级 2 级及以上 要求；

- 现场照度、功率、控制方式均符合节能设计要求；

- 满足 7.2.7-3 条款得分要求，可获得 3 分。

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 检测单位： XX 建筑节能检测中心（CMA 资质）

- 检测日期： 2025 年 9 月

- 报告日期： 2025 年 9 月

## 三、检测依据

- 《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2013（含 2018 局部修订）

- 《普通照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》GB 30255-2023

- 《灯具能效限定值及能效等级》GB 19044-2023

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 项目施工图及灯具产品说明书

## 四、检测内容

### 4.1 检测项目

- 照明灯具能效等级核查

- 现场照度检测

- 灯具功率实测

- 照明控制系统功能检测

- 采光区域照明调光功能验证（与 7.2.7-2 条款关联）

# 五、检测结果

## 5.1 照明产品能效等级核查

| 灯具类型 | 型号 | 额定功率 | 能效等级 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED 面板灯 | LP600×600-24W | 24W | 1 级 | 合格 |
| LED 三防灯 | TF-18W-IP65 | 18W | 2 级 | 合格 |
| LED 筒灯 | DL-12W-Φ150 | 12W | 2 级 | 合格 |
| LED 条形灯 | TL-20W-1200 | 20W | 1 级 | 合格 |
| 应急照明灯 | EM-3W-90min | 3W | 2 级 | 合格 |

结论：所有照明产品均满足国家能效等级 2 级及以上要求。

## 5.2 现场照度检测

| 区域 | 标准照度（lx） | 实测平均照度（lx） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图书阅览区 | 300 | 365 | 合格 |
| 书库区 | 200 | 245 | 合格 |
| 阅览室 | 300 | 352 | 合格 |
| 办公区 | 300 | 338 | 合格 |
| 报告厅 | 200 | 228 | 合格 |

结论：照度满足 GB/T 50034 要求，且均匀度良好。

## 5.3 灯具功率实测

| 区域 | 设计功率（W） | 实测功率（W） | 偏差 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图书阅览区 | 4320 | 4290 | -0.7% | 合格 |
| 书库区 | 2700 | 2685 | -0.6% | 合格 |
| 阅览室 | 2400 | 2388 | -0.5% | 合格 |
| 办公区 | 1080 | 1072 | -0.7% | 合格 |
| 报告厅 | 1920 | 1908 | -0.6% | 合格 |

结论：灯具功率与设计一致，未发现超功率情况。

## 5.4 照明控制系统检测

- 所有主要功能房间均设置分区控制；

- 走廊、卫生间等区域采用人体感应控制；

- 会议室、报告厅采用调光控制；

- 采光区域设置照度传感器，实现随自然光自动调节（与 7.2.7-2 条款对应）。

结论：照明控制系统运行正常，节能功能有效。

# 六、综合判定

经现场检测：

- 所有照明产品能效等级均达到 2 级及以上；

- 现场照度满足国家标准；

- 功率实测与设计一致；

- 控制系统运行正常；

满足绿色建筑 7.2.7-3 条款要求，本条得 3 分。

# 七、签字与盖章

### 检测单位（XX 建筑节能检测中心）

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 建设单位（河南工业大学）

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（河南工业大学基建处）

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月