# 电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书

（用于《绿色建筑评价标准》7.1.2 条款申报）

## 一、文件用途

本计算书用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.1.2 条款要求，对本项目空调系统电冷源的综合制冷性能系数（SCOP）进行计算，验证其是否符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189 的规定。

本文件可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 空调系统类型： 风冷热泵机组 + 末端风机盘管系统

- 计算日期： 2025 年 9 月

# 三、计算依据

## 3.1 国家标准

- GB 50189《公共建筑节能设计标准》（郑州地区要求：SCOP ≥ 3.20）

- GB/T 18430.1《蒸汽压缩式冷水机组》

- GB 21455《房间空气调节器能效限定值及能效等级》

- GB/T 7725《房间空气调节器》

## 3.2 设计文件

- 空调系统设计说明

- 机组产品样本及能效检测报告

- 运行工况参数

# 四、电冷源设备参数

## 4.1 风冷热泵机组参数（节选）

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 机组型号 | XX-120AP 风冷热泵机组 |
| 额定制冷量 | 120 kW |
| 额定输入功率 | 36 kW |
| 额定能效比 EER | 3.33 |
| 部分负荷性能 | 支持 25%、50%、75%、100% 分级运行 |
| 控制方式 | 变频调节 |

## 4.2 运行工况参数

- 夏季室外计算温度：35℃

- 冷冻水供回水温度：7℃ / 12℃

- 机组部分负荷运行时间占比：

  - 25%：20%

  - 50%：40%

  - 75%：30%

  - 100%：10%

# 五、SCOP 计算方法

根据 GB 50189 要求，综合制冷性能系数 SCOP 计算公式如下：

[ SCOP = \frac{\sum(Q_i)}{\sum(P_i)} ]

其中：

- (Q_i)：各负荷段制冷量 × 运行时间占比

- (P_i)：各负荷段输入功率 × 运行时间占比

# 六、计算过程

## 6.1 各负荷段制冷量与输入功率（按产品检测报告）

| 负荷比例 | 制冷量（kW） | 输入功率（kW） |
| --- | --- | --- |
| 25% | 30 | 8.5 |
| 50% | 60 | 17.0 |
| 75% | 90 | 26.5 |
| 100% | 120 | 36.0 |

## 6.2 加权计算

### 制冷量加权：

[ Q = 30×0.20 + 60×0.40 + 90×0.30 + 120×0.10 = 69 , kW ]

### 输入功率加权：

[ P = 8.5×0.20 + 17×0.40 + 26.5×0.30 + 36×0.10 = 18.55 , kW ]

### SCOP 计算：

[ SCOP = \frac{69}{18.55} = 3.72 ]

# 七、计算结果

- 电冷源综合制冷性能系数 SCOP = 3.72

- 郑州地区标准要求：SCOP ≥ 3.20

- 本项目满足《公共建筑节能设计标准》要求

# 八、符合性说明（对应 7.1.2 条款）

本项目空调系统已采取以下节能措施：

- 按朝向与功能分区设置空调区域，具备独立控制能力；

- 采用变频风冷热泵机组，部分负荷性能优良；

- 电冷源 SCOP = 3.72，高于国家标准限值；

- 系统具备分区控制、按需供冷、自动调节等节能功能。

本条满足要求。

# 九、结论

本项目电冷源综合制冷性能系数满足国家节能标准要求，空调系统节能措施落实到位，可作为绿色建筑 7.1.2 条款正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
设计单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月