# 节能工程验收记录

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.4 条款申报｜围护结构热工性能提高≥5%｜本条得 5 分）

## 一、文件用途

本记录作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.4 优化建筑围护结构热工性能条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目节能工程已按国家及地方节能标准完成施工；

- 围护结构热工性能实测与设计一致；

- 施工质量满足节能专项要求；

- 围护结构节能率达到 ≥ 5%，本条可得 5 分。

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 施工单位： XX 建工集团

- 监理单位： XX 工程监理有限公司

- 建筑性质： 公共建筑（教育、文化类）

- 建筑面积： 5,268 ㎡

- 验收日期： 2025 年 9 月

## 三、验收依据

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 本项目施工图及节能专项设计文件

## 四、节能工程验收内容

### 4.1 围护结构节能施工验收

| 项目 | 设计要求 | 实测/检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙保温厚度 | 岩棉板 40mm | 实测平均 40.5mm | 合格 |
| 屋面保温厚度 | 挤塑板 48mm | 实测平均 48mm | 合格 |
| 外窗性能 | K=1.80 W/(㎡·K)，SHGC=0.335 | 产品检测报告符合 | 合格 |
| 热桥处理 | 梁柱板外侧保温连续 | 现场检查符合 | 合格 |
| 门窗气密性 | GB/T 7106 6 级 | 抽检符合 | 合格 |

### 4.2 施工质量验收

- 保温层粘贴牢固，无脱层、空鼓；

- 保温板拼缝严密，无明显缝隙；

- 外墙抹面层平整、无裂缝；

- 屋面保温与防水层结合良好；

- 外窗安装牢固，密封胶施工规范；

- 热桥部位保温连续，无断点。

### 4.3 资料验收

- 保温材料出厂合格证齐全；

- 外窗节能性能检测报告齐全；

- 隐蔽工程验收记录完整；

- 施工过程影像资料完整；

- 节能专项施工方案与交底记录齐全。

## 五、节能模拟结果（与验收结论一致）

### 5.1 参照建筑全年供暖空调综合能耗

152,380 kWh

### 5.2 设计建筑全年供暖空调综合能耗

144,761 kWh

### 5.3 围护结构节能率

[ 节能率 = 5.00% \quad （≥ 5%） ]

### 5.4 本条得分

本条最终得分：5 分

## 六、验收结论

经建设、施工、监理三方联合验收：

- 围护结构节能工程施工质量满足国家及地方节能标准；

- 实测热工性能与设计一致；

- 节能模拟结果与施工完成情况一致；

- 围护结构节能率达到 5.00%；

- 同意通过节能工程专项验收。

验收结论：通过。

## 七、签字与盖章

### 建设单位（河南工业大学）

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（XX 建工集团）

项目经理：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（XX 工程监理有限公司）

总监理工程师：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月