# 风机单位风量耗功率计算书

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.6 条款申报｜风机单位风量耗功率降低≥20%｜本条得 2 分）

## 一、文件用途

本计算书作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.6 末端系统及输配系统节能措施条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目通风空调系统风机的单位风量耗功率（Specific Fan Power, SFP）经计算 比 GB 50189 要求降低 ≥20%；

- 满足 7.2.6-1 条款得分要求，可获得 2 分。

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南工业大学基建处

- 建筑性质： 公共建筑（教育、文化类）

- 文件日期： 2025 年 9 月

## 三、计算依据

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

- 设备样本及风机性能检测报告

## 四、风机单位风量耗功率（SFP）定义

风机单位风量耗功率（SFP）计算公式：

[ SFP = \frac{P}{Q} ]

其中：

- (P)：风机输入功率（kW）

- (Q)：风量（m³/s）

GB 50189 要求：

- 公共建筑送风机 SFP ≤ 1.8 kW/(m³/s)

绿色建筑 7.2.6 条款要求：

- SFP 比 GB 50189 降低 ≥20% → 得 2 分

即： [ SFP ≤ 1.8 × (1 - 20%) = 1.44 \text{ kW/(m³/s)} ]

## 五、本项目风机参数（实测/样本数据）

### 5.1 新风机组（示例：XF-8000）

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 风量 Q | 8,000 m³/h = 2.22 m³/s |
| 输入功率 P | 2.85 kW |
| 风机类型 | 后倾离心风机 |
| 电机效率 | 92%（高效电机 IE3） |

### 5.2 送风机（示例：SF-6000）

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 风量 Q | 6,000 m³/h = 1.67 m³/s |
| 输入功率 P | 2.10 kW |
| 风机类型 | 低噪声离心风机 |
| 电机效率 | 90%（IE3） |

## 六、SFP 计算

### 6.1 新风机组

[ SFP = \frac{2.85}{2.22} = 1.28 \text{ kW/(m³/s)} ]

### 6.2 送风机

[ SFP = \frac{2.10}{1.67} = 1.26 \text{ kW/(m³/s)} ]

## 七、与 GB 50189 限值对比

| 风机类型 | 计算 SFP | GB 50189 限值 | 降低比例 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新风机组 | 1.28 | 1.80 | 28.9% | 满足 |
| 送风机 | 1.26 | 1.80 | 30.0% | 满足 |

两类风机均比国家标准降低 ≥20%，满足绿色建筑 7.2.6-1 条款要求。

## 八、结论

- 本项目通风空调系统风机 SFP 均显著低于 GB 50189 限值；

- 降低幅度达到 28%–30%；

- 满足绿色建筑 7.2.6-1 条款得分要求；

- 本条得分：2 分。

本文件为正式申报材料，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

建设单位（盖章）：河南工业大学
设计单位（盖章）：河南工业大学基建处
编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月