[image: image16.png]




公共建筑换气次数计算书


	公共建筑换气次数计算书


	 公路客运站设计

	设计编号：YBA80118

	


[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	三明

	建设单位
	：
	AAA建筑设计有限公司

	设计单位
	：
	BB大学建筑设计研究院有限公司

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	XXXX


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image2.png]Ve SRIEHRLEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13950678629
	

	研发单位
	:北京绿建软件股份有限公司
	


建筑概况
	工程名称
	公路客运站设计

	工程地点
	三明


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  公路客运站设计相关建筑图纸
参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：
5.2.10
优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：
2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。
表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则
	面积比例 RR
	得分

	70%≤RR＜80%
	5

	80%≤RR＜90%
	6

	90%≤RR＜100%
	7

	RR=100%
	8


计算方法
本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：
[image: image3.png]Q=CiA





式中：
[image: image4.png]


——房间体积流量（[image: image5.png]


/s）；
∆P——相邻房间之间门窗的风压差；
[image: image6.png]


——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；
A——洞口面积（[image: image7.png]


）；
[image: image8.png]


——空气密度 （[image: image9.png]kg/m?



）。
通过上述方法获取一个房间的体积流量[image: image10.png]


之后，即可进行房间换气次数的计算：
[image: image11.png]Q3600

or =





式中：
[image: image12.png]


——房间体积流量（[image: image13.png]


/s）；
[image: image14.png]Acr



——换气次数（次/h）；
[image: image15.png]


——房间体积（m3）。
换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表
	换气次数大于2次/h的面积比

	换气次数大于2次/h的面积
	3616.82
	㎡

	总面积
	3616.82
	㎡

	面积比例RR
	100.00
	%


	房间
	体积(m^3)
	面积(m^2)
	换气次数(次/h)

	 1层
	
	
	

	 1001[进站大厅]
	14682.51
	1545.53
	10.16

	 1008[公路客运站]
	910.86
	95.88
	5.34

	 1017[公路客运站]
	585.76
	61.66
	18.27

	 1039[办公室]
	205.43
	21.62
	2.07

	 1040[办公室]
	206.77
	21.76
	2.04

	 1045[办公室]
	138.34
	14.56
	7.80

	 2层
	
	
	

	 F:2层
	
	
	

	 E:2层
	
	
	

	 B:1层
	
	
	

	 1002[餐厅]
	1658.20
	331.64
	46.62

	 1030[办公室]
	159.88
	31.98
	16.39

	 B:2层
	
	
	

	 A:1层
	
	
	

	 1004[进站大厅]
	1513.18
	302.64
	50.93

	 1011[办公室]
	367.87
	73.57
	25.77

	 1012[办公室]
	367.82
	73.56
	27.22

	 1013[健身房]
	368.18
	73.64
	15.37

	 1014[会议室]
	368.26
	73.65
	15.45

	 1015[健身房]
	368.13
	73.63
	15.15

	 1024[办公室]
	182.06
	36.41
	21.51

	 1025[办公室]
	181.99
	36.40
	21.83

	 1033[办公室]
	133.32
	26.66
	29.65

	 1034[办公室]
	133.31
	26.66
	30.29

	 1035[办公室]
	133.30
	26.66
	30.89

	 1036[办公室]
	131.97
	26.39
	82.53

	 1037[办公室]
	115.16
	23.03
	18.11

	 A:2层
	
	
	

	 C:1层
	
	
	

	 1007[一般商店]
	479.40
	95.88
	28.91

	 1009[休闲空间]
	479.09
	95.82
	39.99

	 C:2层
	
	
	

	 D:1层
	
	
	

	 1005[进站大厅]
	1464.50
	292.90
	8.40

	 1010[办公室]
	388.48
	77.70
	3.44

	 1020[办公室]
	191.51
	38.30
	9.69

	 1041[办公室]
	93.37
	18.67
	5.62

	 D:2层
	
	
	


结论
该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为100.00%，按照绿标5.2.10条款要求得8.0分。
附表（门窗风压表）
	层号
	房间
	门窗编号
	朝向
	风压

	1层
	1001[进站大厅]
	<未编号>
	南
	-0.24

	
	
	M1026[0110]
	东
	-0.24

	
	
	<未编号>
	南
	-0.24

	
	
	<未编号>
	南
	-0.24

	
	
	<未编号>
	南
	-0.24

	
	
	<未编号>
	南
	-0.31

	
	
	<未编号>
	南
	-0.30

	
	
	<未编号>
	南
	-0.32

	
	
	<未编号>
	南
	-0.26

	
	
	<未编号>
	南
	-0.24

	
	
	<未编号>
	北
	-0.24

	
	
	<未编号>
	北
	-0.22

	
	
	<未编号>
	北
	-0.18

	
	
	<未编号>
	北
	-0.24

	
	
	<未编号>
	北
	0.10

	
	
	<未编号>
	北
	0.07

	
	
	<未编号>
	北
	0.04

	
	
	<未编号>
	北
	0.10

	
	
	<未编号>
	北
	-0.24

	
	
	<未编号>
	北
	-0.14

	
	
	M1001
	西
	-0.24

	
	
	M1001
	西
	-0.24

	
	
	M1001
	西
	-0.24

	
	
	M1008
	西
	-0.35

	
	
	M1030
	西
	-0.24

	
	
	<未编号>
	北
	0.49

	
	
	<未编号>
	北
	-0.07

	
	
	<未编号>
	北
	-0.37

	
	
	<未编号>
	北
	-0.44

	
	
	<未编号>
	北
	-0.41

	
	
	<未编号>
	北
	-0.38

	
	
	<未编号>
	北
	-0.38

	
	1008[公路客运站]
	<未编号>
	北
	-0.13

	
	
	<未编号>
	北
	0.49

	
	1017[公路客运站]
	M1026[6210]
	东
	-0.24

	
	
	<未编号>
	南
	-0.07

	
	1039[办公室]
	<未编号>
	北
	-0.24

	
	1040[办公室]
	M1009
	西
	-0.24

	
	1045[办公室]
	<未编号>
	南
	-0.28

	
	1050[连接通道]
	
	
	

	B:1层
	1002[餐厅]
	<未编号>
	南
	-0.18

	
	
	<未编号>
	南
	-0.18

	
	
	<未编号>
	南
	-0.18

	
	
	<未编号>
	北
	0.55

	
	
	<未编号>
	北
	0.54

	
	
	<未编号>
	北
	0.56

	
	
	<未编号>
	北
	0.50

	
	
	<未编号>
	北
	0.54

	
	
	M1025
	西
	0.01

	
	
	M1025
	西
	-0.09

	
	1016[设备间]
	M1001
	北
	0.44

	
	
	M1001
	北
	0.53

	
	1028[设备间]
	M1001
	南
	-0.16

	
	1029[库房]
	M1027
	东
	-0.26

	
	
	M1002
	北
	-0.22

	
	1030[办公室]
	<未编号>
	南
	-0.16

	
	
	M1002
	西
	-0.01

	
	
	M1027
	东
	-0.17

	
	1038[设备间]
	M1002
	南
	-0.09

	
	1042[卫生间]
	<未编号>
	南
	-0.17

	
	1043[卫生间]
	<未编号>
	南
	-0.17

	
	
	M1002
	北
	-0.08

	
	1044[卫生间]
	<未编号>
	南
	-0.16

	
	
	M1002
	北
	-0.08

	
	1046[卫生间]
	
	
	

	A:1层
	1004[进站大厅]
	<未编号>
	南
	-0.24

	
	
	<未编号>
	南
	-0.24

	
	
	<未编号>
	南
	-0.24

	
	
	<未编号>
	北
	0.20

	
	
	M1001
	西
	-0.30

	
	
	M1001
	西
	-0.31

	
	
	M1028
	西
	-0.30

	
	
	M1001
	东
	0.11

	
	
	M1029
	西
	-0.27

	
	1006[库房]
	<未编号>
	南
	-0.23

	
	
	<未编号>
	南
	-0.24

	
	
	M1029
	东
	0.12

	
	1011[办公室]
	<未编号>
	北
	0.43

	
	1012[办公室]
	<未编号>
	北
	0.49

	
	1013[健身房]
	<未编号>
	南
	-0.24

	
	
	<未编号>
	南
	-0.24

	
	1014[会议室]
	<未编号>
	南
	-0.24

	
	1015[健身房]
	<未编号>
	南
	-0.24

	
	
	<未编号>
	南
	-0.23

	
	1022[卫生间]
	<未编号>
	北
	0.35

	
	1023[卫生间]
	<未编号>
	北
	0.36

	
	1024[办公室]
	<未编号>
	北
	0.51

	
	1025[办公室]
	<未编号>
	北
	0.53

	
	1026[更衣室]
	<未编号>
	南
	-0.24

	
	1027[更衣室]
	<未编号>
	南
	-0.24

	
	1033[办公室]
	<未编号>
	北
	0.52

	
	1034[办公室]
	<未编号>
	北
	0.55

	
	1035[办公室]
	<未编号>
	北
	0.57

	
	1036[办公室]
	M1020
	东
	0.10

	
	
	<未编号>
	北
	0.57

	
	1037[办公室]
	<未编号>
	南
	-0.24

	C:1层
	1003[连接通道]
	<未编号>
	南
	-0.37

	
	
	<未编号>
	南
	-0.38

	
	
	<未编号>
	北
	-0.03

	
	
	<未编号>
	北
	-0.04

	
	
	<未编号>
	北
	-0.03

	
	
	<未编号>
	北
	-0.05

	
	1007[一般商店]
	<未编号>
	南
	-0.36

	
	
	M1006
	东
	-0.17

	
	1009[休闲空间]
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	M1006
	东
	-0.23

	
	1031[卫生间]
	<未编号>
	北
	-0.12

	
	1032[卫生间]
	<未编号>
	北
	-0.09

	
	1049[卫生间]
	
	
	

	D:1层
	1005[进站大厅]
	M1005
	东
	-0.24

	
	
	M1005
	东
	-0.24

	
	
	M1005
	东
	-0.24

	
	
	<未编号>
	南
	-0.31

	
	
	<未编号>
	南
	-0.30

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	-0.31

	
	
	<未编号>
	南
	-0.28

	
	
	M1006
	西
	-0.28

	
	1010[办公室]
	<未编号>
	北
	-0.25

	
	1018[库房]
	<未编号>
	北
	-0.25

	
	
	<未编号>
	北
	-0.25

	
	
	<未编号>
	北
	-0.25

	
	
	<未编号>
	北
	-0.25

	
	
	M1024
	西
	-0.29

	
	1019[库房]
	
	
	

	
	1020[办公室]
	M1023
	西
	-0.29

	
	1021[走廊]
	
	
	

	
	1041[办公室]
	<未编号>
	北
	-0.25

	
	
	<未编号>
	北
	-0.25

	
	1047[卫生间]
	<未编号>
	北
	-0.25

	
	1048[卫生间]
	<未编号>
	北
	-0.25


	
	第4页 共4页
	



[image: image16.png]