建筑碳排放报告书 公共建筑

拾风苑—闲置幼儿园向新型社区活动中心低碳转型改造

设计编号：

| 工程地点 | ： | 福建-南平 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月21日 |

| 采用软件 | : 建筑碳排放CEEB2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15396696996 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	5

2 标准依据	5

3 软件介绍	5

4 气象数据	6

4.1 逐日干球温度表	6

4.2 逐月辐照量表	6

4.3 峰值工况	6

5 围护结构	7

5.1 工程材料	7

5.2 围护结构作法简要说明	7

6 围护结构概况	8

7 房间类型	8

7.1 房间参数表	8

7.2 作息时间表	9

8 系统类型	9

8.1 系统分区	9

8.2 热回收参数	9

9 制冷系统	10

9.1 多联机/单元式空调能耗	10

10 供暖系统	10

10.1 默认热源	10

10.1.1 供应的系统	10

10.1.2 热泵机组	10

10.1.3 热水循环泵	10

10.1.4 运行工况	10

10.1.5 制热能耗	10

11 空调风机	11

12 照明	11

13 插座设备	12

14 生活热水	12

14.1 热水需求	12

14.2 太阳能集热	12

14.3 热水设备	12

15 电梯	13

15.1 直梯	13

15.2 电梯碳排放	13

16 其他设备	13

17 光伏发电	13

18 计算结果	14

18.1 建材生产运输碳排放	14

18.1.1 建材生产阶段	14

18.1.2 建材运输阶段	14

18.2 建筑建造拆除碳排放	14

18.2.1 建筑建造	14

18.2.2 建筑拆除	15

18.3 碳汇	15

18.4 建筑运行碳排放	15

18.5 全生命周期碳排放	16

18.5.1 碳排放强度	16

18.5.2 总碳排放量	16

19 附录	19

19.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	19

19.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)	21

19.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	23

19.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	26

19.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)	26

建筑概况

| 工程名称 | 拾风苑—闲置幼儿园向新型社区活动中心低碳转型改造 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 福建-南平 |  |
| 地理位置 | 北纬：27.00° | 东经：118.16° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 计算建筑面积(m2) | 地上6809 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上9.9 地下0.0 |  |
| 计算建筑体积(m3) | 27743.45 |  |
| 计算建筑外表面积(m2) | 8659.15 |  |
| 北向角度 | 111 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.49 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.65 |  |
| 控温期 | 供冷期:7.1-9.15,供暖期:12.1-2.1 |  |

标准依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)局部修订(2024年版)

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 07月26日14时 | 39.4 | 27.2 | 18.2 | 86.5 |
| 最冷 | 01月27日07时 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | 9.8 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 保温砂浆(K=0.06) | 0.060 | 0.950 | 800.0 | 258.5 | 0.0000 | 福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据 闽2015-J-39 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| 低标号砂浆隔离层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 | 闽2023-J-06 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | DBJT13-62-2023 |
| 泡沫玻璃保温板 | 0.045 | 0.650 | 140.0 | 922.2 | 0.0000 | 闽2023-J-06 |
| 空气层 | 0.023 | 0.100 | 1.3 | 0.1 | 0.9988 |  |
| 柔性防水层 | 0.170 | 3.330 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.346,D=4.015)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋低标号砂浆隔离层 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋空气层 40mm＋柔性防水层 20mm

2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.560,D=4.195)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋保温砂浆(K=0.06) 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 10mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 150mm＋石灰砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 50mm＋泡沫玻璃保温板 10mm

3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=0.508,D=4.597)：（由外到内）

聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋保温砂浆(K=0.06) 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋钢筋混凝土 300mm＋石灰砂浆 20mm＋泡沫玻璃保温板 30mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.664,D=2.453)：（由上到下）

聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋保温砂浆(K=0.06) 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm

5. 外窗构造：80系列平开隔热铝合金窗(39mm隔热条) 5+12A+5+V+5Low-E(隔热腔填充) (K=0.800)：

传热系数0.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.470

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | － |  |  | — |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.35 D=4.02 |  |  | K=— D=— |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.61 D=4.20 |  |  | K=— D=— |  |  |
| 挑空楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.66 D=2.45 |  |  | K=— D=— |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  | K=— SHGC=— |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.11 | 0.80 | 0.27 |  |  |  |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.12 | 0.80 | 0.29 |  |  |  |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.15 | 0.80 | 0.25 |  |  |  |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.09 | 0.80 | 0.26 |  |  |  |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置 |  |  |  |  |  |

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 休息室 | 26 | 18 | 24(m3/h.人) | 0(次/h) | 1.39(㎡/人) | 4(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 健身活动室 | 24 | 19 | 40(m3/h.人) | 0(次/h) | 4(㎡/人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 卫生间 | 28 | 16 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 4(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 卫生间 | 28 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 4(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 厨房 | 27 | 18 | 28(次/h) | 0(次/h) | 5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 多媒体教室 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 4(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 库房 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 2(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 普通教室 | 26 | 18 | 24(m3/h.人) | 0(次/h) | 1.39(㎡/人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 2(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 视听阅览室 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 1.9(㎡/人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 走廊 | 28 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 3(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 酒吧、茶座 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 2(㎡/人) | 8(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 餐厅 | 26 | 18 | 25(m3/h.人) | 0(次/h) | 2(㎡/人) | 4(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 高档商店 | 26 | 20 | 19(m3/h.人) | 0(次/h) | 4(㎡/人) | 14.5(W/㎡) | 13(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 多联机空调制冷+地暖/辐射板采暖/散热器采暖 | 1110.89 | 1022(1),1052(1),1033(1),1017(1),1016(1),1013(1),1009(1),1002(1),1001(1),2015(2),2014(2),2011(2),2023(2),2021(2),2007(2),2016(2) |
| 空调 | 多联机空调制冷+地暖/辐射板采暖/散热器采暖 | 3531.42 | 1050(1),1049(1),1048(1),1047(1),1045(1),1032(1),1025(1),1019(1),1015(1),1014(1),1011(1),1010(1),1007(1),1006(1),1005(1),1004(1),1003(1),2044(2),2043(2),2042(2),2041(2),2040(2),2038(2),2031(2),2029(2),2024(2),2022(2),2013(2),2012(2),2009(2),2002(2),2001(2) |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 |
| 自动 | 无 | － | － | － | － |
| 空调 | 无 | － | － | － | － |

制冷系统

多联机/单元式空调能耗

| 系统编号 | 制冷SEER | 耗冷量(kWh/a) | 耗电量(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调 | 4.30 | 77885 | 18113 | 0.5703 | 10.330 |
| 自动 | 4.30 | 13533 | 3147 |  | 1.795 |
| 合计 |  | 91418 | 21260 |  | 12.125 |

供暖系统

默认热源

供应的系统

| 系统编号 | 自动, 空调 |
| --- | --- |

热泵机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量(kW) | 额定制热量(kW) | 额定性能系数 COP | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组1 | 空气源热泵 | 45 | 90 | 2.00 | 1 |

热水循环泵

| 机组名称 | 类型 | 调节 | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组1 | 供暖水泵 | 变频 | 1.2 | 1 |

运行工况

| 负载率(%) | 机组制热量(kW) | 机组功率(kW) | 性能系数(COP) | 供暖水泵功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 18 | 7.4 | 2.43 | 0.2 |
| 40 | 36 | 16.4 | 2.20 | 0.2 |
| 60 | 54 | 24.5 | 2.20 | 0.4 |
| 80 | 72 | 36 | 2.00 | 0.7 |
| 100 | 90 | 45 | 2.00 | 1.2 |

制热能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长 (h) | 平均性能系数 (COP) | 热泵机组 (kWh) | 供暖水泵 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~20 | 882 | 327 | 2.43 | 363 | 82 |
| 20~40 | 51 | 2 | 2.33 | 22 | 0 |
| 40~60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 60~80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 80~100 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 |
| 合计 | 933 | 329 |  | 385 | 82 |

| 类别 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 热泵机组 | 385 | 0.5703 | 0.219 |
| 供暖水泵 | 82 |  | 0.047 |
| 合计 |  |  | 0.266 |

空调风机

| 类别 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立新排风 | 0 | 0.5703 | 0.000 |
| 风机盘管 | 0 |  | 0.000 |
| 全空气机组 | 0 |  | 0.0000 |
| 合计 |  |  | 0.000 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡.a) | 房间 数量 | 房间合计面积(㎡) | 合计电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-休息室 | 0.70 | 1 | 109 | 76 | 0.5703 | 0.044 |
| 教育-健身活动室 | 3.97 | 1 | 64 | 253 |  | 0.144 |
| 教育-卫生间 | 0.96 | 8 | 238 | 229 |  | 0.131 |
| 商场-卫生间 | 16.06 | 1 | 67 | 1079 |  | 0.615 |
| 教育-厨房 | 2.96 | 2 | 70 | 207 |  | 0.118 |
| 教育-多媒体教室 | 0.00 | 1 | 78 | 0 |  | 0.000 |
| 教育-库房 | 0.00 | 1 | 55 | 0 |  | 0.000 |
| 教育-普通办公室 | 1.40 | 6 | 549 | 770 |  | 0.439 |
| 普通办公室 | 11.77 | 2 | 106 | 1245 |  | 0.710 |
| 办公-普通办公室 | 11.77 | 10 | 1170 | 13774 |  | 7.855 |
| 教育-普通教室 | 1.31 | 7 | 491 | 645 |  | 0.368 |
| 教育-楼梯间 | 1.93 | 17 | 1096 | 2112 |  | 1.204 |
| 教育-空房间 | 0.00 | 2 | 659 | 0 |  | 0.000 |
| 教育-视听阅览室 | 2.41 | 4 | 235 | 567 |  | 0.323 |
| 商场-走廊 | 12.05 | 1 | 223 | 2687 |  | 1.533 |
| 商场-酒吧、茶座 | 32.12 | 1 | 85 | 2723 |  | 1.553 |
| 教育-餐厅 | 1.93 | 2 | 379 | 730 |  | 0.416 |
| 商场-高档商店 | 58.22 | 1 | 992 | 57736 |  | 32.927 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 48.381 |

插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡.a) | 房间 数量 | 房间合计面积(㎡) | 合计电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-休息室 | 1.81 | 1 | 109 | 197 | 0.5703 | 0.112 |
| 教育-健身活动室 | 6.08 | 1 | 64 | 388 |  | 0.221 |
| 教育-卫生间 | 1.81 | 8 | 238 | 429 |  | 0.245 |
| 商场-卫生间 | 48.05 | 1 | 67 | 3229 |  | 1.841 |
| 教育-厨房 | 1.81 | 2 | 70 | 126 |  | 0.072 |
| 教育-多媒体教室 | 1.81 | 1 | 78 | 141 |  | 0.081 |
| 教育-库房 | 0.00 | 1 | 55 | 0 |  | 0.000 |
| 教育-普通办公室 | 1.81 | 6 | 549 | 992 |  | 0.566 |
| 普通办公室 | 30.88 | 2 | 106 | 3265 |  | 1.862 |
| 办公-普通办公室 | 30.88 | 10 | 1170 | 36126 |  | 20.603 |
| 教育-普通教室 | 1.81 | 7 | 491 | 887 |  | 0.506 |
| 教育-楼梯间 | 0.00 | 17 | 1096 | 0 |  | 0.000 |
| 教育-空房间 | 0.00 | 2 | 659 | 0 |  | 0.000 |
| 教育-视听阅览室 | 1.81 | 4 | 235 | 425 |  | 0.242 |
| 商场-走廊 | 48.05 | 1 | 223 | 10720 |  | 6.114 |
| 商场-酒吧、茶座 | 0.00 | 1 | 85 | 0 |  | 0.000 |
| 教育-餐厅 | 1.81 | 2 | 379 | 685 |  | 0.390 |
| 商场-高档商店 | 48.05 | 1 | 992 | 47651 |  | 27.175 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 60.031 |

生活热水

热水需求

| 分区 | 用水定额 (L/人·d) | 热水温差(℃) | 用水人数 | 年使用天数 | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 4 | 20 | 4 | 200 | 73 |
| 教室 | 15 | 20 | 30 | 150 | 1543 |
| 总计 |  |  |  |  | 1617 |

太阳能集热

| 太阳能板 分组名称 | 集热器面积(㎡) | 日均辐照量(kj/(㎡·d) | 年利用 天数 | 年均集 热效率(%) | 热量 损失率(%) | 太阳能供热(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9750 | 10235 | 200 | 50 | 25 | 2078984 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 2078984 |

热水设备

| 热水设备 | 供热比例 | 供热量(kWh/a) | 能源 | 效率(%) | 耗电量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电加热 | 0.75 | 0 | 电 | 90 | 0 |
| 备注 | 热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。 耗电量=供热量÷效率。 |  |  |  |  |

| 热水设备 | 供热比例 | 供热量(kWh/a) | 性能系数 | 联供比例 | 耗电量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热水热泵 | 0.25 | 0 | 3.5 | 0.5 | 0 |
| 备注 | 热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。 耗电量=供热量×(1-联供比例)÷性能系数。 |  |  |  |  |

电梯

直梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 1.26 | 1350 | 1.75 | 175 | 1 | 120 | 2 | 3538 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 3538 |

电梯碳排放

| 电梯 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 3538 | 0.5703 | 2.018 |
| 合计 |  |  | 2.018 |

其他设备

| 设备名称 | 消耗能源及单位 | 日均用能(单位/天) | 年运行天数 | 设备数量 | 能源消耗量 | 碳排放因子 | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热交换新风除湿 | 电(kWh) | 20 | 200 | 2 | 8000(kWh) | 0.5703 (kgCO2/kWh) | 4.562 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 4.562 |
| 备注 | 汽油、柴油、煤炭、燃气的热值分别为： 43124kJ/kg、42705kJ/kg、29304kJ/kg、35532kJ/m3。 |  |  |  |  |  |  |

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：10235，年运行天数：320

| 光伏板面积(㎡) | 光电转换 效率(%) | 光伏系统 效率(%) | 光伏电池性能 衰减修正系数 | 全年供电 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 可减少碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9750 | 20 | 80 | 0.6 | 851552 | 0.5703 | 485.640 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 485.640 |

计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

| 材料 | 单位 | 用量 | 拆除后回收比例 | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/单位) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C30混凝土 | m3 | 500.00 | 0.3 | 全生命周期 | 295 | 125.375 |
| 普通硅酸盐水泥 | t | 200.00 | 0 | 全生命周期 | 735 | 147.000 |
| 混凝土砖 | m3 | 288.00 | 0.4 | 全生命周期 | 336 | 77.414 |
| 铝木复合窗(原生铝:再生铝=7:3) | m2 | 200.00 | 0.8 | 全生命周期 | 122.5 | 14.700 |
| 砂(f=1.6~3.0) | t | 0.30 | 0 | 全生命周期 | 2.51 | 0.001 |
| 碎石(d=10~30mm） | t | 0.30 | 0.5 | 全生命周期 | 2.18 | 0.000 |
| 岩棉板 | m2 | 3000.00 | 0.05 | 全生命周期 | 1980 | 5791.500 |
| 普通碳钢 | t | 8.00 | 0.9 | 全生命周期 | 2050 | 9.020 |
| 平板玻璃 | m2 | 600.00 | 0.4 | 全生命周期 | 1130 | 542.400 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 6707.410 |

建材运输阶段

| 材料 | 重量(t) | 运输距离 (km) | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/t·km) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C30混凝土 | 0.00 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 0.000 |
| 普通硅酸盐水泥 | 200.00 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 0.920 |
| 混凝土砖 | 0.00 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 0.000 |
| 铝木复合窗(原生铝:再生铝=7:3) | 0.00 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 0.000 |
| 砂(f=1.6~3.0) | 0.30 | 10 | 全生命周期 | 0.115 | 0.000 |
| 碎石(d=10~30mm） | 0.30 | 10 | 全生命周期 | 0.115 | 0.000 |
| 岩棉板 | 3000.00 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 13.800 |
| 普通碳钢 | 8.00 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 0.037 |
| 平板玻璃 | 600.00 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 2.760 |
| 总计 |  |  |  |  | 17.517 |

建筑建造拆除碳排放

建筑建造

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：

Y = X + 1.99

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

| 建筑面积(㎡) | 地上层数 | 单位面积碳排放量(kgCO2/㎡) | 建造碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6809.12 | 2 | 3.99 | 27.168 |

建筑拆除

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：

Y = X + 1.99

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

| 建筑面积(㎡) | 地上层数 | 单位面积碳排放量(kgCO2/㎡) | 拆除碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6809.12 | 2 | 3.99 | 27.168 |

碳汇

| 绿植 | CO2固定量kg/(㎡·a) | 面积(㎡) | 年数 | 减碳量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大小乔木、灌木、花草密植混种区（乔木平均种植间距<3.0m，土壤深度>1.0m） | 27.5 | 500 | 50 | 687.500 |
| 大小乔木密植混种区（平均种植间距<3.0m，土壤深度>0.9m） | 22.5 | 500 |  | 562.500 |
| 落叶大乔木（土壤深度>1.0m） | 20.2 | 300 |  | 303.000 |
| 阔叶大乔木 | 22.5 | 500 |  | 562.500 |
| 密植灌木丛（高约1.3m，土壤深度>0.5m） | 10.95 | 300 |  | 164.250 |
| 一年生蔓藤、低草花花圃或低茎野草地（高约0.25m，土壤深度>0.3m） | 0.34 | 200 |  | 3.400 |
| 草花花圃、自然野草、草坪、水生植物 | 0.5 | 1500 |  | 37.500 |
| 合计 |  |  |  | 2320.650 |

注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。

建筑运行碳排放

| 电力 | 类别 | 耗电 (kWh/㎡) | 碳排放因子 (kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷 (Ec) | 中央冷源 | 0.00 | 0.5703 | 606.229 |
|  | 冷却水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 |  |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 156.11 |  |  |
|  | 供冷合计 | 156.11 |  |  |
| 供暖 (Eh) | 中央热源 | 2.82 | 0.5703 | 13.308 |
|  | 供暖水泵 | 0.60 |  |  |
|  | 热源侧水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 多联机/单元式热泵/壁挂炉 | 0.00 |  |  |
|  | 供暖合计 | 3.43 |  |  |
| 空调 风机(Ef) | 新排风 | 0.00 | 0.5703 | 0.000 |
|  | 风机盘管 | 0.00 |  |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |  |
|  | 风机合计 | 0.00 |  |  |
| 照明 |  | 622.94 | 0.5703 | 2419.035 |
| 插座设备 |  | 772.95 | 0.5703 | 3001.545 |
| 其他(Eo) | 电梯 | 25.98 | 0.5703 | 329.004 |
|  | 排风机 | 0.00 |  |  |
|  | 生活热水(扣减了太阳能) | 0.00 (太阳能供大于需) |  |  |
|  | 炊事 | 0.00 |  |  |
|  | 其他设备 | 58.74 |  |  |
|  | 合计 | 84.72 |  |  |
| 化石燃料 | 所属类别 | 消耗量 | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(tCO2) |
| 燃气 | 炊事 | 0.00(m³/㎡) | 55.54 | 0.000 |
| 其他 | 所属类别 | 消耗量(kg) |  | 碳排放量(tCO2) |
| 制冷剂 | 供冷 | 0 |  | 0.000 |
| 可再生 | 类别 | 供电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳减排量(tCO2) |
| 可再生能源(Er) | 光伏(Ep) | 6253.02 | 0.5703 | 24282.004 |
|  | 风力(Ew) | 0.00 |  | 0.000 |
| 碳汇减碳量 |  |  |  | 2320.650 |
| 建筑运行碳排放合计 |  |  |  | -20234.889 |

全生命周期碳排放

碳排放强度

| 类别 |  | 年均碳排放量kgCO2/(㎡·a) | 50年碳排放量(kgCO2/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑材料生产 |  | 19.70 | 985.06 |
| 建筑材料运输 |  | 0.05 | 2.57 |
| 建筑建造 |  | 0.08 | 3.99 |
| 建筑拆除 |  | 0.08 | 3.99 |
| 建筑运行 | 直接碳排放 | 0.00 | 0.00 |
|  | 间接碳排放 | -59.43 | -2971.73 |
| 全生命周期 |  | -39.52 | -1976.12 |

注：直接碳排放是指建筑与区域运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放，间接碳排放是指建筑与区域运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。

总碳排放量

| 类别 |  | 年均碳排放量(tCO2/a) | 50年碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑材料生产 |  | 134.148 | 6707.410 |
| 建筑材料运输 |  | 0.350 | 17.517 |
| 建筑建造 |  | 0.543 | 27.168 |
| 建筑拆除 |  | 0.543 | 27.168 |
| 建筑运行 | 直接碳排放 | 0.000 | 0.000 |
|  | 间接碳排放 | -404.698 | -20234.889 |
| 全生命周期 |  | -269.114 | -13455.626 |