围护结构节能率计算书

公共建筑

| 工程名称 | 拾风苑—闲置幼儿园向新型社区活动中心低碳转型改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-南平 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2025年12月21日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2025 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20250505(PLUS) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15396696996 |

目  录

1 建筑概况	3

2 计算依据	3

3 计算要求	3

3.1 计算目标	3

3.2 计算方法	4

4 软件介绍	4

5 气象数据	4

5.1 气象地点	4

5.2 逐日干球温度表	4

5.3 逐月辐照量表	5

5.4 峰值工况	5

6 围护结构	5

6.1 工程材料	5

6.2 围护结构作法简要说明	6

7 房间类型	6

7.1 房间参数表	6

7.2 作息时间表	7

8 设计建筑	7

8.1 负荷分项统计	7

8.2 逐月负荷表	8

9 参照建筑	9

9.1 负荷分项统计	9

9.2 逐月负荷表	10

10 计算结果	11

10.1 围护结构热工性能对比	11

10.2 围护结构节能率	12

11 绿色建筑性能评估得分	12

12 附录	15

12.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	15

12.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)	16

12.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	17

12.4 工作日/节假日新风运行时间表(%)	18

建筑概况

| 工程名称 | 拾风苑—闲置幼儿园向新型社区活动中心低碳转型改造 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 福建-南平 |  |
| 地理位置 | 北纬：27.00° | 东经：118.16° |
| 建筑面积(m2) | 地上6809 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上9.9 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 27743.45 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 8659.15 |  |
| 北向角度 | 111 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.49 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.65 |  |
| 控温期 | 供冷期:7.1-9.15,供暖期:12.1-2.1 |  |

计算依据

1. 《福建省绿色建筑评价标准》(DBJ/T 13-197-2022)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

4. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

6. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

计算要求

计算目标

《福建省绿色建筑评价标准》(DBJ/T 13-197-2022)第5.1.12条：建筑供暖空调负荷降低5%，得4分；降低10%，得8分；降低15%，得12分。

围护结构节能率指的是与参照建筑相比，设计建筑通过围护结构热工性能改善而使全年供暖空调能耗降低的百分数。

计算方法

建立参照建筑和设计建筑，两者建筑外形、内部功能分区、气象参数、室内供暖空调设计温度湿度均保持一致。参照建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，各自进行全年的逐时动态能耗模拟。

即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年围护结构耗冷耗热量 － 设计建筑全年围护结构耗冷耗热量）/参照建筑全年围护结构耗冷耗热量× 100%

软件介绍

本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。

气象数据

气象地点

福建-南平, 《建筑节能气象参数标准》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 07月26日14时 | 39.4 | 27.2 | 18.2 | 86.5 |
| 最冷 | 01月27日07时 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | 9.8 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 保温砂浆(K=0.06) | 0.060 | 0.950 | 800.0 | 258.5 | 0.0000 | 福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据 闽2015-J-39 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| 低标号砂浆隔离层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 | 闽2023-J-06 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | DBJT13-62-2023 |
| 泡沫玻璃保温板 | 0.045 | 0.650 | 140.0 | 922.2 | 0.0000 | 闽2023-J-06 |
| 空气层 | 0.023 | 0.100 | 1.3 | 0.1 | 0.9988 |  |
| 柔性防水层 | 0.170 | 3.330 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.346,D=4.015)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋低标号砂浆隔离层 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋空气层 40mm＋柔性防水层 20mm

2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.560,D=4.195)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋保温砂浆(K=0.06) 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 10mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 150mm＋石灰砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 50mm＋泡沫玻璃保温板 10mm

3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=0.508,D=4.597)：（由外到内）

聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋保温砂浆(K=0.06) 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋钢筋混凝土 300mm＋石灰砂浆 20mm＋泡沫玻璃保温板 30mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.664,D=2.453)：（由上到下）

聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋保温砂浆(K=0.06) 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm

5. 外窗构造：80系列平开隔热铝合金窗(39mm隔热条) 5+12A+5+V+5Low-E(隔热腔填充) (K=0.800)：

传热系数0.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.470

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 休息室 | 26 | 18 | 24(m3/h.人) | 0(次/h) | 1.39(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 健身活动室 | 24 | 19 | 40(m3/h.人) | 0(次/h) | 4(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 卫生间 | 28 | 16 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 4(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 卫生间 | 28 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 4(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 厨房 | 27 | 18 | 28(次/h) | 0(次/h) | 5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 多媒体教室 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 4(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 库房 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 2(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 普通教室 | 26 | 18 | 24(m3/h.人) | 0(次/h) | 1.39(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 2(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 视听阅览室 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 1.9(㎡/人) | 15(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 走廊 | 28 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 3(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 酒吧、茶座 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 2(㎡/人) | 8(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 餐厅 | 26 | 18 | 25(m3/h.人) | 0(次/h) | 2(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 高档商店 | 26 | 20 | 19(m3/h.人) | 0(次/h) | 4(㎡/人) | 14.5(W/㎡) | 13(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

设计建筑

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | 0.11 | 0.25 | 0.01 | -0.76 | — | 0.00 | -0.39 |
| 供冷(kWh/㎡) | 2.08 | 15.34 | 0.31 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 36.14 |

逐月负荷表

| 月份 | 供暖(kWh) | 供冷(kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 502 | 0 | 16.054 | 1月2日9时 | 0.000 | -- |
| 2月 | 21 | 0 | 2.711 | 2月1日9时 | 0.000 | -- |
| 3月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 4月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 5月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 6月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 7月 | 0 | 102672 | 0.000 | -- | 800.649 | 7月3日16时 |
| 8月 | 0 | 72260 | 0.000 | -- | 709.013 | 8月27日11时 |
| 9月 | 0 | 71119 | 0.000 | -- | 724.547 | 9月12日15时 |
| 10月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 11月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 12月 | 2102 | 0 | 61.533 | 12月31日9时 | 0.000 | -- |

参照建筑

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -0.03 | 0.37 | 0.04 | -0.87 | — | 0.00 | -0.49 |
| 供冷(kWh/㎡) | 2.68 | 15.40 | 0.73 | 18.54 | 0.00 | 0.00 | 37.35 |

逐月负荷表

| 月份 | 供暖(kWh) | 供冷(kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 643 | 0 | 22.785 | 1月2日9时 | 0.000 | -- |
| 2月 | 33 | 0 | 3.942 | 2月1日9时 | 0.000 | -- |
| 3月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 4月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 5月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 6月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 7月 | 0 | 106828 | 0.000 | -- | 826.333 | 7月3日16时 |
| 8月 | 0 | 74484 | 0.000 | -- | 733.850 | 8月27日11时 |
| 9月 | 0 | 73015 | 0.000 | -- | 737.532 | 9月12日15时 |
| 10月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 11月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 12月 | 2632 | 0 | 78.426 | 12月31日9时 | 0.000 | -- |

计算结果

围护结构热工性能对比

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.35 D=4.02 |  |  | K=0.40 D=3.98 |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.61 D=4.20 |  |  | K=0.80 D=3.22 |  |  |
| 挑空楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.66 D=2.45 |  |  | K=0.70 D=2.38 |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.11 | 0.80 | 0.27 | 0.11 | 3.00 | 0.45 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.12 | 0.80 | 0.29 | 0.12 | 3.00 | 0.45 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.15 | 0.80 | 0.25 | 0.15 | 3.00 | 0.45 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.09 | 0.80 | 0.26 | 0.09 | 3.00 | 0.45 |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置 |  |  |  |  |  |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

围护结构节能率

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 参照建筑 (kWh/㎡) | 节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 36.14 | 37.35 | 3.25% |
|  | 耗热量 | 0.39 | 0.49 | 20.65% |
|  | 冷热合计 | 36.52 | 37.84 | 3.48% |
| 供冷能耗 | 综合效率折算权重 | 2.5 | 2.5 | 3.25% |
|  | 供冷能耗 | 14.45 | 14.94 |  |
| 供暖能耗 | 综合效率折算权重 | 2.2 | 2.2 | 20.65% |
|  | 供暖能耗 | 0.18 | 0.22 |  |
| 供暖供冷综合能耗 |  | 14.63 | 15.16 | 3.51% |

绿色建筑性能评估得分

| 标准条文 | 得分评价 | 节能率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.12 优化围护结构热工性能 | 建筑供暖空调负荷降低5%, 得4 分；降低10%, 得8 分；降低15%, 得12 分。 | 3.51% | 0 |
| 标准依据 | 《福建省绿色建筑设计标准》 DBJ/T 13-197-2022 |  |  |