[image: image16.png]




公共建筑换气次数计算书


	公共建筑换气次数计算书


	 活动中心

	设计编号：

	


[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	石家庄

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	XXXX


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image2.png]Ve SRIEHRLEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15031259614
	

	研发单位
	:北京绿建软件股份有限公司
	


建筑概况
	工程名称
	活动中心

	工程地点
	石家庄


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  活动中心相关建筑图纸
参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：
5.2.10
优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：
2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。
表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则
	面积比例 RR
	得分

	70%≤RR＜80%
	5

	80%≤RR＜90%
	6

	90%≤RR＜100%
	7

	RR=100%
	8


计算方法
本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：
[image: image3.png]Q=0CeA >




式中：
[image: image4.png]


——房间体积流量（[image: image5.png]


/s）；
∆P——相邻房间之间门窗的风压差；
[image: image6.png]


——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；
A——洞口面积（[image: image7.png]


）；
[image: image8.png]


——空气密度 （[image: image9.png]kg/m3



）。
通过上述方法获取一个房间的体积流量[image: image10.png]


之后，即可进行房间换气次数的计算：
[image: image11.png]Acr =

Q *3600




式中：
[image: image12.png]


——房间体积流量（[image: image13.png]


/s）；
[image: image14.png]Acr



——换气次数（次/h）；
[image: image15.png]


——房间体积（m3）。
换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表
	换气次数大于2次/h的面积比

	换气次数大于2次/h的面积
	1605.76
	㎡

	总面积
	1884.42
	㎡

	面积比例RR
	85.21
	%


	房间
	体积(m^3)
	面积(m^2)
	换气次数(次/h)

	 1层
	
	
	

	 1001[餐厅]
	300.52
	93.91
	46.83

	 1028[一般商店]
	102.57
	32.05
	39.56

	 1031[一般商店]
	87.31
	27.28
	33.89

	 1043[厨房]
	51.26
	16.02
	56.39

	 1048[库房]
	19.96
	6.24
	0.00

	 1003[舞蹈教室]
	168.25
	52.58
	28.09

	 1004[音乐教室]
	167.42
	52.32
	32.48

	 1005[多功能厅]
	154.31
	48.22
	13.83

	 1006[电影院]
	153.90
	48.09
	0.00

	 1007[台球房]
	132.46
	41.39
	39.40

	 1008[美术教室]
	133.19
	41.62
	65.17

	 1009[乒乓球室]
	132.68
	41.46
	36.16

	 1010[美术教室]
	133.61
	41.75
	64.54

	 1013[普通办公室]
	80.13
	25.04
	10.19

	 1014[普通办公室]
	79.72
	24.91
	25.92

	 1015[普通办公室]
	79.72
	24.91
	30.62

	 1017[普通办公室]
	69.30
	21.66
	25.65

	 1018[普通办公室]
	68.47
	21.40
	35.36

	 2层
	
	
	

	 2003[健身房]
	717.86
	224.33
	1.98

	 2001[阅览室]
	1239.94
	387.48
	20.20

	 2003[书库]
	122.34
	38.23
	17.06

	 2004[书库]
	122.34
	38.23
	14.08

	 2006[目录室]
	105.34
	32.92
	19.71

	 2007[目录室]
	105.34
	32.92
	24.35

	 3层
	
	
	

	 3001[观众厅]
	1223.49
	271.89
	3.25

	 3002[大厅]
	480.07
	106.68
	10.81

	 3004[观众休息厅]
	238.04
	52.90
	10.59

	 3007[演员休息室]
	89.48
	19.88
	11.94

	 3008[演员休息室]
	81.39
	18.09
	64.55

	 4层
	
	
	


结论
该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为85.21%，按照绿标5.2.10条款要求得6.0分。
附表（门窗风压表）
	层号
	房间
	门窗编号
	朝向
	风压

	1层
	1001[餐厅]
	M1521
	南
	0.00

	
	
	M1121
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	-3.42

	
	1008[大厅]
	C1206
	南
	-3.79

	
	
	<未编号>
	西
	-3.91

	
	
	<未编号>
	西
	-3.92

	
	1028[一般商店]
	透光门-M1521
	东
	-3.56

	
	
	<未编号>
	南
	-3.41

	
	1029[卫生间]
	C1206
	南
	-3.43

	
	
	C1206
	南
	-3.60

	
	1031[一般商店]
	<未编号>
	东
	-3.55

	
	1043[厨房]
	C2115
	西
	-3.95

	
	1045[走廊]
	透光门-M1521
	北
	-3.20

	
	1048[库房]
	
	
	

	
	1056[楼梯间]
	
	
	

	
	1001[大厅]
	透光门-M1821
	西
	-4.35

	
	
	<未编号>
	东
	-3.87

	
	
	<未编号>
	东
	-3.88

	
	1002[走廊]
	
	
	

	
	1003[舞蹈教室]
	C6916
	南
	-4.05

	
	1004[音乐教室]
	C4415
	南
	-4.12

	
	
	C3415
	东
	-4.04

	
	1005[多功能厅]
	C3415
	东
	-3.98

	
	
	C3415
	东
	-3.97

	
	
	C2115
	南
	-3.90

	
	1006[电影院]
	
	
	

	
	1007[台球房]
	C2715
	西
	-4.39

	
	
	C2715
	西
	-4.33

	
	1008[美术教室]
	C2715
	北
	-2.85

	
	
	C2715
	北
	-2.88

	
	1009[乒乓球室]
	C2715
	西
	-4.29

	
	
	C2715
	西
	-4.30

	
	1010[美术教室]
	C2715
	北
	-2.86

	
	
	C2715
	北
	-2.90

	
	1011[卫生间]
	C1206
	北
	-3.60

	
	
	C1206
	北
	-3.36

	
	1012[设备间]
	C2115
	北
	-2.97

	
	1013[普通办公室]
	C3415
	东
	-4.26

	
	1014[普通办公室]
	C3415
	东
	-4.16

	
	1015[普通办公室]
	C2115
	南
	-4.46

	
	
	C3415
	东
	-4.44

	
	1016[走廊]
	
	
	

	
	1017[普通办公室]
	C2715
	西
	-4.42

	
	1018[普通办公室]
	C2115
	西
	-4.48

	
	
	C2115
	南
	-4.53

	
	1019[卫生间]
	C1206
	西
	-4.40

	
	
	C1206
	西
	-4.40

	
	1020[楼梯间]
	C1206
	北
	-3.22

	
	1021[楼梯间]
	
	
	

	
	1022[楼梯间]
	
	
	

	2层
	2003[健身房]
	透光门-M1821
	西
	-3.92

	
	2010[大厅]
	C1206
	南
	-3.74

	
	2030[卫生间]
	C1206
	南
	-3.42

	
	
	C1206
	南
	-3.73

	
	2055[楼梯间]
	
	
	

	
	2001[阅览室]
	透光门-M1821
	东
	-4.34

	
	
	<未编号>
	北
	-2.84

	
	
	<未编号>
	北
	-2.87

	
	
	C2115
	西
	-4.36

	
	
	C2115
	西
	-4.41

	
	
	C1215
	西
	-4.54

	
	
	C2115
	西
	-4.36

	
	
	C2115
	西
	-4.33

	
	2002[大厅]
	
	
	

	
	2003[书库]
	C2115
	东
	-4.41

	
	
	C2115
	南
	-4.47

	
	2004[书库]
	C2115
	东
	-4.16

	
	2005[卫生间]
	C1206
	北
	-3.28

	
	
	C1206
	北
	-3.50

	
	2006[目录室]
	C2115
	西
	-4.43

	
	
	C2115
	西
	-4.44

	
	2007[目录室]
	C2115
	南
	-4.53

	
	
	C2115
	西
	-4.44

	
	2008[楼梯间]
	C1206
	北
	-3.24

	
	2009[楼梯间]
	
	
	

	
	2010[楼梯间]
	
	
	

	3层
	3001[观众厅]
	
	
	

	
	3002[大厅]
	C2115
	西
	-4.56

	
	
	C2115
	西
	-4.54

	
	3003[大厅]
	
	
	

	
	3004[观众休息厅]
	
	
	

	
	3005[卫生间]
	C1206
	北
	-3.26

	
	
	C1206
	北
	-3.47

	
	3006[走廊]
	
	
	

	
	3007[演员休息室]
	C2115
	东
	-3.82

	
	3008[演员休息室]
	C2115
	北
	-2.76

	
	
	C2115
	东
	-3.42

	
	3009[走廊]
	透光门-M1521
	东
	-4.36

	
	3010[更衣室]
	C2115
	东
	-3.68

	
	3011[楼梯间]
	
	
	

	
	3012[楼梯间]
	
	
	


	
	第4页 共4页
	



[image: image16.png]