甲类公共建筑节能设计一览表
项目名称    活动中心      建设地点   河北-石家庄     建筑面积   2842.22    m2  地上层数  3 层  地下层数  － 层  高度   13.90   m

	条文
	项  目
	标准限值
	设 计 选 用
	是否符合标准规定
（是√否×）

	3.1.3
	体形系数S
	300＜单栋建筑面积A≤800 S≤0.5,A＞800 S≤0.4
	0.34
	√

	3.1.10-3
	
	传热系数K
[W/(㎡·K)]
	太阳得热系数SHGC
（东、南、西/北向）
	计算窗墙比及对应指标限值
	设计值及选用
	

	
	
	
	
	朝向
	Cm
	K

限值
	SHGC
限值
	窗框材质及玻璃规格
	设计
K值
	SHGC
	

	
	单一立面
窗墙面积比Cm

(包括透光幕墙)
	Cm≤0.20
	≤2.5
	—
	东
	0.43
	1.70
	0.40
	78系列内平开铝木复合窗5Low-E(双银)+16Ar(暖边)+5Low-E+16Ar(暖边)+5
	1.10
	0.28
	√

	
	
	0.20＜Cm≤0.30
	≤2.4
	≤0.48/—
	南
	0.18
	2.50
	1.00
	78系列内平开铝木复合窗5Low-E(双银)+16Ar(暖边)+5Low-E+16Ar(暖边)+5
	1.12
	0.30
	√

	
	
	0.30＜Cm≤0.40
	≤1.8
	≤0.40/—
	西
	0.27
	2.40
	0.48
	78系列内平开铝木复合窗5Low-E(双银)+16Ar(暖边)+5Low-E+16Ar(暖边)+5
	1.11
	0.29
	√

	
	
	0.40＜Cm≤0.50
	≤1.7
	≤0.40/—
	北
	0.27
	2.40
	1.00
	78系列内平开铝木复合窗5Low-E(双银)+16Ar(暖边)+5Low-E+16Ar(暖边)+5
	1.07
	0.19
	√

	
	
	0.50＜Cm≤0.60
	≤1.6
	≤0.35/—
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0.60＜Cm≤0.70
	≤1.6
	≤0.30/0.40
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0.70＜Cm≤0.80
	≤1.4
	≤0.30/0.40
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cm＞0.80
	≤1.3
	≤0.25/0.40
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.6
	屋顶透光部分占比
	透明面积/屋顶总面积≤20%
	屋顶透光面积比   －   % 
	√

	3.1.10-3
	屋顶透光部分热工
	K≤2.4，SHGC≤0.35
	K －    SHGC  －    窗框材质及玻璃规格        
	－

	3.1.10-3

	
	限值
	设计值
	保温层材料、厚度
	

	
	屋面K
	≤0.35
	0.35
	保温材料：挤塑聚苯板(ρ=25-32)；厚度：150.0 mm
	√

	
	外墙（含非透光幕墙）K
	≤0.45
	0.53
	保温材料：挤塑聚苯板(ρ=25-32)；厚度：200.0 mm
	×

	
	底层架空或外挑楼板K
	≤0.45
	0.42
	保温材料：挤塑聚苯板(ρ=25-32)；厚度：70.0 mm
	√

	
	地下车库与供暖房间之间的楼板K
	≤1.00
	－
	保温材料：；厚度： mm
	－

	
	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙K
	≤1.20
	0.82
	保温材料：加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)；厚度：190.0 mm
	－

	
	周边地面 R
	≥0.6
	1.21
	保温材料：挤塑聚苯板(ρ=25-32)；厚度：40.0 mm
	√

	
	供暖、空调地下室外墙 R

	≥0.9
	－
	保温材料：；厚度： mm
	－

	
	变形缝（两侧墙内保温时）R
	≥0.9
	－
	保温材料：；厚度： mm
	－

	是否符合规定性指标要求    是□    否■   （满足后以下部分不填写）

	附录C
C.0.1
	围护结构热工性能权衡判断

	
	权衡判断时，建筑及围护结构的热工性能不得低于以下要求
	窗墙面积比和
围护结构部位
	传热系数K  [W/（m2.K）]
	保温材料层热阻R [(m2.K)/W]
	是否满足规定

	
	
	
	外墙
	屋面
	外窗
	地面
	地下室外墙
	

	
	
	
	
	
	Cm≤0.40
	0.40＜Cm≤0.70
	Cm＞0.70
	
	
	

	
	
	限值
	≤0.55
	≤0.40
	≤2.50
	≤2.00
	≤1.70
	≥0.60
	≥0.90
	

	
	
	设计值
	0.53
	0.35
	1.10
	－
	－
	1.21
	－
	√

	
	建筑供暖供冷能耗
	参照建筑 [kW.h/（m2.a）]
	28.81
	设计建筑 [kW.h/（m2.a）]
	26.20
	是否符合权衡判断要求 是■ 否□


