[image: image21.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	活动中心

	设计编号：




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	河北-石家庄

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月26日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15031259614
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


74 规定性指标检查


74.1 工程材料


84.2 围护结构做法简要说明


94.3 体形系数


104.4 窗墙比


114.5 天窗


114.6 屋顶


124.7 外墙


174.8 挑空楼板


174.9 地下车库与供暖房间之间的楼板


174.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙


184.11 外窗


224.12 周边地面


234.13 采暖地下室外墙


234.14 变形缝


234.15 可开启窗扇


234.16 非中空窗面积比


234.17 规定性指标检查结论


245 权衡判断基本规定


246 权衡指标


246.1 计算条件


256.2 房间类型


266.3 气象数据


276.4 负荷分项统计


286.5 逐月负荷


286.6 逐月电耗


286.7 权衡指标


306.8 附录




建筑概况
	工程名称
	活动中心

	工程地点
	河北-石家庄

	气候分区
	寒冷B区

	计算建筑面积
	地上2842㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3      地下0

	建筑高度
	13.9m

	计算建筑体积
	11191.04

	计算建筑外表面积
	3832.57

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.12

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.50


设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

[image: image3.wmf]
立面图例

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.wmf]
3层平面

[image: image7.wmf]
4层平面

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	0.033
	0.280
	20.0
	1380.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0975
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	1.020
	250.0
	1200.0
	0.0230
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石墨聚苯板
	0.033
	0.280
	20.0
	1633.5
	0.0162
	《内蒙古12系列建筑标准设计图集》DBJ03-22-2014


围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.205,D=4.472)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 150mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=1.643,D=3.053)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.129,D=6.069)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 200mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=1.643,D=3.053)：
    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

5. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.398,D=3.147)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 80mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

6. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=2.425)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

7. 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.758,D=3.764)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 190mm＋混合砂浆 20mm

8. 幕墙：78系列内平开铝木复合窗5Low-E(双银)+16Ar(暖边)+5Low-E+16Ar(暖边)+5 (K=1.020)：
    传热系数1.020W/㎡.K，窗太阳得热系数0.252

9. 外窗：80系列内平开保温型铝合金窗5Low-E+12A/Ar(暖边)+5+12A/Ar(暖边)+5 (K=1.250)：
    传热系数1.250W/㎡.K，窗太阳得热系数0.405

10. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.708,D=1.857)：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 40mm＋钢筋混凝土 120mm
体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	3832.57

	建筑体积(m3)
	11191.04

	体形系数
	0.34

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条

	标准要求
	应满足表3.1.3的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	3.200
	1003.16
	806.12
	3210.11

	2
	3.200
	1123.36
	1097.33
	3594.75

	3
	4.500
	715.70
	1194.87
	3619.20

	4
	3.000
	0.00
	734.24
	766.98

	合计
	13.90
	2842.22
	3832.57
	11191.04


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	87.24
	493.53
	0.18

	北向
	立面2
	154.99
	571.02
	0.27

	东向
	立面3
	211.92
	491.03
	0.43

	西向
	立面4
	139.89
	524.12
	0.27


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	BLMQ
	/
	1~2
	/
	/
	46.38
	87.24

	
	
	C1206
	1.20×0.60
	1~2
	6
	0.72
	4.32
	

	
	
	C2115
	2.10×1.50
	1~2
	5
	3.15
	15.75
	

	
	
	C4415
	4.40×1.50
	1
	1
	6.60
	6.60
	

	
	
	C6916
	6.90×1.60
	1
	1
	11.04
	11.04
	

	
	
	透光门-M1521
	1.50×2.10
	1
	1
	3.15
	3.15
	

	北向
	立面2
	(玻璃幕墙)
	/
	1~2
	/
	/
	56.38
	154.99

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	59.64
	

	
	
	C1206
	1.20×0.60
	1~3
	7
	0.72
	5.04
	

	
	
	C1206[0106]
	0.11×0.60
	3
	1
	0.07
	0.07
	

	
	
	C1206[1106]
	1.09×0.60
	3
	1
	0.65
	0.65
	

	
	
	C2115
	2.10×1.50
	1,3
	2
	3.15
	6.30
	

	
	
	C2715
	2.70×1.50
	1
	4
	4.05
	16.20
	

	
	
	透光门-M1521
	1.50×2.10
	1
	1
	3.15
	3.15
	

	
	
	透光门-M1821
	1.80×2.10
	2
	2
	3.78
	7.56
	

	东向
	立面3
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	58.77
	211.92

	
	
	BLMQ
	/
	1~2
	/
	/
	82.86
	

	
	
	C2115
	2.10×1.50
	2~3
	5
	3.15
	15.75
	

	
	
	C3415
	3.40×1.50
	1
	6
	5.10
	30.60
	

	
	
	透光门-M1521
	1.50×2.10
	1,3
	4
	3.15
	12.60
	

	
	
	透光门-M1821
	1.80×2.10
	1~2
	3
	3.78
	11.34
	

	西向
	立面4
	BLMQ
	/
	1,3
	/
	/
	79.23
	139.89

	
	
	C1206
	1.20×0.60
	1
	2
	0.72
	1.44
	

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	2
	1
	1.80
	1.80
	

	
	
	C2115
	2.10×1.50
	1~2
	7
	3.15
	22.05
	

	
	
	C2715
	2.70×1.50
	1
	5
	4.05
	20.25
	

	
	
	透光门-M1821
	1.80×2.10
	1~2
	4
	3.78
	15.12
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

已启用环境遮阳.

天窗屋顶比


本工程无此项围护结构

天窗类型


本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶相关构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	150
	0.030
	0.320
	1.10
	4.545
	1.600

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	430
	－
	－
	－
	4.731
	4.472

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.21


屋顶防火隔离带构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	1.020
	1.20
	0.278
	0.340

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.459
	3.053

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.64


屋顶平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	屋顶构造一
	1234.47
	0.903
	0.21
	4.47
	0.50

	屋顶防火隔离带构造一
	133.32
	0.097
	1.64
	3.05
	0.50

	合计
	1367.79
	1.000
	0.35
	4.33
	0.50

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	200
	0.030
	0.320
	1.00
	6.667
	2.133

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.180
	3.100
	1.25
	0.889
	3.444

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	440
	－
	－
	－
	7.600
	6.069

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.13


外墙防火隔离带构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	1.020
	1.20
	0.278
	0.340

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.459
	3.053

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.64


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	石墨聚苯板
	80
	0.033
	0.280
	1.10
	2.204
	0.679

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	2.363
	3.147

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.40


外墙线性热桥

	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.200
	58.19
	11.64

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.746
	49.40
	36.85

	
	门窗上口
	WU-1
	0.513
	34.90
	17.90

	
	窗下口
	WD-1
	0.756
	21.80
	16.48

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.081/2=0.0405
	43.80
	1.77

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.024
	56.25
	1.35

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.002
	59.80
	0.12

	
	合计
	
	86.12

	北
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.200
	70.58
	14.12

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.746
	33.00
	24.62

	
	门窗上口
	WU-1
	0.513
	26.10
	13.39

	
	窗下口
	WD-1
	0.756
	15.00
	11.34

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.081/2=0.0405
	53.48
	2.17

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.024
	36.50
	0.88

	
	外墙－挑空楼板
	WA-1
	0.552
	21.00
	11.59

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.002
	38.59
	0.08

	
	合计
	
	78.17

	东
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.200
	42.81
	8.56

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.746
	45.60
	34.02

	
	门窗上口
	WU-1
	0.513
	35.70
	18.31

	
	窗下口
	WD-1
	0.756
	30.90
	23.36

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.081/2=0.0405
	50.57
	2.05

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.024
	46.10
	1.11

	
	外墙－挑空楼板
	WA-1
	0.552
	6.00
	3.31

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.002
	37.39
	0.07

	
	合计
	
	90.80

	西
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.200
	51.68
	10.34

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.746
	54.00
	40.28

	
	门窗上口
	WU-1
	0.513
	36.50
	18.72

	
	窗下口
	WD-1
	0.756
	28.20
	21.32

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.081/2=0.0405
	31.59
	1.28

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.024
	74.77
	1.79

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.002
	66.06
	0.13

	
	合计
	
	93.87

	总计
	
	348.96


热桥节点图

	外墙－屋顶：WR-1
	门窗左右口：WS-1

	[image: image8.bmp]
	[image: image9.bmp]


	门窗上口：WU-1
	窗下口：WD-1

	[image: image10.bmp]
	[image: image11.bmp]


	外墙－外墙：WO-1
	外墙－楼板：WF-1

	[image: image12.bmp]
	[image: image13.bmp]


	外墙－内墙：WI-1
	外墙－挑空楼板：WA-1

	[image: image14.bmp]
	[image: image15.bmp]


标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image16.png]2l
A

Kn=K+



     W/(m2K)
式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
               A  ——  单元墙体的面积， m2
外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	356.37
	0.905
	0.13
	6.07
	0.12

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	37.53
	0.095
	1.64
	3.05
	0.12

	合计
	
	393.90
	1.000
	0.27
	5.78
	0.12

	考虑线性热桥后K
	0.27 + 86.12/393.90 = 0.49


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	383.09
	0.907
	0.13
	6.07
	0.12

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	39.25
	0.093
	1.64
	3.05
	0.12

	合计
	
	422.33
	1.000
	0.27
	5.79
	0.12

	考虑线性热桥后K
	0.27 + 78.17/422.33 = 0.46


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	245.64
	0.865
	0.13
	6.07
	0.12

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	38.43
	0.135
	1.64
	3.05
	0.12

	合计
	
	284.07
	1.000
	0.33
	5.66
	0.12

	考虑线性热桥后K
	0.33 + 90.80/284.07 = 0.65


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	339.98
	0.888
	0.13
	6.07
	0.12

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	42.91
	0.112
	1.64
	3.05
	0.12

	合计
	
	382.89
	1.000
	0.30
	5.73
	0.12

	考虑线性热桥后K
	0.30 + 93.87/382.89 = 0.55


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	1325.07
	0.893
	0.13
	6.07
	0.12

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	158.12
	0.107
	1.64
	3.05
	0.12

	合计
	
	1483.20
	1.000
	0.29
	5.75
	0.12

	考虑线性热桥后K
	0.29 + 348.96/1483.20 = 0.53

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45

	结论
	不满足


挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	70
	0.030
	0.320
	1.10
	2.121
	0.747

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	2.235
	2.425

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.42

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45

	结论
	满足


地下车库与供暖房间之间的楼板


本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	190
	0.180
	3.100
	1.00
	1.056
	3.272

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	1.100
	3.764

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.76

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤1.2

	结论
	满足


外窗

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	78系列内平开铝木复合窗5Low-E(双银)+16Ar(暖边)+5Low-E+16Ar(暖边)+5
	130
	1.02
	0.25
	0.580

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙，BLMQ，C1206，C1215，C1206[0106]，C1206[1106]

	
	来源：《河北超低能耗居住建筑节能设计标准》DB13(J)/T8503-2022

	2
	80系列内平开保温型铝合金窗5Low-E+12A/Ar(暖边)+5+12A/Ar(暖边)+5
	18
	1.25
	0.41
	0.680

	
	
	窗编号

	
	
	C2115，C3415，透光门-M1521，透光门-M1821，C2715，C4415，C6916

	
	来源：《河北超低能耗居住建筑节能设计标准》DB13(J)/T8503-2022


外遮阳类型

已启用环境遮阳.

平板外遮阳

[image: image17.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	窗洞自遮阳100
	0.100
	0.000
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000


自定义外遮阳

	序号
	编号
	夏季外遮阳系数
	冬季外遮阳系数
	平均外遮阳系数
	备注

	1
	自定义外遮阳0
	0.500
	1.000
	0.750
	绿化遮阳


平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	46.38
	130
	1.020

	2
	C1206
	1~2
	6
	0.72
	4.32
	130
	1.020

	3
	C2115
	1~2
	5
	3.15
	15.75
	18
	1.250

	4
	C4415
	1
	1
	6.60
	6.60
	18
	1.250

	5
	C6916
	1
	1
	11.04
	11.04
	18
	1.250

	6
	透光门-M1521
	1
	1
	3.15
	3.15
	18
	1.250

	立面总面积(㎡)
	87.24
	立面平均传热系数
	1.116


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	56.38
	130
	1.020

	2
	BLMQ
	2
	/
	/
	59.64
	130
	1.020

	3
	C1206
	1~3
	7
	0.72
	5.04
	130
	1.020

	4
	C1206[0106]
	3
	1
	0.07
	0.07
	130
	1.020

	5
	C1206[1106]
	3
	1
	0.65
	0.65
	130
	1.020

	6
	C2115
	1,3
	2
	3.15
	6.30
	18
	1.250

	7
	C2715
	1
	4
	4.05
	16.20
	18
	1.250

	8
	透光门-M1521
	1
	1
	3.15
	3.15
	18
	1.250

	9
	透光门-M1821
	2
	2
	3.78
	7.56
	18
	1.250

	立面总面积(㎡)
	154.99
	立面平均传热系数
	1.069


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	58.77
	130
	1.020

	2
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	82.86
	130
	1.020

	3
	C2115
	2~3
	5
	3.15
	15.75
	18
	1.250

	4
	C3415
	1
	6
	5.10
	30.60
	18
	1.250

	5
	透光门-M1521
	1,3
	4
	3.15
	12.60
	18
	1.250

	6
	透光门-M1821
	1~2
	3
	3.78
	11.34
	18
	1.250

	立面总面积(㎡)
	211.92
	立面平均传热系数
	1.096


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	BLMQ
	1,3
	/
	/
	79.23
	130
	1.020

	2
	C1206
	1
	2
	0.72
	1.44
	130
	1.020

	3
	C1215
	2
	1
	1.80
	1.80
	130
	1.020

	4
	C2115
	1~2
	7
	3.15
	22.05
	18
	1.250

	5
	C2715
	1
	5
	4.05
	20.25
	18
	1.250

	6
	透光门-M1821
	1~2
	4
	3.78
	15.12
	18
	1.250

	立面总面积(㎡)
	139.89
	立面平均传热系数
	1.114


综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	46.38
	130
	0.252
	窗洞自遮阳100
	1.000
	0.252

	2
	C1206
	1~2
	6
	0.72
	4.32
	130
	0.252
	
	0.981~0.999
	0.247~0.252

	3
	C2115
	1~2
	5
	3.15
	15.75
	18
	0.405
	窗洞自遮阳100
	0.915~0.916
	0.371~0.371

	4
	C4415
	1
	1
	6.60
	6.60
	18
	0.405
	
	0.937
	0.379

	5
	C6916
	1
	1
	11.04
	11.04
	18
	0.405
	
	0.937
	0.379

	6
	透光门-M1521
	1
	1
	3.15
	3.15
	18
	0.405
	窗洞自遮阳100
	0.914
	0.370

	立面总面积(㎡)
	87.24
	立面平均综合太阳得热系数
	0.303


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	56.38
	130
	0.252
	自定义外遮阳0
	0.939
	0.237

	2
	BLMQ
	2
	/
	/
	59.64
	130
	0.252
	窗洞自遮阳100
	0.236
	0.059

	3
	C1206
	1~3
	7
	0.72
	5.04
	130
	0.252
	
	1.000
	0.252

	4
	C1206[0106]
	3
	1
	0.07
	0.07
	130
	0.252
	
	1.000
	0.252

	5
	C1206[1106]
	3
	1
	0.65
	0.65
	130
	0.252
	
	1.000
	0.252

	6
	C2115
	1,3
	2
	3.15
	6.30
	18
	0.405
	窗洞自遮阳100
	0.915~0.917
	0.371~0.371

	7
	C2715
	1
	4
	4.05
	16.20
	18
	0.405
	窗洞自遮阳100
	0.936~0.937
	0.379~0.379

	8
	透光门-M1521
	1
	1
	3.15
	3.15
	18
	0.405
	窗洞自遮阳100
	0.776
	0.314

	9
	透光门-M1821
	2
	2
	3.78
	7.56
	18
	0.405
	窗洞自遮阳100
	0.297~0.363
	0.120~0.147

	立面总面积(㎡)
	154.99
	立面平均综合太阳得热系数
	0.186


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	58.77
	130
	0.252
	窗洞自遮阳100
	0.963
	0.243

	2
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	82.86
	130
	0.252
	窗洞自遮阳100
	0.955~1.000
	0.241~0.252

	3
	C2115
	2~3
	5
	3.15
	15.75
	18
	0.405
	窗洞自遮阳100
	0.899~0.940
	0.364~0.381

	4
	C3415
	1
	6
	5.10
	30.60
	18
	0.405
	
	0.937
	0.379

	5
	透光门-M1521
	1,3
	4
	3.15
	12.60
	18
	0.405
	窗洞自遮阳100
	0.904~0.946
	0.366~0.383

	6
	透光门-M1821
	1~2
	3
	3.78
	11.34
	18
	0.405
	窗洞自遮阳100
	0.613~0.726
	0.248~0.294

	立面总面积(㎡)
	211.92
	立面平均综合太阳得热系数
	0.284


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	BLMQ
	1,3
	/
	/
	79.23
	130
	0.252
	窗洞自遮阳100
	1.000
	0.252

	2
	C1206
	1
	2
	0.72
	1.44
	130
	0.252
	
	1.000
	0.252

	3
	C1215
	2
	1
	1.80
	1.80
	130
	0.252
	
	1.000
	0.252

	4
	C2115
	1~2
	7
	3.15
	22.05
	18
	0.405
	窗洞自遮阳100
	0.428~0.937
	0.173~0.379

	5
	C2715
	1
	5
	4.05
	20.25
	18
	0.405
	窗洞自遮阳100
	0.936~0.937
	0.379~0.379

	6
	透光门-M1821
	1~2
	4
	3.78
	15.12
	18
	0.405
	窗洞自遮阳100
	0.456~0.945
	0.185~0.383

	立面总面积(㎡)
	139.89
	立面平均综合太阳得热系数
	0.286


总体热工

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	87.24
	1.12
	0.30
	0.18
	K≤2.50, SHGC(不要求)
	满足

	北向
	立面2
	154.99
	1.07
	0.19
	0.27
	K≤2.40, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	立面3
	211.92
	1.10
	0.28
	0.43
	K≤1.70, SHGC≤0.40
	满足

	西向
	立面4
	139.89
	1.11
	0.29
	0.27
	K≤2.40, SHGC≤0.48
	满足

	综合平均
	
	594.04
	1.10
	0.26
	0.29
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	应满足表3.1.10-3的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	40
	0.030
	0.320
	1.10
	1.212
	0.427

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	180
	－
	－
	－
	1.303
	1.857

	保温材料层R
	1.21

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	R≥0.60

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙


本工程无此项围护结构

变形缝


本工程无此项围护结构

可开启窗扇

	通风换气装置
	不满足自然通风房间设置机械通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	87.24
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	154.99
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	211.92
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	139.89
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	3
	屋顶
	满足
	

	4
	外墙
	不满足
	可

	5
	挑空楼板
	满足
	

	6
	非供暖楼梯间与供暖房间隔墙
	满足
	

	7
	外窗
	满足
	

	8
	周边地面
	满足
	

	9
	可开启窗扇
	满足
	

	10
	非中空窗面积比
	满足
	

	结论
	不满足
	可


□说明：本工程规定性指标设计不满足规定，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定进行节能设计的权衡判断。
权衡判断基本规定

	检查项
	设计值
	权衡判断基本要求
	结论

	体形系数
	0.34
	s≤0.40 
	满足

	屋顶
	K=0.35
	S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35
	满足

	外墙
	K=0.53
	K≤0.55
	满足

	外窗－总体热工－南向－立面1
	K=1.12; SHGC=0.30
	K≤2.70, SHGC(不要求)
	满足

	外窗－总体热工－北向－立面2
	K=1.07; SHGC=0.19
	K≤2.70, SHGC(不要求)
	满足

	外窗－总体热工－东向－立面3
	K=1.10; SHGC=0.28
	K≤2.00, SHGC(不要求)
	满足

	外窗－总体热工－西向－立面4
	K=1.11; SHGC=0.29
	K≤2.70, SHGC(不要求)
	满足

	周边地面
	R=1.21
	R≥0.6
	满足


备注：首列中的数字为最不利房间编号

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本规定，可进行围护结构的权衡判断。
权衡指标

计算条件

	
	设计建筑
	参照建筑

	体形系数S
	0.34
	0.34

	天窗传热系数K
	－
	－

	屋顶传热系数K
	0.35
	0.35

	外墙传热系数K
	0.53
	0.45

	挑空楼板传热系数K
	0.42
	0.45

	地下车库与供暖房间之间楼板K
	－
	－

	采暖与非采暖隔墙K
	0.82
	1.20

	周边地面保温层热阻R
	1.21
	0.60

	地下墙保温层热阻R
	－
	－

	变形缝保温层热阻R
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	立面1
	0.18
	1.12
	0.30
	0.18
	2.50
	－－

	
	北向
	立面2
	0.27
	1.07
	0.19
	0.27
	2.40
	－－

	
	东向
	立面3
	0.43
	1.10
	0.28
	0.43
	1.70
	0.40

	
	西向
	立面4
	0.27
	1.11
	0.29
	0.27
	2.40
	0.48

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，热阻的单位(m2.k)/W，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	一般商店
	25
	18
	20(m3/h.人)
	3(㎡/人)
	12(W/㎡)
	13(W/㎡)

	乒乓球室
	26
	22
	30(m3/h.人)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	书库
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	健身房
	26
	18
	30(m3/h.人)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	厨房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	台球房
	26
	22
	30(m3/h.人)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	多功能厅
	26
	22
	30(m3/h.人)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	更衣室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	演员休息室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	电影院
	26
	18
	30(m3/h.人)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	目录室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	美术教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	舞蹈教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	观众休息厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	音乐教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	餐厅
	26
	18
	30(m3/h.人)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)


作息时间表

详见附录

气象数据

逐日干球温度表

[image: image18.png]SEFETIREE(C) — WA — F9E — BNE

2/1 31 an 51 6/1 mnm 8/1 91 10/1 111 121

mn





逐月辐照量表

[image: image19.png]700

600

500

400

300

200

100

BFERRE(M)/)

10

1

12





负荷分项统计

设计建筑：

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-18.73
	13.59
	3.23
	-14.98
	—
	-16.89

	供冷(kWh/㎡)
	11.05
	37.09
	8.23
	14.13
	-5.96
	64.53


参照建筑：

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-26.01
	15.72
	4.34
	-16.32
	—
	-22.27

	供冷(kWh/㎡)
	9.45
	36.19
	10.51
	14.04
	-5.16
	65.02


逐月负荷

[image: image20.png]50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000

5000

BRREER(kWh)

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 M

12

LR
LE222





逐月电耗

	
	设计建筑
	参照建筑

	月
	供冷(kWh/㎡)
	供暖(kWh/㎡)
	供冷(kWh/㎡)
	供暖(kWh/㎡)

	1
	0.00
	2.04
	0.00
	2.60

	2
	0.00
	1.77
	0.00
	2.30

	3
	0.00
	1.00
	0.00
	1.47

	4
	0.62
	0.07
	0.57
	0.18

	5
	1.93
	0.00
	1.83
	0.03

	6
	3.33
	0.00
	3.35
	0.00

	7
	4.75
	0.00
	4.88
	0.00

	8
	4.16
	0.00
	4.26
	0.00

	9
	2.72
	0.00
	2.79
	0.00

	10
	0.94
	0.00
	0.90
	0.00

	11
	0.00
	0.58
	0.00
	0.81

	12
	0.00
	2.30
	0.00
	2.84

	合计
	18.44
	7.76
	18.58
	10.24


权衡指标

	
	设计建筑
	参照建筑

	全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡)
	26.20
	28.81

	供冷耗电量(kWh/㎡)
	18.44
	18.58

	供热耗电量(kWh/㎡)
	7.76
	10.24

	耗冷量(kWh/㎡)
	64.53
	65.02

	耗热量(kWh/㎡)
	16.89
	22.27

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条

	标准要求
	设计建筑能耗≤参照建筑能耗

	结论
	满足


■说明：本建筑围护结构热工性能权衡判断满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。节能设计满足要求
附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37

	宾馆-乒乓球室
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	图书馆-书库
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	商场-健身房
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37

	办公-卫生间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-厨房
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	宾馆-台球房
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	宾馆-多功能厅
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	办公-大厅
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	观演-大厅
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-库房
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	办公-普通办公室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	观演-更衣室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-楼梯间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	观演-演员休息室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	商场-电影院
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37

	图书馆-目录室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	教育-美术教室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	教育-舞蹈教室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	观演-观众休息厅
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-设备间
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38

	
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38

	办公-走廊
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	图书馆-阅览室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	教育-音乐教室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	商场-餐厅
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	12
	12
	12

	
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	12
	12
	12

	宾馆-乒乓球室
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	图书馆-书库
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	商场-健身房
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	5
	5
	5

	办公-卫生间
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-厨房
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	宾馆-台球房
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	宾馆-多功能厅
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	办公-大厅
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	观演-大厅
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-库房
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	办公-普通办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	观演-更衣室
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-楼梯间
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	观演-演员休息室
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	商场-电影院
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	5
	5
	5

	图书馆-目录室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	教育-美术教室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	教育-舞蹈教室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	观演-观众休息厅
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-设备间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	办公-走廊
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	图书馆-阅览室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	教育-音乐教室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	商场-餐厅
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	5
	5
	5


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	宾馆-乒乓球室
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	图书馆-书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-台球房
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	宾馆-多功能厅
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-演员休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	商场-电影院
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	图书馆-目录室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众休息厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	宾馆-乒乓球室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	图书馆-书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-健身房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-台球房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	宾馆-多功能厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	办公-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-更衣室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-演员休息室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	商场-电影院
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	图书馆-目录室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众休息厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-餐厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	宾馆-乒乓球室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	图书馆-书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-台球房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	宾馆-多功能厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	办公-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-演员休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	商场-电影院
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	图书馆-目录室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众休息厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

 3 / 3

[image: image21.png]