建筑节能设计报告书 公共建筑－规定性指标 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 辽宁-鞍山 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年10月30日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T14740378899 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	4

2 设计依据	4

3 建筑大样	5

4 工程材料	8

5 体形系数	9

5.1 体形系数	9

5.2 楼层信息表	9

6 窗墙比	9

6.1 窗墙比	9

6.2 外窗表	9

7 可见光透射比	11

8 天窗	11

8.1 天窗屋顶比	11

8.2 天窗类型	12

9 屋顶	12

10 外墙	12

10.1 外墙相关构造	12

10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	13

10.3 外墙平均热工特性	13

11 挑空楼板	14

11.1 挑空楼板构造一	14

12 采暖与非采暖隔墙	14

12.1 采暖与非采暖隔墙相关构造	14

12.2 采暖与非采暖隔墙平均热工特性	15

13 采暖与非采暖楼板	15

13.1 控温与非控温楼板构造一	15

14 外窗热工	15

14.1 外窗构造	15

14.2 外遮阳类型	16

14.3 平均遮阳系数	17

14.4 平均传热系数	20

14.5 总体热工性能	21

15 外门	22

16 周边地面-控温	22

17 非周边地面-控温	22

18 采暖地下室外墙	22

19 可开启面积	22

20 外窗气密性	23

21 幕墙气密性	23

22 规定性指标检查结论	23

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-鞍山 |
| 气候分区 | 严寒C区 |
| 计算建筑面积 | 地上2977㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 9.0m |
| 计算建筑体积 | 19269.57 |
| 计算建筑外表面积 | 2265.98 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架剪力墙结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.48 |

设计依据

1. 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

4. 《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T21086)

建筑大样

1层平面

2层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 9.708 | 1600.0 | 1000.0 | 0.0000 | 《山东居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 钢筋混凝土墙体 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板（XPS）带表皮 | 0.030 | 0.219 | 22.0 | 999.3 | 0.0000 | 《山东居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=400) | 0.100 | 1.810 | 400.0 | 1050.0 | 0.0000 | 四川65%导则 |
| 陶粒混凝土多孔砖墙 | 0.600 | 6.000 | 1100.0 | 750.0 | 0.0000 | 《黑龙江居住建筑节能设计标准》DB23-T120－2001 |
| 金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | 0.040 | 0.300 | 40.0 | 775.0 | 0.0000 | 《金属面板保温装饰板》DB33/T1230-2020 |
| 碎石、孵石混凝土（细石混凝土） | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 940.0 | 0.0000 | 《浙江居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021 |
| 轻骨料混凝土（陶粒等）找坡材料（ρ0=1000） | 0.360 | 5.130 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0000 | 《浙江居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021 |
| 合成高分子防水卷材 | 0.150 | 6.070 | 580.0 | 1140.0 | 0.0000 | 四川65%导则 |
| M5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 | 《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 |
| 无机轻集料保温砂浆 | 0.100 | 1.950 | 550.0 | 1050.0 | 0.0000 | DB51-5027-2019 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1070.0 | 0.0000 | 《浙江居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021 |

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 2265.98 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 19269.57 |
| 体形系数 | 0.12 |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.2条 |
| 标准要求 | S≤0.4 |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 1536.92 | 1139.59 | 9621.11 |
| 2 | 4.500 | 1440.35 | 1126.39 | 9648.45 |
| 屋顶 | － | － | 0.00 | － |
| 合计 | 9.00 | 2977.27 | 2265.98 | 19269.57 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 231.39 | 604.50 | 0.38 | 0.70 | 满足 |
| 北向 | 255.91 | 625.13 | 0.41 | 0.70 | 满足 |
| 东向 | 23.21 | 464.74 | 0.05 | 0.70 | 满足 |
| 西向 | 119.65 | 550.11 | 0.22 | 0.70 | 满足 |
| 平均 | 630.16 | 2244.48 | 0.28 | － | － |
| 标准依据 |  | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 每个朝向窗墙比不超过0.7 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 |  | 0.60×2.10 | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 | 231.39 |
|  |  | 0.60×2.10 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 |  |
|  |  | 0.60×2.10 | 1 | 4 | 1.26 | 5.03 |  |
|  |  | 0.60×2.10 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 |  |
|  |  | 0.60×2.10 | 1 | 2 | 1.26 | 2.51 |  |
|  |  | 0.90×2.10 | 1~2 | 6 | 1.88 | 11.31 |  |
|  |  | 0.90×2.10 | 1 | 1 | 1.89 | 1.89 |  |
|  | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 191.33 |  |
|  |  | 0.90×2.10 | 2 | 1 | 1.89 | 1.89 |  |
|  |  | 0.90×2.10 | 2 | 1 | 1.88 | 1.88 |  |
|  |  | 0.90×2.10 | 2 | 1 | 1.88 | 1.88 |  |
|  | DC0621 | 0.60×2.10 | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 |  |
|  | DC0821 | 0.80×2.10 | 1 | 1 | 1.68 | 1.68 |  |
|  | DC1621 | 0.92×2.10 | 2 | 1 | 1.92 | 1.92 |  |
|  | DC1621 | 0.80×2.10 | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 |  |
|  | DC1621 | 0.80×2.10 | 2 | 2 | 1.68 | 3.36 |  |
| 北向 |  | 1.43×0.80 | 1 | 1 | 1.14 | 1.14 | 255.91 |
|  |  | 1.60×0.80 | 1 | 1 | 1.28 | 1.28 |  |
|  |  | 0.17×0.80 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 |  |
|  |  | 0.60×2.10 | 1~2 | 4 | 1.26 | 5.03 |  |
|  | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 239.39 |  |
|  |  | 0.80×2.10 | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 |  |
|  |  | 0.80×2.10 | 2 | 1 | 1.68 | 1.68 |  |
|  | DC0621 | 0.60×2.10 | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 |  |
|  | DC0821 | 0.80×2.10 | 2 | 1 | 1.68 | 1.68 |  |
|  | DC1608 | 0.11×0.80 | 2 | 1 | 0.09 | 0.09 |  |
|  | DC1608 | 1.60×0.80 | 2 | 1 | 1.28 | 1.28 |  |
|  | DC1608 | 1.60×0.80 | 2 | 1 | 1.28 | 1.28 |  |
| 东向 |  | 1.04×0.80 | 1 | 1 | 0.83 | 0.83 | 23.21 |
|  |  | 1.60×0.80 | 1 | 1 | 1.28 | 1.28 |  |
|  |  | 0.55×0.80 | 1 | 1 | 0.44 | 0.44 |  |
|  |  | 0.45×2.10 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 |  |
|  |  | 0.80×2.10 | 1 | 1 | 1.67 | 1.67 |  |
|  |  | 0.34×2.10 | 1 | 1 | 0.72 | 0.72 |  |
|  |  | 0.60×2.10 | 1 | 4 | 1.26 | 5.03 |  |
|  |  | 0.90×2.10 | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 |  |
|  |  | 0.90×2.10 | 2 | 1 | 1.88 | 1.88 |  |
|  | DC0821 | 0.80×2.10 | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 |  |
|  | DC0921 | 0.90×2.10 | 1 | 1 | 1.89 | 1.89 |  |
|  | DC0921 | 0.76×2.10 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 |  |
|  | DC0921 | 0.13×2.10 | 1 | 1 | 0.28 | 0.28 |  |
|  | DC0921 | 0.59×2.10 | 2 | 1 | 1.23 | 1.23 |  |
|  | DC0921 | 0.31×2.10 | 2 | 1 | 0.65 | 0.65 |  |
|  | DC1608 | 1.48×0.80 | 2 | 1 | 1.19 | 1.19 |  |
| 西向 |  | 0.60×2.10 | 1 | 3 | 1.26 | 3.77 | 119.65 |
|  |  | 0.60×2.10 | 1~2 | 3 | 1.26 | 3.77 |  |
|  | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 98.70 |  |
|  |  | 0.60×2.10 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 |  |
|  | DC0821 | 0.27×2.10 | 1 | 1 | 0.56 | 0.56 |  |
|  | DC0821 | 0.53×2.10 | 1 | 1 | 1.11 | 1.11 |  |
|  | DC0821 | 0.80×2.10 | 1 | 1 | 1.68 | 1.68 |  |
|  | DC0921 | 0.90×2.10 | 1~2 | 2 | 1.89 | 3.78 |  |
|  | DC1621 | 0.80×2.10 | 2 | 2 | 1.68 | 3.35 |  |
|  | DC1621 | 0.80×2.10 | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.38 |  | 0.64 | 0.40 |
| 北向 | 0.41 |  | 0.64 | 0.00 |
| 东向 | 0.05 | DC0821 | 0.64 | 0.40 |
| 西向 | 0.22 |  | 0.64 | 0.40 |
| 标准依据 |  | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 |  | 0.14 | 186.53 | 0.00 |
| 2002 |  | 27.00 | 111.91 | 0.24 |
| 2003 |  | 12.11 | 105.31 | 0.11 |
| 2004 |  | 35.20 | 95.29 | 0.37 |
| 2007 |  | 8.73 | 46.54 | 0.19 |
| 2008 |  | 0.01 | 39.43 | 0.00 |
| 2009 |  | 16.93 | 37.38 | 0.45 |
| 2010 |  | 13.42 | 34.40 | 0.39 |
| 2011 |  | 7.46 | 27.84 | 0.27 |
| 2012 |  | 7.46 | 27.52 | 0.27 |
| 2013 |  | 0.03 | 485.76 | 0.00 |
| 2023 |  | 0.28 | 5.21 | 0.05 |
| 2040 |  | 251.22 | 252.93 | 0.99 |
| 2042 |  | 26.91 | 28.64 | 0.94 |
| 2047 |  | 23.56 | 23.56 | 1.00 |
| 整栋建筑 |  | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.5条 |  |  |  |
| 标准要求 | 甲类天窗面积不应大于屋顶总面积的30% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

本工程无此项围护结构

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| M5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 40 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.046 | 0.494 |
| 陶粒混凝土多孔砖墙 | 70 | 0.600 | 6.000 | 1.00 | 0.117 | 0.700 |
| 金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | 200 | 0.040 | 0.300 | 1.10 | 4.545 | 1.500 |
| 石灰砂浆 | 70 | 0.810 | 9.708 | 1.00 | 0.086 | 0.839 |
| 无机轻集料保温砂浆 | 480 | 0.100 | 1.950 | 1.05 | 4.571 | 9.360 |
| 各层之和∑ | 860 | － | － | － | 9.366 | 12.893 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.11 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | 70 | 0.040 | 0.300 | 1.10 | 1.591 | 0.525 |
| 钢筋混凝土墙体 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 9.708 | 1.00 | 0.025 | 0.240 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 1.752 | 2.986 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.53 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

表B.0.5 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

| 外墙传热系数限值Km[ W/(m2·K)] | 外保温 |  | 夹心保温 |  | 内保温 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸窗 | 普通窗 | 凸窗 | 普通窗 | 凸窗 |
| 0.47<Km≤0.52 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.7 |
| 0.45<Km≤0.47 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.8 |
| 0.42<Km≤0.45 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2.0 |
| 0.40<Km≤0.42 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.1 |
| Km≤0.40 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2.3 |

注：凸窗所占外窗比例>30%，墙体平均传热系数的修正系数则应按凸窗一栏取值。

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 365.17 | 1.000 | 0.11 | 12.89 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.11 × 1.50 = 0.17 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 369.22 | 1.000 | 0.11 | 12.89 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.11 × 1.50 = 0.17 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 424.34 | 1.000 | 0.11 | 12.89 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.11 × 1.50 = 0.17 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 430.46 | 1.000 | 0.11 | 12.89 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.11 × 1.50 = 0.17 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1589.19 | 1.000 | 0.11 | 12.89 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.11 × 1.50 = 0.17 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙热工应当符合表4.3.1-2的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | 120 | 0.040 | 0.300 | 1.10 | 2.727 | 0.900 |
| 钢筋混凝土墙体 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 9.708 | 1.00 | 0.025 | 0.240 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 2.842 | 2.570 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 挑空楼板构造热工应当符合表4.3.1-2的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖隔墙

采暖与非采暖隔墙相关构造

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=400) | 200 | 0.100 | 1.810 | 1.25 | 1.600 | 3.620 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.644 | 4.112 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.54 |  |  |  |  |  |

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=400) | 200 | 0.100 | 1.810 | 1.25 | 1.600 | 3.620 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.644 | 4.112 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.54 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖隔墙平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温与非控温隔墙构造一 | 1634.75 | 0.994 | 0.54 | 4.11 |
| 控温房间隔墙构造一 | 9.05 | 0.006 | 0.54 | 4.11 |
| 合计 | 1643.80 | 1.000 | 0.54 | 4.11 |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.7 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

采暖与非采暖楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 40 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.043 | 0.489 |
| 碎石、孵石混凝土（细石混凝土） | 100 | 1.280 | 13.570 | 1.00 | 0.078 | 1.060 |
| 合成高分子防水卷材 | 8 | 0.150 | 6.070 | 1.00 | 0.053 | 0.324 |
| 金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | 100 | 0.040 | 0.300 | 1.05 | 2.381 | 0.750 |
| 水泥砂浆 | 40 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.043 | 0.489 |
| 钢筋混凝土墙体 | 240 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.138 | 2.372 |
| 各层之和∑ | 528 | － | － | － | 2.736 | 5.484 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.7 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗遮阳 系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 92系列平开塑料窗5+12A+5Low-E+0.3V+5 | 18 | 0.59 | 0.52 | 0.640 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | ，DC0821，DC0921，DC1608，DC1621，DC0621 |  |  |  |
|  | 备注：遮阳系数及可见光透过率可通过选用不同膜系的Low-e玻璃进行调整 |  |  |  |  |
| 2 | 92系列平开塑料窗5+12A+5Low-E+0.3V+5 | 108 | 0.59 | 0.52 | 0.640 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：遮阳系数及可见光透过率可通过选用不同膜系的Low-e玻璃进行调整 |  |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗遮阳系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 | 18 | 0.520 |  | 0.862 | 0.448 |
| 2 |  | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 18 | 0.520 |  | 0.839 | 0.436 |
| 3 |  | 1 | 4 | 1.26 | 5.03 | 18 | 0.520 |  | 0.889~0.998 | 0.462~0.519 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 18 | 0.520 |  | 0.645 | 0.335 |
| 5 |  | 1 | 2 | 1.26 | 2.51 | 18 | 0.520 |  | 0.993 | 0.516 |
| 6 |  | 1~2 | 6 | 1.88 | 11.31 | 18 | 0.520 |  | 0.966~0.999 | 0.502~0.519 |
| 7 |  | 1 | 1 | 1.89 | 1.89 | 18 | 0.520 |  | 0.998 | 0.519 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 191.33 | 108 | 0.520 |  | 0.821~0.916 | 0.427~0.476 |
| 9 |  | 2 | 1 | 1.89 | 1.89 | 18 | 0.520 | 平板遮阳0 | 0.817 | 0.424 |
| 10 |  | 2 | 1 | 1.88 | 1.88 | 18 | 0.520 | 平板遮阳0 | 0.790 | 0.410 |
| 11 |  | 2 | 1 | 1.88 | 1.88 | 18 | 0.520 | 百叶遮阳0 | 0.319 | 0.166 |
| 12 | DC0621 | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 | 18 | 0.520 |  | 0.979 | 0.509 |
| 13 | DC0821 | 1 | 1 | 1.68 | 1.68 | 18 | 0.520 |  | 0.785 | 0.408 |
| 14 | DC1621 | 2 | 1 | 1.92 | 1.92 | 18 | 0.520 |  | 0.927 | 0.482 |
| 15 | DC1621 | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 | 18 | 0.520 |  | 0.990 | 0.514 |
| 16 | DC1621 | 2 | 2 | 1.68 | 3.36 | 18 | 0.520 |  | 0.990~1.000 | 0.514~0.520 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 231.39 | 朝向平均综合遮阳系数 |  |  |  | 0.460 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗遮阳系数 | 综合 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 1.14 | 1.14 | 18 | 0.520 | 0.520 |
| 2 |  | 1 | 1 | 1.28 | 1.28 | 18 | 0.520 | 0.520 |
| 3 |  | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 18 | 0.520 | 0.520 |
| 4 |  | 1~2 | 4 | 1.26 | 5.03 | 18 | 0.520 | 0.433~0.518 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 239.39 | 108 | 0.520 | 0.219~0.467 |
| 6 |  | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 | 18 | 0.520 | 0.411 |
| 7 |  | 2 | 1 | 1.68 | 1.68 | 18 | 0.520 | 0.399 |
| 8 | DC0621 | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 | 18 | 0.520 | 0.349 |
| 9 | DC0821 | 2 | 1 | 1.68 | 1.68 | 18 | 0.520 | 0.520 |
| 10 | DC1608 | 2 | 1 | 0.09 | 0.09 | 18 | 0.520 | 0.512 |
| 11 | DC1608 | 2 | 1 | 1.28 | 1.28 | 18 | 0.520 | 0.516 |
| 12 | DC1608 | 2 | 1 | 1.28 | 1.28 | 18 | 0.520 | 0.519 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 255.91 | 朝向平均综合遮阳系数 |  | 0.359 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗遮阳系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 0.83 | 0.83 | 18 | 0.520 |  | 0.997 | 0.518 |
| 2 |  | 1 | 1 | 1.28 | 1.28 | 18 | 0.520 |  | 0.997 | 0.518 |
| 3 |  | 1 | 1 | 0.44 | 0.44 | 18 | 0.520 |  | 0.997 | 0.518 |
| 4 |  | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 18 | 0.520 |  | 0.987 | 0.513 |
| 5 |  | 1 | 1 | 1.67 | 1.67 | 18 | 0.520 |  | 0.997 | 0.518 |
| 6 |  | 1 | 1 | 0.72 | 0.72 | 18 | 0.520 |  | 0.987 | 0.513 |
| 7 |  | 1 | 4 | 1.26 | 5.03 | 18 | 0.520 |  | 0.939~0.998 | 0.488~0.519 |
| 8 |  | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 | 18 | 0.520 |  | 0.998 | 0.519 |
| 9 |  | 2 | 1 | 1.88 | 1.88 | 18 | 0.520 | 百叶遮阳0 | 0.177 | 0.092 |
| 10 | DC0821 | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 | 18 | 0.520 |  | 0.998 | 0.519 |
| 11 | DC0921 | 1 | 1 | 1.89 | 1.89 | 18 | 0.520 |  | 0.507 | 0.263 |
| 12 | DC0921 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 | 18 | 0.520 |  | 0.993 | 0.516 |
| 13 | DC0921 | 1 | 1 | 0.28 | 0.28 | 18 | 0.520 |  | 0.993 | 0.516 |
| 14 | DC0921 | 2 | 1 | 1.23 | 1.23 | 18 | 0.520 |  | 0.994 | 0.516 |
| 15 | DC0921 | 2 | 1 | 0.65 | 0.65 | 18 | 0.520 |  | 0.994 | 0.516 |
| 16 | DC1608 | 2 | 1 | 1.19 | 1.19 | 18 | 0.520 |  | 0.986 | 0.512 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 23.21 | 朝向平均综合遮阳系数 |  |  |  | 0.460 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗遮阳系数 | 综合 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 3 | 1.26 | 3.77 | 18 | 0.520 | 0.436~0.511 |
| 2 |  | 1~2 | 3 | 1.26 | 3.77 | 18 | 0.520 | 0.314~0.479 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 98.70 | 108 | 0.520 | 0.313~0.484 |
| 4 |  | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 18 | 0.520 | 0.256 |
| 5 | DC0821 | 1 | 1 | 0.56 | 0.56 | 18 | 0.520 | 0.520 |
| 6 | DC0821 | 1 | 1 | 1.11 | 1.11 | 18 | 0.520 | 0.520 |
| 7 | DC0821 | 1 | 1 | 1.68 | 1.68 | 18 | 0.520 | 0.500 |
| 8 | DC0921 | 1~2 | 2 | 1.89 | 3.78 | 18 | 0.520 | 0.377~0.383 |
| 9 | DC1621 | 2 | 2 | 1.68 | 3.35 | 18 | 0.520 | 0.488 |
| 10 | DC1621 | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 | 18 | 0.520 | 0.518 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 119.65 | 朝向平均综合遮阳系数 |  | 0.415 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.410 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 231.386 | 1.00 | 0.460 |
| 北向 | 255.914 | 1.00 | 0.359 |
| 东向 | 23.209 | 1.00 | 0.460 |
| 西向 | 119.651 | 1.00 | 0.415 |
| 整个建筑平均遮阳系数 | 0.410 |  |  |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 | 18 | 0.590 |
| 2 |  | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 18 | 0.590 |
| 3 |  | 1 | 4 | 1.26 | 5.03 | 18 | 0.590 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 18 | 0.590 |
| 5 |  | 1 | 2 | 1.26 | 2.51 | 18 | 0.590 |
| 6 |  | 1~2 | 6 | 1.88 | 11.31 | 18 | 0.590 |
| 7 |  | 1 | 1 | 1.89 | 1.89 | 18 | 0.590 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 191.33 | 108 | 0.590 |
| 9 |  | 2 | 1 | 1.89 | 1.89 | 18 | 0.590 |
| 10 |  | 2 | 1 | 1.88 | 1.88 | 18 | 0.590 |
| 11 |  | 2 | 1 | 1.88 | 1.88 | 18 | 0.590 |
| 12 | DC0621 | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 | 18 | 0.590 |
| 13 | DC0821 | 1 | 1 | 1.68 | 1.68 | 18 | 0.590 |
| 14 | DC1621 | 2 | 1 | 1.92 | 1.92 | 18 | 0.590 |
| 15 | DC1621 | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 | 18 | 0.590 |
| 16 | DC1621 | 2 | 2 | 1.68 | 3.36 | 18 | 0.590 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 231.39 | 朝向平均传热系数 |  |  | 0.590 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 1.14 | 1.14 | 18 | 0.590 |
| 2 |  | 1 | 1 | 1.28 | 1.28 | 18 | 0.590 |
| 3 |  | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 18 | 0.590 |
| 4 |  | 1~2 | 4 | 1.26 | 5.03 | 18 | 0.590 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 239.39 | 108 | 0.590 |
| 6 |  | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 | 18 | 0.590 |
| 7 |  | 2 | 1 | 1.68 | 1.68 | 18 | 0.590 |
| 8 | DC0621 | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 | 18 | 0.590 |
| 9 | DC0821 | 2 | 1 | 1.68 | 1.68 | 18 | 0.590 |
| 10 | DC1608 | 2 | 1 | 0.09 | 0.09 | 18 | 0.590 |
| 11 | DC1608 | 2 | 1 | 1.28 | 1.28 | 18 | 0.590 |
| 12 | DC1608 | 2 | 1 | 1.28 | 1.28 | 18 | 0.590 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 255.91 | 朝向平均传热系数 |  |  | 0.590 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 0.83 | 0.83 | 18 | 0.590 |
| 2 |  | 1 | 1 | 1.28 | 1.28 | 18 | 0.590 |
| 3 |  | 1 | 1 | 0.44 | 0.44 | 18 | 0.590 |
| 4 |  | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 18 | 0.590 |
| 5 |  | 1 | 1 | 1.67 | 1.67 | 18 | 0.590 |
| 6 |  | 1 | 1 | 0.72 | 0.72 | 18 | 0.590 |
| 7 |  | 1 | 4 | 1.26 | 5.03 | 18 | 0.590 |
| 8 |  | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 | 18 | 0.590 |
| 9 |  | 2 | 1 | 1.88 | 1.88 | 18 | 0.590 |
| 10 | DC0821 | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 | 18 | 0.590 |
| 11 | DC0921 | 1 | 1 | 1.89 | 1.89 | 18 | 0.590 |
| 12 | DC0921 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 | 18 | 0.590 |
| 13 | DC0921 | 1 | 1 | 0.28 | 0.28 | 18 | 0.590 |
| 14 | DC0921 | 2 | 1 | 1.23 | 1.23 | 18 | 0.590 |
| 15 | DC0921 | 2 | 1 | 0.65 | 0.65 | 18 | 0.590 |
| 16 | DC1608 | 2 | 1 | 1.19 | 1.19 | 18 | 0.590 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 23.21 | 朝向平均传热系数 |  |  | 0.590 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 3 | 1.26 | 3.77 | 18 | 0.590 |
| 2 |  | 1~2 | 3 | 1.26 | 3.77 | 18 | 0.590 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 98.70 | 108 | 0.590 |
| 4 |  | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 18 | 0.590 |
| 5 | DC0821 | 1 | 1 | 0.56 | 0.56 | 18 | 0.590 |
| 6 | DC0821 | 1 | 1 | 1.11 | 1.11 | 18 | 0.590 |
| 7 | DC0821 | 1 | 1 | 1.68 | 1.68 | 18 | 0.590 |
| 8 | DC0921 | 1~2 | 2 | 1.89 | 3.78 | 18 | 0.590 |
| 9 | DC1621 | 2 | 2 | 1.68 | 3.35 | 18 | 0.590 |
| 10 | DC1621 | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 | 18 | 0.590 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 119.65 | 朝向平均传热系数 |  |  | 0.590 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 窗遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 231.39 | 0.59 | 0.46 | 0.38 | K≤2.10, SC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 255.91 | 0.59 | 0.36 | 0.41 | K≤1.70, SC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 23.21 | 0.59 | 0.46 | 0.05 | K≤2.70, SC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 119.65 | 0.59 | 0.42 | 0.22 | K≤2.40, SC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 | 630.16 | 0.59 | 0.41 | 0.28 |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表4.3.1-2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：

本表所统计的外窗包含凸窗。

外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 金属三防门(聚氨酯发泡) | 11.70 | 1.000 | 1.10 |
| 综合平均 | 11.70 | 1.000 | 1.10 |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.5条 |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

周边地面-控温

本工程无此项围护结构

非周边地面-控温

本工程无此项围护结构

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

可开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积(㎡) |  | 门窗编号 | 门窗面积(㎡) | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1004(最不利房间) | 97.61 |  | DC0821 | 1.68 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.01 | 0.30 | － | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 外窗开启比≥12% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2019) |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2019)的6级 |
| 结论 | 满足 |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级（门窗编号：） |
| --- | --- |
| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.4条，分级与检测方法《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T21086) |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T21086)的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 5 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 外墙 | 满足 |  |
| 7 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 8 | 采暖与非采暖隔墙 | 满足 |  |
| 9 | 采暖与非采暖楼板 | 满足 |  |
| 10 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 11 | 外门 | 满足 |  |
| 12 | 可开启面积 | 满足 |  |
| 13 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 14 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

■说明：本工程所有规定性设计指标满足《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)的要求。