## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2025-10-29
场地信息
地点 | 鞍山 | 经纬度 | 41°7′ 122°57′
水平面总辐照量 | 4657.03 MJ/m²/年
光伏系统信息
组件类型 | 多晶硅 | 峰值功率 | 550Wp
组件数量 | 474 | 系统容量 | 260.7 kW
安装方式 | 固定集成 | 设计寿命 | 25年
逆变器效率 | 98.65% | 逆变器额定功率 | 22.5kW
线损率 | 1% | 污染损耗率 | 1%
其他损耗率 | 2.48% | 系统性能比PR | 88.73%
首年发电量统计
月 | 总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 月发电量占比%
1月 | 47.2 | 11.3811 | 4.1
2月 | 69.9 | 16.8275 | 6.1
3月 | 100.8 | 24.1089 | 8.7
4月 | 124.8 | 29.2572 | 10.5
5月 | 158.2 | 35.948 | 13
6月 | 147.4 | 33.2846 | 12
7月 | 132.9 | 29.8361 | 10.8
8月 | 126.4 | 28.6112 | 10.3
9月 | 115.5 | 26.4221 | 9.5
10月 | 79.5 | 18.562 | 6.7
11月 | 55.3 | 13.1962 | 4.8
12月 | 41.6 | 10.0152 | 3.6
全年 | 1199.4 | 277.4501 | 100
年总发电量 | 277.4501
上网策略 | 全额并网模式
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
装机容量(kW) | 260.7 kW | 首年发电量（MWh） | 277.4501 | 系统单位成本(元/W) | 5.45
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 利用小时数（h） | 列1 | 列2
1 | 2 | 277.45 | 1064
2 | 0.5 | 276.063 | 1059
3 | 0.5 | 274.682 | 1054
4 | 0.5 | 273.309 | 1048
5 | 0.5 | 271.942 | 1043
6 | 0.5 | 270.583 | 1038
7 | 0.5 | 269.23 | 1033
8 | 0.5 | 267.884 | 1028
9 | 0.5 | 266.544 | 1022
10 | 0.5 | 265.212 | 1017
11 | 0.5 | 263.886 | 1012
12 | 0.5 | 262.566 | 1007
13 | 0.5 | 261.253 | 1002
14 | 0.5 | 259.947 | 997
15 | 0.5 | 258.647 | 992
16 | 0.5 | 257.354 | 987
17 | 0.5 | 256.067 | 982
18 | 0.5 | 254.787 | 977
19 | 0.5 | 253.513 | 972
20 | 0.5 | 252.245 | 968
21 | 0.5 | 250.984 | 963
22 | 0.5 | 249.729 | 958
23 | 0.5 | 248.481 | 953
24 | 0.5 | 247.238 | 948
25 | 0.5 | 246.002 | 944
总计 |  | 6535.598 | 25069小时
注：衰减率为各类组件按装机容量加权平均值

## 投资收益
装机容量（kW） | 260.7 kW | 首年发电量（MWh） | 277.4501 | 分时电价（元/度） | 见电价表 | EPC平均单价（元/W） | 5.45 | 年运维成本（万元） | 1.3 | 总投资成本（万元） | 207.63
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 年收益（万元） | 累计收益（万元） | 利用小时数（h） | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6
1 | 2 | 277.45 | 9.7108 | -137.5631 | 1064
2 | 0.5 | 276.063 | 9.5165 | -133.0372 | 1059
3 | 0.5 | 274.682 | 9.4689 | -128.3495 | 1054
4 | 0.5 | 273.309 | 9.4216 | -123.4911 | 1048
5 | 0.5 | 271.942 | 9.3745 | -118.4529 | 1043
6 | 0.5 | 270.583 | 9.3276 | -113.2255 | 1038
7 | 0.5 | 269.23 | 9.281 | -107.799 | 1033
8 | 0.5 | 267.884 | 9.2346 | -102.1632 | 1028
9 | 0.5 | 266.544 | 9.1884 | -96.3074 | 1022
10 | 0.5 | 265.212 | 9.1425 | -90.2205 | 1017
11 | 0.5 | 263.886 | 9.0968 | -83.8911 | 1012
12 | 0.5 | 262.566 | 9.0513 | -77.3071 | 1007
13 | 0.5 | 261.253 | 9.006 | -70.4561 | 1002
14 | 0.5 | 259.947 | 8.961 | -63.3252 | 997
15 | 0.5 | 258.647 | 8.9162 | -55.9008 | 992
16 | 0.5 | 257.354 | 8.8716 | -48.3327 | 987
17 | 0.5 | 256.067 | 8.8272 | -40.809 | 982
18 | 0.5 | 254.787 | 8.7831 | -33.3294 | 977
19 | 0.5 | 253.513 | 8.7392 | -25.8937 | 972
20 | 0.5 | 252.245 | 8.6955 | -18.5017 | 968
21 | 0.5 | 250.984 | 8.652 | -11.1532 | 963
22 | 0.5 | 249.729 | 8.6088 | -3.8479 | 958
23 | 0.5 | 248.481 | 8.5657 | 3.4143 | 953
24 | 0.5 | 247.238 | 8.5229 | 10.6337 | 948
25 | 0.5 | 246.002 | 8.4803 | 17.8104 | 944
25年总计 |  | 6535.598 | 225.4439 |  | 25069小时
总贷款(万元) |  | 99.46 | 资本金比例 |  | 30
总收入(万元) |  | 225.44 | 利润总额(万元) |  | 17.81 | 列1: 总利息(万元); 列3: 32.96
NPV（万元） |  | -61.2 | IRR |  | -- | 列1: 静态投资回收期(年); 列3: 22.6

## 节能减排
参数 | 换算数值 | 换算单位 | 年均值 | 25年 | 单位 | 数据来源
发电量 | - | - | 261.424 | 6535.598 | MWh
标准煤 | 0.33 | kg/kWh | 86.27 | 2156.75 | 吨 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
电力烟尘 | 0.017 | g/kWh | 4.4442 | 111.105 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
CO₂ | 0.541 | kg/kWh | 141.43 | 3535.75 | 吨 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
SO₂ | 0.083 | g/kWh | 21.6982 | 542.455 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
NOX | 0.133 | g/kWh | 34.7694 | 869.235 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 功率(Wp) | 单价(元/W) | 温度系数(%/℃) | 工作温度(℃) | 首年衰减 | 年衰减率(%)
1 | 1650×1134 | 多晶硅 | 474 | 550 | 3 | 0.35% | 25℃ | 2% | 0.5%

## 分时电价
时刻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
上网单价(元) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
市网单价(元) | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6