冷负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 辽宁-鞍山 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年11月1日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T14740378899 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

4.3 梁柱	8

4.4 挑空楼板	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	9

5.3 楼板	9

5.4 控温与非控温空间楼板	9

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.2 非周边地面	10

8 窗构造	11

9 门构造	11

10 负荷指标	11

11 建筑按系统汇总表	11

12 建筑按楼层汇总表	12

13 房间冷负荷详细表	14

建筑概况

概况

| 地理位置 | 辽宁-鞍山 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 41.00 |  |
| 东经 | 123.00 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 3126.85 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 9.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 湿度(%) | 81 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 86 | 81 | 76 | 72 | 68 | 65 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| 湿度(%) | 62 | 60 | 60 | 60 | 62 | 63 | 65 | 69 | 73 | 76 | 78 | 80 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 3 | 48 | 114 | 162 | 179 | 162 | 114 | 48 | 3 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 42 | 72 | 96 | 118 | 132 | 138 | 141 | 138 | 132 | 118 | 96 | 72 | 42 |
|  | SE | 直射 | 134 | 249 | 328 | 357 | 321 | 230 | 107 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 42 | 72 | 96 | 118 | 132 | 138 | 141 | 138 | 132 | 118 | 96 | 72 | 42 |
|  | E | 直射 | 301 | 427 | 460 | 413 | 278 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 42 | 72 | 96 | 118 | 132 | 138 | 141 | 138 | 132 | 118 | 96 | 72 | 42 |
|  | NE | 直射 | 272 | 330 | 286 | 170 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 42 | 72 | 96 | 118 | 132 | 138 | 141 | 138 | 132 | 118 | 96 | 72 | 42 |
|  | N | 直射 | 55 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 55 |
|  |  | 散射 | 42 | 72 | 96 | 118 | 132 | 138 | 141 | 138 | 132 | 118 | 96 | 72 | 42 |
|  | H | 直射 | 47 | 164 | 315 | 461 | 571 | 621 | 656 | 621 | 571 | 461 | 315 | 164 | 47 |
|  |  | 散射 | 59 | 91 | 109 | 124 | 131 | 130 | 132 | 130 | 131 | 124 | 109 | 91 | 59 |

其他气象参数

| 气象位置 | 辽宁-鞍山-鞍山（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 28.1 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 31.6 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 6.7 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.48 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 25.1 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99880 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

不上人屋面

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 合成高分子防水卷材(1) | 4 | 0.15 | 6.07 | 1 | 0.027 | 0.162 |
| 碎石、孵石混凝土（细石混凝土）(1) | 30 | 1.28 | 13.57 | 1 | 0.023 | 0.318 |
| 挤塑聚苯板（XPS）带表皮(1) | 150 | 0.03 | 0.219 | 1.1 | 4.545 | 1.095 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 轻骨料混凝土（陶粒等）找坡材料（ρ0=1000）(1) | 30 | 0.36 | 5.13 | 1.5 | 0.056 | 0.428 |
| 合成高分子防水卷材(1) | 4 | 0.15 | 6.07 | 1 | 0.027 | 0.162 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土墙体(1) | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 398 | － | － | － | 4.811 | 4.084 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.201 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 302.18 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.76 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.07 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| M5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆(1) | 40 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.046 | 0.494 |
| 陶粒混凝土多孔砖墙(1) | 70 | 0.6 | 6 | 1 | 0.117 | 0.7 |
| 金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(1) | 200 | 0.04 | 0.3 | 1.1 | 4.545 | 1.5 |
| 石灰砂浆 | 70 | 0.81 | 9.708 | 1 | 0.086 | 0.839 |
| 无机轻集料保温砂浆 | 480 | 0.1 | 1.95 | 1.05 | 4.571 | 9.36 |
| 各层之和∑ | 860 | － | － | － | 9.366 | 12.893 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.105 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 99809.95 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 33.17 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(1) | 70 | 0.04 | 0.3 | 1.1 | 1.591 | 0.525 |
| 钢筋混凝土墙体(1) | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 9.708 | 1 | 0.025 | 0.24 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 1.752 | 2.986 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.523 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 99.90 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.29 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(1) | 120 | 0.04 | 0.3 | 1.1 | 2.727 | 0.9 |
| 钢筋混凝土墙体(1) | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 9.708 | 1 | 0.025 | 0.24 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 2.842 | 2.570 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.333 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 98.25 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.14 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.19 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=400)(1) | 200 | 0.1 | 1.81 | 1.25 | 1.6 | 3.62 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆）(1) | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.644 | 4.112 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.536 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 37.82 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.11 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.30 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=400)(1) | 200 | 0.1 | 1.81 | 1.25 | 1.6 | 3.62 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆）(1) | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.644 | 4.112 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.536 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 37.82 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.11 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.30 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 40 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.043 | 0.489 |
| 钢筋混凝土墙体(1) | 240 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.138 | 2.372 |
| 石灰砂浆 | 40 | 0.81 | 9.708 | 1 | 0.049 | 0.479 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 0.230 | 3.341 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.221 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.69 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.51 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 40 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.043 | 0.489 |
| 碎石、孵石混凝土（细石混凝土）(1) | 100 | 1.28 | 13.57 | 1 | 0.078 | 1.06 |
| 合成高分子防水卷材(1) | 8 | 0.15 | 6.07 | 1 | 0.053 | 0.324 |
| 金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(1) | 100 | 0.04 | 0.3 | 1.05 | 2.381 | 0.75 |
| 水泥砂浆 | 40 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.043 | 0.489 |
| 钢筋混凝土墙体(1) | 240 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.138 | 2.372 |
| 各层之和∑ | 528 | － | － | － | 2.736 | 5.484 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.338 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 795.56 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 15.52 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.02 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 碎石、孵石混凝土（细石混凝土）(1) | 60 | 1.28 | 13.57 | 1 | 0.047 | 0.636 |
| 挤塑聚苯板（XPS）带表皮(1) | 30 | 0.03 | 0.219 | 1.05 | 0.952 | 0.219 |
| 合成高分子防水卷材(1) | 4 | 0.15 | 6.07 | 1 | 0.027 | 0.162 |
| 碎石、孵石混凝土（细石混凝土）(1) | 30 | 1.28 | 13.57 | 1 | 0.023 | 0.318 |
| 钢筋混凝土墙体(1) | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 264 | － | － | － | 1.140 | 2.766 |
| 夏季传热系数K |  | 0.345 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.800 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 418.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.20 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.04 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 碎石、孵石混凝土（细石混凝土）(1) | 60 | 1.28 | 13.57 | 1 | 0.047 | 0.636 |
| 挤塑聚苯板（XPS）带表皮(1) | 30 | 0.03 | 0.219 | 1.05 | 0.952 | 0.219 |
| 合成高分子防水卷材(1) | 4 | 0.15 | 6.07 | 1 | 0.027 | 0.162 |
| 碎石、孵石混凝土（细石混凝土）(1) | 30 | 1.28 | 13.57 | 1 | 0.023 | 0.318 |
| 钢筋混凝土墙体(1) | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 264 | － | － | － | 1.140 | 2.766 |
| 夏季传热系数K |  | 0.232 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.800 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 418.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.20 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.06 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 92系列平开塑料窗5+12A+5Low-E+0.3V+5 | 0.59 | 0.52 |
| 60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5] | 2.50 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门(聚氨酯发泡) | 1.10 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 68884 | 3126.85 | 22.03 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1604.74 | 42.93 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1001[休息区/阅读角] | 473.57 | 21 | 9334 | 8640 | 694 | 1.03 | 0 | 19.71 |
|  | 1009[走廊] | 39.55 | 21 | 1231 | 1173 | 58 | 0.09 | 0 | 31.12 |
|  | 1011[休息大厅] | 106.46 | 21 | 3609 | 2775 | 838 | 1.22 | 391 | 33.90 |
|  | 1016,2016[走廊] | 14.99 | 21 | 544 | 522 | 22 | 0.03 | 0 | 36.30 |
|  | 1019[卫生间] | 8.55 | 15 | 527 | 461 | 66 | 0.10 | 0 | 61.62 |
|  | 1020[女更衣间] | 8.16 | 13 | 1886 | 900 | 986 | 1.40 | 1046 | 231.00 |
|  | 1021[缓冲区] | 6.58 | 21 | 243 | 234 | 10 | 0.01 | 0 | 36.98 |
|  | 1024[卫生间（男）] | 5.21 | 21 | 152 | 112 | 40 | 0.06 | 0 | 29.12 |
|  | 1025,2025[卫生间（女）] | 5.16 | 21 | 150 | 111 | 40 | 0.06 | 0 | 29.12 |
|  | 1027[男更衣间] | 4.13 | 10 | 1250 | 754 | 499 | 0.71 | 463 | 302.76 |
|  | 1028,2028[卫生间] | 3.99 | 21 | 116 | 86 | 31 | 0.05 | 0 | 29.12 |
|  | 1029[卫生间] | 3.80 | 15 | 680 | 651 | 29 | 0.04 | 0 | 179.02 |
|  | 1030[仓库] | 3.69 | 21 | 142 | 123 | 19 | 0.03 | 16 | 38.51 |
|  | 1031,2031[卫生间] | 3.52 | 21 | 158 | 131 | 27 | 0.04 | 0 | 44.97 |
|  | 1032[卫生间] | 3.01 | 9 | 386 | 363 | 23 | 0.03 | 0 | 128.29 |
|  | 1033,2033[卫生间] | 2.90 | 21 | 132 | 109 | 22 | 0.03 | 0 | 45.42 |
|  | 1051[接待区] | 0.00 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1056[特色泡池] | 28.53 | 17 | 1812 | 1553 | 259 | 0.37 | 245 | 63.53 |
|  | 2003[餐厅] | 106.46 | 14 | 20720 | 9627 | 11093 | 16.15 | 6155 | 194.63 |
|  | 2008[走廊] | 39.56 | 21 | 954 | 896 | 58 | 0.09 | 0 | 24.12 |
|  | 2013[走廊] | 485.31 | 21 | 9682 | 8970 | 711 | 1.06 | 0 | 19.95 |
|  | 2015[会议室] | 15.04 | 19 | 1522 | 802 | 722 | 1.05 | 347 | 101.23 |
|  | 2017[经理办公室] | 9.49 | 21 | 508 | 304 | 205 | 0.29 | 131 | 53.56 |
|  | 2018[备品区] | 8.73 | 21 | 358 | 313 | 45 | 0.06 | 39 | 41.00 |
|  | 2019[卫生间] | 8.61 | 15 | 495 | 429 | 66 | 0.10 | 0 | 57.51 |
|  | 2020[办公室] | 8.16 | 13 | 764 | 587 | 177 | 0.25 | 145 | 93.60 |
|  | 2021[备品区] | 6.05 | 21 | 231 | 200 | 31 | 0.04 | 27 | 38.21 |
|  | 2022[走廊] | 5.71 | 21 | 177 | 168 | 8 | 0.01 | 0 | 30.93 |
|  | 2023[物业办公室] | 5.46 | 14 | 402 | 284 | 118 | 0.17 | 99 | 73.64 |
|  | 2024[卫生间（男）] | 5.21 | 21 | 152 | 112 | 40 | 0.06 | 0 | 29.12 |
|  | 2026[仓库] | 4.48 | 21 | 160 | 137 | 23 | 0.03 | 20 | 35.67 |
|  | 2027[办公室] | 4.13 | 10 | 749 | 660 | 89 | 0.13 | 64 | 181.34 |
|  | 2029[卫生间] | 3.80 | 15 | 679 | 650 | 29 | 0.04 | 0 | 178.77 |
|  | 2030[仓库] | 3.65 | 21 | 108 | 89 | 19 | 0.03 | 16 | 29.48 |
|  | 2032[卫生间] | 3.01 | 21 | 88 | 65 | 23 | 0.03 | 0 | 29.12 |
|  | 2051[浴室] | 38.48 | 14 | 6728 | 6378 | 350 | 0.50 | 348 | 174.82 |
|  | 2052[浴室] | 34.90 | 14 | 5154 | 4836 | 317 | 0.45 | 315 | 147.67 |
|  | 2058[浴室] | 28.23 | 13 | 3883 | 3626 | 256 | 0.37 | 251 | 137.55 |
|  | 2059[浴室] | 27.95 | 15 | 4124 | 3870 | 254 | 0.36 | 252 | 147.57 |
|  | 系统 | 1604.74 | 14 | 68884 | 50443 | 18441 | 26.79 | 10742 | 42.93 |
| 建筑 |  | 1604.74 | 14 | 68884 | 50443 | 18441 | 26.79 | 10742 | 42.93 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[休息区/阅读角] | 473.57 | 21 | 9334 | 8640 | 694 | 1.03 | 0 | 19.71 |
|  | 1009[走廊] | 39.55 | 21 | 1231 | 1173 | 58 | 0.09 | 0 | 31.12 |
|  | 1011[休息大厅] | 106.46 | 21 | 3609 | 2775 | 838 | 1.22 | 391 | 33.90 |
|  | 1016[走廊] | 14.99 | 21 | 544 | 522 | 22 | 0.03 | 0 | 36.30 |
|  | 1019[卫生间] | 8.55 | 15 | 527 | 461 | 66 | 0.10 | 0 | 61.62 |
|  | 1020[女更衣间] | 8.16 | 13 | 1886 | 900 | 986 | 1.40 | 1046 | 231.00 |
|  | 1021[缓冲区] | 6.58 | 21 | 243 | 234 | 10 | 0.01 | 0 | 36.98 |
|  | 1024[卫生间（男）] | 5.21 | 21 | 152 | 112 | 40 | 0.06 | 0 | 29.12 |
|  | 1025[卫生间（女）] | 5.16 | 21 | 150 | 111 | 40 | 0.06 | 0 | 29.12 |
|  | 1027[男更衣间] | 4.13 | 10 | 1250 | 754 | 499 | 0.71 | 463 | 302.76 |
|  | 1028[卫生间] | 3.99 | 21 | 116 | 86 | 31 | 0.05 | 0 | 29.12 |
|  | 1029[卫生间] | 3.80 | 15 | 680 | 651 | 29 | 0.04 | 0 | 179.02 |
|  | 1030[仓库] | 3.69 | 21 | 142 | 123 | 19 | 0.03 | 16 | 38.51 |
|  | 1031[卫生间] | 3.52 | 21 | 158 | 131 | 27 | 0.04 | 0 | 44.97 |
|  | 1032[卫生间] | 3.01 | 9 | 386 | 363 | 23 | 0.03 | 0 | 128.29 |
|  | 1033[卫生间] | 2.90 | 21 | 132 | 109 | 22 | 0.03 | 0 | 45.42 |
|  | 1051[接待区] | 0.00 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1056[特色泡池] | 28.53 | 17 | 1812 | 1553 | 259 | 0.37 | 245 | 63.53 |
|  | 整层 | 721.79 | 17 | 18398 | 16011 | 3663 | 5.30 | 2391 | 25.49 |
| 2层 | 2003[餐厅] | 106.46 | 14 | 20720 | 9627 | 11093 | 16.15 | 6155 | 194.63 |
|  | 2008[走廊] | 39.56 | 21 | 954 | 896 | 58 | 0.09 | 0 | 24.12 |
|  | 2013[走廊] | 485.31 | 21 | 9682 | 8970 | 711 | 1.06 | 0 | 19.95 |
|  | 2015[会议室] | 15.04 | 19 | 1522 | 802 | 722 | 1.05 | 347 | 101.23 |
|  | 2016[走廊] | 14.99 | 21 | 544 | 522 | 22 | 0.03 | 0 | 36.30 |
|  | 2017[经理办公室] | 9.49 | 21 | 508 | 304 | 205 | 0.29 | 131 | 53.56 |
|  | 2018[备品区] | 8.73 | 21 | 358 | 313 | 45 | 0.06 | 39 | 41.00 |
|  | 2019[卫生间] | 8.61 | 15 | 495 | 429 | 66 | 0.10 | 0 | 57.51 |
|  | 2020[办公室] | 8.16 | 13 | 764 | 587 | 177 | 0.25 | 145 | 93.60 |
|  | 2021[备品区] | 6.05 | 21 | 231 | 200 | 31 | 0.04 | 27 | 38.21 |
|  | 2022[走廊] | 5.71 | 21 | 177 | 168 | 8 | 0.01 | 0 | 30.93 |
|  | 2023[物业办公室] | 5.46 | 14 | 402 | 284 | 118 | 0.17 | 99 | 73.64 |
|  | 2024[卫生间（男）] | 5.21 | 21 | 152 | 112 | 40 | 0.06 | 0 | 29.12 |
|  | 2025[卫生间（女）] | 5.16 | 21 | 150 | 111 | 40 | 0.06 | 0 | 29.12 |
|  | 2026[仓库] | 4.48 | 21 | 160 | 137 | 23 | 0.03 | 20 | 35.67 |
|  | 2027[办公室] | 4.13 | 10 | 749 | 660 | 89 | 0.13 | 64 | 181.34 |
|  | 2028[卫生间] | 3.99 | 21 | 116 | 86 | 31 | 0.05 | 0 | 29.12 |
|  | 2029[卫生间] | 3.80 | 15 | 679 | 650 | 29 | 0.04 | 0 | 178.77 |
|  | 2030[仓库] | 3.65 | 21 | 108 | 89 | 19 | 0.03 | 16 | 29.48 |
|  | 2031[卫生间] | 3.52 | 21 | 158 | 131 | 27 | 0.04 | 0 | 44.97 |
|  | 2032[卫生间] | 3.01 | 21 | 88 | 65 | 23 | 0.03 | 0 | 29.12 |
|  | 2033[卫生间] | 2.90 | 21 | 132 | 109 | 22 | 0.03 | 0 | 45.42 |
|  | 2051[浴室] | 38.48 | 14 | 6728 | 6378 | 350 | 0.50 | 348 | 174.82 |
|  | 2052[浴室] | 34.90 | 14 | 5154 | 4836 | 317 | 0.45 | 315 | 147.67 |
|  | 2058[浴室] | 28.23 | 13 | 3883 | 3626 | 256 | 0.37 | 251 | 137.55 |
|  | 2059[浴室] | 27.95 | 15 | 4124 | 3870 | 254 | 0.36 | 252 | 147.57 |
|  | 整层 | 882.95 | 14 | 52945 | 38167 | 14778 | 21.49 | 8352 | 59.96 |
| 建筑 |  | 1604.74 | 14 | 68884 | 50443 | 18441 | 26.79 | 10742 | 42.93 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[休息区/阅读角] |  | 4.50 | 473.57 | 26 | 60 | 8639.6 | 21 | 9333.8 | 21 | 1.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=1.86 K=0.34 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 |
| 顶板1 | F=1.83 K=0.34 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 |
| 顶板1 | F=1.56 K=0.34 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 |
| 顶板1 | F=1.47 K=0.34 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 |
| 顶板1 | F=1.03 K=0.34 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 |
| 内墙1 | F=43.36 K=0.54 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 |
| 内墙1 | F=250.29 K=0.54 | 281.7 281.7 | 281.7 281.7 | 281.7 281.7 | 281.7 281.7 | 281.7 281.7 | 281.7 281.7 | 281.7 281.7 | 281.7 281.7 | 281.7 281.7 | 281.7 281.7 | 281.7 281.7 | 281.7 281.7 |
| 内墙1 | F=15.42 K=0.54 | 42.1 42.1 | 42.1 42.1 | 42.1 42.1 | 42.1 42.1 | 42.1 42.1 | 42.1 42.1 | 42.1 42.1 | 42.1 42.1 | 42.1 42.1 | 42.1 42.1 | 42.1 42.1 | 42.1 42.1 |
| 内墙1 | F=49.74 K=0.54 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 |
| 内墙1 | F=22.53 K=0.54 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 |
| 内墙1 | F=53.55 K=0.54 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 |
| 内墙1 | F=74.29 K=0.54 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 |
| 内墙1 | F=47.67 K=0.54 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 |
| 内墙1 | F=11.15 K=0.54 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 |
| 内墙1 | F=5.19 K=0.54 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 内墙1 | F=4.91 K=0.54 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 |
| 内墙1 | F=16.10 K=0.54 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 |
| 内墙1 | F=65.74 K=0.54 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 |
| 内墙1 | F=32.29 K=0.54 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 |
| 内墙1 | F=32.20 K=0.54 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 |
| 内墙1 | F=52.69 K=0.54 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 |
| 内墙1 | F=240.92 K=0.54 | 271.2 271.2 | 271.2 271.2 | 271.2 271.2 | 271.2 271.2 | 271.2 271.2 | 271.2 271.2 | 271.2 271.2 | 271.2 271.2 | 271.2 271.2 | 271.2 271.2 | 271.2 271.2 | 271.2 271.2 |
| 内墙1 | F=169.20 K=0.54 | 190.5 190.5 | 190.5 190.5 | 190.5 190.5 | 190.5 190.5 | 190.5 190.5 | 190.5 190.5 | 190.5 190.5 | 190.5 190.5 | 190.5 190.5 | 190.5 190.5 | 190.5 190.5 | 190.5 190.5 |
| 内墙1 | F=144.74 K=0.54 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 |
| 内墙1 | F=20.22 K=0.54 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 |
| 内门1 | F=7.20 K=3.00 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 |
| 内门1 | F=3.00 K=3.00 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 |
| 内门1 | F=6.00 K=3.00 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 |
| 内门1 | F=6.00 K=3.00 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 2131.1 355.2 | 1775.9 355.2 | 1491.7 284.1 | 1278.6 284.1 | 1136.6 213.1 | 994.5 2060.0 | 852.4 2983.5 | 781.4 3693.8 | 639.3 4191.1 | 568.3 4617.3 | 497.2 3409.7 | 426.2 2628.3 |
| 照明 | 显热(W) | 1657.5 1657.5 | 1657.5 1657.5 | 1657.5 1657.5 | 1657.5 1657.5 | 1657.5 1657.5 | 1657.5 1657.5 | 1657.5 1657.5 | 1657.5 1657.5 | 1657.5 1657.5 | 1657.5 1657.5 | 1657.5 1657.5 | 1657.5 1657.5 |
| 人体 | 显热(W) | 573.0 573.0 | 573.0 573.0 | 573.0 573.0 | 573.0 573.0 | 573.0 573.0 | 573.0 573.0 | 573.0 573.0 | 573.0 573.0 | 573.0 573.0 | 573.0 573.0 | 573.0 573.0 | 573.0 573.0 |
|  | 全热(W) | 1267.3 1267.3 | 1267.3 1267.3 | 1267.3 1267.3 | 1267.3 1267.3 | 1267.3 1267.3 | 1267.3 1267.3 | 1267.3 1267.3 | 1267.3 1267.3 | 1267.3 1267.3 | 1267.3 1267.3 | 1267.3 1267.3 | 1267.3 1267.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6848 5072 | 6492 5072 | 6208 5001 | 5995 5001 | 5853 4930 | 5711 6777 | 5569 7700 | 5498 8410 | 5356 8908 | 5285 9334 | 5214 8126 | 5143 7345 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6153 4377 | 5798 4377 | 5514 4306 | 5301 4306 | 5159 4235 | 5017 6082 | 4875 7006 | 4804 7716 | 4662 8213 | 4591 8640 | 4520 7432 | 4448 6651 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6848 5072 | 6492 5072 | 6208 5001 | 5995 5001 | 5853 4930 | 5711 6777 | 5569 7700 | 5498 8410 | 5356 8908 | 5285 9334 | 5214 8126 | 5143 7345 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6153 4377 | 5798 4377 | 5514 4306 | 5301 4306 | 5159 4235 | 5017 6082 | 4875 7006 | 4804 7716 | 4662 8213 | 4591 8640 | 4520 7432 | 4448 6651 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[走廊] |  | 4.50 | 39.55 | 26 | 60 | 1172.8 | 21 | 1230.8 | 21 | 0.09 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=5.93 K=0.10 D=12.89 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 |
| 东外墙 | F=11.45 K=0.10 D=12.89 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 |
| 南外墙 | F=7.03 K=0.10 D=12.89 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=1.60 | 32.0 191.3 | 28.2 113.3 | 25.2 109.8 | 22.4 105.3 | 19.9 96.6 | 25.0 95.5 | 86.3 88.2 | 145.4 56.5 | 195.5 50.3 | 231.0 44.8 | 240.9 40.0 | 225.0 35.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.3 4.5 | -0.2 5.0 | -0.4 5.3 | -0.7 5.2 | -0.9 4.7 | -1.0 4.5 | -0.6 3.8 | 0.2 2.9 | 1.2 2.0 | 2.2 1.3 | 3.0 0.9 | 3.8 0.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 31.7 186.7 | 28.5 108.2 | 25.6 104.5 | 23.1 100.1 | 20.8 91.9 | 26.0 91.0 | 86.9 84.4 | 145.2 53.6 | 194.2 48.3 | 228.8 43.4 | 237.9 39.1 | 221.1 35.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=0.28 | 5.6 28.3 | 5.0 19.4 | 4.4 19.3 | 3.9 18.5 | 3.5 16.9 | 4.4 16.7 | 25.7 15.5 | 38.0 9.9 | 45.2 8.8 | 47.4 7.9 | 43.0 7.0 | 34.2 6.3 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.1 0.8 | -0.0 0.9 | -0.1 0.9 | -0.1 0.9 | -0.2 0.8 | -0.2 0.8 | -0.1 0.7 | 0.0 0.5 | 0.2 0.3 | 0.4 0.2 | 0.5 0.2 | 0.7 0.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 5.6 27.5 | 5.0 18.5 | 4.5 18.3 | 4.1 17.6 | 3.6 16.1 | 4.6 16.0 | 25.8 14.8 | 38.0 9.4 | 45.0 8.5 | 47.0 7.6 | 42.5 6.9 | 33.6 6.2 |
| 东外门 | F=3.60 K=1.10 | 1.4 19.0 | -1.0 21.1 | -1.8 22.2 | -2.9 21.9 | -3.7 19.8 | -4.2 18.7 | -2.6 15.8 | 0.9 12.0 | 5.1 8.3 | 9.1 5.6 | 12.6 3.8 | 16.0 2.2 |
| 内墙1 | F=1.70 K=0.54 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 |
| 内墙1 | F=5.07 K=0.54 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 |
| 内墙1 | F=11.95 K=0.54 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 |
| 内墙1 | F=25.82 K=0.54 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 |
| 内墙1 | F=10.32 K=0.54 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 |
| 内墙1 | F=6.22 K=0.54 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 |
| 内墙1 | F=66.82 K=0.54 | 182.6 182.6 | 182.6 182.6 | 182.6 182.6 | 182.6 182.6 | 182.6 182.6 | 182.6 182.6 | 182.6 182.6 | 182.6 182.6 | 182.6 182.6 | 182.6 182.6 | 182.6 182.6 | 182.6 182.6 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 |
| 内门1 | F=3.60 K=3.00 | 55.1 55.1 | 55.1 55.1 | 55.1 55.1 | 55.1 55.1 | 55.1 55.1 | 55.1 55.1 | 55.1 55.1 | 55.1 55.1 | 55.1 55.1 | 55.1 55.1 | 55.1 55.1 | 55.1 55.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 178.0 29.7 | 148.3 29.7 | 124.6 23.7 | 106.8 23.7 | 94.9 17.8 | 83.1 172.1 | 71.2 249.2 | 65.3 308.5 | 53.4 350.1 | 47.5 385.7 | 41.5 284.8 | 35.6 219.5 |
| 照明 | 显热(W) | 138.4 138.4 | 138.4 138.4 | 138.4 138.4 | 138.4 138.4 | 138.4 138.4 | 138.4 138.4 | 138.4 138.4 | 138.4 138.4 | 138.4 138.4 | 138.4 138.4 | 138.4 138.4 | 138.4 138.4 |
| 人体 | 显热(W) | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 |
|  | 全热(W) | 105.8 105.8 | 105.8 105.8 | 105.8 105.8 | 105.8 105.8 | 105.8 105.8 | 105.8 105.8 | 105.8 105.8 | 105.8 105.8 | 105.8 105.8 | 105.8 105.8 | 105.8 105.8 | 105.8 105.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1004 1055 | 967 970 | 939 962 | 917 956 | 902 938 | 895 1090 | 967 1156 | 1036 1174 | 1086 1204 | 1122 1231 | 1125 1122 | 1098 1051 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 946 997 | 909 912 | 881 904 | 859 898 | 844 880 | 837 1032 | 909 1098 | 978 1116 | 1028 1146 | 1064 1173 | 1067 1064 | 1040 993 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1004 1055 | 967 970 | 939 962 | 917 956 | 902 938 | 895 1090 | 967 1156 | 1036 1174 | 1086 1204 | 1122 1231 | 1125 1122 | 1098 1051 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 946 997 | 909 912 | 881 904 | 859 898 | 844 880 | 837 1032 | 909 1098 | 978 1116 | 1028 1146 | 1064 1173 | 1067 1064 | 1040 993 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[休息大厅] |  | 4.50 | 106.46 | 26 | 60 | 2775.0 | 21 | 3609.4 | 21 | 1.22 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 10.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=6.75 K=0.10 D=12.89 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 东北外墙 | F=27.18 K=0.10 D=12.89 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 |
| 北外墙 | F=19.71 K=0.10 D=12.89 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.6 | 10.5 10.6 | 10.5 10.6 | 10.5 10.6 | 10.5 10.6 | 10.5 10.6 |
| 西北外墙 | F=27.44 K=0.10 D=12.89 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 |
| 西外墙 | F=9.41 K=0.10 D=12.89 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=1.68 | 36.1 94.4 | 31.9 96.9 | 28.5 121.7 | 25.3 164.1 | 22.5 208.3 | 20.1 229.0 | 48.9 208.4 | 57.7 95.8 | 61.1 56.6 | 72.9 50.5 | 82.3 45.1 | 88.8 40.3 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.3 4.7 | -0.3 5.3 | -0.5 5.5 | -0.7 5.5 | -0.9 4.9 | -1.1 4.7 | -0.7 3.9 | 0.2 3.0 | 1.3 2.1 | 2.3 1.4 | 3.1 0.9 | 4.0 0.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 35.7 89.6 | 32.2 91.6 | 29.0 116.1 | 26.1 158.6 | 23.5 203.4 | 21.1 224.3 | 49.5 204.5 | 57.5 92.8 | 59.8 54.5 | 70.6 49.1 | 79.2 44.1 | 84.7 39.7 |
| 内墙1 | F=10.34 K=0.54 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 |
| 内墙1 | F=3.48 K=0.54 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 |
| 内墙1 | F=20.36 K=0.54 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 479.1 79.8 | 399.2 79.8 | 335.3 63.9 | 287.4 63.9 | 255.5 47.9 | 223.6 463.1 | 191.6 670.7 | 175.7 830.4 | 143.7 942.2 | 127.8 1038.0 | 111.8 766.5 | 95.8 590.8 |
| 照明 | 显热(W) | 851.7 851.7 | 851.7 851.7 | 851.7 851.7 | 851.7 851.7 | 851.7 851.7 | 851.7 851.7 | 851.7 851.7 | 851.7 851.7 | 851.7 851.7 | 851.7 851.7 | 851.7 851.7 | 851.7 851.7 |
| 人体 | 显热(W) | 668.6 668.6 | 668.6 668.6 | 668.6 668.6 | 668.6 668.6 | 668.6 668.6 | 668.6 668.6 | 668.6 668.6 | 668.6 668.6 | 668.6 668.6 | 668.6 668.6 | 668.6 668.6 | 668.6 668.6 |
|  | 全热(W) | 1151.9 1151.9 | 1151.9 1151.9 | 1151.9 1151.9 | 1151.9 1151.9 | 1151.9 1151.9 | 1151.9 1151.9 | 1151.9 1151.9 | 1151.9 1151.9 | 1151.9 1151.9 | 1151.9 1151.9 | 1151.9 1151.9 | 1151.9 1151.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 |
| 新风 | 显热(W) | 9.9 135.3 | -7.2 150.5 | -12.9 158.1 | -20.5 156.2 | -26.2 141.0 | -30.0 133.4 | -18.6 112.5 | 6.1 85.9 | 36.5 59.3 | 65.0 40.3 | 89.7 27.0 | 114.4 15.6 |
|  | 全热(W) | 359.9 489.4 | 342.3 505.1 | 336.4 512.9 | 328.5 511.0 | 322.6 495.3 | 318.7 487.4 | 330.5 465.8 | 356.0 438.4 | 387.4 410.9 | 416.8 391.3 | 442.3 377.6 | 467.8 365.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3005 2793 | 2903 2811 | 2830 2828 | 2771 2869 | 2730 2881 | 2692 3309 | 2701 3475 | 2719 3494 | 2722 3539 | 2747 3609 | 2766 3319 | 2782 3127 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2171 1956 | 2070 1974 | 1997 1990 | 1939 2030 | 1898 2044 | 1860 2472 | 1868 2638 | 1886 2658 | 1888 2704 | 1912 2775 | 1930 2485 | 1945 2293 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2645 2304 | 2561 2306 | 2493 2315 | 2442 2358 | 2408 2386 | 2373 2822 | 2370 3009 | 2363 3056 | 2334 3128 | 2330 3218 | 2324 2941 | 2314 2761 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2161 1820 | 2077 1823 | 2010 1832 | 1959 1874 | 1924 1903 | 1890 2338 | 1887 2525 | 1880 2572 | 1851 2645 | 1847 2735 | 1840 2458 | 1831 2277 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[走廊] |  | 4.50 | 14.99 | 26 | 60 | 522.1 | 21 | 544.1 | 21 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=5.40 K=0.10 D=12.89 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 |
| 内墙1 | F=55.17 K=0.54 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 |
| 内墙1 | F=47.05 K=0.54 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 |
| 内门1 | F=7.19 K=3.00 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 67.4 11.2 | 56.2 11.2 | 47.2 9.0 | 40.5 9.0 | 36.0 6.7 | 31.5 65.2 | 27.0 94.4 | 24.7 116.9 | 20.2 132.6 | 18.0 146.1 | 15.7 107.9 | 13.5 83.2 |
| 照明 | 显热(W) | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 |
| 人体 | 显热(W) | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 |
|  | 全热(W) | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 465 409 | 454 409 | 445 407 | 438 407 | 434 405 | 429 463 | 425 492 | 423 515 | 418 531 | 416 544 | 414 506 | 411 481 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 443 387 | 432 387 | 423 385 | 416 385 | 412 383 | 407 441 | 403 470 | 401 493 | 396 509 | 394 522 | 392 484 | 389 459 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 465 409 | 454 409 | 445 407 | 438 407 | 434 405 | 429 463 | 425 492 | 423 515 | 418 531 | 416 544 | 414 506 | 411 481 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 443 387 | 432 387 | 423 385 | 416 385 | 412 383 | 407 441 | 403 470 | 401 493 | 396 509 | 394 522 | 392 484 | 389 459 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1019[卫生间] |  | 4.50 | 8.55 | 27 | 60 | 461.1 | 15 | 526.7 | 15 | 0.10 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.04 K=0.20 D=4.08 | 0.1 0.0 | 0.1 0.0 | 0.1 0.0 | 0.1 0.0 | 0.1 0.0 | 0.1 0.0 | 0.1 0.0 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 |
| 西外墙 | F=0.77 K=0.10 D=12.89 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 |
| 西南外墙 | F=3.50 K=0.10 D=12.89 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=1.89 | 43.2 159.6 | 38.1 219.9 | 33.9 271.3 | 30.1 298.5 | 26.7 293.5 | 23.6 262.9 | 55.8 206.4 | 65.5 127.6 | 69.2 68.2 | 82.4 60.7 | 92.8 54.2 | 103.7 48.3 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | -0.7 4.2 | -1.4 4.8 | -1.6 5.1 | -1.9 5.1 | -2.2 4.5 | -2.3 4.2 | -1.9 3.3 | -0.9 2.3 | 0.3 1.2 | 1.5 0.5 | 2.4 -0.0 | 3.4 -0.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 43.9 155.4 | 39.5 215.0 | 35.6 266.1 | 32.0 293.5 | 28.8 289.1 | 25.9 258.8 | 57.7 203.1 | 66.4 125.3 | 68.9 67.0 | 80.9 60.3 | 90.3 54.2 | 100.3 48.8 |
| 内墙1 | F=1.63 K=0.54 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 |
| 内墙1 | F=9.12 K=0.54 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 |
| 内墙1 | F=13.13 K=0.54 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 |
| 内墙1 | F=7.41 K=0.54 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.5 6.4 | 32.1 6.4 | 26.9 5.1 | 23.1 5.1 | 20.5 3.8 | 18.0 37.2 | 15.4 53.9 | 14.1 66.7 | 11.5 75.7 | 10.3 83.3 | 9.0 61.5 | 7.7 47.4 |
| 照明 | 显热(W) | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 |
| 人体 | 显热(W) | 48.6 48.6 | 48.6 48.6 | 48.6 48.6 | 48.6 48.6 | 48.6 48.6 | 48.6 48.6 | 48.6 48.6 | 48.6 48.6 | 48.6 48.6 | 48.6 48.6 | 48.6 48.6 | 48.6 48.6 |
|  | 全热(W) | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 305 389 | 293 449 | 284 499 | 276 527 | 270 520 | 265 523 | 294 483 | 303 417 | 304 367 | 316 367 | 325 339 | 334 319 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 239 323 | 228 384 | 218 434 | 211 461 | 205 455 | 199 458 | 229 418 | 237 352 | 238 301 | 250 302 | 259 273 | 269 253 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 305 389 | 293 449 | 284 499 | 276 527 | 270 520 | 265 523 | 294 483 | 303 417 | 304 367 | 316 367 | 325 339 | 334 319 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 239 323 | 228 384 | 218 434 | 211 461 | 205 455 | 199 458 | 229 418 | 237 352 | 238 301 | 250 302 | 259 273 | 269 253 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1020[女更衣间] |  | 4.50 | 8.16 | 26 | 60 | 900.1 | 13 | 1885.9 | 13 | 1.40 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=9.99 K=0.10 D=12.89 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.77 | 70.0 395.4 | 61.7 403.6 | 55.0 379.2 | 48.8 322.9 | 43.3 215.6 | 38.5 213.5 | 103.8 197.5 | 124.1 124.0 | 135.4 110.2 | 201.2 98.1 | 284.1 87.6 | 351.6 78.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.8 10.7 | -0.6 11.9 | -1.0 12.5 | -1.6 12.3 | -2.1 11.1 | -2.4 10.5 | -1.5 8.9 | 0.5 6.8 | 2.9 4.7 | 5.1 3.2 | 7.1 2.1 | 9.0 1.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 69.2 384.8 | 62.3 391.7 | 56.1 366.7 | 50.4 310.6 | 45.4 204.5 | 40.9 203.0 | 105.2 188.7 | 123.7 117.2 | 132.6 105.5 | 196.1 95.0 | 277.1 85.5 | 342.6 76.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.4 32.2 | 9.8 33.5 | 8.6 34.3 | 7.8 35.1 | 6.5 35.9 | 6.1 36.3 | 16.3 37.1 | 21.2 27.4 | 24.9 22.0 | 27.4 18.4 | 29.4 15.5 | 31.0 13.1 |
| 照明 | 显热(W) | 7.3 35.1 | 6.1 35.9 | 5.3 36.7 | 4.5 37.1 | 3.7 37.6 | 3.3 38.0 | 17.1 38.4 | 25.3 24.5 | 28.6 15.9 | 30.6 13.1 | 32.2 10.6 | 33.9 9.0 |
| 人体 | 显热(W) | 16.6 105.7 | 14.3 108.1 | 11.9 109.3 | 10.7 110.5 | 8.3 111.7 | 7.1 112.8 | 61.8 114.0 | 84.3 58.2 | 91.5 35.6 | 96.2 28.5 | 99.8 23.8 | 103.3 20.2 |
|  | 全热(W) | 16.6 357.4 | 14.3 359.8 | 11.9 360.9 | 10.7 362.1 | 8.3 363.3 | 7.1 364.5 | 313.4 365.7 | 336.0 58.2 | 343.1 35.6 | 347.9 28.5 | 351.4 23.8 | 355.0 20.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 280.2 | 0.0 311.6 | 0.0 327.4 | 0.0 323.5 | 0.0 292.0 | 0.0 276.2 | -38.6 0.0 | 12.6 0.0 | 75.6 0.0 | 134.6 0.0 | 185.7 0.0 | 236.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1013.3 | 0.0 1045.8 | 0.0 1062.1 | 0.0 1058.0 | 0.0 1025.5 | 0.0 1009.3 | 684.3 0.0 | 737.1 0.0 | 802.1 0.0 | 863.0 0.0 | 915.8 0.0 | 968.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 113 1841 | 99 1886 | 88 1881 | 79 1823 | 69 1685 | 62 1669 | 1142 646 | 1251 241 | 1342 191 | 1477 165 | 1620 145 | 1748 128 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 113 856 | 99 900 | 88 894 | 79 836 | 69 700 | 62 684 | 168 394 | 275 241 | 363 191 | 497 165 | 639 145 | 764 128 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 113 828 | 99 840 | 88 818 | 79 765 | 69 660 | 62 660 | 458 646 | 514 241 | 539 191 | 614 165 | 705 145 | 779 128 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 113 576 | 99 588 | 88 567 | 79 513 | 69 408 | 62 408 | 206 394 | 262 241 | 288 191 | 363 165 | 453 145 | 527 128 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1021[缓冲区] |  | 4.50 | 6.58 | 26 | 60 | 233.8 | 21 | 243.5 | 21 | 0.01 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.00 K=0.20 D=4.08 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 顶板1 | F=6.49 K=0.34 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 |
| 东南外墙 | F=8.99 K=0.10 D=12.89 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 |
| 西外墙 | F=11.79 K=0.10 D=12.89 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 |
| 东南外门 | F=4.50 K=1.10 | 1.7 23.7 | -1.3 26.4 | -2.3 27.7 | -3.6 27.4 | -4.6 24.7 | -5.3 23.4 | -3.3 19.7 | 1.1 15.1 | 6.4 10.4 | 11.4 7.1 | 15.7 4.7 | 20.1 2.7 |
| 内墙1 | F=7.90 K=0.54 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 |
| 内墙1 | F=8.99 K=0.54 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 |
| 内门1 | F=4.50 K=3.00 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 29.6 4.9 | 24.7 4.9 | 20.7 4.0 | 17.8 4.0 | 15.8 3.0 | 13.8 28.6 | 11.9 41.5 | 10.9 51.4 | 8.9 58.3 | 7.9 64.2 | 6.9 47.4 | 5.9 36.5 |
| 照明 | 显热(W) | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 |
| 人体 | 显热(W) | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 |
|  | 全热(W) | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 204 201 | 196 204 | 191 204 | 186 204 | 183 200 | 181 224 | 181 233 | 184 239 | 187 241 | 191 243 | 195 224 | 198 211 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 194 191 | 186 194 | 181 194 | 177 194 | 174 190 | 171 215 | 171 224 | 174 229 | 178 231 | 182 234 | 185 215 | 189 202 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 204 201 | 196 204 | 191 204 | 186 204 | 183 200 | 181 224 | 181 233 | 184 239 | 187 241 | 191 243 | 195 224 | 198 211 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 194 191 | 186 194 | 181 194 | 177 194 | 174 190 | 171 215 | 171 224 | 174 229 | 178 231 | 182 234 | 185 215 | 189 202 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1024[卫生间（男）] |  | 4.50 | 5.21 | 27 | 60 | 111.6 | 21 | 151.6 | 21 | 0.06 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.4 3.9 | 19.5 3.9 | 16.4 3.1 | 14.1 3.1 | 12.5 2.3 | 10.9 22.6 | 9.4 32.8 | 8.6 40.6 | 7.0 46.1 | 6.2 50.8 | 5.5 37.5 | 4.7 28.9 |
| 照明 | 显热(W) | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 |
| 人体 | 显热(W) | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 |
|  | 全热(W) | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 124 105 | 120 105 | 117 104 | 115 104 | 113 103 | 112 123 | 110 134 | 109 141 | 108 147 | 107 152 | 106 138 | 106 130 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 84 65 | 80 65 | 77 64 | 75 64 | 73 63 | 72 84 | 70 94 | 69 101 | 68 107 | 67 112 | 66 98 | 66 90 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 124 105 | 120 105 | 117 104 | 115 104 | 113 103 | 112 123 | 110 134 | 109 141 | 108 147 | 107 152 | 106 138 | 106 130 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 84 65 | 80 65 | 77 64 | 75 64 | 73 63 | 72 84 | 70 94 | 69 101 | 68 107 | 67 112 | 66 98 | 66 90 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1025[卫生间（女）] |  | 4.50 | 5.16 | 27 | 60 | 110.5 | 21 | 150.1 | 21 | 0.06 | 0 |
| 相同房间 |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.2 3.9 | 19.3 3.9 | 16.2 3.1 | 13.9 3.1 | 12.4 2.3 | 10.8 22.4 | 9.3 32.5 | 8.5 40.2 | 7.0 45.6 | 6.2 50.3 | 5.4 37.1 | 4.6 28.6 |
| 照明 | 显热(W) | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 |
| 人体 | 显热(W) | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 |
|  | 全热(W) | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 123 104 | 119 104 | 116 103 | 114 103 | 112 102 | 111 122 | 109 132 | 108 140 | 107 145 | 106 150 | 105 137 | 105 128 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 83 64 | 80 64 | 77 63 | 74 63 | 73 63 | 71 83 | 70 93 | 69 100 | 67 106 | 66 111 | 66 97 | 65 89 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 123 104 | 119 104 | 116 103 | 114 103 | 112 102 | 111 122 | 109 132 | 108 140 | 107 145 | 106 150 | 105 137 | 105 128 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 83 64 | 80 64 | 77 63 | 74 63 | 73 63 | 71 83 | 70 93 | 69 100 | 67 106 | 66 111 | 66 97 | 65 89 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1027[男更衣间] |  | 4.50 | 4.13 | 26 | 60 | 753.7 | 10 | 1250.4 | 10 | 0.71 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=11.46 K=0.10 D=12.89 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=3.77 | 75.2 449.8 | 66.4 387.1 | 59.3 305.9 | 52.6 247.7 | 46.8 227.1 | 58.8 224.5 | 203.0 207.4 | 342.0 132.9 | 459.7 118.2 | 543.2 105.3 | 566.4 94.1 | 529.0 84.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.8 10.7 | -0.6 11.9 | -1.0 12.5 | -1.6 12.3 | -2.1 11.1 | -2.4 10.5 | -1.5 8.9 | 0.5 6.8 | 2.9 4.7 | 5.1 3.2 | 7.1 2.1 | 9.0 1.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 74.4 439.1 | 67.0 375.3 | 60.3 293.4 | 54.3 235.4 | 48.8 216.0 | 61.2 214.0 | 204.5 198.5 | 341.5 126.1 | 456.8 113.5 | 538.1 102.2 | 559.4 91.9 | 520.0 82.7 |
| 内墙1 | F=1.68 K=0.54 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.8 16.3 | 5.0 16.9 | 4.3 17.3 | 3.9 17.8 | 3.3 18.2 | 3.1 18.4 | 8.3 18.8 | 10.7 13.8 | 12.6 11.2 | 13.8 9.3 | 14.9 7.8 | 15.7 6.6 |
| 照明 | 显热(W) | 3.7 17.8 | 3.1 18.2 | 2.7 18.6 | 2.3 18.8 | 1.9 19.0 | 1.7 19.2 | 8.7 19.4 | 12.8 12.4 | 14.5 8.1 | 15.5 6.6 | 16.3 5.4 | 17.1 4.5 |
| 人体 | 显热(W) | 8.4 53.5 | 7.2 54.7 | 6.0 55.3 | 5.4 55.9 | 4.2 56.5 | 3.6 57.1 | 31.2 57.7 | 42.7 29.4 | 46.3 18.0 | 48.7 14.4 | 50.5 12.0 | 52.3 10.2 |
|  | 全热(W) | 8.4 180.8 | 7.2 182.0 | 6.0 182.6 | 5.4 183.2 | 4.2 183.8 | 3.6 184.4 | 158.5 185.0 | 170.0 29.4 | 173.6 18.0 | 176.0 14.4 | 177.8 12.0 | 179.6 10.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 141.7 | 0.0 157.6 | 0.0 165.6 | 0.0 163.6 | 0.0 147.7 | 0.0 139.7 | -19.5 0.0 | 6.4 0.0 | 38.2 0.0 | 68.1 0.0 | 94.0 0.0 | 119.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 512.6 | 0.0 529.0 | 0.0 537.2 | 0.0 535.2 | 0.0 518.8 | 0.0 510.5 | 346.2 0.0 | 372.9 0.0 | 405.7 0.0 | 436.6 0.0 | 463.3 0.0 | 490.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 105 1189 | 93 1145 | 84 1073 | 76 1014 | 68 979 | 79 969 | 736 442 | 920 200 | 1078 167 | 1197 147 | 1250 131 | 1243 117 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 105 691 | 93 646 | 84 574 | 76 515 | 68 480 | 79 471 | 243 315 | 426 200 | 583 167 | 701 147 | 754 131 | 746 117 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 105 676 | 93 616 | 84 536 | 76 479 | 68 460 | 79 458 | 390 442 | 547 200 | 672 167 | 760 147 | 787 131 | 753 117 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 105 549 | 93 489 | 84 409 | 76 352 | 68 332 | 79 331 | 263 315 | 420 200 | 545 167 | 633 147 | 660 131 | 626 117 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1028[卫生间] |  | 4.50 | 3.99 | 27 | 60 | 85.5 | 21 | 116.2 | 21 | 0.05 | 0 |
| 相同房间 |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.0 3.0 | 15.0 3.0 | 12.6 2.4 | 10.8 2.4 | 9.6 1.8 | 8.4 17.4 | 7.2 25.1 | 6.6 31.1 | 5.4 35.3 | 4.8 38.9 | 4.2 28.7 | 3.6 22.1 |
| 照明 | 显热(W) | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 |
| 人体 | 显热(W) | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
|  | 全热(W) | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 95 80 | 92 80 | 90 80 | 88 80 | 87 79 | 86 95 | 84 102 | 84 108 | 83 113 | 82 116 | 81 106 | 81 99 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 65 50 | 62 50 | 59 49 | 57 49 | 56 48 | 55 64 | 54 72 | 53 78 | 52 82 | 51 86 | 51 75 | 50 69 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 95 80 | 92 80 | 90 80 | 88 80 | 87 79 | 86 95 | 84 102 | 84 108 | 83 113 | 82 116 | 81 106 | 81 99 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 65 50 | 62 50 | 59 49 | 57 49 | 56 48 | 55 64 | 54 72 | 53 78 | 52 82 | 51 86 | 51 75 | 50 69 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1029[卫生间] |  | 4.50 | 3.80 | 27 | 60 | 651.1 | 15 | 680.3 | 15 | 0.04 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=10.76 K=0.10 D=12.89 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=3.77 | 86.1 318.3 | 76.0 438.5 | 67.7 541.0 | 60.0 595.4 | 53.2 585.4 | 47.1 524.3 | 111.3 411.7 | 130.7 254.5 | 138.0 136.0 | 164.3 121.2 | 185.0 108.1 | 238.4 96.4 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | -1.4 8.4 | -2.8 9.6 | -3.2 10.2 | -3.8 10.1 | -4.3 8.9 | -4.6 8.3 | -3.7 6.6 | -1.7 4.5 | 0.7 2.4 | 2.9 0.9 | 4.8 -0.1 | 6.8 -1.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 87.6 309.9 | 78.8 428.8 | 70.9 530.8 | 63.9 585.3 | 57.5 576.6 | 51.7 516.1 | 115.0 405.0 | 132.5 249.9 | 137.3 133.6 | 161.4 120.2 | 180.2 108.2 | 231.6 97.4 |
| 内墙1 | F=1.58 K=0.54 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 17.1 2.9 | 14.3 2.9 | 12.0 2.3 | 10.3 2.3 | 9.1 1.7 | 8.0 16.5 | 6.8 23.9 | 6.3 29.6 | 5.1 33.6 | 4.6 37.1 | 4.0 27.4 | 3.4 21.1 |
| 照明 | 显热(W) | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 |
| 人体 | 显热(W) | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 |
|  | 全热(W) | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 186 404 | 173 524 | 162 626 | 153 680 | 145 670 | 138 623 | 201 518 | 220 367 | 226 252 | 251 241 | 272 218 | 324 200 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 157 375 | 144 495 | 133 597 | 124 651 | 116 641 | 109 594 | 172 489 | 190 338 | 197 223 | 222 212 | 242 189 | 295 171 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 186 404 | 173 524 | 162 626 | 153 680 | 145 670 | 138 623 | 201 518 | 220 367 | 226 252 | 251 241 | 272 218 | 324 200 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 157 375 | 144 495 | 133 597 | 124 651 | 116 641 | 109 594 | 172 489 | 190 338 | 197 223 | 222 212 | 242 189 | 295 171 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1030[仓库] |  | 4.50 | 3.69 | 25 | 60 | 122.9 | 21 | 142.0 | 21 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=3.51 K=0.54 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 内墙1 | F=7.11 K=0.54 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 |
| 内门1 | F=2.70 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.6 2.8 | 13.8 2.8 | 11.6 2.2 | 10.0 2.2 | 8.8 1.7 | 7.7 16.0 | 6.6 23.2 | 6.1 28.8 | 5.0 32.6 | 4.4 35.9 | 3.9 26.5 | 3.3 20.5 |
| 照明 | 显热(W) | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 |
| 人体 | 显热(W) | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 |
|  | 全热(W) | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 1.3 5.7 | 0.7 6.2 | 0.5 6.5 | 0.3 6.4 | 0.1 5.9 | -0.1 5.6 | 0.3 4.9 | 1.2 4.0 | 2.2 3.0 | 3.2 2.4 | 4.1 1.9 | 4.9 1.5 |
|  | 全热(W) | 15.3 19.8 | 14.7 20.3 | 14.5 20.6 | 14.2 20.5 | 14.0 20.0 | 13.9 19.7 | 14.3 19.0 | 15.2 18.0 | 16.3 17.1 | 17.3 16.4 | 18.2 15.9 | 19.1 15.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 122 112 | 118 113 | 116 112 | 114 112 | 112 111 | 111 125 | 111 132 | 111 136 | 111 139 | 111 142 | 112 132 | 112 126 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 103 93 | 99 94 | 97 93 | 95 93 | 94 92 | 92 106 | 92 113 | 92 117 | 92 120 | 92 123 | 93 113 | 93 107 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 106 92 | 103 92 | 101 92 | 100 92 | 98 91 | 97 106 | 96 113 | 96 118 | 95 122 | 94 126 | 93 116 | 93 110 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 101 87 | 98 87 | 96 87 | 95 87 | 93 86 | 92 101 | 91 108 | 91 113 | 90 117 | 89 121 | 88 111 | 88 105 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1031[卫生间] |  | 4.50 | 3.52 | 27 | 60 | 131.3 | 21 | 158.3 | 21 | 0.04 | 0 |
| 相同房间 |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=11.50 K=0.10 D=12.89 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.7 | 8.6 8.7 | 8.6 8.7 | 8.6 8.7 | 8.6 8.7 | 8.6 8.7 | 8.6 8.7 |
| 西南外墙 | F=6.74 K=0.10 D=12.89 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 |
| 内墙1 | F=4.04 K=0.54 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 |
| 内门1 | F=2.70 K=3.00 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.8 2.6 | 13.2 2.6 | 11.1 2.1 | 9.5 2.1 | 8.4 1.6 | 7.4 15.3 | 6.3 22.2 | 5.8 27.5 | 4.8 31.2 | 4.2 34.3 | 3.7 25.3 | 3.2 19.5 |
| 照明 | 显热(W) | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 |
| 人体 | 显热(W) | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 |
|  | 全热(W) | 47.1 47.1 | 47.1 47.1 | 47.1 47.1 | 47.1 47.1 | 47.1 47.1 | 47.1 47.1 | 47.1 47.1 | 47.1 47.1 | 47.1 47.1 | 47.1 47.1 | 47.1 47.1 | 47.1 47.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 140 127 | 137 127 | 135 126 | 133 126 | 132 126 | 131 139 | 130 146 | 130 151 | 129 155 | 128 158 | 128 149 | 127 144 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 113 100 | 110 100 | 108 99 | 106 99 | 105 99 | 104 112 | 103 119 | 103 124 | 102 128 | 101 131 | 101 122 | 100 116 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 140 127 | 137 127 | 135 126 | 133 126 | 132 126 | 131 139 | 130 146 | 130 151 | 129 155 | 128 158 | 128 149 | 127 144 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 113 100 | 110 100 | 108 99 | 106 99 | 105 99 | 104 112 | 103 119 | 103 124 | 102 128 | 101 131 | 101 122 | 100 116 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1032[卫生间] |  | 4.50 | 3.01 | 27 | 60 | 363.3 | 9 | 386.4 | 9 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.62 K=0.10 D=12.89 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.89 | 36.8 129.2 | 32.3 129.7 | 28.7 128.8 | 25.4 123.5 | 22.4 113.1 | 28.7 111.8 | 172.0 103.2 | 255.2 65.8 | 303.6 58.4 | 318.6 51.9 | 289.1 46.2 | 229.8 41.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | -0.7 4.2 | -1.4 4.8 | -1.6 5.1 | -1.9 5.1 | -2.2 4.5 | -2.3 4.2 | -1.9 3.3 | -0.9 2.3 | 0.3 1.2 | 1.5 0.5 | 2.4 -0.0 | 3.4 -0.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 37.5 125.0 | 33.7 124.9 | 30.4 123.7 | 27.3 118.4 | 24.6 108.7 | 31.0 107.6 | 173.9 99.8 | 256.0 63.5 | 303.3 57.1 | 317.1 51.4 | 286.7 46.3 | 226.4 41.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.6 2.3 | 11.3 2.3 | 9.5 1.8 | 8.1 1.8 | 7.2 1.4 | 6.3 13.1 | 5.4 19.0 | 5.0 23.5 | 4.1 26.7 | 3.6 29.4 | 3.2 21.7 | 2.7 16.7 |
| 照明 | 显热(W) | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 |
| 人体 | 显热(W) | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 |
|  | 全热(W) | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 115 196 | 108 196 | 102 195 | 98 189 | 94 179 | 99 189 | 242 186 | 324 153 | 372 149 | 386 145 | 356 132 | 297 122 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 91 173 | 85 173 | 79 172 | 75 166 | 71 156 | 76 166 | 219 163 | 301 130 | 349 126 | 363 122 | 333 109 | 274 99 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 115 196 | 108 196 | 102 195 | 98 189 | 94 179 | 99 189 | 242 186 | 324 153 | 372 149 | 386 145 | 356 132 | 297 122 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 91 173 | 85 173 | 79 172 | 75 166 | 71 156 | 76 166 | 219 163 | 301 130 | 349 126 | 363 122 | 333 109 | 274 99 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1033[卫生间] |  | 4.50 | 2.90 | 27 | 60 | 109.3 | 21 | 131.5 | 21 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=6.75 K=0.10 D=12.89 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 |
| 内墙1 | F=4.05 K=0.54 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 |
| 内门1 | F=2.70 K=3.00 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.0 2.2 | 10.9 2.2 | 9.1 1.7 | 7.8 1.7 | 7.0 1.3 | 6.1 12.6 | 5.2 18.2 | 4.8 22.6 | 3.9 25.6 | 3.5 28.2 | 3.0 20.9 | 2.6 16.1 |
| 照明 | 显热(W) | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 |
| 人体 | 显热(W) | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 |
|  | 全热(W) | 38.7 38.7 | 38.7 38.7 | 38.7 38.7 | 38.7 38.7 | 38.7 38.7 | 38.7 38.7 | 38.7 38.7 | 38.7 38.7 | 38.7 38.7 | 38.7 38.7 | 38.7 38.7 | 38.7 38.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 116 105 | 114 105 | 112 105 | 111 105 | 110 105 | 109 116 | 109 122 | 108 126 | 107 129 | 107 132 | 106 124 | 106 119 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 94 83 | 92 83 | 90 83 | 89 83 | 88 82 | 87 94 | 86 99 | 86 104 | 85 107 | 85 109 | 84 102 | 84 97 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 116 105 | 114 105 | 112 105 | 111 105 | 110 105 | 109 116 | 109 122 | 108 126 | 107 129 | 107 132 | 106 124 | 106 119 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 94 83 | 92 83 | 90 83 | 89 83 | 88 82 | 87 94 | 86 99 | 86 104 | 85 107 | 85 109 | 84 102 | 84 97 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1051[接待区] |  | 4.50 | 0.00 | 28 | 60 | 28.9 | 0 | 28.9 | 0 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=29.60 K=0.34 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 |
| 内墙1 | F=17.90 K=0.54 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 |
| 内墙1 | F=30.86 K=0.54 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 |
| 内墙1 | F=3.81 K=0.54 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 |
| 内墙1 | F=8.97 K=0.54 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 |
| 内门1 | F=13.50 K=3.00 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 29 29 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1056[特色泡池] |  | 4.50 | 28.53 | 26 | 60 | 1553.3 | 17 | 1812.1 | 17 | 0.37 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=7.15 K=0.10 D=12.89 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 |
| 北外墙 | F=11.03 K=0.10 D=12.89 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 |
| 西北外墙 | F=9.78 K=0.10 D=12.89 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 |
| 西外墙 | F=13.34 K=0.10 D=12.89 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.26 | 20.9 69.5 | 18.4 71.5 | 16.4 72.5 | 14.5 70.3 | 12.9 64.7 | 11.4 67.9 | 38.0 65.3 | 43.8 37.2 | 44.0 33.0 | 53.1 29.4 | 60.2 26.2 | 65.2 23.4 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.3 3.6 | -0.2 4.0 | -0.3 4.2 | -0.5 4.1 | -0.7 3.7 | -0.8 3.5 | -0.5 3.0 | 0.2 2.3 | 1.0 1.6 | 1.7 1.1 | 2.4 0.7 | 3.0 0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 20.7 66.0 | 18.6 67.6 | 16.7 68.4 | 15.1 66.2 | 13.5 61.0 | 12.2 64.4 | 38.5 62.3 | 43.7 35.0 | 43.1 31.5 | 51.4 28.3 | 57.9 25.5 | 62.2 23.0 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=2.51 | 54.0 141.3 | 47.8 145.1 | 42.7 182.1 | 37.9 245.7 | 33.7 311.9 | 30.0 342.8 | 73.1 312.0 | 86.3 143.4 | 91.4 84.7 | 109.1 75.5 | 123.2 67.5 | 132.9 60.3 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.5 7.1 | -0.4 7.9 | -0.7 8.3 | -1.1 8.2 | -1.4 7.4 | -1.6 7.0 | -1.0 5.9 | 0.3 4.5 | 1.9 3.1 | 3.4 2.1 | 4.7 1.4 | 6.0 0.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 53.5 134.1 | 48.2 137.2 | 43.3 173.8 | 39.0 237.5 | 35.1 304.4 | 31.6 335.7 | 74.1 306.1 | 86.0 138.9 | 89.5 81.6 | 105.7 73.4 | 118.5 66.1 | 126.9 59.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.26 | 31.6 71.9 | 28.0 107.8 | 25.1 161.2 | 22.3 206.2 | 19.9 227.4 | 17.7 225.5 | 39.0 191.8 | 45.4 97.7 | 47.7 49.4 | 56.4 44.1 | 63.2 39.4 | 67.9 35.3 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.3 3.6 | -0.2 4.0 | -0.3 4.2 | -0.5 4.1 | -0.7 3.7 | -0.8 3.5 | -0.5 3.0 | 0.2 2.3 | 1.0 1.6 | 1.7 1.1 | 2.4 0.7 | 3.0 0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 31.4 68.4 | 28.2 103.8 | 25.4 157.1 | 22.9 202.1 | 20.6 223.7 | 18.5 222.0 | 39.5 188.9 | 45.2 95.5 | 46.7 47.8 | 54.7 43.0 | 60.9 38.7 | 64.9 34.9 |
| 内墙1 | F=9.67 K=0.54 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 内墙1 | F=2.45 K=0.54 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 |
| 内墙1 | F=3.80 K=0.54 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 |
| 内墙1 | F=22.35 K=0.54 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 |
| 内门1 | F=6.00 K=3.00 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 427.9 427.9 | 427.9 427.9 | 427.9 427.9 | 427.9 427.9 | 427.9 427.9 | 427.9 427.9 | 427.9 427.9 | 427.9 427.9 | 427.9 427.9 | 427.9 427.9 | 427.9 427.9 | 427.9 427.9 |
| 照明 | 显热(W) | 199.7 199.7 | 199.7 199.7 | 199.7 199.7 | 199.7 199.7 | 199.7 199.7 | 199.7 199.7 | 199.7 199.7 | 199.7 199.7 | 199.7 199.7 | 199.7 199.7 | 199.7 199.7 | 199.7 199.7 |
| 人体 | 显热(W) | 112.0 112.0 | 112.0 112.0 | 112.0 112.0 | 112.0 112.0 | 112.0 112.0 | 112.0 112.0 | 112.0 112.0 | 112.0 112.0 | 112.0 112.0 | 112.0 112.0 | 112.0 112.0 | 112.0 112.0 |
|  | 全热(W) | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 新风 | 显热(W) | 5.0 68.0 | -3.6 75.6 | -6.5 79.4 | -10.3 78.5 | -13.2 70.8 | -15.1 67.0 | -9.4 56.5 | 3.1 43.2 | 18.3 29.8 | 32.7 20.2 | 45.1 13.6 | 57.5 7.8 |
|  | 全热(W) | 180.8 245.9 | 171.9 253.8 | 169.0 257.7 | 165.1 256.7 | 162.1 248.8 | 160.1 244.9 | 166.0 234.0 | 178.8 220.2 | 194.6 206.4 | 209.4 196.6 | 222.2 189.7 | 235.0 183.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1218 1460 | 1197 1509 | 1184 1605 | 1171 1710 | 1160 1784 | 1150 1812 | 1247 1734 | 1285 1430 | 1309 1305 | 1359 1277 | 1400 1254 | 1432 1234 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 962 1201 | 941 1250 | 928 1345 | 915 1451 | 903 1525 | 894 1553 | 991 1476 | 1029 1172 | 1052 1047 | 1101 1019 | 1142 997 | 1174 977 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1038 1214 | 1025 1255 | 1015 1347 | 1006 1453 | 998 1535 | 990 1567 | 1081 1500 | 1107 1209 | 1114 1098 | 1150 1080 | 1178 1064 | 1197 1050 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 957 1133 | 944 1174 | 934 1266 | 925 1372 | 917 1454 | 909 1486 | 1000 1419 | 1026 1129 | 1033 1017 | 1069 999 | 1097 983 | 1116 969 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[餐厅] |  | 4.50 | 106.46 | 26 | 60 | 9627.3 | 14 | 20719.9 | 14 | 16.15 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=25.91 K=0.10 D=12.89 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 |
| 北外墙 | F=18.04 K=0.10 D=12.89 | 9.7 9.6 | 9.7 9.6 | 9.7 9.6 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.6 9.7 |
| 西北外墙 | F=29.10 K=0.10 D=12.89 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 西外墙 | F=9.40 K=0.10 D=12.89 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=1.28 | 23.1 79.4 | 20.4 80.6 | 18.2 80.8 | 16.1 77.8 | 14.3 71.5 | 15.3 71.2 | 104.4 65.8 | 140.5 41.0 | 148.1 36.5 | 132.6 32.5 | 108.2 29.0 | 76.0 25.8 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.3 3.6 | -0.2 4.0 | -0.3 4.2 | -0.5 4.2 | -0.7 3.8 | -0.8 3.6 | -0.5 3.0 | 0.2 2.3 | 1.0 1.6 | 1.7 1.1 | 2.4 0.7 | 3.1 0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 22.9 75.8 | 20.6 76.6 | 18.5 76.5 | 16.7 73.7 | 15.0 67.7 | 16.1 67.6 | 104.9 62.8 | 140.3 38.7 | 147.1 34.9 | 130.8 31.4 | 105.8 28.2 | 72.9 25.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.68 | 27.9 92.9 | 24.6 95.6 | 21.9 96.9 | 19.4 94.0 | 17.2 86.4 | 15.2 90.7 | 50.8 87.2 | 58.5 49.8 | 58.8 44.2 | 70.9 39.3 | 80.5 35.0 | 87.1 31.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.3 4.7 | -0.3 5.3 | -0.5 5.5 | -0.7 5.5 | -0.9 4.9 | -1.1 4.7 | -0.7 3.9 | 0.2 3.0 | 1.3 2.1 | 2.3 1.4 | 3.1 0.9 | 4.0 0.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 27.6 88.1 | 24.8 90.3 | 22.3 91.3 | 20.1 88.5 | 18.1 81.5 | 16.3 86.0 | 51.4 83.3 | 58.3 46.7 | 57.5 42.1 | 68.6 37.9 | 77.3 34.1 | 83.1 30.7 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=12.11 | 388.7 3261.1 | 345.7 3336.5 | 309.5 3349.0 | 276.3 3144.5 | 246.7 2764.3 | 478.5 2298.2 | 721.8 1824.7 | 1125.3 1416.5 | 1640.3 603.9 | 2186.4 540.2 | 2659.2 483.8 | 2975.9 433.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 2.5 34.2 | -1.8 38.1 | -3.3 40.0 | -5.2 39.5 | -6.6 35.7 | -7.6 33.7 | -4.7 28.5 | 1.5 21.7 | 9.2 15.0 | 16.4 10.2 | 22.7 6.8 | 28.9 3.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 386.2 3226.9 | 347.6 3298.5 | 312.8 3309.0 | 281.5 3105.0 | 253.4 2728.7 | 486.1 2264.5 | 726.5 1796.2 | 1123.7 1394.8 | 1631.1 588.9 | 2170.0 530.0 | 2636.5 477.0 | 2946.9 429.3 |
| 内墙1 | F=10.34 K=0.54 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 |
| 内墙1 | F=3.48 K=0.54 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 |
| 内墙1 | F=20.36 K=0.54 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 479.1 79.8 | 399.2 79.8 | 335.3 63.9 | 287.4 63.9 | 255.5 47.9 | 223.6 463.1 | 191.6 670.7 | 175.7 830.4 | 143.7 942.2 | 127.8 1038.0 | 111.8 766.5 | 95.8 590.9 |
| 照明 | 显热(W) | 851.7 851.7 | 851.7 851.7 | 851.7 851.7 | 851.7 851.7 | 851.7 851.7 | 851.7 851.7 | 851.7 851.7 | 851.7 851.7 | 851.7 851.7 | 851.7 851.7 | 851.7 851.7 | 851.7 851.7 |
| 人体 | 显热(W) | 3168.2 3168.2 | 3168.2 3168.2 | 3168.2 3168.2 | 3168.2 3168.2 | 3168.2 3168.2 | 3168.2 3168.2 | 3168.2 3168.2 | 3168.2 3168.2 | 3168.2 3168.2 | 3168.2 3168.2 | 3168.2 3168.2 | 3168.2 3168.2 |
|  | 全热(W) | 10003.0 10003.0 | 10003.0 10003.0 | 10003.0 10003.0 | 10003.0 10003.0 | 10003.0 10003.0 | 10003.0 10003.0 | 10003.0 10003.0 | 10003.0 10003.0 | 10003.0 10003.0 | 10003.0 10003.0 | 10003.0 10003.0 | 10003.0 10003.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 10.22 10.22 | 10.22 10.22 | 10.22 10.22 | 10.22 10.22 | 10.22 10.22 | 10.22 10.22 | 10.22 10.22 | 10.22 10.22 | 10.22 10.22 | 10.22 10.22 | 10.22 10.22 | 10.22 10.22 |
| 新风 | 显热(W) | 118.6 1623.7 | -86.7 1806.1 | -155.1 1897.4 | -246.3 1874.6 | -314.7 1692.1 | -360.3 1600.9 | -223.5 1350.0 | 73.0 1030.8 | 437.9 711.5 | 779.9 483.5 | 1076.4 323.8 | 1372.8 187.0 |
|  | 全热(W) | 4319.0 5872.7 | 4107.1 6061.0 | 4036.5 6155.2 | 3942.3 6131.7 | 3871.7 5943.3 | 3824.6 5849.2 | 3965.9 5590.2 | 4271.9 5260.6 | 4648.6 4931.1 | 5001.7 4695.7 | 5307.7 4530.9 | 5613.8 4389.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 | 5.93 5.93 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 16212 20360 | 15871 20628 | 15696 20720 | 15516 20486 | 15380 19888 | 15532 19747 | 16009 19213 | 16746 18573 | 17614 17532 | 18494 17320 | 19242 16820 | 19823 16445 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5177 9277 | 4843 9538 | 4669 9627 | 4493 9394 | 4359 8802 | 4512 8664 | 4985 8138 | 5712 7508 | 6568 6478 | 7437 6273 | 8176 5778 | 8747 5408 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 11893 14488 | 11764 14567 | 11659 14565 | 11574 14354 | 11508 13944 | 11707 13898 | 12043 13623 | 12474 13312 | 12965 12601 | 13492 12624 | 13934 12289 | 14209 12055 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5058 7653 | 4929 7732 | 4825 7730 | 4739 7520 | 4673 7110 | 4872 7063 | 5208 6788 | 5640 6477 | 6131 5766 | 6657 5789 | 7099 5454 | 7374 5221 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.22 10.22 | 10.22 10.22 | 10.22 10.22 | 10.22 10.22 | 10.22 10.22 | 10.22 10.22 | 10.22 10.22 | 10.22 10.22 | 10.22 10.22 | 10.22 10.22 | 10.22 10.22 | 10.22 10.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[走廊] |  | 4.50 | 39.56 | 26 | 60 | 896.3 | 21 | 954.3 | 21 | 0.09 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.03 K=0.10 D=12.89 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 |
| 东南外墙 | F=6.30 K=0.10 D=12.89 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 |
| 东外墙 | F=11.08 K=0.10 D=12.89 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=1.23 | 24.6 147.0 | 21.7 87.1 | 19.4 84.4 | 17.2 81.0 | 15.3 74.2 | 19.2 73.4 | 66.3 67.8 | 111.8 43.4 | 150.2 38.6 | 177.6 34.4 | 185.1 30.7 | 172.9 27.4 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.3 3.5 | -0.2 3.9 | -0.3 4.1 | -0.5 4.0 | -0.7 3.6 | -0.8 3.4 | -0.5 2.9 | 0.2 2.2 | 0.9 1.5 | 1.7 1.0 | 2.3 0.7 | 2.9 0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 24.3 143.5 | 21.9 83.2 | 19.7 80.3 | 17.7 76.9 | 16.0 70.6 | 20.0 69.9 | 66.8 64.9 | 111.6 41.2 | 149.3 37.1 | 175.9 33.4 | 182.8 30.0 | 170.0 27.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=0.65 | 13.0 65.5 | 11.5 44.9 | 10.3 44.6 | 9.1 42.8 | 8.1 39.2 | 10.2 38.8 | 59.5 35.8 | 88.1 23.0 | 104.7 20.4 | 109.8 18.2 | 99.7 16.3 | 79.3 14.5 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.1 1.8 | -0.1 2.0 | -0.2 2.1 | -0.3 2.1 | -0.4 1.9 | -0.4 1.8 | -0.3 1.5 | 0.1 1.2 | 0.5 0.8 | 0.9 0.5 | 1.2 0.4 | 1.6 0.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 12.9 63.7 | 11.6 42.9 | 10.4 42.5 | 9.4 40.7 | 8.4 37.3 | 10.6 37.0 | 59.7 34.3 | 88.0 21.8 | 104.2 19.6 | 109.0 17.7 | 98.5 15.9 | 77.8 14.3 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=0.01 | 0.2 1.7 | 0.2 1.7 | 0.2 1.7 | 0.1 1.6 | 0.1 1.4 | 0.2 1.2 | 0.4 0.9 | 0.6 0.7 | 0.8 0.3 | 1.1 0.3 | 1.3 0.2 | 1.5 0.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.0 0.0 | -0.0 0.0 | -0.0 0.0 | -0.0 0.0 | -0.0 0.0 | -0.0 0.0 | -0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 0.2 1.6 | 0.2 1.7 | 0.2 1.7 | 0.1 1.6 | 0.1 1.4 | 0.2 1.1 | 0.4 0.9 | 0.6 0.7 | 0.8 0.3 | 1.1 0.3 | 1.3 0.2 | 1.5 0.2 |
| 东外门 | F=3.60 K=1.10 | 1.4 19.0 | -1.0 21.1 | -1.8 22.2 | -2.9 21.9 | -3.7 19.8 | -4.2 18.7 | -2.6 15.8 | 0.9 12.0 | 5.1 8.3 | 9.1 5.6 | 12.6 3.8 | 16.0 2.2 |
| 内墙1 | F=5.07 K=0.54 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 |
| 内墙1 | F=66.82 K=0.54 | 182.6 182.6 | 182.6 182.6 | 182.6 182.6 | 182.6 182.6 | 182.6 182.6 | 182.6 182.6 | 182.6 182.6 | 182.6 182.6 | 182.6 182.6 | 182.6 182.6 | 182.6 182.6 | 182.6 182.6 |
| 内墙1 | F=1.70 K=0.54 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 |
| 内门1 | F=3.60 K=3.00 | 55.1 55.1 | 55.1 55.1 | 55.1 55.1 | 55.1 55.1 | 55.1 55.1 | 55.1 55.1 | 55.1 55.1 | 55.1 55.1 | 55.1 55.1 | 55.1 55.1 | 55.1 55.1 | 55.1 55.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 178.0 29.7 | 148.4 29.7 | 124.6 23.7 | 106.8 23.7 | 94.9 17.8 | 83.1 172.1 | 71.2 249.2 | 65.3 308.6 | 53.4 350.1 | 47.5 385.7 | 41.5 284.8 | 35.6 219.6 |
| 照明 | 显热(W) | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 |
| 人体 | 显热(W) | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 |
|  | 全热(W) | 105.9 105.9 | 105.9 105.9 | 105.9 105.9 | 105.9 105.9 | 105.9 105.9 | 105.9 105.9 | 105.9 105.9 | 105.9 105.9 | 105.9 105.9 | 105.9 105.9 | 105.9 105.9 | 105.9 105.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 727 773 | 691 694 | 663 687 | 640 681 | 625 662 | 619 814 | 705 880 | 776 898 | 824 928 | 855 954 | 850 846 | 815 774 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 669 715 | 633 636 | 605 629 | 582 623 | 567 604 | 561 756 | 647 822 | 718 840 | 766 870 | 797 896 | 792 788 | 757 716 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 727 773 | 691 694 | 663 687 | 640 681 | 625 662 | 619 814 | 705 880 | 776 898 | 824 928 | 855 954 | 850 846 | 815 774 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 669 715 | 633 636 | 605 629 | 582 623 | 567 604 | 561 756 | 647 822 | 718 840 | 766 870 | 797 896 | 792 788 | 757 716 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2013[走廊] |  | 4.50 | 485.31 | 26 | 60 | 8970.5 | 21 | 9682.0 | 21 | 1.06 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=0.03 | 1.0 8.4 | 0.9 8.6 | 0.8 8.6 | 0.7 8.1 | 0.6 7.1 | 1.2 5.9 | 1.9 4.7 | 2.9 3.6 | 4.2 1.6 | 5.6 1.4 | 6.8 1.2 | 7.6 1.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.0 0.1 | -0.0 0.1 | -0.0 0.1 | -0.0 0.1 | -0.0 0.1 | -0.0 0.1 | -0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.1 0.0 | 0.1 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 1.0 8.3 | 0.9 8.5 | 0.8 8.5 | 0.7 8.0 | 0.7 7.0 | 1.2 5.8 | 1.9 4.6 | 2.9 3.6 | 4.2 1.5 | 5.6 1.4 | 6.8 1.2 | 7.6 1.1 |
| 内墙1 | F=14.85 K=0.54 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 |
| 内墙1 | F=55.54 K=0.54 | 62.5 62.5 | 62.5 62.5 | 62.5 62.5 | 62.5 62.5 | 62.5 62.5 | 62.5 62.5 | 62.5 62.5 | 62.5 62.5 | 62.5 62.5 | 62.5 62.5 | 62.5 62.5 | 62.5 62.5 |
| 内墙1 | F=70.20 K=0.54 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 |
| 内墙1 | F=74.29 K=0.54 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 |
| 内墙1 | F=35.00 K=0.54 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 |
| 内墙1 | F=70.58 K=0.54 | 79.4 79.4 | 79.4 79.4 | 79.4 79.4 | 79.4 79.4 | 79.4 79.4 | 79.4 79.4 | 79.4 79.4 | 79.4 79.4 | 79.4 79.4 | 79.4 79.4 | 79.4 79.4 | 79.4 79.4 |
| 内墙1 | F=65.96 K=0.54 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 |
| 内墙1 | F=52.84 K=0.54 | 59.5 59.5 | 59.5 59.5 | 59.5 59.5 | 59.5 59.5 | 59.5 59.5 | 59.5 59.5 | 59.5 59.5 | 59.5 59.5 | 59.5 59.5 | 59.5 59.5 | 59.5 59.5 | 59.5 59.5 |
| 内墙1 | F=300.29 K=0.54 | 338.0 338.0 | 338.0 338.0 | 338.0 338.0 | 338.0 338.0 | 338.0 338.0 | 338.0 338.0 | 338.0 338.0 | 338.0 338.0 | 338.0 338.0 | 338.0 338.0 | 338.0 338.0 | 338.0 338.0 |
| 内墙1 | F=240.92 K=0.54 | 658.6 658.6 | 658.6 658.6 | 658.6 658.6 | 658.6 658.6 | 658.6 658.6 | 658.6 658.6 | 658.6 658.6 | 658.6 658.6 | 658.6 658.6 | 658.6 658.6 | 658.6 658.6 | 658.6 658.6 |
| 内墙1 | F=112.80 K=0.54 | 127.0 127.0 | 127.0 127.0 | 127.0 127.0 | 127.0 127.0 | 127.0 127.0 | 127.0 127.0 | 127.0 127.0 | 127.0 127.0 | 127.0 127.0 | 127.0 127.0 | 127.0 127.0 | 127.0 127.0 |
| 内墙1 | F=144.74 K=0.54 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 |
| 内墙1 | F=20.22 K=0.54 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 |
| 内门1 | F=7.20 K=3.00 | 110.2 110.2 | 110.2 110.2 | 110.2 110.2 | 110.2 110.2 | 110.2 110.2 | 110.2 110.2 | 110.2 110.2 | 110.2 110.2 | 110.2 110.2 | 110.2 110.2 | 110.2 110.2 | 110.2 110.2 |
| 底板1 | F=15.45 K=0.34 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 |
| 底板1 | F=1.86 K=0.34 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 |
| 底板1 | F=1.33 K=0.34 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 |
| 底板1 | F=0.33 K=0.34 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 |
| 底板1 | F=0.08 K=0.34 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 |
| 底板1 | F=0.02 K=0.34 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 2183.9 364.0 | 1819.9 364.0 | 1528.7 291.2 | 1310.3 291.2 | 1164.7 218.4 | 1019.1 2111.1 | 873.6 3057.4 | 800.8 3785.4 | 655.2 4295.0 | 582.4 4731.7 | 509.6 3494.2 | 436.8 2693.4 |
| 照明 | 显热(W) | 1698.6 1698.6 | 1698.6 1698.6 | 1698.6 1698.6 | 1698.6 1698.6 | 1698.6 1698.6 | 1698.6 1698.6 | 1698.6 1698.6 | 1698.6 1698.6 | 1698.6 1698.6 | 1698.6 1698.6 | 1698.6 1698.6 | 1698.6 1698.6 |
| 人体 | 显热(W) | 587.2 587.2 | 587.2 587.2 | 587.2 587.2 | 587.2 587.2 | 587.2 587.2 | 587.2 587.2 | 587.2 587.2 | 587.2 587.2 | 587.2 587.2 | 587.2 587.2 | 587.2 587.2 | 587.2 587.2 |
|  | 全热(W) | 1298.7 1298.7 | 1298.7 1298.7 | 1298.7 1298.7 | 1298.7 1298.7 | 1298.7 1298.7 | 1298.7 1298.7 | 1298.7 1298.7 | 1298.7 1298.7 | 1298.7 1298.7 | 1298.7 1298.7 | 1298.7 1298.7 | 1298.7 1298.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7134 5321 | 6770 5321 | 6478 5249 | 6260 5248 | 6114 5174 | 5969 7066 | 5824 8011 | 5752 8738 | 5608 9245 | 5537 9682 | 5465 8444 | 5393 7643 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6422 4610 | 6058 4610 | 5767 4537 | 5548 4537 | 5403 4463 | 5258 6354 | 5113 7299 | 5041 8026 | 4897 8534 | 4825 8970 | 4754 7733 | 4682 6932 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7134 5321 | 6770 5321 | 6478 5249 | 6260 5248 | 6114 5174 | 5969 7066 | 5824 8011 | 5752 8738 | 5608 9245 | 5537 9682 | 5465 8444 | 5393 7643 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6422 4610 | 6058 4610 | 5767 4537 | 5548 4537 | 5403 4463 | 5258 6354 | 5113 7299 | 5041 8026 | 4897 8534 | 4825 8970 | 4754 7733 | 4682 6932 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2015[会议室] |  | 4.50 | 15.04 | 26 | 60 | 802.4 | 19 | 1522.1 | 19 | 1.05 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=0.48 K=0.54 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 |
| 内墙1 | F=9.11 K=0.54 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 |
| 内窗1 | F=4.33 K=2.50 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 底板1 | F=9.67 K=0.34 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 |
| 底板1 | F=4.65 K=0.34 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 67.7 11.3 | 56.4 11.3 | 47.4 9.0 | 40.6 9.0 | 36.1 6.8 | 31.6 65.4 | 27.1 94.7 | 24.8 117.3 | 20.3 133.1 | 18.0 146.6 | 15.8 108.3 | 13.5 83.5 |
| 照明 | 显热(W) | 180.4 180.4 | 180.4 180.4 | 180.4 180.4 | 180.4 180.4 | 180.4 180.4 | 180.4 180.4 | 180.4 180.4 | 180.4 180.4 | 180.4 180.4 | 180.4 180.4 | 180.4 180.4 | 180.4 180.4 |
| 人体 | 显热(W) | 363.9 363.9 | 363.9 363.9 | 363.9 363.9 | 363.9 363.9 | 363.9 363.9 | 363.9 363.9 | 363.9 363.9 | 363.9 363.9 | 363.9 363.9 | 363.9 363.9 | 363.9 363.9 | 363.9 363.9 |
|  | 全热(W) | 804.8 804.8 | 804.8 804.8 | 804.8 804.8 | 804.8 804.8 | 804.8 804.8 | 804.8 804.8 | 804.8 804.8 | 804.8 804.8 | 804.8 804.8 | 804.8 804.8 | 804.8 804.8 | 804.8 804.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 |
| 新风 | 显热(W) | 7.8 107.0 | -5.7 119.0 | -10.2 125.1 | -16.2 123.6 | -20.7 111.5 | -23.7 105.5 | -14.7 89.0 | 4.8 67.9 | 28.9 46.9 | 51.4 31.9 | 70.9 21.3 | 90.5 12.3 |
|  | 全热(W) | 284.7 387.1 | 270.7 399.5 | 266.1 405.7 | 259.9 404.2 | 255.2 391.7 | 252.1 385.5 | 261.4 368.5 | 281.6 346.8 | 306.4 325.0 | 329.7 309.5 | 349.9 298.6 | 370.0 289.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1410 1456 | 1385 1469 | 1372 1473 | 1359 1471 | 1349 1457 | 1342 1509 | 1347 1521 | 1364 1522 | 1385 1516 | 1406 1514 | 1424 1465 | 1442 1431 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 693 736 | 668 748 | 654 751 | 642 750 | 633 736 | 625 788 | 630 801 | 647 802 | 666 797 | 687 796 | 704 747 | 721 713 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1126 1069 | 1114 1069 | 1105 1067 | 1099 1067 | 1094 1065 | 1090 1123 | 1085 1153 | 1083 1175 | 1078 1191 | 1076 1205 | 1074 1166 | 1072 1142 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 685 628 | 674 628 | 665 626 | 658 626 | 653 624 | 649 683 | 644 712 | 642 734 | 638 750 | 635 764 | 633 725 | 631 701 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2017[经理办公室] |  | 4.50 | 9.49 | 26 | 60 | 303.8 | 21 | 508.0 | 21 | 0.29 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=3.07 K=0.54 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 |
| 内窗1 | F=5.82 K=2.50 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 |
| 底板1 | F=9.41 K=0.34 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 42.7 7.1 | 35.6 7.1 | 29.9 5.7 | 25.6 5.7 | 22.8 4.3 | 19.9 41.3 | 17.1 59.8 | 15.7 74.0 | 12.8 84.0 | 11.4 92.5 | 10.0 68.3 | 8.5 52.6 |
| 照明 | 显热(W) | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 |
| 人体 | 显热(W) | 71.7 71.7 | 71.7 71.7 | 71.7 71.7 | 71.7 71.7 | 71.7 71.7 | 71.7 71.7 | 71.7 71.7 | 71.7 71.7 | 71.7 71.7 | 71.7 71.7 | 71.7 71.7 | 71.7 71.7 |
|  | 全热(W) | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |
| 新风 | 显热(W) | 3.3 45.2 | -2.4 50.3 | -4.3 52.8 | -6.9 52.2 | -8.8 47.1 | -10.0 44.6 | -6.2 37.6 | 2.0 28.7 | 12.2 19.8 | 21.7 13.5 | 30.0 9.0 | 38.2 5.2 |
|  | 全热(W) | 120.3 163.5 | 114.4 168.8 | 112.4 171.4 | 109.8 170.7 | 107.8 165.5 | 106.5 162.9 | 110.4 155.7 | 119.0 146.5 | 129.4 137.3 | 139.3 130.7 | 147.8 126.2 | 156.3 122.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 448 455 | 435 461 | 427 462 | 420 461 | 415 455 | 411 489 | 412 500 | 419 505 | 427 506 | 435 508 | 443 479 | 450 460 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 244 250 | 231 255 | 223 256 | 217 256 | 212 249 | 208 284 | 209 295 | 216 301 | 223 302 | 231 304 | 238 275 | 245 256 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 327 292 | 320 292 | 315 290 | 310 290 | 308 289 | 305 326 | 302 345 | 300 359 | 298 369 | 296 377 | 295 353 | 293 337 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 241 205 | 233 205 | 228 204 | 223 204 | 221 202 | 218 239 | 215 258 | 214 272 | 211 282 | 209 290 | 208 266 | 206 251 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2018[备品区] |  | 4.50 | 8.73 | 25 | 60 | 312.7 | 21 | 357.8 | 21 | 0.06 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=7.95 K=0.10 D=12.89 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 |
| 内墙1 | F=24.48 K=0.54 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 |
| 内墙1 | F=18.56 K=0.54 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 |
| 内门1 | F=4.48 K=3.00 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 |
| 挑空楼板 | F=0.04 K=0.33 D=2.57 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 |
| 底板1 | F=6.69 K=0.34 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 |
| 底板1 | F=2.30 K=0.34 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.3 6.5 | 32.7 6.5 | 27.5 5.2 | 23.6 5.2 | 20.9 3.9 | 18.3 38.0 | 15.7 55.0 | 14.4 68.1 | 11.8 77.2 | 10.5 85.1 | 9.2 62.8 | 7.9 48.4 |
| 照明 | 显热(W) | 52.4 52.4 | 52.4 52.4 | 52.4 52.4 | 52.4 52.4 | 52.4 52.4 | 52.4 52.4 | 52.4 52.4 | 52.4 52.4 | 52.4 52.4 | 52.4 52.4 | 52.4 52.4 | 52.4 52.4 |
| 人体 | 显热(W) | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 |
|  | 全热(W) | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 3.1 13.4 | 1.7 14.6 | 1.3 15.3 | 0.6 15.1 | 0.2 13.9 | -0.1 13.2 | 0.8 11.5 | 2.8 9.4 | 5.3 7.2 | 7.6 5.6 | 9.7 4.5 | 11.7 3.6 |
|  | 全热(W) | 36.2 46.9 | 34.8 48.1 | 34.3 48.8 | 33.7 48.6 | 33.2 47.3 | 32.9 46.7 | 33.8 44.9 | 35.9 42.7 | 38.5 40.4 | 40.9 38.8 | 43.0 37.7 | 45.1 36.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 309 287 | 301 289 | 296 288 | 291 288 | 288 285 | 285 319 | 283 334 | 284 345 | 284 352 | 285 358 | 286 334 | 287 319 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 264 242 | 256 243 | 251 243 | 246 242 | 243 240 | 240 273 | 238 289 | 239 299 | 239 306 | 240 313 | 241 289 | 242 274 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 273 240 | 267 240 | 261 239 | 257 239 | 255 238 | 252 272 | 250 289 | 248 302 | 246 311 | 244 319 | 243 297 | 242 282 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 261 229 | 255 229 | 249 227 | 246 227 | 243 226 | 240 260 | 238 277 | 236 290 | 234 299 | 232 307 | 231 285 | 230 270 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2019[卫生间] |  | 4.50 | 8.61 | 27 | 60 | 428.9 | 15 | 495.0 | 15 | 0.10 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=5.99 K=0.10 D=12.89 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=1.89 | 43.2 159.6 | 38.1 219.8 | 33.9 271.3 | 30.1 298.5 | 26.7 293.5 | 23.6 262.9 | 55.8 206.4 | 65.5 127.6 | 69.2 68.2 | 82.4 60.7 | 92.8 54.2 | 103.7 48.3 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | -0.7 4.2 | -1.4 4.8 | -1.6 5.1 | -1.9 5.1 | -2.2 4.5 | -2.3 4.2 | -1.9 3.3 | -0.9 2.3 | 0.3 1.2 | 1.5 0.5 | 2.4 -0.0 | 3.4 -0.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 43.9 155.4 | 39.5 215.0 | 35.6 266.1 | 32.0 293.5 | 28.8 289.1 | 25.9 258.7 | 57.7 203.1 | 66.4 125.3 | 68.9 67.0 | 80.9 60.3 | 90.3 54.2 | 100.3 48.8 |
| 内墙1 | F=9.12 K=0.54 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 |
| 挑空楼板 | F=0.05 K=0.33 D=2.57 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.7 6.5 | 32.3 6.5 | 27.1 5.2 | 23.2 5.2 | 20.7 3.9 | 18.1 37.4 | 15.5 54.2 | 14.2 67.1 | 11.6 76.2 | 10.3 83.9 | 9.0 62.0 | 7.7 47.8 |
| 照明 | 显热(W) | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 |
| 人体 | 显热(W) | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 |
|  | 全热(W) | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 | 115.1 115.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 273 357 | 262 418 | 252 468 | 245 495 | 239 489 | 233 492 | 263 452 | 271 386 | 272 336 | 284 336 | 293 308 | 303 287 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 207 291 | 196 352 | 186 402 | 179 429 | 173 423 | 167 426 | 197 386 | 205 320 | 206 270 | 218 270 | 227 241 | 237 221 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 273 357 | 262 418 | 252 468 | 245 495 | 239 489 | 233 492 | 263 452 | 271 386 | 272 336 | 284 336 | 293 308 | 303 287 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 207 291 | 196 352 | 186 402 | 179 429 | 173 423 | 167 426 | 197 386 | 205 320 | 206 270 | 218 270 | 227 241 | 237 221 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2020[办公室] |  | 4.50 | 8.16 | 26 | 60 | 587.4 | 13 | 764.2 | 13 | 0.25 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=9.99 K=0.10 D=12.89 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.77 | 70.0 395.4 | 61.7 403.6 | 55.0 379.2 | 48.8 322.9 | 43.3 215.6 | 38.5 213.5 | 103.8 197.5 | 124.1 124.0 | 135.4 110.2 | 201.2 98.1 | 284.1 87.6 | 351.6 78.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.8 10.7 | -0.6 11.9 | -1.0 12.5 | -1.6 12.3 | -2.1 11.1 | -2.4 10.5 | -1.5 8.9 | 0.5 6.8 | 2.9 4.7 | 5.1 3.2 | 7.1 2.1 | 9.0 1.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 69.2 384.8 | 62.3 391.7 | 56.1 366.7 | 50.4 310.6 | 45.4 204.5 | 40.9 203.0 | 105.2 188.7 | 123.7 117.2 | 132.6 105.5 | 196.1 95.0 | 277.1 85.5 | 342.6 76.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 36.7 6.1 | 30.6 6.1 | 25.7 4.9 | 22.0 4.9 | 19.6 3.7 | 17.1 35.5 | 14.7 51.4 | 13.5 63.7 | 11.0 72.3 | 9.8 79.6 | 8.6 58.8 | 7.3 45.3 |
| 照明 | 显热(W) | 65.3 65.3 | 65.3 65.3 | 65.3 65.3 | 65.3 65.3 | 65.3 65.3 | 65.3 65.3 | 65.3 65.3 | 65.3 65.3 | 65.3 65.3 | 65.3 65.3 | 65.3 65.3 | 65.3 65.3 |
| 人体 | 显热(W) | 61.7 61.7 | 61.7 61.7 | 61.7 61.7 | 61.7 61.7 | 61.7 61.7 | 61.7 61.7 | 61.7 61.7 | 61.7 61.7 | 61.7 61.7 | 61.7 61.7 | 61.7 61.7 | 61.7 61.7 |
|  | 全热(W) | 136.5 136.5 | 136.5 136.5 | 136.5 136.5 | 136.5 136.5 | 136.5 136.5 | 136.5 136.5 | 136.5 136.5 | 136.5 136.5 | 136.5 136.5 | 136.5 136.5 | 136.5 136.5 | 136.5 136.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 新风 | 显热(W) | 2.8 38.9 | -2.1 43.3 | -3.7 45.5 | -5.9 44.9 | -7.5 40.6 | -8.6 38.4 | -5.4 32.4 | 1.7 24.7 | 10.5 17.1 | 18.7 11.6 | 25.8 7.8 | 32.9 4.5 |
|  | 全热(W) | 103.5 140.7 | 98.4 145.3 | 96.7 147.5 | 94.5 146.9 | 92.8 142.4 | 91.7 140.2 | 95.0 134.0 | 102.4 126.1 | 111.4 118.2 | 119.9 112.5 | 127.2 108.6 | 134.5 105.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 419 751 | 400 764 | 387 741 | 375 684 | 365 571 | 357 598 | 423 592 | 449 523 | 467 510 | 540 500 | 629 464 | 703 438 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 244 575 | 225 587 | 211 564 | 199 507 | 190 394 | 181 422 | 248 416 | 274 347 | 291 334 | 364 324 | 453 289 | 526 262 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 316 611 | 302 619 | 290 593 | 280 537 | 272 428 | 265 458 | 328 458 | 347 397 | 356 392 | 420 387 | 502 356 | 568 333 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 241 536 | 227 544 | 215 518 | 205 462 | 197 354 | 190 383 | 253 383 | 272 322 | 281 317 | 345 312 | 427 281 | 493 258 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2021[备品区] |  | 4.50 | 6.05 | 25 | 60 | 199.8 | 21 | 231.0 | 21 | 0.04 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.91 K=0.10 D=12.89 | 7.8 7.7 | 7.8 7.7 | 7.8 7.7 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.7 7.8 | 7.7 7.8 | 7.7 7.8 |
| 内墙1 | F=11.76 K=0.54 | 38.5 38.5 | 38.5 38.5 | 38.5 38.5 | 38.5 38.5 | 38.5 38.5 | 38.5 38.5 | 38.5 38.5 | 38.5 38.5 | 38.5 38.5 | 38.5 38.5 | 38.5 38.5 | 38.5 38.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 | 38.4 38.4 |
| 底板1 | F=2.34 K=0.34 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 27.2 4.5 | 22.7 4.5 | 19.0 3.6 | 16.3 3.6 | 14.5 2.7 | 12.7 26.3 | 10.9 38.1 | 10.0 47.2 | 8.2 53.5 | 7.3 59.0 | 6.3 43.5 | 5.4 33.6 |
| 照明 | 显热(W) | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 |
| 人体 | 显热(W) | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 |
|  | 全热(W) | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 2.2 9.3 | 1.2 10.2 | 0.9 10.6 | 0.4 10.5 | 0.1 9.6 | -0.1 9.2 | 0.5 8.0 | 1.9 6.5 | 3.7 5.0 | 5.3 3.9 | 6.7 3.1 | 8.1 2.5 |
|  | 全热(W) | 25.1 32.5 | 24.1 33.4 | 23.8 33.8 | 23.3 33.7 | 23.0 32.8 | 22.8 32.4 | 23.4 31.1 | 24.9 29.6 | 26.7 28.0 | 28.3 26.9 | 29.8 26.1 | 31.2 25.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 197 182 | 192 183 | 188 183 | 185 182 | 183 181 | 181 204 | 180 214 | 180 222 | 180 227 | 181 231 | 181 215 | 182 204 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 166 151 | 161 152 | 157 151 | 154 151 | 152 149 | 150 172 | 148 183 | 149 191 | 149 195 | 150 200 | 150 184 | 151 173 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 172 150 | 168 150 | 164 149 | 161 149 | 160 148 | 158 171 | 156 183 | 155 192 | 153 199 | 152 204 | 152 189 | 151 179 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 164 141 | 160 141 | 156 141 | 153 141 | 151 140 | 150 163 | 148 175 | 147 184 | 145 190 | 144 196 | 143 181 | 142 171 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2022[走廊] |  | 4.50 | 5.71 | 26 | 60 | 168.3 | 21 | 176.7 | 21 | 0.01 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=13.84 K=0.54 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 |
| 内墙1 | F=5.11 K=0.54 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 内墙1 | F=6.75 K=0.54 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 |
| 内墙1 | F=15.19 K=0.54 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 |
| 内墙1 | F=4.69 K=0.54 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 |
| 底板1 | F=5.95 K=0.34 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 |
| 底板1 | F=0.07 K=0.34 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 25.7 4.3 | 21.4 4.3 | 18.0 3.4 | 15.4 3.4 | 13.7 2.6 | 12.0 24.9 | 10.3 36.0 | 9.4 44.6 | 7.7 50.6 | 6.9 55.7 | 6.0 41.1 | 5.1 31.7 |
| 照明 | 显热(W) | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 |
| 人体 | 显热(W) | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 |
|  | 全热(W) | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 147 125 | 142 125 | 139 124 | 136 124 | 135 124 | 133 146 | 131 157 | 130 166 | 129 172 | 128 177 | 127 162 | 126 153 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 138 117 | 134 117 | 131 116 | 128 116 | 126 115 | 125 137 | 123 149 | 122 157 | 120 163 | 119 168 | 119 154 | 118 144 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 147 125 | 142 125 | 139 124 | 136 124 | 135 124 | 133 146 | 131 157 | 130 166 | 129 172 | 128 177 | 127 162 | 126 153 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 138 117 | 134 117 | 131 116 | 128 116 | 126 115 | 125 137 | 123 149 | 122 157 | 120 163 | 119 168 | 119 154 | 118 144 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2023[物业办公室] |  | 4.50 | 5.46 | 26 | 60 | 283.7 | 14 | 401.9 | 14 | 0.17 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=0.28 | 9.0 75.7 | 8.0 77.4 | 7.2 77.7 | 6.4 73.0 | 5.7 64.1 | 11.1 53.3 | 16.7 42.3 | 26.1 32.9 | 38.1 14.0 | 50.7 12.5 | 61.7 11.2 | 69.1 10.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.1 0.8 | -0.0 0.9 | -0.1 0.9 | -0.1 0.9 | -0.2 0.8 | -0.2 0.8 | -0.1 0.7 | 0.0 0.5 | 0.2 0.3 | 0.4 0.2 | 0.5 0.2 | 0.7 0.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 9.0 74.9 | 8.1 76.5 | 7.3 76.8 | 6.5 72.0 | 5.9 63.3 | 11.3 52.5 | 16.9 41.7 | 26.1 32.4 | 37.8 13.7 | 50.4 12.3 | 61.2 11.1 | 68.4 10.0 |
| 内墙1 | F=5.44 K=0.54 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 |
| 内窗1 | F=3.81 K=2.50 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 |
| 内窗1 | F=9.96 K=2.50 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 |
| 底板1 | F=5.21 K=0.34 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 24.6 4.1 | 20.5 4.1 | 17.2 3.3 | 14.7 3.3 | 13.1 2.5 | 11.5 23.7 | 9.8 34.4 | 9.0 42.6 | 7.4 48.3 | 6.5 53.2 | 5.7 39.3 | 4.9 30.3 |
| 照明 | 显热(W) | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 |
| 人体 | 显热(W) | 41.3 41.3 | 41.3 41.3 | 41.3 41.3 | 41.3 41.3 | 41.3 41.3 | 41.3 41.3 | 41.3 41.3 | 41.3 41.3 | 41.3 41.3 | 41.3 41.3 | 41.3 41.3 | 41.3 41.3 |
|  | 全热(W) | 91.3 91.3 | 91.3 91.3 | 91.3 91.3 | 91.3 91.3 | 91.3 91.3 | 91.3 91.3 | 91.3 91.3 | 91.3 91.3 | 91.3 91.3 | 91.3 91.3 | 91.3 91.3 | 91.3 91.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 1.9 26.0 | -1.4 28.9 | -2.5 30.4 | -3.9 30.0 | -5.0 27.1 | -5.8 25.6 | -3.6 21.6 | 1.2 16.5 | 7.0 11.4 | 12.5 7.7 | 17.2 5.2 | 22.0 3.0 |
|  | 全热(W) | 69.2 94.1 | 65.8 97.1 | 64.7 98.6 | 63.2 98.2 | 62.0 95.2 | 61.3 93.7 | 63.5 89.6 | 68.4 84.3 | 74.5 79.0 | 80.1 75.2 | 85.0 72.6 | 89.9 70.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 325 396 | 317 401 | 311 402 | 307 397 | 303 384 | 306 393 | 312 389 | 326 382 | 342 364 | 360 363 | 375 345 | 386 333 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 208 278 | 199 283 | 194 284 | 190 279 | 186 266 | 189 275 | 195 271 | 209 264 | 225 246 | 242 246 | 257 228 | 268 216 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 256 302 | 251 304 | 247 303 | 243 299 | 241 289 | 245 299 | 249 299 | 257 298 | 268 285 | 280 288 | 290 273 | 296 263 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 206 252 | 201 254 | 197 253 | 193 249 | 191 239 | 195 249 | 199 249 | 207 248 | 218 235 | 230 238 | 240 223 | 246 213 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2024[卫生间（男）] |  | 4.50 | 5.21 | 27 | 60 | 111.6 | 21 | 151.6 | 21 | 0.06 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.4 3.9 | 19.5 3.9 | 16.4 3.1 | 14.1 3.1 | 12.5 2.3 | 10.9 22.6 | 9.4 32.8 | 8.6 40.6 | 7.0 46.1 | 6.2 50.8 | 5.5 37.5 | 4.7 28.9 |
| 照明 | 显热(W) | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 |
| 人体 | 显热(W) | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 |
|  | 全热(W) | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 124 105 | 120 105 | 117 104 | 115 104 | 113 103 | 112 123 | 110 134 | 109 141 | 108 147 | 107 152 | 106 138 | 106 130 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 84 65 | 80 65 | 77 64 | 75 64 | 73 63 | 72 83 | 70 94 | 69 101 | 68 107 | 67 112 | 66 98 | 66 90 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 124 105 | 120 105 | 117 104 | 115 104 | 113 103 | 112 123 | 110 134 | 109 141 | 108 147 | 107 152 | 106 138 | 106 130 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 84 65 | 80 65 | 77 64 | 75 64 | 73 63 | 72 83 | 70 94 | 69 101 | 68 107 | 67 112 | 66 98 | 66 90 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2026[仓库] |  | 4.50 | 4.48 | 25 | 60 | 136.8 | 21 | 159.9 | 21 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=9.31 K=0.10 D=12.89 | 7.7 7.6 | 7.7 7.6 | 7.7 7.6 | 7.7 7.6 | 7.7 7.6 | 7.7 7.6 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.6 7.7 | 7.6 7.7 | 7.6 7.7 |
| 内墙1 | F=6.72 K=0.54 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 |
| 内墙1 | F=11.34 K=0.54 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 |
| 挑空楼板 | F=0.03 K=0.33 D=2.57 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 |
| 底板1 | F=3.03 K=0.34 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 |
| 底板1 | F=1.39 K=0.34 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.2 3.4 | 16.8 3.4 | 14.1 2.7 | 12.1 2.7 | 10.8 2.0 | 9.4 19.5 | 8.1 28.2 | 7.4 35.0 | 6.1 39.7 | 5.4 43.7 | 4.7 32.3 | 4.0 24.9 |
| 照明 | 显热(W) | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 |
| 人体 | 显热(W) | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 |
|  | 全热(W) | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 1.6 6.9 | 0.9 7.5 | 0.6 7.8 | 0.3 7.8 | 0.1 7.1 | -0.1 6.8 | 0.4 5.9 | 1.4 4.8 | 2.7 3.7 | 3.9 2.9 | 5.0 2.3 | 6.0 1.8 |
|  | 全热(W) | 18.6 24.1 | 17.9 24.7 | 17.6 25.1 | 17.3 25.0 | 17.1 24.3 | 16.9 24.0 | 17.4 23.1 | 18.5 21.9 | 19.8 20.8 | 21.0 19.9 | 22.1 19.4 | 23.2 18.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 135 124 | 131 124 | 128 124 | 126 124 | 124 123 | 123 140 | 122 148 | 122 153 | 122 157 | 123 160 | 123 148 | 123 140 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 112 100 | 108 101 | 105 101 | 103 101 | 101 99 | 99 116 | 99 124 | 99 130 | 99 134 | 99 137 | 100 125 | 100 117 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 116 100 | 113 100 | 110 99 | 108 99 | 107 98 | 106 116 | 104 125 | 104 131 | 102 136 | 102 140 | 101 129 | 100 121 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 110 94 | 107 94 | 104 93 | 102 93 | 101 92 | 100 110 | 98 118 | 98 125 | 96 130 | 96 134 | 95 122 | 94 115 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2027[办公室] |  | 4.50 | 4.13 | 26 | 60 | 659.8 | 10 | 748.9 | 10 | 0.13 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=11.46 K=0.10 D=12.89 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=3.77 | 75.2 449.8 | 66.4 387.1 | 59.3 305.9 | 52.6 247.7 | 46.8 227.1 | 58.8 224.5 | 203.0 207.4 | 342.0 132.9 | 459.7 118.2 | 543.2 105.3 | 566.4 94.1 | 529.0 84.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.8 10.7 | -0.6 11.9 | -1.0 12.5 | -1.6 12.3 | -2.1 11.1 | -2.4 10.5 | -1.5 8.9 | 0.5 6.8 | 2.9 4.7 | 5.1 3.2 | 7.1 2.1 | 9.0 1.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 74.4 439.1 | 67.0 375.3 | 60.3 293.4 | 54.3 235.4 | 48.8 216.0 | 61.2 214.0 | 204.5 198.5 | 341.5 126.1 | 456.8 113.5 | 538.1 102.2 | 559.4 91.9 | 520.0 82.7 |
| 内墙1 | F=1.68 K=0.54 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.6 3.1 | 15.5 3.1 | 13.0 2.5 | 11.2 2.5 | 9.9 1.9 | 8.7 18.0 | 7.4 26.0 | 6.8 32.2 | 5.6 36.5 | 5.0 40.3 | 4.3 29.7 | 3.7 22.9 |
| 照明 | 显热(W) | 33.0 33.0 | 33.0 33.0 | 33.0 33.0 | 33.0 33.0 | 33.0 33.0 | 33.0 33.0 | 33.0 33.0 | 33.0 33.0 | 33.0 33.0 | 33.0 33.0 | 33.0 33.0 | 33.0 33.0 |
| 人体 | 显热(W) | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 |
|  | 全热(W) | 69.1 69.1 | 69.1 69.1 | 69.1 69.1 | 69.1 69.1 | 69.1 69.1 | 69.1 69.1 | 69.1 69.1 | 69.1 69.1 | 69.1 69.1 | 69.1 69.1 | 69.1 69.1 | 69.1 69.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | 1.4 19.7 | -1.1 21.9 | -1.9 23.0 | -3.0 22.7 | -3.8 20.5 | -4.4 19.4 | -2.7 16.4 | 0.9 12.5 | 5.3 8.6 | 9.5 5.9 | 13.0 3.9 | 16.6 2.3 |
|  | 全热(W) | 52.4 71.2 | 49.8 73.5 | 48.9 74.6 | 47.8 74.3 | 46.9 72.0 | 46.4 70.9 | 48.1 67.8 | 51.8 63.8 | 56.4 59.8 | 60.6 56.9 | 64.3 54.9 | 68.1 53.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 260 638 | 246 578 | 235 497 | 225 438 | 217 415 | 228 427 | 372 415 | 514 343 | 635 328 | 723 316 | 749 293 | 715 274 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 171 549 | 157 488 | 146 407 | 137 349 | 129 325 | 139 338 | 284 326 | 426 254 | 547 239 | 634 227 | 660 204 | 625 185 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 208 567 | 196 504 | 186 422 | 178 364 | 171 343 | 181 356 | 324 347 | 463 279 | 579 269 | 662 259 | 685 238 | 647 221 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 170 529 | 158 466 | 148 384 | 140 326 | 133 305 | 143 318 | 286 309 | 425 241 | 541 231 | 624 222 | 647 200 | 609 183 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2029[卫生间] |  | 4.50 | 3.80 | 27 | 60 | 650.2 | 15 | 679.4 | 15 | 0.04 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=10.76 K=0.10 D=12.89 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=3.77 | 86.1 318.3 | 76.0 438.5 | 67.7 541.0 | 60.0 595.4 | 53.2 585.4 | 47.1 524.3 | 111.3 411.7 | 130.7 254.5 | 138.0 136.0 | 164.3 121.2 | 185.0 108.1 | 238.4 96.4 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | -1.4 8.4 | -2.8 9.6 | -3.2 10.2 | -3.8 10.1 | -4.3 8.9 | -4.6 8.3 | -3.7 6.6 | -1.7 4.5 | 0.7 2.4 | 2.9 0.9 | 4.8 -0.1 | 6.8 -1.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 87.6 309.9 | 78.8 428.8 | 70.9 530.8 | 63.9 585.3 | 57.5 576.6 | 51.7 516.1 | 115.0 405.0 | 132.5 249.9 | 137.3 133.6 | 161.4 120.2 | 180.2 108.2 | 231.6 97.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 17.1 2.9 | 14.3 2.9 | 12.0 2.3 | 10.3 2.3 | 9.1 1.7 | 8.0 16.5 | 6.8 23.9 | 6.3 29.6 | 5.1 33.6 | 4.6 37.1 | 4.0 27.4 | 3.4 21.1 |
| 照明 | 显热(W) | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 |
| 人体 | 显热(W) | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 |
|  | 全热(W) | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 | 50.8 50.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 185 403 | 172 523 | 161 625 | 152 679 | 144 669 | 137 623 | 200 517 | 219 366 | 225 251 | 251 240 | 271 217 | 323 199 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 156 374 | 143 494 | 132 596 | 123 650 | 115 640 | 108 593 | 171 488 | 190 337 | 196 222 | 221 211 | 242 188 | 294 170 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 185 403 | 172 523 | 161 625 | 152 679 | 144 669 | 137 623 | 200 517 | 219 366 | 225 251 | 251 240 | 271 217 | 323 199 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 156 374 | 143 494 | 132 596 | 123 650 | 115 640 | 108 593 | 171 488 | 190 337 | 196 222 | 221 211 | 242 188 | 294 170 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2030[仓库] |  | 4.50 | 3.65 | 25 | 60 | 88.8 | 21 | 107.6 | 21 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=12.25 K=0.10 D=12.89 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 |
| 挑空楼板 | F=3.55 K=0.33 D=2.57 | 8.4 6.8 | 7.1 7.0 | 6.8 7.1 | 6.6 7.6 | 6.4 8.0 | 6.3 8.3 | 6.2 8.5 | 6.0 8.7 | 5.9 8.8 | 5.8 8.7 | 5.7 8.4 | 5.6 8.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.4 2.7 | 13.7 2.7 | 11.5 2.2 | 9.9 2.2 | 8.8 1.6 | 7.7 15.9 | 6.6 23.0 | 6.0 28.5 | 4.9 32.3 | 4.4 35.6 | 3.8 26.3 | 3.3 20.3 |
| 照明 | 显热(W) | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 |
| 人体 | 显热(W) | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 |
|  | 全热(W) | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 1.3 5.6 | 0.7 6.1 | 0.5 6.4 | 0.3 6.3 | 0.1 5.8 | -0.1 5.5 | 0.3 4.8 | 1.2 3.9 | 2.2 3.0 | 3.2 2.3 | 4.0 1.9 | 4.9 1.5 |
|  | 全热(W) | 15.2 19.6 | 14.6 20.1 | 14.4 20.4 | 14.1 20.3 | 13.9 19.8 | 13.8 19.5 | 14.2 18.8 | 15.0 17.9 | 16.1 16.9 | 17.1 16.2 | 18.0 15.8 | 18.9 15.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 87 76 | 82 77 | 80 77 | 78 77 | 76 76 | 75 91 | 74 97 | 74 102 | 74 105 | 74 108 | 75 98 | 75 91 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 68 57 | 64 58 | 61 58 | 59 58 | 57 58 | 56 72 | 55 78 | 55 83 | 55 86 | 55 89 | 56 79 | 56 72 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 72 57 | 68 57 | 65 56 | 64 57 | 62 57 | 61 71 | 60 79 | 59 84 | 58 88 | 57 91 | 57 82 | 56 76 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 67 52 | 63 52 | 60 51 | 59 52 | 57 52 | 56 66 | 55 74 | 54 79 | 53 83 | 52 86 | 52 77 | 51 71 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2032[卫生间] |  | 4.50 | 3.01 | 27 | 60 | 64.6 | 21 | 87.7 | 21 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.6 2.3 | 11.3 2.3 | 9.5 1.8 | 8.1 1.8 | 7.2 1.4 | 6.3 13.1 | 5.4 19.0 | 5.0 23.5 | 4.1 26.7 | 3.6 29.4 | 3.2 21.7 | 2.7 16.7 |
| 照明 | 显热(W) | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 |
| 人体 | 显热(W) | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 |
|  | 全热(W) | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 72 61 | 70 61 | 68 60 | 66 60 | 66 60 | 65 71 | 64 77 | 63 82 | 62 85 | 62 88 | 62 80 | 61 75 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 49 37 | 47 37 | 45 37 | 43 37 | 42 37 | 42 48 | 41 54 | 40 59 | 39 62 | 39 65 | 38 57 | 38 52 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 72 61 | 70 61 | 68 60 | 66 60 | 66 60 | 65 71 | 64 77 | 63 82 | 62 85 | 62 88 | 62 80 | 61 75 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 49 37 | 47 37 | 45 37 | 43 37 | 42 37 | 42 48 | 41 54 | 40 59 | 39 62 | 39 65 | 38 57 | 38 52 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2051[浴室] |  | 4.50 | 38.48 | 26 | 60 | 6378.2 | 14 | 6727.9 | 14 | 0.50 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=8.35 K=0.10 D=12.89 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 |
| 北外墙 | F=11.03 K=0.10 D=12.89 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 |
| 西北外墙 | F=12.30 K=0.10 D=12.89 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 |
| 西外墙 | F=12.08 K=0.10 D=12.89 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=1.26 | 22.8 78.1 | 20.1 79.3 | 17.9 79.4 | 15.9 76.6 | 14.1 70.3 | 15.0 70.0 | 102.7 64.8 | 138.2 40.4 | 145.7 35.9 | 130.4 31.9 | 108.8 28.5 | 74.7 25.4 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.3 3.6 | -0.2 4.0 | -0.3 4.2 | -0.5 4.1 | -0.7 3.7 | -0.8 3.5 | -0.5 3.0 | 0.2 2.3 | 1.0 1.6 | 1.7 1.1 | 2.4 0.7 | 3.0 0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 22.5 74.5 | 20.2 75.3 | 18.2 75.3 | 16.4 72.5 | 14.8 66.6 | 15.8 66.5 | 103.2 61.8 | 138.0 38.1 | 144.7 34.3 | 128.7 30.9 | 106.4 27.8 | 71.7 25.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.26 | 20.9 69.5 | 18.4 71.5 | 16.4 72.5 | 14.5 70.3 | 12.9 64.7 | 11.4 67.9 | 38.0 65.3 | 43.8 37.2 | 44.0 33.0 | 53.1 29.4 | 60.2 26.2 | 65.2 23.4 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.3 3.6 | -0.2 4.0 | -0.3 4.2 | -0.5 4.1 | -0.7 3.7 | -0.8 3.5 | -0.5 3.0 | 0.2 2.3 | 1.0 1.6 | 1.7 1.1 | 2.4 0.7 | 3.0 0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 20.7 66.0 | 18.6 67.6 | 16.7 68.4 | 15.1 66.2 | 13.5 61.0 | 12.2 64.4 | 38.5 62.3 | 43.7 35.0 | 43.1 31.5 | 51.4 28.3 | 57.9 25.5 | 62.2 23.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.51 | 63.1 154.6 | 55.9 214.9 | 50.0 321.5 | 44.5 411.3 | 39.7 453.5 | 35.4 449.7 | 77.8 382.5 | 90.5 194.9 | 95.1 98.5 | 112.4 87.9 | 126.0 78.7 | 135.4 70.3 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.5 7.1 | -0.4 7.9 | -0.7 8.3 | -1.1 8.2 | -1.4 7.4 | -1.6 7.0 | -1.0 5.9 | 0.3 4.5 | 1.9 3.1 | 3.4 2.1 | 4.7 1.4 | 6.0 0.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 62.5 147.5 | 56.3 207.0 | 50.7 313.2 | 45.6 403.1 | 41.0 446.1 | 36.9 442.7 | 78.8 376.6 | 90.2 190.4 | 93.2 95.4 | 109.0 85.8 | 121.3 77.2 | 129.4 69.5 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=16.93 | 543.5 4560.1 | 483.4 4665.5 | 432.8 4682.9 | 386.4 4397.0 | 345.0 3865.4 | 669.1 3213.6 | 1009.3 2551.5 | 1573.5 1980.8 | 2293.7 844.4 | 3057.3 755.3 | 3718.3 676.5 | 4161.2 605.8 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 3.5 47.9 | -2.6 53.2 | -4.6 55.9 | -7.3 55.3 | -9.3 49.9 | -10.6 47.2 | -6.6 39.8 | 2.2 30.4 | 12.9 21.0 | 23.0 14.3 | 31.7 9.5 | 40.5 5.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 540.0 4512.2 | 486.0 4612.3 | 437.4 4626.9 | 393.6 4341.7 | 354.3 3815.5 | 679.7 3166.4 | 1015.9 2511.7 | 1571.3 1950.4 | 2280.8 823.4 | 3034.3 741.1 | 3686.6 667.0 | 4120.7 600.3 |
| 内墙1 | F=16.09 K=0.54 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 |
| 内墙1 | F=28.88 K=0.54 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 |
| 内门1 | F=4.49 K=3.00 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 |
| 底板1 | F=9.54 K=0.34 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 |
| 底板1 | F=0.05 K=0.34 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 577.3 577.3 | 577.3 577.3 | 577.3 577.3 | 577.3 577.3 | 577.3 577.3 | 577.3 577.3 | 577.3 577.3 | 577.3 577.3 | 577.3 577.3 | 577.3 577.3 | 577.3 577.3 | 577.3 577.3 |
| 照明 | 显热(W) | 269.4 269.4 | 269.4 269.4 | 269.4 269.4 | 269.4 269.4 | 269.4 269.4 | 269.4 269.4 | 269.4 269.4 | 269.4 269.4 | 269.4 269.4 | 269.4 269.4 | 269.4 269.4 | 269.4 269.4 |
| 人体 | 显热(W) | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 |
|  | 全热(W) | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 新风 | 显热(W) | 6.7 91.7 | -4.9 102.0 | -8.8 107.2 | -13.9 105.9 | -17.8 95.6 | -20.4 90.4 | -12.6 76.3 | 4.1 58.2 | 24.7 40.2 | 44.1 27.3 | 60.8 18.3 | 77.5 10.6 |
|  | 全热(W) | 244.0 331.7 | 232.0 342.3 | 228.0 347.7 | 222.7 346.3 | 218.7 335.7 | 216.0 330.4 | 224.0 315.8 | 241.3 297.1 | 262.6 278.5 | 282.5 265.2 | 299.8 255.9 | 317.1 247.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2118 6418 | 2034 6597 | 1969 6728 | 1908 6525 | 1854 6014 | 2171 5356 | 2676 4604 | 3311 3774 | 4065 2514 | 4860 2394 | 5537 2290 | 5977 2197 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1772 6069 | 1688 6248 | 1623 6378 | 1562 6176 | 1509 5664 | 1825 5006 | 2330 4255 | 2965 3426 | 3718 2167 | 4512 2047 | 5189 1943 | 5629 1850 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1874 6086 | 1802 6255 | 1741 6380 | 1685 6179 | 1636 5678 | 1955 5025 | 2452 4288 | 3070 3477 | 3802 2236 | 4577 2129 | 5237 2034 | 5660 1949 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1765 5977 | 1693 6146 | 1632 6271 | 1576 6070 | 1526 5569 | 1846 4916 | 2343 4179 | 2961 3368 | 3693 2126 | 4468 2019 | 5128 1925 | 5551 1840 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2052[浴室] |  | 4.50 | 34.90 | 26 | 60 | 4836.4 | 14 | 5153.5 | 14 | 0.45 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=14.78 K=0.10 D=12.89 | 12.7 12.6 | 12.7 12.6 | 12.7 12.6 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 |
| 南外墙 | F=12.78 K=0.10 D=12.89 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 |
| 东南外墙 | F=6.63 K=0.10 D=12.89 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 |
| 西外墙 | F=4.40 K=0.10 D=12.89 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.9 | 3.8 3.9 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=13.42 | 430.8 3614.6 | 383.2 3698.2 | 343.1 3712.0 | 306.3 3485.4 | 273.5 3064.0 | 530.4 2547.4 | 800.0 2022.5 | 1247.2 1570.1 | 1818.1 669.3 | 2423.4 598.7 | 2947.4 536.2 | 3298.4 480.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 2.8 37.9 | -2.0 42.2 | -3.6 44.3 | -5.8 43.8 | -7.4 39.5 | -8.4 37.4 | -5.2 31.5 | 1.7 24.1 | 10.2 16.6 | 18.2 11.3 | 25.2 7.6 | 32.1 4.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 428.0 3576.7 | 385.2 3656.0 | 346.7 3667.6 | 312.0 3441.6 | 280.8 3024.4 | 538.8 2509.9 | 805.2 1990.9 | 1245.5 1546.0 | 1807.9 652.7 | 2405.2 587.4 | 2922.3 528.7 | 3266.4 475.8 |
| 内墙1 | F=33.91 K=0.54 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 |
| 内门1 | F=4.49 K=3.00 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 |
| 挑空楼板 | F=0.07 K=0.33 D=2.57 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.2 | 0.1 0.2 | 0.1 0.2 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 |
| 底板1 | F=31.00 K=0.34 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 |
| 底板1 | F=3.28 K=0.34 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 523.5 523.5 | 523.5 523.5 | 523.5 523.5 | 523.5 523.5 | 523.5 523.5 | 523.5 523.5 | 523.5 523.5 | 523.5 523.5 | 523.5 523.5 | 523.5 523.5 | 523.5 523.5 | 523.5 523.5 |
| 照明 | 显热(W) | 244.3 244.3 | 244.3 244.3 | 244.3 244.3 | 244.3 244.3 | 244.3 244.3 | 244.3 244.3 | 244.3 244.3 | 244.3 244.3 | 244.3 244.3 | 244.3 244.3 | 244.3 244.3 | 244.3 244.3 |
| 人体 | 显热(W) | 137.0 137.0 | 137.0 137.0 | 137.0 137.0 | 137.0 137.0 | 137.0 137.0 | 137.0 137.0 | 137.0 137.0 | 137.0 137.0 | 137.0 137.0 | 137.0 137.0 | 137.0 137.0 | 137.0 137.0 |
|  | 全热(W) | 236.0 236.0 | 236.0 236.0 | 236.0 236.0 | 236.0 236.0 | 236.0 236.0 | 236.0 236.0 | 236.0 236.0 | 236.0 236.0 | 236.0 236.0 | 236.0 236.0 | 236.0 236.0 | 236.0 236.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 新风 | 显热(W) | 6.1 83.2 | -4.4 92.5 | -7.9 97.2 | -12.6 96.0 | -16.1 86.7 | -18.5 82.0 | -11.4 69.2 | 3.7 52.8 | 22.4 36.4 | 39.9 24.8 | 55.1 16.6 | 70.3 9.6 |
|  | 全热(W) | 221.2 300.8 | 210.4 310.5 | 206.8 315.3 | 201.9 314.1 | 198.3 304.4 | 195.9 299.6 | 203.1 286.3 | 218.8 269.5 | 238.1 252.6 | 256.2 240.5 | 271.9 232.1 | 287.5 224.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1778 5042 | 1720 5135 | 1676 5154 | 1634 4926 | 1598 4495 | 1853 3973 | 2129 3435 | 2592 2966 | 3183 2048 | 3806 1966 | 4346 1895 | 4712 1831 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1464 4725 | 1406 4818 | 1362 4836 | 1321 4609 | 1285 4178 | 1539 3657 | 1816 3119 | 2278 2650 | 2868 1733 | 3491 1651 | 4030 1580 | 4396 1517 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1557 4741 | 1510 4824 | 1469 4838 | 1433 4612 | 1400 4190 | 1657 3674 | 1926 3149 | 2374 2696 | 2944 1796 | 3550 1725 | 4074 1663 | 4425 1607 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1458 4642 | 1410 4725 | 1370 4739 | 1334 4513 | 1301 4091 | 1558 3575 | 1827 3050 | 2274 2597 | 2845 1697 | 3451 1626 | 3975 1564 | 4326 1508 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2058[浴室] |  | 4.50 | 28.23 | 26 | 60 | 3626.2 | 13 | 3882.5 | 13 | 0.37 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=13.56 K=0.10 D=12.89 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 |
| 东南外墙 | F=5.60 K=0.10 D=12.89 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.35 | 62.3 351.8 | 54.9 359.1 | 49.0 337.4 | 43.4 287.3 | 38.6 214.2 | 34.3 200.3 | 92.3 175.7 | 102.9 110.3 | 119.4 98.0 | 179.0 87.3 | 252.8 77.9 | 312.9 69.5 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.7 9.5 | -0.5 10.5 | -0.9 11.1 | -1.4 10.9 | -1.8 9.9 | -2.1 9.3 | -1.3 7.9 | 0.4 6.0 | 2.6 4.2 | 4.6 2.8 | 6.3 1.9 | 8.0 1.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 61.6 342.3 | 55.4 348.6 | 49.9 326.3 | 44.9 276.3 | 40.4 204.3 | 36.4 191.0 | 93.6 167.9 | 102.5 104.3 | 116.9 93.9 | 174.4 84.5 | 246.5 76.1 | 304.8 68.4 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=3.35 | 66.9 400.0 | 59.1 344.3 | 52.7 314.3 | 46.8 220.2 | 41.6 202.0 | 52.3 199.7 | 180.5 184.4 | 304.1 118.2 | 408.8 105.1 | 483.1 93.7 | 503.7 83.6 | 470.5 74.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.7 9.5 | -0.5 10.5 | -0.9 11.1 | -1.4 10.9 | -1.8 9.9 | -2.1 9.3 | -1.3 7.9 | 0.4 6.0 | 2.6 4.2 | 4.6 2.8 | 6.3 1.9 | 8.0 1.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 66.2 390.5 | 59.6 333.7 | 53.6 303.2 | 48.3 209.3 | 43.4 192.1 | 54.4 190.3 | 181.8 176.5 | 303.7 112.1 | 406.2 100.9 | 478.5 90.8 | 497.4 81.8 | 462.4 73.6 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=7.46 | 239.6 2010.5 | 213.1 2057.0 | 190.8 2064.7 | 170.4 1938.6 | 152.1 1704.3 | 295.0 1416.9 | 445.0 1124.9 | 693.7 873.3 | 1011.3 372.3 | 1348.0 333.0 | 1639.4 298.3 | 1834.7 267.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 1.5 21.1 | -1.1 23.5 | -2.0 24.7 | -3.2 24.4 | -4.1 22.0 | -4.7 20.8 | -2.9 17.5 | 0.9 13.4 | 5.7 9.2 | 10.1 6.3 | 14.0 4.2 | 17.8 2.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 238.1 1989.4 | 214.3 2033.5 | 192.8 2040.0 | 173.6 1914.3 | 156.2 1682.3 | 299.7 1396.1 | 447.9 1107.4 | 692.8 859.9 | 1005.6 363.0 | 1337.8 326.7 | 1625.4 294.1 | 1816.8 264.7 |
| 内墙1 | F=21.91 K=0.54 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 |
| 底板1 | F=27.82 K=0.34 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 |
| 底板1 | F=0.01 K=0.34 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 423.4 423.4 | 423.4 423.4 | 423.4 423.4 | 423.4 423.4 | 423.4 423.4 | 423.4 423.4 | 423.4 423.4 | 423.4 423.4 | 423.4 423.4 | 423.4 423.4 | 423.4 423.4 | 423.4 423.4 |
| 照明 | 显热(W) | 197.6 197.6 | 197.6 197.6 | 197.6 197.6 | 197.6 197.6 | 197.6 197.6 | 197.6 197.6 | 197.6 197.6 | 197.6 197.6 | 197.6 197.6 | 197.6 197.6 | 197.6 197.6 | 197.6 197.6 |
| 人体 | 显热(W) | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 |
|  | 全热(W) | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 新风 | 显热(W) | 4.9 67.3 | -3.6 74.8 | -6.4 78.6 | -10.2 77.7 | -13.0 70.1 | -14.9 66.3 | -9.3 55.9 | 3.0 42.7 | 18.1 29.5 | 32.3 20.0 | 44.6 13.4 | 56.9 7.7 |
|  | 全热(W) | 178.9 243.3 | 170.1 251.1 | 167.2 255.0 | 163.3 254.0 | 160.4 246.2 | 158.4 242.3 | 164.3 231.6 | 177.0 217.9 | 192.6 204.3 | 207.2 194.5 | 219.9 187.7 | 232.6 181.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1419 3877 | 1368 3883 | 1331 3842 | 1295 3571 | 1264 3238 | 1411 2930 | 1753 2588 | 2149 2191 | 2603 1651 | 3088 1580 | 3487 1519 | 3722 1464 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1165 3621 | 1115 3626 | 1077 3586 | 1041 3315 | 1010 2981 | 1158 2674 | 1500 2332 | 1895 1936 | 2349 1396 | 2833 1325 | 3231 1264 | 3466 1210 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1240 3633 | 1198 3631 | 1164 3587 | 1132 3317 | 1103 2991 | 1253 2688 | 1589 2356 | 1972 1973 | 2411 1447 | 2881 1385 | 3267 1331 | 3489 1282 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1160 3553 | 1118 3551 | 1083 3507 | 1052 3237 | 1023 2911 | 1173 2608 | 1509 2276 | 1892 1893 | 2330 1366 | 2801 1305 | 3187 1251 | 3409 1202 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2059[浴室] |  | 4.50 | 27.95 | 26 | 60 | 3870.3 | 15 | 4124.2 | 15 | 0.36 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=20.32 K=0.10 D=12.89 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 |
| 西外墙 | F=8.52 K=0.10 D=12.89 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=5.03 | 117.9 427.8 | 104.5 588.2 | 93.3 725.1 | 83.1 797.6 | 73.9 784.3 | 65.9 702.8 | 151.5 552.4 | 177.4 342.6 | 187.1 184.5 | 222.2 164.7 | 256.8 147.2 | 307.1 131.6 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 1.0 14.2 | -0.8 15.8 | -1.4 16.6 | -2.2 16.4 | -2.8 14.8 | -3.2 14.0 | -2.0 11.8 | 0.6 9.0 | 3.8 6.2 | 6.8 4.2 | 9.4 2.8 | 12.0 1.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 116.9 413.6 | 105.2 572.3 | 94.7 708.4 | 85.2 781.2 | 76.7 769.5 | 69.0 688.7 | 153.5 540.6 | 176.8 333.6 | 183.3 178.3 | 215.4 160.4 | 247.4 144.4 | 295.0 130.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.68 | 42.2 103.4 | 37.4 143.7 | 33.4 215.0 | 29.8 275.1 | 26.5 303.3 | 23.6 300.8 | 52.0 255.9 | 60.5 130.3 | 63.6 65.9 | 75.2 58.8 | 84.3 52.6 | 90.5 47.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.3 4.7 | -0.3 5.3 | -0.5 5.5 | -0.7 5.5 | -0.9 4.9 | -1.1 4.7 | -0.7 3.9 | 0.2 3.0 | 1.3 2.1 | 2.3 1.4 | 3.1 0.9 | 4.0 0.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 41.8 98.7 | 37.6 138.4 | 33.9 209.5 | 30.5 269.6 | 27.4 298.4 | 24.7 296.1 | 52.7 251.9 | 60.3 127.3 | 62.3 63.8 | 72.9 57.4 | 81.2 51.7 | 86.5 46.5 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=7.46 | 239.6 2010.5 | 213.1 2057.0 | 190.8 2064.7 | 170.4 1938.6 | 152.1 1704.3 | 295.0 1416.9 | 445.0 1124.9 | 693.7 873.3 | 1011.3 372.3 | 1348.0 333.0 | 1639.4 298.3 | 1834.7 267.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 1.5 21.1 | -1.1 23.5 | -2.0 24.7 | -3.2 24.4 | -4.1 22.0 | -4.7 20.8 | -2.9 17.5 | 0.9 13.4 | 5.7 9.2 | 10.1 6.3 | 14.0 4.2 | 17.8 2.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 238.1 1989.4 | 214.3 2033.5 | 192.8 2040.0 | 173.6 1914.3 | 156.2 1682.3 | 299.7 1396.1 | 447.9 1107.4 | 692.8 859.9 | 1005.6 363.0 | 1337.8 326.7 | 1625.4 294.1 | 1816.8 264.7 |
| 内墙1 | F=11.70 K=0.54 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 |
| 底板1 | F=27.52 K=0.34 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 419.2 419.2 | 419.2 419.2 | 419.2 419.2 | 419.2 419.2 | 419.2 419.2 | 419.2 419.2 | 419.2 419.2 | 419.2 419.2 | 419.2 419.2 | 419.2 419.2 | 419.2 419.2 | 419.2 419.2 |
| 照明 | 显热(W) | 195.6 195.6 | 195.6 195.6 | 195.6 195.6 | 195.6 195.6 | 195.6 195.6 | 195.6 195.6 | 195.6 195.6 | 195.6 195.6 | 195.6 195.6 | 195.6 195.6 | 195.6 195.6 | 195.6 195.6 |
| 人体 | 显热(W) | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 |
|  | 全热(W) | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 新风 | 显热(W) | 4.9 66.6 | -3.6 74.1 | -6.4 77.8 | -10.1 76.9 | -12.9 69.4 | -14.8 65.7 | -9.2 55.4 | 3.0 42.3 | 18.0 29.2 | 32.0 19.8 | 44.2 13.3 | 56.3 7.7 |
|  | 全热(W) | 177.2 240.9 | 168.5 248.6 | 165.6 252.5 | 161.7 251.5 | 158.8 243.8 | 156.9 239.9 | 162.7 229.3 | 175.2 215.8 | 190.7 202.3 | 205.2 192.6 | 217.7 185.8 | 230.3 180.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1438 3644 | 1385 3899 | 1345 4119 | 1306 4124 | 1273 3897 | 1403 3522 | 1673 3024 | 1968 2423 | 2314 1686 | 2712 1611 | 3060 1545 | 3324 1487 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1187 3390 | 1134 3645 | 1093 3865 | 1055 3870 | 1022 3643 | 1152 3268 | 1421 2771 | 1717 2171 | 2062 1434 | 2459 1358 | 2807 1294 | 3071 1236 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1261 3403 | 1216 3650 | 1179 3866 | 1145 3873 | 1114 3653 | 1246 3282 | 1510 2795 | 1793 2208 | 2123 1484 | 2507 1418 | 2842 1360 | 3094 1307 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1182 3324 | 1137 3571 | 1100 3787 | 1065 3793 | 1035 3574 | 1167 3203 | 1431 2715 | 1714 2128 | 2044 1405 | 2427 1339 | 2763 1280 | 3014 1228 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |