热负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 辽宁-鞍山 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年10月30日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T14740378899 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按系统)	5

13 房间热负荷汇总表(按楼层)	6

14 房间热负荷详细表	7

建筑概况

| 地理位置 | 辽宁-鞍山 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 41.00 |  |
| 东经 | 123.00 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 2977.27 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 9.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 辽宁-鞍山（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《空气调节设计手册》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -18.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 不上人屋面 | 0.202 |
| 外墙 | 外墙（填充墙）构造一 | 0.105 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.526 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.334 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.536 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.536 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.221 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 0.338 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.345 |
| 非周边地面 | 地面构造一 | 0.232 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 92系列平开塑料窗5+12A+5Low-E+0.3V+5 | 0.59 | 0.52 |
| 60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5] | 2.50 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门(聚氨酯发泡) | 1.10 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 58796 | 2977.27 | 19.75 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1597.71 | 36.80 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | 1001[休息区/阅读角] | 489.90 | 20 | 16573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10193 | 20.8 |
|  | 1002[展区] | 196.19 | 20 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083 | 10.6 |
|  | 1004[无障碍卫] | 106.46 | 19 | 1469 | 3454 | 0 | 0 | 0 | 4923 | 46.2 |
|  | 1006[大厅] | 73.23 | 20 | 1522 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 3962 | 54.1 |
|  | 1007[户外活动区] | 68.32 | 15 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648 | 24.1 |
|  | 1011[特色教室] | 28.53 | 18 | 932 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1832 | 64.2 |
|  | 1012[教室] | 28.23 | 18 | 505 | 891 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 49.5 |
|  | 1013[教室] | 27.95 | 18 | 409 | 882 | 0 | 0 | 0 | 1291 | 46.2 |
|  | 1019[卫生间] | 8.55 | 16 | 549 | 255 | 0 | 0 | 0 | 804 | 94.0 |
|  | 1020[女更衣间];2020[办公室] | 8.16 | 20 | 615 | 272 | 0 | 0 | 0 | 887 | 108.6 |
|  | 1024[卫生间（男）] | 5.21 | 16 | -103 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155 | -29.8 |
|  | 1025[卫生间（女）] | 5.16 | 16 | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143 | -27.8 |
|  | 1027[男更衣间] | 4.13 | 20 | 451 | 138 | 0 | 0 | 0 | 589 | 142.6 |
|  | 1028[卫生间] | 3.99 | 16 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | -30.1 |
|  | 1029[卫生间] | 3.80 | 16 | 389 | 113 | 0 | 0 | 0 | 503 | 132.3 |
|  | 1030[仓库] | 3.69 | 18 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -5.5 |
|  | 1031,2031[卫生间] | 3.52 | 16 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 76.4 |
|  | 1032[卫生间] | 3.01 | 16 | 21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 111 | 36.9 |
|  | 1033,2033[卫生间] | 2.90 | 16 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 99.6 |
|  | 1051[接待区] | 29.27 | 20 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856 | 63.4 |
|  | 2001[展区] | 189.41 | 20 | 2724 | 6311 | 0 | 0 | 0 | 3246 | 17.1 |
|  | 2003[餐厅] | 106.46 | 18 | 2286 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 5647 | 53.0 |
|  | 2009[特色教室] | 38.48 | 18 | 1658 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 2872 | 74.6 |
|  | 2010[展区] | 34.90 | 20 | 1633 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 2796 | 80.1 |
|  | 2011[教室] | 28.23 | 18 | 1505 | 891 | 0 | 0 | 0 | 2396 | 84.9 |
|  | 2012[教室] | 27.95 | 18 | 1431 | 882 | 0 | 0 | 0 | 2313 | 82.8 |
|  | 2015[会议室] | 15.04 | 20 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 92.0 |
|  | 2017[经理办公室] | 9.49 | 20 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 102.0 |
|  | 2018[备品区] | 8.73 | 18 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 59.5 |
|  | 2019[卫生间] | 8.61 | 16 | 291 | 257 | 0 | 0 | 0 | 547 | 63.6 |
|  | 2021[备品区] | 6.05 | 18 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 38.8 |
|  | 2023[物业办公室] | 5.46 | 20 | 1274 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 243.3 |
|  | 2024[卫生间（男）] | 5.21 | 16 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106 | -20.4 |
|  | 2025[卫生间（女）] | 5.16 | 16 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98 | -19.0 |
|  | 2026[仓库] | 4.48 | 18 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 26.6 |
|  | 2027[办公室] | 4.13 | 20 | 431 | 138 | 0 | 0 | 0 | 568 | 137.6 |
|  | 2028[卫生间] | 3.99 | 16 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 | -19.6 |
|  | 2029[卫生间] | 3.80 | 16 | 361 | 113 | 0 | 0 | 0 | 474 | 124.7 |
|  | 2030[仓库] | 3.65 | 18 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 26.7 |
|  | 2032[卫生间] | 3.01 | 16 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -23.2 |
|  | 合计 | 1626.98 |  | 48105 | 24218 | 0 | 0 | 0 | 58796 | 36.1 |
| 总计 |  | 1597.71 |  | 48105 | 24218 | 0 | 0 |  | 58801 | 36.8 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[休息区/阅读角] | 489.90 | 20 | 16573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10193 | 20.8 |
|  | 1002[展区] | 196.19 | 20 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083 | 10.6 |
|  | 1004[无障碍卫] | 106.46 | 19 | 1469 | 3454 | 0 | 0 | 0 | 4923 | 46.2 |
|  | 1006[大厅] | 73.23 | 20 | 1522 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 3962 | 54.1 |
|  | 1007[户外活动区] | 68.32 | 15 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648 | 24.1 |
|  | 1011[特色教室] | 28.53 | 18 | 932 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1832 | 64.2 |
|  | 1012[教室] | 28.23 | 18 | 505 | 891 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 49.5 |
|  | 1013[教室] | 27.95 | 18 | 409 | 882 | 0 | 0 | 0 | 1291 | 46.2 |
|  | 1019[卫生间] | 8.55 | 16 | 549 | 255 | 0 | 0 | 0 | 804 | 94.0 |
|  | 1020[女更衣间] | 8.16 | 20 | 615 | 272 | 0 | 0 | 0 | 887 | 108.6 |
|  | 1024[卫生间（男）] | 5.21 | 16 | -103 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155 | -29.8 |
|  | 1025[卫生间（女）] | 5.16 | 16 | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143 | -27.8 |
|  | 1027[男更衣间] | 4.13 | 20 | 451 | 138 | 0 | 0 | 0 | 589 | 142.6 |
|  | 1028[卫生间] | 3.99 | 16 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | -30.1 |
|  | 1029[卫生间] | 3.80 | 16 | 389 | 113 | 0 | 0 | 0 | 503 | 132.3 |
|  | 1030[仓库] | 3.69 | 18 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -5.5 |
|  | 1031[卫生间] | 3.52 | 16 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 76.4 |
|  | 1032[卫生间] | 3.01 | 16 | 21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 111 | 36.9 |
|  | 1033[卫生间] | 2.90 | 16 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 99.6 |
|  | 1051[接待区] | 29.27 | 20 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856 | 63.4 |
|  | 合计 | 1070.91 |  | 29503 | 9435 | 0 | 0 |  | 32201 | 30.1 |
| 2层 | 2001[展区] | 189.41 | 20 | 2724 | 6311 | 0 | 0 | 0 | 3246 | 17.1 |
|  | 2003[餐厅] | 106.46 | 18 | 2286 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 5647 | 53.0 |
|  | 2009[特色教室] | 38.48 | 18 | 1658 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 2872 | 74.6 |
|  | 2010[展区] | 34.90 | 20 | 1633 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 2796 | 80.1 |
|  | 2011[教室] | 28.23 | 18 | 1505 | 891 | 0 | 0 | 0 | 2396 | 84.9 |
|  | 2012[教室] | 27.95 | 18 | 1431 | 882 | 0 | 0 | 0 | 2313 | 82.8 |
|  | 2015[会议室] | 15.04 | 20 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 92.0 |
|  | 2017[经理办公室] | 9.49 | 20 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 102.0 |
|  | 2018[备品区] | 8.73 | 18 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 59.5 |
|  | 2019[卫生间] | 8.61 | 16 | 291 | 257 | 0 | 0 | 0 | 547 | 63.6 |
|  | 2020[办公室] | 8.16 | 20 | 615 | 272 | 0 | 0 | 0 | 887 | 108.6 |
|  | 2021[备品区] | 6.05 | 18 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 38.8 |
|  | 2023[物业办公室] | 5.46 | 20 | 1274 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 243.3 |
|  | 2024[卫生间（男）] | 5.21 | 16 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106 | -20.4 |
|  | 2025[卫生间（女）] | 5.16 | 16 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98 | -19.0 |
|  | 2026[仓库] | 4.48 | 18 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 26.6 |
|  | 2027[办公室] | 4.13 | 20 | 431 | 138 | 0 | 0 | 0 | 568 | 137.6 |
|  | 2028[卫生间] | 3.99 | 16 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 | -19.6 |
|  | 2029[卫生间] | 3.80 | 16 | 361 | 113 | 0 | 0 | 0 | 474 | 124.7 |
|  | 2030[仓库] | 3.65 | 18 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 26.7 |
|  | 2031[卫生间] | 3.52 | 16 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 76.4 |
|  | 2032[卫生间] | 3.01 | 16 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -23.2 |
|  | 2033[卫生间] | 2.90 | 16 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 99.6 |
|  | 合计 | 526.79 |  | 18602 | 14783 | 0 | 0 |  | 26600 | 50.5 |
| 总计 |  | 1597.71 |  | 48105 | 24218 | 0 | 0 |  | 58801 | 36.8 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[休息区/阅读角] | 顶板 | 482.16 | 0.34 | 20 | 38.0 | 0.6 | 3715.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3715.7 | 0.01 | 3734.3 |
|  | 顶板 | 1.86 | 0.34 | 20 | 38.0 | 0.6 | 14.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.3 | 0.01 | 14.4 |
|  | 顶板 | 1.83 | 0.34 | 20 | 38.0 | 0.8 | 17.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.7 | 0.01 | 17.8 |
|  | 顶板 | 1.58 | 0.34 | 20 | 38.0 | 0.6 | 12.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.2 | 0.01 | 12.3 |
|  | 顶板 | 1.47 | 0.34 | 20 | 38.0 | 0.8 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.2 | 0.01 | 14.2 |
|  | 顶板 | 1.03 | 0.34 | 20 | 38.0 | 0.6 | 7.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.01 | 7.9 |
|  | 顶板 | 0.34 | 0.34 | 20 | 38.0 | 0.6 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.7 | 0.01 | 2.7 |
|  | 内窗 | 0.10 | 2.50 | 20 | 38.0 | 0.6 | 5.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.9 | 0.01 | 5.9 |
|  | 内墙 | 22.53 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.4 | 183.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.5 | 0.01 | 183.5 |
|  | 内墙 | 53.55 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.7 | 763.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763.5 | 0.01 | 763.5 |
|  | 内墙 | 35.58 | 0.54 | 20 | 1.0 | 1.0 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | 0.01 | 19.1 |
|  | 内墙 | 74.29 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.7 | 1059.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1059.1 | 0.01 | 1059.1 |
|  | 内墙 | 11.15 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.4 | 90.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.8 | 0.01 | 90.8 |
|  | 内墙 | 4.91 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.4 | 40.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | 0.01 | 40.0 |
|  | 内墙 | 7.03 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.7 | 100.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.2 | 0.01 | 100.2 |
|  | 内墙 | 16.10 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.4 | 131.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.2 | 0.01 | 131.2 |
|  | 内墙 | 65.74 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.7 | 937.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.3 | 0.01 | 937.3 |
|  | 内墙 | 32.29 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 32.20 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 34.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.5 | 0.01 | 34.5 |
|  | 内墙 | 52.69 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.7 | 751.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.2 | 0.01 | 751.2 |
|  | 内墙 | 15.42 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.6 | 188.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.4 | 0.01 | 188.4 |
|  | 内墙 | 300.42 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.4 | 2447.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2447.6 | 0.01 | 2447.6 |
|  | 内墙 | 49.74 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.7 | 709.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.2 | 0.01 | 709.2 |
|  | 内墙 | 240.92 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.4 | 1962.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1962.8 | 0.01 | 1962.8 |
|  | 内墙 | 169.20 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.4 | 1378.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1378.5 | 0.01 | 1378.5 |
|  | 内墙 | 144.74 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.4 | 1179.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1179.2 | 0.01 | 1179.2 |
|  | 内墙 | 20.22 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.4 | 164.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.01 | 164.7 |
|  | 内门 | 9.00 | 3.00 | 20 | 1.0 | 1.0 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.01 | 27.1 |
|  | 内门 | 6.00 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 36.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.0 | 0.01 | 36.2 |
|  | 内门 | 6.00 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 36.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.0 | 0.01 | 36.2 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 38.0 | 0.6 | 492.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.3 | 0.01 | 494.7 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6380.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10198 |
| 1002[展区] | 顶板 | 6.69 | 2.22 | 20 | 2.0 | 1.0 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.7 | 0.01 | 29.9 |
|  | 顶板 | 1.39 | 2.22 | 20 | 2.0 | 1.0 | 6.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.2 | 0.01 | 6.2 |
|  | 顶板 | 0.74 | 0.34 | 20 | 38.0 | 0.6 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.7 | 0.01 | 5.7 |
|  | 西北外墙 | 6.92 | 0.11 | 20 | 38.0 | 1.0 | 27.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.0 | 0.01 | 29.1 |
|  | 内墙 | 13.91 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.4 | 113.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.3 | 0.01 | 113.3 |
|  | 内墙 | 15.69 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.4 | 127.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.8 | 0.01 | 127.8 |
|  | 内墙 | 135.26 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.6 | 1653.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1653.0 | 0.01 | 1653.0 |
|  | 内墙 | 6.36 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.4 | 51.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.01 | 51.8 |
|  | 内墙 | 8.14 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.4 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.01 | 66.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2083 |
| 1004[无障碍卫] | 顶板 | 105.31 | 2.22 | 19 | 1.0 | 1.0 | 233.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.9 | 0.01 | 235.1 |
|  | 东南外墙 | 6.75 | 0.11 | 19 | 37.0 | 1.0 | 26.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 23.6 | 0.01 | 23.7 |
|  | 东北外墙 | 27.18 | 0.11 | 19 | 37.0 | 1.0 | 105.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.9 | 0.01 | 111.4 |
|  | 北外墙 | 19.71 | 0.11 | 19 | 37.0 | 1.0 | 76.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.4 | 0.01 | 80.8 |
|  | 西北外墙 | 27.44 | 0.11 | 19 | 37.0 | 1.0 | 106.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.9 | 0.01 | 112.5 |
|  | 西外墙 | 9.41 | 0.11 | 19 | 37.0 | 1.0 | 36.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.7 | 0.01 | 34.9 |
|  | 西北外窗 | 1.68 | 0.59 | 19 | 37.0 | 1.0 | 36.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.01 | 38.7 |
|  | 内墙 | 35.58 | 0.54 | 19 | -1.0 | 1.0 | -19.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.1 | 0.01 | -19.1 |
|  | 内墙 | 10.34 | 0.54 | 19 | 37.0 | 0.4 | 82.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.1 | 0.01 | 82.1 |
|  | 内墙 | 3.48 | 0.54 | 19 | 37.0 | 0.4 | 27.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.6 | 0.01 | 27.6 |
|  | 内墙 | 15.85 | 0.54 | 19 | 1.0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 0.01 | 8.5 |
|  | 内墙 | 5.76 | 0.54 | 19 | 3.0 | 1.0 | 9.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.3 | 0.01 | 9.3 |
|  | 内墙 | 17.20 | 0.54 | 19 | 3.0 | 1.0 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.01 | 27.7 |
|  | 内墙 | 24.31 | 0.54 | 19 | 3.0 | 1.0 | 39.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.1 | 0.01 | 39.1 |
|  | 内墙 | 31.36 | 0.54 | 19 | 3.0 | 1.0 | 50.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.4 | 0.01 | 50.4 |
|  | 内墙 | 20.36 | 0.54 | 19 | 37.0 | 0.7 | 282.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.7 | 0.01 | 282.7 |
|  | 内窗 | 3.76 | 2.50 | 19 | 3.0 | 1.0 | 28.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.2 | 0.01 | 28.3 |
|  | 内窗 | 3.76 | 2.50 | 19 | 3.0 | 1.0 | 28.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.2 | 0.01 | 28.3 |
|  | 内窗 | 3.77 | 2.50 | 19 | 3.0 | 1.0 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.01 | 28.4 |
|  | 内门 | 9.00 | 3.00 | 19 | -1.0 | 1.0 | -27.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.0 | 0.01 | -27.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 19 | 37.0 | 0.4 | 83.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.01 | 84.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 19 | 37.0 | 0.4 | 83.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.01 | 84.3 |
|  | 内门 | 2.68 | 3.00 | 19 | 3.0 | 1.0 | 24.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.1 | 0.01 | 24.3 |
|  | 内门 | 2.66 | 3.00 | 19 | 3.0 | 1.0 | 23.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.9 | 0.01 | 24.1 |
|  | 内门 | 2.70 | 3.00 | 19 | 3.0 | 1.0 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.01 | 24.4 |
|  | 内门 | 2.70 | 3.00 | 19 | 3.0 | 1.0 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.01 | 24.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3453.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4923 |
| 1006[大厅] | 屋顶 | 0.12 | 0.20 | 20 | 38.0 | 1.0 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.01 | 0.9 |
|  | 顶板 | 57.65 | 0.34 | 20 | 38.0 | 0.6 | 444.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.3 | 0.01 | 446.5 |
|  | 顶板 | 13.82 | 0.34 | 20 | 38.0 | 0.6 | 106.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.5 | 0.01 | 107.0 |
|  | 顶板 | 0.09 | 0.34 | 20 | 38.0 | 0.6 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 0.01 | 0.7 |
|  | 顶板 | 0.07 | 0.34 | 20 | 38.0 | 0.6 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.01 | 0.5 |
|  | 南外墙 | 10.76 | 0.11 | 20 | 38.0 | 1.0 | 42.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.01 | 36.7 |
|  | 东南外墙 | 17.92 | 0.11 | 20 | 38.0 | 1.0 | 71.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 64.4 | 0.01 | 64.7 |
|  | 东外墙 | 15.04 | 0.11 | 20 | 38.0 | 1.0 | 60.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.01 | 57.3 |
|  | 东北外墙 | 15.86 | 0.11 | 20 | 38.0 | 1.0 | 63.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.01 | 66.8 |
|  | 东南外窗 | 2.52 | 0.59 | 20 | 38.0 | 1.0 | 56.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 50.8 | 0.01 | 51.0 |
|  | 东外窗 | 2.51 | 0.59 | 20 | 38.0 | 1.0 | 56.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.6 | 0.01 | 53.8 |
|  | 东北外窗 | 2.52 | 0.59 | 20 | 38.0 | 1.0 | 56.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.3 | 0.01 | 59.6 |
|  | 内墙 | 20.32 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.7 | 289.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.7 | 0.01 | 289.7 |
|  | 内墙 | 18.94 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.6 | 231.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.4 | 0.01 | 231.4 |
|  | 内墙 | 6.75 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.4 | 55.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.0 | 0.01 | 55.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2440.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3962 |
| 1007[户外活动区] | 顶板 | 66.59 | 0.34 | 15 | 33.0 | 0.6 | 445.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.7 | 0.01 | 447.9 |
|  | 顶板 | 0.14 | 0.34 | 15 | 33.0 | 0.6 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.01 | 0.9 |
|  | 东南外墙 | 27.45 | 0.11 | 15 | 33.0 | 1.0 | 95.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 85.6 | 0.01 | 86.0 |
|  | 西南外墙 | 22.05 | 0.11 | 15 | 33.0 | 1.0 | 76.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 68.8 | 0.01 | 69.1 |
|  | 内墙 | 7.90 | 0.54 | 15 | 33.0 | 0.7 | 97.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.9 | 0.01 | 97.9 |
|  | 内墙 | 55.17 | 0.54 | 15 | 33.0 | 0.4 | 390.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.4 | 0.01 | 390.4 |
|  | 内墙 | 52.33 | 0.54 | 15 | 33.0 | 0.6 | 555.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.4 | 0.01 | 555.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1648 |
| 1011[特色教室] | 东北外墙 | 7.15 | 0.11 | 18 | 36.0 | 1.0 | 27.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.4 | 0.01 | 28.5 |
|  | 北外墙 | 11.03 | 0.11 | 18 | 36.0 | 1.0 | 41.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.8 | 0.01 | 44.0 |
|  | 西北外墙 | 9.78 | 0.11 | 18 | 36.0 | 1.0 | 37.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.8 | 0.01 | 39.0 |
|  | 西外墙 | 13.34 | 0.11 | 18 | 36.0 | 1.0 | 50.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.9 | 0.01 | 48.2 |
|  | 北外窗 | 1.26 | 0.59 | 18 | 36.0 | 1.0 | 26.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.01 | 28.2 |
|  | 西北外窗 | 2.51 | 0.59 | 18 | 36.0 | 1.0 | 53.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.1 | 0.01 | 56.4 |
|  | 西外窗 | 1.26 | 0.59 | 18 | 36.0 | 1.0 | 26.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.4 | 0.01 | 25.5 |
|  | 内墙 | 9.67 | 0.54 | 18 | 36.0 | 0.7 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.6 | 0.01 | 130.6 |
|  | 内墙 | 2.45 | 0.54 | 18 | 36.0 | 1.0 | 47.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 0.01 | 47.3 |
|  | 内墙 | 3.80 | 0.54 | 18 | 36.0 | 0.7 | 51.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.3 | 0.01 | 51.3 |
|  | 内墙 | 22.35 | 0.54 | 18 | 36.0 | 0.4 | 172.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.5 | 0.01 | 172.5 |
|  | 内门 | 6.00 | 3.00 | 18 | 36.0 | 0.4 | 259.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.2 | 0.01 | 260.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1832 |
| 1012[教室] | 顶板 | 0.02 | 0.34 | 18 | 36.0 | 0.8 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.01 | 0.2 |
|  | 南外墙 | 14.38 | 0.11 | 18 | 36.0 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.2 | 0.01 | 46.4 |
|  | 东南外墙 | 6.46 | 0.11 | 18 | 36.0 | 1.0 | 24.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 22.0 | 0.01 | 22.1 |
|  | 南外窗 | 2.52 | 0.59 | 18 | 36.0 | 1.0 | 53.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.01 | 45.7 |
|  | 东南外窗 | 2.51 | 0.59 | 18 | 36.0 | 1.0 | 53.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.01 | 48.3 |
|  | 内墙 | 32.29 | 0.54 | 18 | -2.0 | 1.0 | -34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.6 | 0.01 | -34.6 |
|  | 内墙 | 18.83 | 0.54 | 18 | 36.0 | 0.7 | 254.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.3 | 0.01 | 254.3 |
|  | 内窗 | 2.51 | 2.50 | 18 | 36.0 | 0.7 | 158.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.2 | 0.01 | 159.0 |
|  | 内门 | 6.00 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -36.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.0 | 0.01 | -36.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1396 |
| 1013[教室] | 顶板 | 0.03 | 0.34 | 18 | 36.0 | 0.8 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.01 | 0.3 |
|  | 西外墙 | 8.94 | 0.11 | 18 | 36.0 | 1.0 | 33.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.1 | 0.01 | 32.3 |
|  | 西南外墙 | 21.57 | 0.11 | 18 | 36.0 | 1.0 | 81.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 73.4 | 0.01 | 73.7 |
|  | 西外窗 | 1.26 | 0.59 | 18 | 36.0 | 1.0 | 26.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.4 | 0.01 | 25.5 |
|  | 西南外窗 | 3.77 | 0.59 | 18 | 36.0 | 1.0 | 80.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 72.2 | 0.01 | 72.5 |
|  | 内墙 | 8.63 | 0.54 | 18 | 36.0 | 0.7 | 116.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.6 | 0.01 | 116.6 |
|  | 内墙 | 32.20 | 0.54 | 18 | -2.0 | 1.0 | -34.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.5 | 0.01 | -34.5 |
|  | 内窗 | 2.51 | 2.50 | 18 | 36.0 | 0.7 | 158.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.2 | 0.01 | 159.0 |
|  | 内门 | 6.00 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -36.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.0 | 0.01 | -36.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 882.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1291 |
| 1019[卫生间] | 屋顶 | 0.04 | 0.20 | 16 | 34.0 | 1.0 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.01 | 0.3 |
|  | 西外墙 | 0.77 | 0.11 | 16 | 34.0 | 1.0 | 2.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.01 | 2.6 |
|  | 西南外墙 | 3.50 | 0.11 | 16 | 34.0 | 1.0 | 12.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.01 | 11.3 |
|  | 西南外窗 | 1.89 | 0.59 | 16 | 34.0 | 1.0 | 37.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 34.1 | 0.01 | 34.3 |
|  | 内墙 | 1.63 | 0.54 | 16 | 34.0 | 1.0 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.7 | 0.01 | 29.7 |
|  | 内墙 | 4.95 | 0.54 | 16 | 34.0 | 0.7 | 63.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.2 | 0.01 | 63.2 |
|  | 内墙 | 9.12 | 0.54 | 16 | 34.0 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.01 | 66.5 |
|  | 内墙 | 13.13 | 0.54 | 16 | 34.0 | 0.4 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.01 | 95.7 |
|  | 内墙 | 7.41 | 0.54 | 16 | 34.0 | 0.7 | 94.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.5 | 0.01 | 94.5 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 34.0 | 0.7 | 149.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.9 | 0.01 | 150.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804 |
| 1020[女更衣间] | 南外墙 | 9.99 | 0.11 | 20 | 38.0 | 1.0 | 39.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 33.9 | 0.01 | 34.1 |
|  | 南外窗 | 3.77 | 0.59 | 20 | 38.0 | 1.0 | 84.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.01 | 72.2 |
|  | 内墙 | 23.86 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.7 | 340.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.2 | 0.01 | 340.2 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 38.0 | 0.7 | 167.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.6 | 0.01 | 168.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 887 |
| 1024[卫生间（男）] | 内墙 | 31.36 | 0.54 | 16 | -3.0 | 1.0 | -50.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.4 | 0.01 | -50.4 |
|  | 内窗 | 3.76 | 2.50 | 16 | -3.0 | 1.0 | -28.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.2 | 0.01 | -28.3 |
|  | 内门 | 2.70 | 3.00 | 16 | -3.0 | 1.0 | -24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.3 | 0.01 | -24.4 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -52.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -155 |
| 1025[卫生间（女）] | 内墙 | 24.31 | 0.54 | 16 | -3.0 | 1.0 | -39.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.1 | 0.01 | -39.1 |
|  | 内窗 | 3.76 | 2.50 | 16 | -3.0 | 1.0 | -28.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.2 | 0.01 | -28.3 |
|  | 内门 | 2.70 | 3.00 | 16 | -3.0 | 1.0 | -24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.3 | 0.01 | -24.4 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -51.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -143 |
| 1027[男更衣间] | 东南外墙 | 11.46 | 0.11 | 20 | 38.0 | 1.0 | 45.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 41.2 | 0.01 | 41.4 |
|  | 东南外窗 | 3.77 | 0.59 | 20 | 38.0 | 1.0 | 84.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 76.1 | 0.01 | 76.5 |
|  | 内墙 | 1.68 | 0.54 | 20 | 38.0 | 1.0 | 34.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.2 | 0.01 | 34.2 |
|  | 内墙 | 9.16 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.7 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.6 | 0.01 | 130.6 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 38.0 | 0.7 | 167.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.6 | 0.01 | 168.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589 |
| 1028[卫生间] | 内墙 | 17.20 | 0.54 | 16 | -3.0 | 1.0 | -27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.7 | 0.01 | -27.7 |
|  | 内窗 | 3.77 | 2.50 | 16 | -3.0 | 1.0 | -28.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.3 | 0.01 | -28.4 |
|  | 内门 | 2.66 | 3.00 | 16 | -3.0 | 1.0 | -23.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.9 | 0.01 | -24.1 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -39.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -120 |
| 1029[卫生间] | 西南外墙 | 10.76 | 0.11 | 16 | 34.0 | 1.0 | 38.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.7 |
|  | 西南外窗 | 3.77 | 0.59 | 16 | 34.0 | 1.0 | 75.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 68.1 | 0.01 | 68.4 |
|  | 内墙 | 1.58 | 0.54 | 16 | 34.0 | 1.0 | 28.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.8 | 0.01 | 28.8 |
|  | 内墙 | 8.36 | 0.54 | 16 | 34.0 | 0.7 | 106.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.7 | 0.01 | 106.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 34.0 | 0.7 | 149.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.9 | 0.01 | 150.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 503 |
| 1030[仓库] | 内墙 | 3.51 | 0.54 | 18 | 36.0 | 0.4 | 27.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.1 | 0.01 | 27.1 |
|  | 内墙 | 6.75 | 0.54 | 18 | 2.0 | 1.0 | 7.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.2 | 0.01 | 7.2 |
|  | 内墙 | 15.85 | 0.54 | 18 | -1.0 | 1.0 | -8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.5 | 0.01 | -8.5 |
|  | 内墙 | 7.11 | 0.54 | 18 | 36.0 | 0.4 | 54.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.9 | 0.01 | 54.9 |
|  | 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 36.0 | 0.4 | 116.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.6 | 0.01 | 117.2 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -218.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -20 |
| 1031[卫生间] | 东南外墙 | 11.50 | 0.11 | 16 | 34.0 | 1.0 | 41.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 37.0 | 0.01 | 37.1 |
|  | 西南外墙 | 6.74 | 0.11 | 16 | 34.0 | 1.0 | 24.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 21.6 | 0.01 | 21.8 |
|  | 内墙 | 4.04 | 0.54 | 16 | 34.0 | 0.6 | 44.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.1 | 0.01 | 44.1 |
|  | 内门 | 2.70 | 3.00 | 16 | 34.0 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.2 | 0.01 | 166.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 |
| 1032[卫生间] | 东外墙 | 7.62 | 0.11 | 16 | 34.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.01 | 26.0 |
|  | 东外窗 | 1.89 | 0.59 | 16 | 34.0 | 1.0 | 37.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 36.0 | 0.01 | 36.2 |
|  | 内墙 | 5.76 | 0.54 | 16 | -3.0 | 1.0 | -9.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.3 | 0.01 | -9.3 |
|  | 内墙 | 6.75 | 0.54 | 16 | -2.0 | 1.0 | -7.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.2 | 0.01 | -7.2 |
|  | 内门 | 2.68 | 3.00 | 16 | -3.0 | 1.0 | -24.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.1 | 0.01 | -24.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |
| 1033[卫生间] | 西南外墙 | 6.75 | 0.11 | 16 | 34.0 | 1.0 | 24.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 21.7 | 0.01 | 21.8 |
|  | 内墙 | 4.05 | 0.54 | 16 | 34.0 | 0.6 | 44.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.3 | 0.01 | 44.3 |
|  | 内墙 | 7.71 | 0.54 | 16 | 34.0 | 0.4 | 56.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.2 | 0.01 | 56.2 |
|  | 内门 | 2.70 | 3.00 | 16 | 34.0 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.2 | 0.01 | 166.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |
| 1051[接待区] | 顶板 | 29.60 | 0.34 | 20 | 38.0 | 0.6 | 228.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.1 | 0.01 | 229.3 |
|  | 内墙 | 30.86 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.7 | 440.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.0 | 0.01 | 440.0 |
|  | 内墙 | 3.81 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.4 | 31.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.0 | 0.01 | 31.0 |
|  | 内墙 | 8.97 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.4 | 73.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.1 | 0.01 | 73.1 |
|  | 内门 | 13.50 | 3.00 | 20 | 38.0 | 0.7 | 1077.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1077.3 | 0.01 | 1082.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1856 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32201 |
| 2001[展区] | 天窗 | 0.14 | 0.59 | 20 | 38.0 | 1.0 | 3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.1 | 0.01 | 3.1 |
|  | 内墙 | 11.34 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 12.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.2 | 0.01 | 12.2 |
|  | 内墙 | 124.69 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.6 | 1523.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1523.9 | 0.01 | 1523.9 |
|  | 内墙 | 15.19 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.4 | 123.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.7 | 0.01 | 123.7 |
|  | 内墙 | 11.01 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.4 | 89.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.7 | 0.01 | 89.7 |
|  | 内墙 | 35.00 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.7 | 499.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.0 | 0.01 | 499.0 |
|  | 内墙 | 24.48 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.01 | 26.2 |
|  | 内门 | 4.50 | 3.00 | 20 | 38.0 | 0.6 | 307.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.5 | 0.01 | 309.1 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 38.0 | 0.4 | 95.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.8 | 0.01 | 96.2 |
|  | 内门 | 4.48 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 26.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0.01 | 27.0 |
|  | 底板 | 1.35 | 0.34 | 20 | 38.0 | 0.6 | 10.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.01 | 10.4 |
|  | 底板 | 0.40 | 0.34 | 20 | 38.0 | 0.6 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.01 | 3.1 |
|  | 底板 | 0.01 | 0.34 | 20 | 38.0 | 0.6 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6310.8 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5788.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3246 |
| 2003[餐厅] | 东北外墙 | 25.91 | 0.11 | 18 | 36.0 | 1.0 | 97.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.8 | 0.01 | 103.3 |
|  | 北外墙 | 18.04 | 0.11 | 18 | 36.0 | 1.0 | 68.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.6 | 0.01 | 72.0 |
|  | 西北外墙 | 29.10 | 0.11 | 18 | 36.0 | 1.0 | 110.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.5 | 0.01 | 116.1 |
|  | 西外墙 | 9.40 | 0.11 | 18 | 36.0 | 1.0 | 35.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.01 | 33.9 |
|  | 东北外窗 | 1.28 | 0.59 | 18 | 36.0 | 1.0 | 27.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.5 | 0.01 | 28.6 |
|  | 北外窗 | 1.68 | 0.59 | 18 | 36.0 | 1.0 | 35.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 37.5 | 0.01 | 37.6 |
|  | 天窗 | 12.11 | 0.59 | 18 | 36.0 | 1.0 | 257.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.1 | 0.01 | 258.4 |
|  | 内墙 | 35.58 | 0.54 | 18 | 36.0 | 0.7 | 480.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.6 | 0.01 | 480.6 |
|  | 内墙 | 10.34 | 0.54 | 18 | 36.0 | 0.4 | 79.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.8 | 0.01 | 79.8 |
|  | 内墙 | 3.48 | 0.54 | 18 | 36.0 | 0.4 | 26.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0.01 | 26.9 |
|  | 内墙 | 5.76 | 0.54 | 18 | 2.0 | 1.0 | 6.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.2 | 0.01 | 6.2 |
|  | 内墙 | 20.98 | 0.54 | 18 | 2.0 | 1.0 | 22.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 0.01 | 22.5 |
|  | 内墙 | 28.07 | 0.54 | 18 | 2.0 | 1.0 | 30.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.1 | 0.01 | 30.1 |
|  | 内墙 | 35.12 | 0.54 | 18 | 2.0 | 1.0 | 37.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.6 | 0.01 | 37.6 |
|  | 内墙 | 20.36 | 0.54 | 18 | 36.0 | 0.7 | 275.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.0 | 0.01 | 275.0 |
|  | 内门 | 9.00 | 3.00 | 18 | 36.0 | 0.7 | 680.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.4 | 0.01 | 683.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 36.0 | 0.4 | 81.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.6 | 0.01 | 82.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 36.0 | 0.4 | 81.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.6 | 0.01 | 82.1 |
|  | 内门 | 2.69 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 16.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.1 | 0.01 | 16.2 |
|  | 内门 | 2.65 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.9 | 0.01 | 16.0 |
|  | 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.01 | 16.3 |
|  | 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.01 | 16.3 |
|  | 底板 | 105.31 | 2.22 | 18 | -1.0 | 1.0 | -233.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -233.9 | 0.01 | -235.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3360.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5647 |
| 2009[特色教室] | 东北外墙 | 8.35 | 0.11 | 18 | 36.0 | 1.0 | 31.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.1 | 0.01 | 33.3 |
|  | 北外墙 | 11.03 | 0.11 | 18 | 36.0 | 1.0 | 41.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.8 | 0.01 | 44.0 |
|  | 西北外墙 | 12.30 | 0.11 | 18 | 36.0 | 1.0 | 46.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.8 | 0.01 | 49.1 |
|  | 西外墙 | 12.08 | 0.11 | 18 | 36.0 | 1.0 | 45.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.4 | 0.01 | 43.6 |
|  | 东北外窗 | 1.26 | 0.59 | 18 | 36.0 | 1.0 | 26.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.01 | 28.2 |
|  | 北外窗 | 1.26 | 0.59 | 18 | 36.0 | 1.0 | 26.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.01 | 28.2 |
|  | 西外窗 | 2.51 | 0.59 | 18 | 36.0 | 1.0 | 53.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.6 | 0.01 | 50.8 |
|  | 天窗 | 16.93 | 0.59 | 18 | 36.0 | 1.0 | 359.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.6 | 0.01 | 361.4 |
|  | 内墙 | 16.09 | 0.54 | 18 | 36.0 | 0.7 | 217.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.3 | 0.01 | 217.3 |
|  | 内墙 | 28.88 | 0.54 | 18 | 36.0 | 0.7 | 390.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.1 | 0.01 | 390.1 |
|  | 内门 | 4.49 | 3.00 | 18 | 36.0 | 0.7 | 339.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.5 | 0.01 | 341.2 |
|  | 底板 | 9.54 | 0.34 | 18 | 36.0 | 0.6 | 69.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.7 | 0.01 | 70.0 |
|  | 底板 | 0.05 | 0.34 | 18 | 36.0 | 0.8 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.01 | 0.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1214.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2872 |
| 2010[展区] | 南外墙 | 12.78 | 0.11 | 20 | 38.0 | 1.0 | 51.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 43.4 | 0.01 | 43.6 |
|  | 东南外墙 | 6.63 | 0.11 | 20 | 38.0 | 1.0 | 26.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 23.8 | 0.01 | 23.9 |
|  | 西南外墙 | 12.68 | 0.11 | 20 | 38.0 | 1.0 | 50.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 45.5 | 0.01 | 45.8 |
|  | 西外墙 | 6.53 | 0.11 | 20 | 38.0 | 1.0 | 26.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0.01 | 24.9 |
|  | 天窗 | 13.42 | 0.59 | 20 | 38.0 | 1.0 | 300.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.8 | 0.01 | 302.3 |
|  | 内墙 | 7.41 | 0.54 | 20 | 4.0 | 1.0 | 15.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.9 | 0.01 | 15.9 |
|  | 内墙 | 33.91 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.7 | 483.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.4 | 0.01 | 483.4 |
|  | 内门 | 4.49 | 3.00 | 20 | 38.0 | 0.7 | 358.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.4 | 0.01 | 360.2 |
|  | 挑空楼板 | 0.14 | 0.33 | 20 | 38.0 | 1.0 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | 0.01 | 1.8 |
|  | 底板 | 30.98 | 0.34 | 20 | 38.0 | 0.8 | 298.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.4 | 0.01 | 299.9 |
|  | 底板 | 3.28 | 0.34 | 20 | 38.0 | 0.8 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.01 | 31.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1162.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2796 |
| 2011[教室] | 南外墙 | 13.56 | 0.11 | 18 | 36.0 | 1.0 | 51.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 43.6 | 0.01 | 43.8 |
|  | 东南外墙 | 7.04 | 0.11 | 18 | 36.0 | 1.0 | 26.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 23.9 | 0.01 | 24.1 |
|  | 南外窗 | 3.35 | 0.59 | 18 | 36.0 | 1.0 | 71.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 60.5 | 0.01 | 60.9 |
|  | 东南外窗 | 1.92 | 0.59 | 18 | 36.0 | 1.0 | 40.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 36.7 | 0.01 | 36.9 |
|  | 天窗 | 7.46 | 0.59 | 18 | 36.0 | 1.0 | 158.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.5 | 0.01 | 159.3 |
|  | 内墙 | 21.91 | 0.54 | 18 | 36.0 | 0.7 | 295.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.9 | 0.01 | 295.9 |
|  | 内墙 | 31.71 | 0.54 | 18 | 36.0 | 0.7 | 428.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.4 | 0.01 | 428.4 |
|  | 内门 | 6.00 | 3.00 | 18 | 36.0 | 0.7 | 453.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453.6 | 0.01 | 455.9 |
|  | 底板 | 0.01 | 0.34 | 18 | 36.0 | 0.8 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2396 |
| 2012[教室] | 西南外墙 | 20.32 | 0.11 | 18 | 36.0 | 1.0 | 76.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.01 | 69.5 |
|  | 西外墙 | 8.52 | 0.11 | 18 | 36.0 | 1.0 | 32.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.01 | 30.7 |
|  | 西南外窗 | 5.03 | 0.59 | 18 | 36.0 | 1.0 | 106.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.01 | 96.6 |
|  | 西外窗 | 1.68 | 0.59 | 18 | 36.0 | 1.0 | 35.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.01 | 34.0 |
|  | 天窗 | 7.46 | 0.59 | 18 | 36.0 | 1.0 | 158.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.5 | 0.01 | 159.3 |
|  | 内墙 | 11.70 | 0.54 | 18 | 36.0 | 0.7 | 158.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.1 | 0.01 | 158.1 |
|  | 内墙 | 31.62 | 0.54 | 18 | 36.0 | 0.7 | 427.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.1 | 0.01 | 427.1 |
|  | 内门 | 6.00 | 3.00 | 18 | 36.0 | 0.7 | 453.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453.6 | 0.01 | 455.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 882.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2313 |
| 2015[会议室] | 内墙 | 0.48 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.7 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.01 | 6.9 |
|  | 内墙 | 13.13 | 0.54 | 20 | 4.0 | 1.0 | 28.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.1 | 0.01 | 28.1 |
|  | 内墙 | 9.11 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.4 | 74.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.3 | 0.01 | 74.3 |
|  | 内墙 | 18.64 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.7 | 265.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.8 | 0.01 | 265.8 |
|  | 内墙 | 2.28 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.7 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.01 | 32.5 |
|  | 内窗 | 4.33 | 2.50 | 20 | 38.0 | 0.7 | 287.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.9 | 0.01 | 289.3 |
|  | 内窗 | 13.13 | 2.50 | 20 | 38.0 | 0.7 | 873.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873.2 | 0.01 | 877.6 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 38.0 | 0.7 | 167.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.6 | 0.01 | 168.4 |
|  | 底板 | 9.67 | 0.34 | 20 | 38.0 | 0.6 | 74.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.6 | 0.01 | 74.9 |
|  | 底板 | 4.65 | 0.34 | 20 | 38.0 | 0.6 | 35.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.8 | 0.01 | 36.0 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -471.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1383 |
| 2017[经理办公室] | 内墙 | -0.00 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.7 | -0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.01 | -0.0 |
|  | 内墙 | 25.83 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.7 | 368.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.3 | 0.01 | 368.3 |
|  | 内墙 | 3.07 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.4 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.0 | 0.01 | 25.0 |
|  | 内窗 | 4.99 | 2.50 | 20 | 38.0 | 0.7 | 331.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.6 | 0.01 | 333.2 |
|  | 内窗 | 5.82 | 2.50 | 20 | 38.0 | 0.4 | 221.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.3 | 0.01 | 222.4 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 38.0 | 0.7 | 167.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.6 | 0.01 | 168.4 |
|  | 底板 | 9.41 | 0.34 | 20 | 38.0 | 0.6 | 72.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.5 | 0.01 | 72.9 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -222.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968 |
| 2018[备品区] | 西外墙 | 7.95 | 0.11 | 18 | 36.0 | 1.0 | 30.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.5 | 0.01 | 28.7 |
|  | 内墙 | 24.48 | 0.54 | 18 | -2.0 | 1.0 | -26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.2 | 0.01 | -26.2 |
|  | 内墙 | 23.82 | 0.54 | 18 | 36.0 | 0.7 | 321.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.8 | 0.01 | 321.8 |
|  | 内墙 | 18.56 | 0.54 | 18 | 36.0 | 0.4 | 143.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.2 | 0.01 | 143.2 |
|  | 内门 | 4.48 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -26.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.9 | 0.01 | -27.0 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 36.0 | 0.4 | 90.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.7 | 0.01 | 91.2 |
|  | 挑空楼板 | 0.04 | 0.33 | 18 | 36.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.01 | 0.4 |
|  | 底板 | 6.69 | 2.22 | 18 | -2.0 | 1.0 | -29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.7 | 0.01 | -29.9 |
|  | 底板 | 2.30 | 0.34 | 18 | 36.0 | 0.6 | 16.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.8 | 0.01 | 16.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519 |
| 2019[卫生间] | 西南外墙 | 5.99 | 0.11 | 16 | 34.0 | 1.0 | 21.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.01 | 19.4 |
|  | 西南外窗 | 1.89 | 0.59 | 16 | 34.0 | 1.0 | 37.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 34.1 | 0.01 | 34.3 |
|  | 内墙 | 4.95 | 0.54 | 16 | 34.0 | 0.7 | 63.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.2 | 0.01 | 63.2 |
|  | 内墙 | 9.12 | 0.54 | 16 | 34.0 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.01 | 66.5 |
|  | 内墙 | 13.13 | 0.54 | 16 | -4.0 | 1.0 | -28.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.1 | 0.01 | -28.1 |
|  | 内墙 | 7.41 | 0.54 | 16 | -4.0 | 1.0 | -15.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.9 | 0.01 | -15.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 34.0 | 0.7 | 149.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.9 | 0.01 | 150.7 |
|  | 挑空楼板 | 0.05 | 0.33 | 16 | 34.0 | 1.0 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.01 | 0.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 547 |
| 2020[办公室] | 南外墙 | 9.99 | 0.11 | 20 | 38.0 | 1.0 | 39.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 33.9 | 0.01 | 34.1 |
|  | 南外窗 | 3.77 | 0.59 | 20 | 38.0 | 1.0 | 84.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.01 | 72.2 |
|  | 内墙 | 23.86 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.7 | 340.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.2 | 0.01 | 340.2 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 38.0 | 0.7 | 167.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.6 | 0.01 | 168.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 887 |
| 2021[备品区] | 东外墙 | 7.91 | 0.11 | 18 | 36.0 | 1.0 | 29.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.4 | 0.01 | 28.5 |
|  | 内墙 | 11.76 | 0.54 | 18 | 36.0 | 0.4 | 90.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.8 | 0.01 | 90.8 |
|  | 内墙 | 6.75 | 0.54 | 18 | 2.0 | 1.0 | 7.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.2 | 0.01 | 7.2 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 36.0 | 0.4 | 90.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.7 | 0.01 | 91.2 |
|  | 底板 | 2.34 | 0.34 | 18 | 36.0 | 0.6 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.0 | 0.01 | 17.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 |
| 2023[物业办公室] | 天窗 | 0.28 | 0.59 | 20 | 38.0 | 1.0 | 6.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.3 | 0.01 | 6.3 |
|  | 内墙 | 11.95 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.7 | 170.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.3 | 0.01 | 170.3 |
|  | 内墙 | 5.44 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.7 | 77.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.6 | 0.01 | 77.6 |
|  | 内窗 | 3.81 | 2.50 | 20 | 38.0 | 0.4 | 144.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.7 | 0.01 | 145.4 |
|  | 内窗 | 9.96 | 2.50 | 20 | 38.0 | 0.7 | 662.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.2 | 0.01 | 665.6 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 38.0 | 0.7 | 167.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.6 | 0.01 | 168.4 |
|  | 底板 | 5.21 | 0.34 | 20 | 38.0 | 0.6 | 40.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.2 | 0.01 | 40.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181.8 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -128.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1328 |
| 2024[卫生间（男）] | 内墙 | 35.12 | 0.54 | 16 | -2.0 | 1.0 | -37.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.6 | 0.01 | -37.6 |
|  | 内门 | 2.70 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.2 | 0.01 | -16.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -52.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -106 |
| 2025[卫生间（女）] | 内墙 | 28.07 | 0.54 | 16 | -2.0 | 1.0 | -30.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.1 | 0.01 | -30.1 |
|  | 内门 | 2.70 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.2 | 0.01 | -16.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -51.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -98 |
| 2026[仓库] | 西北外墙 | 9.31 | 0.11 | 18 | 36.0 | 1.0 | 35.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 36.9 | 0.01 | 37.1 |
|  | 内墙 | 6.72 | 0.54 | 18 | 36.0 | 0.6 | 77.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.9 | 0.01 | 77.9 |
|  | 内墙 | 11.34 | 0.54 | 18 | -2.0 | 1.0 | -12.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.2 | 0.01 | -12.2 |
|  | 挑空楼板 | 0.03 | 0.33 | 18 | 36.0 | 1.0 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.01 | 0.3 |
|  | 底板 | 3.03 | 0.34 | 18 | 36.0 | 0.6 | 22.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.1 | 0.01 | 22.3 |
|  | 底板 | 1.39 | 2.22 | 18 | -2.0 | 1.0 | -6.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.2 | 0.01 | -6.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 |
| 2027[办公室] | 东南外墙 | 11.46 | 0.11 | 20 | 38.0 | 1.0 | 45.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 41.2 | 0.01 | 41.4 |
|  | 东南外窗 | 3.77 | 0.59 | 20 | 38.0 | 1.0 | 84.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 76.1 | 0.01 | 76.5 |
|  | 内墙 | 1.68 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.4 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.7 | 0.01 | 13.7 |
|  | 内墙 | 9.16 | 0.54 | 20 | 38.0 | 0.7 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.6 | 0.01 | 130.6 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 38.0 | 0.7 | 167.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.6 | 0.01 | 168.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568 |
| 2028[卫生间] | 内墙 | 20.98 | 0.54 | 16 | -2.0 | 1.0 | -22.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.5 | 0.01 | -22.5 |
|  | 内门 | 2.65 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -15.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.9 | 0.01 | -16.0 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -39.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -78 |
| 2029[卫生间] | 西南外墙 | 10.76 | 0.11 | 16 | 34.0 | 1.0 | 38.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.8 |
|  | 西南外窗 | 3.77 | 0.59 | 16 | 34.0 | 1.0 | 75.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 68.1 | 0.01 | 68.4 |
|  | 内墙 | 8.36 | 0.54 | 16 | 34.0 | 0.7 | 106.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.7 | 0.01 | 106.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 34.0 | 0.7 | 149.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.9 | 0.01 | 150.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474 |
| 2030[仓库] | 东外墙 | 12.25 | 0.11 | 18 | 36.0 | 1.0 | 46.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.01 | 44.2 |
|  | 内墙 | 9.51 | 0.54 | 18 | 2.0 | 1.0 | 10.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.2 | 0.01 | 10.2 |
|  | 挑空楼板 | 3.55 | 0.33 | 18 | 36.0 | 1.0 | 42.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.7 | 0.01 | 42.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |
| 2031[卫生间] | 东南外墙 | 11.50 | 0.11 | 16 | 34.0 | 1.0 | 41.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 37.0 | 0.01 | 37.1 |
|  | 西南外墙 | 6.74 | 0.11 | 16 | 34.0 | 1.0 | 24.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 21.6 | 0.01 | 21.8 |
|  | 内墙 | 4.04 | 0.54 | 16 | 34.0 | 0.6 | 44.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.1 | 0.01 | 44.1 |
|  | 内门 | 2.70 | 3.00 | 16 | 34.0 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.2 | 0.01 | 166.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 |
| 2032[卫生间] | 内墙 | 5.76 | 0.54 | 16 | -2.0 | 1.0 | -6.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.2 | 0.01 | -6.2 |
|  | 内墙 | 6.75 | 0.54 | 16 | -2.0 | 1.0 | -7.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.2 | 0.01 | -7.2 |
|  | 内墙 | 9.51 | 0.54 | 16 | -2.0 | 1.0 | -10.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.2 | 0.01 | -10.2 |
|  | 内门 | 2.69 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -16.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.1 | 0.01 | -16.2 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -30.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -70 |
| 2033[卫生间] | 西南外墙 | 6.75 | 0.11 | 16 | 34.0 | 1.0 | 24.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 21.7 | 0.01 | 21.8 |
|  | 内墙 | 4.05 | 0.54 | 16 | 34.0 | 0.6 | 44.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.3 | 0.01 | 44.3 |
|  | 内墙 | 7.71 | 0.54 | 16 | 34.0 | 0.4 | 56.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.2 | 0.01 | 56.2 |
|  | 内门 | 2.70 | 3.00 | 16 | 34.0 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.2 | 0.01 | 166.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58801 |