热负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 辽宁-鞍山 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年11月1日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T14740378899 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按系统)	5

13 房间热负荷汇总表(按楼层)	6

14 房间热负荷详细表	7

建筑概况

| 地理位置 | 辽宁-鞍山 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 41.00 |  |
| 东经 | 123.00 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 3126.85 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 9.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 辽宁-鞍山-鞍山（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -15.1 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 不上人屋面 | 0.202 |
| 外墙 | 外墙（填充墙）构造一 | 0.105 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.526 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.334 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.536 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.536 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.221 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 0.338 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.8 |
| 非周边地面 | 地面构造一 | 0.8 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 92系列平开塑料窗5+12A+5Low-E+0.3V+5 | 0.59 | 0.52 |
| 60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5] | 2.50 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门(聚氨酯发泡) | 1.10 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 78920 | 3126.85 | 25.24 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1604.74 | 49.18 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | 1001[休息区/阅读角] | 473.57 | 18 | 13131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13131 | 27.7 |
|  | 1009[走廊] | 39.55 | 18 | 1668 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 2804 | 70.9 |
|  | 1011[休息大厅] | 106.46 | 18 | 862 | 3058 | 0 | 0 | 0 | 3919 | 36.8 |
|  | 1016,2016[走廊] | 14.99 | 18 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 89.4 |
|  | 1019[卫生间] | 8.55 | 18 | 326 | 246 | 0 | 0 | 0 | 572 | 66.9 |
|  | 1020[女更衣间];2020[办公室] | 8.16 | 20 | 136 | 249 | 0 | 0 | 0 | 385 | 47.2 |
|  | 1021[缓冲区] | 6.58 | 18 | 681 | 189 | 0 | 0 | 0 | 870 | 132.1 |
|  | 1024,2024[卫生间（男）] | 5.21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 1025,2025[卫生间（女）] | 5.16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 1027[男更衣间] | 4.13 | 20 | 163 | 126 | 0 | 0 | 0 | 289 | 69.9 |
|  | 1028,2028[卫生间] | 3.99 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 1029[卫生间] | 3.80 | 18 | 128 | 109 | 0 | 0 | 0 | 238 | 62.5 |
|  | 1030[仓库] | 3.69 | 22 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 68.8 |
|  | 1031,2031[卫生间] | 3.52 | 18 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 74.4 |
|  | 1032[卫生间] | 3.01 | 18 | 61 | 87 | 0 | 0 | 0 | 147 | 48.8 |
|  | 1033,2033[卫生间] | 2.90 | 18 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 78.1 |
|  | 1051[接待区] | 29.27 | 18 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839 | 62.8 |
|  | 1056[特色泡池] | 28.53 | 18 | 857 | 819 | 0 | 0 | 0 | 1676 | 58.8 |
|  | 2003[餐厅] | 106.46 | 20 | 1890 | 3242 | 0 | 0 | 0 | 5132 | 48.2 |
|  | 2008[走廊] | 39.56 | 18 | 929 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 2066 | 52.2 |
|  | 2013[走廊] | 485.31 | 18 | 14395 | 13939 | 0 | 0 | 0 | 28333 | 58.4 |
|  | 2015[会议室] | 15.04 | 18 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 27.9 |
|  | 2017[经理办公室] | 9.49 | 20 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 38.1 |
|  | 2018[备品区] | 8.73 | 22 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 124.1 |
|  | 2019[卫生间] | 8.61 | 18 | 118 | 247 | 0 | 0 | 0 | 365 | 42.4 |
|  | 2021[备品区] | 6.05 | 22 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 44.0 |
|  | 2022[走廊] | 5.71 | 18 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 96.8 |
|  | 2023[物业办公室] | 5.46 | 20 | 889 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 193.4 |
|  | 2026[仓库] | 4.48 | 22 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 69.2 |
|  | 2027[办公室] | 4.13 | 20 | 144 | 126 | 0 | 0 | 0 | 270 | 65.3 |
|  | 2029[卫生间] | 3.80 | 18 | 100 | 109 | 0 | 0 | 0 | 210 | 55.1 |
|  | 2030[仓库] | 3.65 | 22 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 32.2 |
|  | 2032[卫生间] | 3.01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2051[浴室] | 38.48 | 18 | 1524 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 2629 | 68.3 |
|  | 2052[浴室] | 34.90 | 18 | 1408 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 69.1 |
|  | 2058[浴室] | 28.23 | 18 | 826 | 811 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 58.0 |
|  | 2059[浴室] | 27.95 | 18 | 736 | 803 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 55.1 |
|  | 合计 | 1634.01 |  | 49967 | 28953 | 0 | 0 | 0 | 78920 | 48.3 |
| 总计 |  | 1604.74 |  | 49967 | 28953 | 0 | 0 |  | 78920 | 49.2 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[休息区/阅读角] | 473.57 | 18 | 13131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13131 | 27.7 |
|  | 1009[走廊] | 39.55 | 18 | 1668 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 2804 | 70.9 |
|  | 1011[休息大厅] | 106.46 | 18 | 862 | 3058 | 0 | 0 | 0 | 3919 | 36.8 |
|  | 1016[走廊] | 14.99 | 18 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 89.4 |
|  | 1019[卫生间] | 8.55 | 18 | 326 | 246 | 0 | 0 | 0 | 572 | 66.9 |
|  | 1020[女更衣间] | 8.16 | 20 | 136 | 249 | 0 | 0 | 0 | 385 | 47.2 |
|  | 1021[缓冲区] | 6.58 | 18 | 681 | 189 | 0 | 0 | 0 | 870 | 132.1 |
|  | 1024[卫生间（男）] | 5.21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 1025[卫生间（女）] | 5.16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 1027[男更衣间] | 4.13 | 20 | 163 | 126 | 0 | 0 | 0 | 289 | 69.9 |
|  | 1028[卫生间] | 3.99 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 1029[卫生间] | 3.80 | 18 | 128 | 109 | 0 | 0 | 0 | 238 | 62.5 |
|  | 1030[仓库] | 3.69 | 22 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 68.8 |
|  | 1031[卫生间] | 3.52 | 18 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 74.4 |
|  | 1032[卫生间] | 3.01 | 18 | 61 | 87 | 0 | 0 | 0 | 147 | 48.8 |
|  | 1033[卫生间] | 2.90 | 18 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 78.1 |
|  | 1051[接待区] | 29.27 | 18 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839 | 62.8 |
|  | 1056[特色泡池] | 28.53 | 18 | 857 | 819 | 0 | 0 | 0 | 1676 | 58.8 |
|  | 合计 | 721.79 |  | 21934 | 6018 | 0 | 0 |  | 27951 | 38.7 |
| 2层 | 2003[餐厅] | 106.46 | 20 | 1890 | 3242 | 0 | 0 | 0 | 5132 | 48.2 |
|  | 2008[走廊] | 39.56 | 18 | 929 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 2066 | 52.2 |
|  | 2013[走廊] | 485.31 | 18 | 14395 | 13939 | 0 | 0 | 0 | 28333 | 58.4 |
|  | 2015[会议室] | 15.04 | 18 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 27.9 |
|  | 2016[走廊] | 14.99 | 18 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 89.4 |
|  | 2017[经理办公室] | 9.49 | 20 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 38.1 |
|  | 2018[备品区] | 8.73 | 22 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 124.1 |
|  | 2019[卫生间] | 8.61 | 18 | 118 | 247 | 0 | 0 | 0 | 365 | 42.4 |
|  | 2020[办公室] | 8.16 | 20 | 136 | 249 | 0 | 0 | 0 | 385 | 47.2 |
|  | 2021[备品区] | 6.05 | 22 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 44.0 |
|  | 2022[走廊] | 5.71 | 18 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 96.8 |
|  | 2023[物业办公室] | 5.46 | 20 | 889 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 193.4 |
|  | 2024[卫生间（男）] | 5.21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2025[卫生间（女）] | 5.16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2026[仓库] | 4.48 | 22 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 69.2 |
|  | 2027[办公室] | 4.13 | 20 | 144 | 126 | 0 | 0 | 0 | 270 | 65.3 |
|  | 2028[卫生间] | 3.99 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2029[卫生间] | 3.80 | 18 | 100 | 109 | 0 | 0 | 0 | 210 | 55.1 |
|  | 2030[仓库] | 3.65 | 22 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 32.2 |
|  | 2031[卫生间] | 3.52 | 18 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 74.4 |
|  | 2032[卫生间] | 3.01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2033[卫生间] | 2.90 | 18 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 78.1 |
|  | 2051[浴室] | 38.48 | 18 | 1524 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 2629 | 68.3 |
|  | 2052[浴室] | 34.90 | 18 | 1408 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 69.1 |
|  | 2058[浴室] | 28.23 | 18 | 826 | 811 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 58.0 |
|  | 2059[浴室] | 27.95 | 18 | 736 | 803 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 55.1 |
|  | 合计 | 882.95 |  | 28033 | 22936 | 0 | 0 |  | 50969 | 57.7 |
| 总计 |  | 1604.74 |  | 49967 | 28953 | 0 | 0 |  | 78920 | 49.2 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[休息区/阅读角] | 顶板 | 1.86 | 0.34 | 18 | 33.1 | 0.6 | 12.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.5 | 0.01 | 12.5 |
|  | 顶板 | 1.83 | 0.34 | 18 | 33.1 | 0.8 | 15.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.01 | 15.5 |
|  | 顶板 | 1.56 | 0.34 | 18 | 33.1 | 0.6 | 10.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.5 | 0.01 | 10.5 |
|  | 顶板 | 1.47 | 0.34 | 18 | 33.1 | 0.8 | 12.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.3 | 0.01 | 12.4 |
|  | 顶板 | 1.03 | 0.34 | 18 | 33.1 | 0.4 | 4.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.6 | 0.01 | 4.6 |
|  | 内墙 | 43.36 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 307.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.7 | 0.01 | 307.7 |
|  | 内墙 | 250.29 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 1776.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1776.2 | 0.01 | 1776.2 |
|  | 内墙 | 15.42 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.6 | 164.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.1 | 0.01 | 164.1 |
|  | 内墙 | 49.74 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 617.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.8 | 0.01 | 617.8 |
|  | 内墙 | 22.53 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 159.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.9 | 0.01 | 159.9 |
|  | 内墙 | 53.55 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 665.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665.1 | 0.01 | 665.1 |
|  | 内墙 | 74.29 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 922.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 922.6 | 0.01 | 922.6 |
|  | 内墙 | 47.67 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 338.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.3 | 0.01 | 338.3 |
|  | 内墙 | 11.15 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 79.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.1 | 0.01 | 79.1 |
|  | 内墙 | 5.19 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 64.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.4 | 0.01 | 64.4 |
|  | 内墙 | 4.91 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 34.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.8 | 0.01 | 34.8 |
|  | 内墙 | 16.10 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 114.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.2 | 0.01 | 114.2 |
|  | 内墙 | 65.74 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 816.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 816.5 | 0.01 | 816.5 |
|  | 内墙 | 32.29 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 401.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.0 | 0.01 | 401.0 |
|  | 内墙 | 32.20 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 399.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.8 | 0.01 | 399.8 |
|  | 内墙 | 52.69 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 654.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.3 | 0.01 | 654.3 |
|  | 内墙 | 240.92 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 1709.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1709.7 | 0.01 | 1709.7 |
|  | 内墙 | 169.20 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 1200.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.8 | 0.01 | 1200.8 |
|  | 内墙 | 144.74 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 1027.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1027.2 | 0.01 | 1027.2 |
|  | 内墙 | 20.22 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 143.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.5 | 0.01 | 143.5 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.6 | 428.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.9 | 0.01 | 431.1 |
|  | 内门 | 3.00 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.7 | 208.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.5 | 0.01 | 209.6 |
|  | 内门 | 6.00 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.7 | 417.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.1 | 0.01 | 419.1 |
|  | 内门 | 6.00 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.7 | 417.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.1 | 0.01 | 419.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13131 |
| 1009[走廊] | 东南外墙 | 5.93 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 20.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 18.5 | 0.01 | 18.6 |
|  | 东外墙 | 11.45 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 39.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.01 | 38.0 |
|  | 南外墙 | 7.03 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 24.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.01 | 20.9 |
|  | 东南外窗 | 1.60 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 31.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 28.2 | 0.01 | 28.3 |
|  | 东外窗 | 0.28 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 5.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | 0.01 | 5.2 |
|  | 东外门 | 3.60 | 1.10 | 18 | 33.1 | 1.0 | 131.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.5 | 0.01 | 125.1 |
|  | 内墙 | 1.70 | 0.54 | 18 | 33.1 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.01 | 30.2 |
|  | 内墙 | 5.07 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 63.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.0 | 0.01 | 63.0 |
|  | 内墙 | 11.95 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 84.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.8 | 0.01 | 84.8 |
|  | 内墙 | 25.82 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 183.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.2 | 0.01 | 183.2 |
|  | 内墙 | 10.32 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 73.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.2 | 0.01 | 73.2 |
|  | 内墙 | 6.22 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 44.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.1 | 0.01 | 44.1 |
|  | 内墙 | 66.82 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 474.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.2 | 0.01 | 474.2 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.4 | 83.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.4 | 0.01 | 83.8 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.4 | 83.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.4 | 0.01 | 83.8 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.4 | 83.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.4 | 0.01 | 83.8 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.4 | 83.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.4 | 0.01 | 83.8 |
|  | 内门 | 3.60 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.4 | 143.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.0 | 0.01 | 143.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1136.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2804 |
| 1011[休息大厅] | 东南外墙 | 6.75 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 23.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 21.1 | 0.01 | 21.2 |
|  | 东北外墙 | 27.18 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 94.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 99.2 | 0.01 | 99.7 |
|  | 北外墙 | 19.71 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 68.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.9 | 0.01 | 72.3 |
|  | 西北外墙 | 27.44 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 95.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.1 | 0.01 | 100.6 |
|  | 西外墙 | 9.41 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 32.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.1 | 0.01 | 31.2 |
|  | 西北外窗 | 1.68 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 32.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.4 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 10.34 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 73.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.4 | 0.01 | 73.4 |
|  | 内墙 | 3.48 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 24.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0.01 | 24.7 |
|  | 内墙 | 20.36 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 252.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.9 | 0.01 | 252.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.4 | 75.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.1 | 0.01 | 75.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.4 | 75.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.1 | 0.01 | 75.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3057.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3919 |
| 1016[走廊] | 西南外墙 | 5.40 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 18.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 16.9 | 0.01 | 17.0 |
|  | 内墙 | 55.17 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 391.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.5 | 0.01 | 391.5 |
|  | 内墙 | 47.05 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.6 | 500.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.8 | 0.01 | 500.8 |
|  | 内门 | 7.19 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.6 | 428.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.6 | 0.01 | 430.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1340 |
| 1019[卫生间] | 屋顶 | 0.04 | 0.20 | 18 | 33.1 | 1.0 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.01 | 0.3 |
|  | 西外墙 | 0.77 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 2.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 0.01 | 2.6 |
|  | 西南外墙 | 3.50 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 12.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.01 | 11.0 |
|  | 西南外窗 | 1.89 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 36.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 33.2 | 0.01 | 33.4 |
|  | 内墙 | 1.63 | 0.54 | 18 | 33.1 | 1.0 | 28.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.01 | 28.9 |
|  | 内墙 | 9.12 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 64.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.01 | 64.7 |
|  | 内墙 | 13.13 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 93.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.01 | 93.2 |
|  | 内墙 | 7.41 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 92.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.0 | 0.01 | 92.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572 |
| 1020[女更衣间] | 南外墙 | 9.99 | 0.11 | 20 | 35.1 | 1.0 | 36.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.01 | 31.5 |
|  | 南外窗 | 3.77 | 0.59 | 20 | 35.1 | 1.0 | 78.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.01 | 66.7 |
|  | 内墙 | 23.86 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.6 | 0.01 | 25.6 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 12.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.01 | 12.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385 |
| 1021[缓冲区] | 屋顶 | 0.00 | 0.20 | 18 | 33.1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
|  | 顶板 | 6.49 | 0.34 | 18 | 33.1 | 0.6 | 43.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.5 | 0.01 | 43.8 |
|  | 东南外墙 | 8.99 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 31.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 28.1 | 0.01 | 28.3 |
|  | 西外墙 | 11.79 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 41.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.01 | 39.1 |
|  | 东南外门 | 4.50 | 1.10 | 18 | 33.1 | 1.0 | 163.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 147.5 | 0.01 | 148.2 |
|  | 内墙 | 7.90 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 56.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.1 | 0.01 | 56.1 |
|  | 内墙 | 8.99 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.6 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.01 | 95.7 |
|  | 内门 | 4.50 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.6 | 268.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.1 | 0.01 | 269.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870 |
| 1024[卫生间（男）];1025[卫生间（女）];1028[卫生间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1027[男更衣间] | 东南外墙 | 11.46 | 0.11 | 20 | 35.1 | 1.0 | 42.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.01 | 38.2 |
|  | 东南外窗 | 3.77 | 0.59 | 20 | 35.1 | 1.0 | 78.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 70.3 | 0.01 | 70.6 |
|  | 内墙 | 1.68 | 0.54 | 20 | 35.1 | 1.0 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.01 | 31.6 |
|  | 内墙 | 9.16 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 0.01 | 9.8 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 12.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.01 | 12.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 |
| 1029[卫生间] | 西南外墙 | 10.76 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 37.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.01 | 33.8 |
|  | 西南外窗 | 3.77 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 73.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 66.3 | 0.01 | 66.6 |
|  | 内墙 | 1.58 | 0.54 | 18 | 33.1 | 1.0 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.01 | 28.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 |
| 1030[仓库] | 内墙 | 3.51 | 0.54 | 22 | 37.1 | 0.4 | 27.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.9 | 0.01 | 27.9 |
|  | 内墙 | 6.75 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.01 | 14.5 |
|  | 内墙 | 15.85 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.01 | 34.0 |
|  | 内墙 | 7.11 | 0.54 | 22 | 37.1 | 0.4 | 56.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.6 | 0.01 | 56.6 |
|  | 内门 | 2.70 | 3.00 | 22 | 37.1 | 0.4 | 120.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.2 | 0.01 | 120.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |
| 1031[卫生间] | 东南外墙 | 11.50 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 40.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 36.0 | 0.01 | 36.2 |
|  | 西南外墙 | 6.74 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 23.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 21.1 | 0.01 | 21.2 |
|  | 内墙 | 4.04 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.6 | 43.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.0 | 0.01 | 43.0 |
|  | 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.6 | 160.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.9 | 0.01 | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 |
| 1032[卫生间] | 东外墙 | 7.62 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 26.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.2 | 0.01 | 25.3 |
|  | 东外窗 | 1.89 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 36.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.1 | 0.01 | 35.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |
| 1033[卫生间] | 西南外墙 | 6.75 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 23.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 21.1 | 0.01 | 21.2 |
|  | 内墙 | 4.05 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.6 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.01 | 43.2 |
|  | 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.6 | 160.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.9 | 0.01 | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 |
| 1051[接待区] | 顶板 | 29.60 | 0.34 | 18 | 33.1 | 0.6 | 198.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.7 | 0.01 | 199.7 |
|  | 内墙 | 17.90 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 222.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.3 | 0.01 | 222.3 |
|  | 内墙 | 30.86 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 383.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.3 | 0.01 | 383.3 |
|  | 内墙 | 3.81 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.01 | 27.0 |
|  | 内墙 | 8.97 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 63.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.7 | 0.01 | 63.7 |
|  | 内门 | 13.50 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.7 | 938.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 938.4 | 0.01 | 943.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1839 |
| 1056[特色泡池] | 东北外墙 | 7.15 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 24.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.1 | 0.01 | 26.2 |
|  | 北外墙 | 11.03 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 38.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.01 | 40.5 |
|  | 西北外墙 | 9.78 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 34.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.7 | 0.01 | 35.9 |
|  | 西外墙 | 13.34 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 46.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.1 | 0.01 | 44.3 |
|  | 北外窗 | 1.26 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 24.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.8 | 0.01 | 25.9 |
|  | 西北外窗 | 2.51 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 49.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.01 | 51.8 |
|  | 西外窗 | 1.26 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.01 | 23.4 |
|  | 内墙 | 9.67 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 120.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.1 | 0.01 | 120.1 |
|  | 内墙 | 2.45 | 0.54 | 18 | 33.1 | 1.0 | 43.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.5 | 0.01 | 43.5 |
|  | 内墙 | 3.80 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.01 | 47.2 |
|  | 内墙 | 22.35 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 158.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.6 | 0.01 | 158.6 |
|  | 内门 | 6.00 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.4 | 238.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.3 | 0.01 | 239.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 819.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1676 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27951 |
| 2003[餐厅] | 东北外墙 | 25.91 | 0.11 | 20 | 35.1 | 1.0 | 95.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.3 | 0.01 | 100.8 |
|  | 北外墙 | 18.04 | 0.11 | 20 | 35.1 | 1.0 | 66.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.8 | 0.01 | 70.2 |
|  | 西北外墙 | 29.10 | 0.11 | 20 | 35.1 | 1.0 | 107.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.6 | 0.01 | 113.2 |
|  | 西外墙 | 9.40 | 0.11 | 20 | 35.1 | 1.0 | 34.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.9 | 0.01 | 33.1 |
|  | 东北外窗 | 1.28 | 0.59 | 20 | 35.1 | 1.0 | 26.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.8 | 0.01 | 27.9 |
|  | 北外窗 | 1.68 | 0.59 | 20 | 35.1 | 1.0 | 34.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.01 | 36.7 |
|  | 天窗 | 12.11 | 0.59 | 20 | 35.1 | 1.0 | 250.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.7 | 0.01 | 252.0 |
|  | 内墙 | 35.58 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.1 | 0.01 | 38.1 |
|  | 内墙 | 10.34 | 0.54 | 20 | 35.1 | 0.4 | 77.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.8 | 0.01 | 77.8 |
|  | 内墙 | 3.48 | 0.54 | 20 | 35.1 | 0.4 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.01 | 26.2 |
|  | 内墙 | 5.76 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 6.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.2 | 0.01 | 6.2 |
|  | 内墙 | 20.98 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 0.01 | 22.5 |
|  | 内墙 | 28.07 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.1 | 0.01 | 30.1 |
|  | 内墙 | 35.12 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 37.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.6 | 0.01 | 37.6 |
|  | 内墙 | 20.36 | 0.54 | 20 | 35.1 | 0.7 | 268.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.2 | 0.01 | 268.2 |
|  | 内门 | 9.00 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 54.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.0 | 0.01 | 54.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 35.1 | 0.4 | 79.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.6 | 0.01 | 80.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 35.1 | 0.4 | 79.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.6 | 0.01 | 80.0 |
|  | 内门 | 2.69 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.1 | 0.01 | 16.2 |
|  | 内门 | 2.65 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.9 | 0.01 | 16.0 |
|  | 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.01 | 16.3 |
|  | 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.01 | 16.3 |
|  | 底板 | 105.31 | 2.22 | 20 | 2.0 | 1.0 | 467.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.8 | 0.01 | 470.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3242.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5132 |
| 2008[走廊] | 南外墙 | 7.03 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 24.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.01 | 20.9 |
|  | 东南外墙 | 6.30 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 21.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.01 | 19.8 |
|  | 东外墙 | 11.08 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 38.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 36.6 | 0.01 | 36.8 |
|  | 东南外窗 | 1.23 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 24.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 21.7 | 0.01 | 21.8 |
|  | 东外窗 | 0.65 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 12.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.01 | 12.1 |
|  | 天窗 | 0.01 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
|  | 东外门 | 3.60 | 1.10 | 18 | 33.1 | 1.0 | 131.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.5 | 0.01 | 125.1 |
|  | 内墙 | 5.07 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 63.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.0 | 0.01 | 63.0 |
|  | 内墙 | 66.82 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 474.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.2 | 0.01 | 474.2 |
|  | 内墙 | 1.70 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 12.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.1 | 0.01 | 12.1 |
|  | 内门 | 3.60 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.4 | 143.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.0 | 0.01 | 143.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1136.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2066 |
| 2013[走廊] | 天窗 | 0.03 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.01 | 0.6 |
|  | 内墙 | 14.85 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.6 | 158.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.1 | 0.01 | 158.1 |
|  | 内墙 | 55.54 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 689.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.8 | 0.01 | 689.8 |
|  | 内墙 | 70.20 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 871.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 871.8 | 0.01 | 871.8 |
|  | 内墙 | 74.29 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 922.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 922.6 | 0.01 | 922.6 |
|  | 内墙 | 35.00 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 434.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.7 | 0.01 | 434.7 |
|  | 内墙 | 70.58 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 500.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.9 | 0.01 | 500.9 |
|  | 内墙 | 65.96 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 819.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819.2 | 0.01 | 819.2 |
|  | 内墙 | 52.84 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 656.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656.3 | 0.01 | 656.3 |
|  | 内墙 | 300.29 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 3729.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3729.3 | 0.01 | 3729.3 |
|  | 内墙 | 240.92 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 1709.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1709.7 | 0.01 | 1709.7 |
|  | 内墙 | 112.80 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 1400.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.9 | 0.01 | 1400.9 |
|  | 内墙 | 144.74 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 1797.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1797.6 | 0.01 | 1797.6 |
|  | 内墙 | 20.22 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 143.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.5 | 0.01 | 143.5 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.6 | 429.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.0 | 0.01 | 431.1 |
|  | 底板 | 15.45 | 0.34 | 18 | 33.1 | 0.6 | 103.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.7 | 0.01 | 104.2 |
|  | 底板 | 1.86 | 0.34 | 18 | 33.1 | 0.6 | 12.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.5 | 0.01 | 12.5 |
|  | 底板 | 1.33 | 0.34 | 18 | 33.1 | 0.6 | 8.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.9 | 0.01 | 8.9 |
|  | 底板 | 0.33 | 0.34 | 18 | 33.1 | 0.6 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 0.01 | 2.3 |
|  | 底板 | 0.08 | 0.34 | 18 | 33.1 | 0.6 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.01 | 0.5 |
|  | 底板 | 0.02 | 0.34 | 18 | 33.1 | 0.6 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.01 | 0.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13938.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28333 |
| 2015[会议室] | 内墙 | 0.48 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.01 | 6.0 |
|  | 内墙 | 9.11 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 64.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.01 | 64.7 |
|  | 内窗 | 4.33 | 2.50 | 18 | 33.1 | 0.7 | 250.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.7 | 0.01 | 252.0 |
|  | 底板 | 9.67 | 0.34 | 18 | 33.1 | 0.6 | 64.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.9 | 0.01 | 65.3 |
|  | 底板 | 4.65 | 0.34 | 18 | 33.1 | 0.6 | 31.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.2 | 0.01 | 31.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 |
| 2016[走廊] | 西南外墙 | 5.40 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 18.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 16.9 | 0.01 | 17.0 |
|  | 内墙 | 55.17 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 391.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.5 | 0.01 | 391.5 |
|  | 内墙 | 47.05 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.6 | 500.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.8 | 0.01 | 500.8 |
|  | 内门 | 7.19 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.6 | 428.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.6 | 0.01 | 430.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1340 |
| 2017[经理办公室] | 内墙 | -0.00 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | -0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.01 | -0.0 |
|  | 内墙 | 25.83 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.01 | 27.7 |
|  | 内墙 | 3.07 | 0.54 | 20 | 35.1 | 0.4 | 23.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.01 | 23.1 |
|  | 内窗 | 4.99 | 2.50 | 20 | 2.0 | 1.0 | 24.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.9 | 0.01 | 25.1 |
|  | 内窗 | 5.82 | 2.50 | 20 | 35.1 | 0.4 | 204.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.4 | 0.01 | 205.4 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 12.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.01 | 12.7 |
|  | 底板 | 9.41 | 0.34 | 20 | 35.1 | 0.6 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.01 | 67.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 |
| 2018[备品区] | 西外墙 | 7.95 | 0.11 | 22 | 37.1 | 1.0 | 31.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.4 | 0.01 | 29.6 |
|  | 内墙 | 24.48 | 0.54 | 22 | 37.1 | 0.7 | 340.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.8 | 0.01 | 340.8 |
|  | 内墙 | 23.82 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 51.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.1 | 0.01 | 51.1 |
|  | 内墙 | 18.56 | 0.54 | 22 | 37.1 | 0.4 | 147.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.6 | 0.01 | 147.6 |
|  | 内门 | 4.48 | 3.00 | 22 | 37.1 | 0.7 | 349.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.3 | 0.01 | 351.1 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 22 | 37.1 | 0.4 | 93.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.5 | 0.01 | 94.0 |
|  | 挑空楼板 | 0.04 | 0.33 | 22 | 37.1 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.01 | 0.5 |
|  | 底板 | 6.69 | 0.34 | 22 | 37.1 | 0.6 | 50.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.4 | 0.01 | 50.6 |
|  | 底板 | 2.30 | 0.34 | 22 | 37.1 | 0.6 | 17.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.3 | 0.01 | 17.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1082 |
| 2019[卫生间] | 西南外墙 | 5.99 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 20.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 18.7 | 0.01 | 18.8 |
|  | 西南外窗 | 1.89 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 36.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 33.2 | 0.01 | 33.4 |
|  | 内墙 | 9.12 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 64.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.01 | 64.7 |
|  | 挑空楼板 | 0.05 | 0.33 | 18 | 33.1 | 1.0 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.01 | 0.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 |
| 2020[办公室] | 南外墙 | 9.99 | 0.11 | 20 | 35.1 | 1.0 | 36.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.01 | 31.5 |
|  | 南外窗 | 3.77 | 0.59 | 20 | 35.1 | 1.0 | 78.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.01 | 66.7 |
|  | 内墙 | 23.86 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.6 | 0.01 | 25.6 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 12.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.01 | 12.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385 |
| 2021[备品区] | 东外墙 | 7.91 | 0.11 | 22 | 37.1 | 1.0 | 30.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.01 | 29.4 |
|  | 内墙 | 11.76 | 0.54 | 22 | 37.1 | 0.4 | 93.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.6 | 0.01 | 93.6 |
|  | 内墙 | 15.85 | 0.54 | 22 | 2.0 | 1.0 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.0 | 0.01 | 17.0 |
|  | 内墙 | 6.75 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.01 | 14.5 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 22 | 37.1 | 0.4 | 93.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.5 | 0.01 | 94.0 |
|  | 底板 | 2.34 | 0.34 | 22 | 37.1 | 0.6 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.01 | 17.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |
| 2022[走廊] | 内墙 | 13.84 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 98.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.2 | 0.01 | 98.2 |
|  | 内墙 | 5.11 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 36.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.3 | 0.01 | 36.3 |
|  | 内墙 | 6.75 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.6 | 71.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.9 | 0.01 | 71.9 |
|  | 内墙 | 15.19 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 188.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.6 | 0.01 | 188.6 |
|  | 内墙 | 4.69 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.4 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.01 | 33.3 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.4 | 83.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.4 | 0.01 | 83.8 |
|  | 底板 | 5.95 | 0.34 | 18 | 33.1 | 0.6 | 40.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | 0.01 | 40.2 |
|  | 底板 | 0.07 | 0.34 | 18 | 33.1 | 0.8 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.01 | 0.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553 |
| 2023[物业办公室] | 天窗 | 0.28 | 0.59 | 20 | 35.1 | 1.0 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.8 | 0.01 | 5.8 |
|  | 内墙 | 11.95 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 12.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.8 | 0.01 | 12.8 |
|  | 内墙 | 5.44 | 0.54 | 20 | 35.1 | 0.7 | 71.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.7 | 0.01 | 71.7 |
|  | 内窗 | 3.81 | 2.50 | 20 | 35.1 | 0.4 | 133.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.6 | 0.01 | 134.3 |
|  | 内窗 | 9.96 | 2.50 | 20 | 35.1 | 0.7 | 611.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.7 | 0.01 | 614.8 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 12.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.01 | 12.7 |
|  | 底板 | 5.21 | 0.34 | 20 | 35.1 | 0.6 | 37.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.1 | 0.01 | 37.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1056 |
| 2024[卫生间（男）];2025[卫生间（女）];2028,2032[卫生间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2026[仓库] | 西北外墙 | 9.31 | 0.11 | 22 | 37.1 | 1.0 | 36.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.1 | 0.01 | 38.3 |
|  | 内墙 | 6.72 | 0.54 | 22 | 37.1 | 0.6 | 80.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.2 | 0.01 | 80.2 |
|  | 内墙 | 11.34 | 0.54 | 22 | 37.1 | 0.7 | 157.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.9 | 0.01 | 157.9 |
|  | 挑空楼板 | 0.03 | 0.33 | 22 | 37.1 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.01 | 0.4 |
|  | 底板 | 3.03 | 0.34 | 22 | 37.1 | 0.6 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.8 | 0.01 | 22.9 |
|  | 底板 | 1.39 | 0.34 | 22 | 37.1 | 0.6 | 10.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.01 | 10.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |
| 2027[办公室] | 东南外墙 | 11.46 | 0.11 | 20 | 35.1 | 1.0 | 42.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.01 | 38.2 |
|  | 东南外窗 | 3.77 | 0.59 | 20 | 35.1 | 1.0 | 78.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 70.3 | 0.01 | 70.6 |
|  | 内墙 | 1.68 | 0.54 | 20 | 35.1 | 0.4 | 12.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.01 | 12.6 |
|  | 内墙 | 9.16 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 0.01 | 9.8 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 12.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.01 | 12.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |
| 2029[卫生间] | 西南外墙 | 10.76 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 37.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.01 | 33.8 |
|  | 西南外窗 | 3.77 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 73.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 66.3 | 0.01 | 66.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |
| 2030[仓库] | 东外墙 | 12.25 | 0.11 | 22 | 37.1 | 1.0 | 47.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.01 | 45.6 |
|  | 内墙 | 6.75 | 0.54 | 22 | 2.0 | 1.0 | 7.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.2 | 0.01 | 7.2 |
|  | 内墙 | 9.51 | 0.54 | 22 | 4.0 | 1.0 | 20.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.4 | 0.01 | 20.4 |
|  | 挑空楼板 | 3.55 | 0.33 | 22 | 37.1 | 1.0 | 44.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.01 | 44.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |
| 2031[卫生间] | 东南外墙 | 11.50 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 40.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 36.0 | 0.01 | 36.2 |
|  | 西南外墙 | 6.74 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 23.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 21.1 | 0.01 | 21.2 |
|  | 内墙 | 4.04 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.6 | 43.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.0 | 0.01 | 43.0 |
|  | 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.6 | 160.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.9 | 0.01 | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 |
| 2033[卫生间] | 西南外墙 | 6.75 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 23.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 21.1 | 0.01 | 21.2 |
|  | 内墙 | 4.05 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.6 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.01 | 43.2 |
|  | 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.6 | 160.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.9 | 0.01 | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 |
| 2051[浴室] | 东北外墙 | 8.35 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 29.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.5 | 0.01 | 30.6 |
|  | 北外墙 | 11.03 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 38.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.01 | 40.5 |
|  | 西北外墙 | 12.30 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 42.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.9 | 0.01 | 45.1 |
|  | 西外墙 | 12.08 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 42.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.9 | 0.01 | 40.1 |
|  | 东北外窗 | 1.26 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 24.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.8 | 0.01 | 25.9 |
|  | 北外窗 | 1.26 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 24.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.8 | 0.01 | 25.9 |
|  | 西外窗 | 2.51 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 49.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.01 | 46.7 |
|  | 天窗 | 16.93 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 330.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.6 | 0.01 | 332.2 |
|  | 内墙 | 16.09 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 199.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.8 | 0.01 | 199.8 |
|  | 内墙 | 28.88 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 358.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.7 | 0.01 | 358.7 |
|  | 内门 | 4.49 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.7 | 312.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.2 | 0.01 | 313.7 |
|  | 底板 | 9.54 | 0.34 | 18 | 33.1 | 0.6 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.4 |
|  | 底板 | 0.05 | 0.34 | 18 | 33.1 | 0.8 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.01 | 0.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2629 |
| 2052[浴室] | 西南外墙 | 14.78 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 51.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 46.2 | 0.01 | 46.5 |
|  | 南外墙 | 12.78 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 44.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.01 | 38.0 |
|  | 东南外墙 | 6.63 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 23.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 20.7 | 0.01 | 20.8 |
|  | 西外墙 | 4.40 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 15.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.01 | 14.6 |
|  | 天窗 | 13.42 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 262.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.0 | 0.01 | 263.4 |
|  | 内墙 | 33.91 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 421.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.1 | 0.01 | 421.1 |
|  | 内门 | 4.49 | 3.00 | 18 | 33.1 | 0.7 | 312.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.2 | 0.01 | 313.7 |
|  | 挑空楼板 | 0.07 | 0.33 | 18 | 33.1 | 1.0 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 0.01 | 0.8 |
|  | 底板 | 31.00 | 0.34 | 18 | 33.1 | 0.8 | 260.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.1 | 0.01 | 261.4 |
|  | 底板 | 3.28 | 0.34 | 18 | 33.1 | 0.8 | 27.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.5 | 0.01 | 27.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1002.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2410 |
| 2058[浴室] | 南外墙 | 13.56 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 47.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | 0.01 | 40.2 |
|  | 东南外墙 | 5.60 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 19.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 17.5 | 0.01 | 17.6 |
|  | 南外窗 | 3.35 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 65.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.01 | 56.0 |
|  | 东南外窗 | 3.35 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 65.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 58.9 | 0.01 | 59.2 |
|  | 天窗 | 7.46 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 145.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.8 | 0.01 | 146.5 |
|  | 内墙 | 21.91 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 272.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.1 | 0.01 | 272.1 |
|  | 底板 | 27.82 | 0.34 | 18 | 33.1 | 0.8 | 233.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.5 | 0.01 | 234.6 |
|  | 底板 | 0.01 | 0.34 | 18 | 33.1 | 0.8 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1637 |
| 2059[浴室] | 西南外墙 | 20.32 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 70.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.01 | 63.9 |
|  | 西外墙 | 8.52 | 0.11 | 18 | 33.1 | 1.0 | 29.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.1 | 0.01 | 28.3 |
|  | 西南外窗 | 5.03 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 98.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 88.4 | 0.01 | 88.9 |
|  | 西外窗 | 1.68 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 32.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.1 | 0.01 | 31.3 |
|  | 天窗 | 7.46 | 0.59 | 18 | 33.1 | 1.0 | 145.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.8 | 0.01 | 146.5 |
|  | 内墙 | 11.70 | 0.54 | 18 | 33.1 | 0.7 | 145.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.3 | 0.01 | 145.3 |
|  | 底板 | 27.52 | 0.34 | 18 | 33.1 | 0.8 | 230.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.9 | 0.01 | 232.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1539 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50969 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78920 |