[image: image1.bmp]


	超低能耗建筑计算报告书
公共建筑

	大学生活动中心改造设计 

	设计编号：BKB80006

	


[image: image20.png]yl SRIERTE N




	工程地点
	：
	江西-赣州

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月2日


	采用软件
	: 超低能耗PHES2025
	[image: image19.png]U GFIZERER






	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18879779102
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


 目  录

11 建筑概况


1

2 评估依据

1

3 气象数据

1

3.1 气象地点

2

3.2 逐日干球温度表

2

3.3 逐月辐照量表

2

3.4 峰值工况

3

4 建筑大样

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

7

5.2 屋顶

8

5.3 天窗类型

8

5.4 外墙

8

5.5 外窗热工

9

5.6 外窗气密性

9

5.7 外门气密性

9

5.8 户门气密性

10

5.9 规定项检查

10

6 围护结构概况

10

7 设计建筑

10

7.1 房间类型

11

7.2 系统类型

11

7.3 制冷系统

12

7.4 空调风机

13

7.5 照明

13

7.6 负荷分项统计

14

7.7 逐月负荷表

15

8 基准建筑

15

8.1 房间类型

16

8.2 系统类型

16

8.3 制冷系统

17

8.4 空调风机

18

8.5 照明

18

8.6 建筑负荷

19

8.7 负荷分项统计

20

8.8 逐月负荷表

21

9 能效结果

21

9.1 建筑能耗

24

9.2 结论

25

10 附录

25

10.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

27

10.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

29

10.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

31

10.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

31

10.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	大学生活动中心改造设计

	工程地点
	江西-赣州

	地理位置
	北纬：25.83°
	东经：114.93°

	计算建筑面积(m2)
	地上8334    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上21.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	52016.07

	计算建筑外表面积(m2)
	9663.63

	建筑气密性（换气次数N50）
	0.60

	建筑类型细化
	办公建筑

	北向角度
	61

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.68

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:6.1-9.30


评估依据
1. 《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016-2016)

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

气象数据
气象地点
江西-赣州, 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATERSE(CC) — BAE — P9E —/ME

31 41 51 6/1 7 8/1 I 101 1171 12/1




逐月辐照量表
[image: image3.png]BB IERRE M) WK SRS





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	09月05日15时
	38.3
	25.6
	16.2
	80.2

	最冷
	01月15日06时
	0.0
	-1.7
	2.7
	6.8


建筑大样

[image: image4.bmp]
西南轴侧图

[image: image5.bmp]
东北轴侧图

[image: image6.bmp]
前视图

[image: image7.bmp]
后视图

围护结构

工程材料

普通材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	0.030
	0.540
	30.0
	4455.3
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	0.190
	3.010
	600.0
	1092.9
	0.9980
	DBJ/T36-024-2014

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


其他材料

	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	防水涂料
	－
	－
	－
	


屋顶

平屋面

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	80
	0.030
	0.540
	1.10
	2.424
	1.440

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	防水涂料
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	30
	0.180
	3.100
	1.50
	0.111
	0.517

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	2.654
	3.716

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.36


天窗类型


本工程无此项围护结构

外墙

外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	50
	0.041
	0.615
	1.20
	1.016
	0.750

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	200
	0.190
	3.010
	1.25
	0.842
	3.168

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	1.885
	4.224

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.68[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.49


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗遮阳
系数
	可见光透射比

	1
	断热铝合金窗 6Low-E-Super-SE-Ⅲ+12A+6mm
	149
	2.20
	0.38
	0.600

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	来源：DBJ/T36-024-2014

	2
	断热铝合金窗 6Low-E-Super-SE-Ⅲ+12A+6mm
	145
	2.20
	0.38
	0.600

	
	
	窗编号

	
	
	C1060，C1521，C1524，C1921，C1924，C1221，C1224，C0606，C2227

	
	来源：DBJ/T36-024-2014


外遮阳类型


本工程无外遮阳

总体热工性能

	朝向
	面积
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	冬季综合
太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	388.97
	2.20
	0.33
	0.33
	0.21
	K≤2.20, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC≥0.40
	无需判断

	北向
	388.97
	2.20
	0.33
	0.33
	0.21
	K≤2.20, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC≥0.40
	无需判断

	东向
	276.31
	2.20
	0.33
	0.33
	0.23
	K≤2.20, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC≥0.40
	无需判断

	西向
	285.48
	2.20
	0.33
	0.33
	0.27
	K≤2.20, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC≥0.40
	无需判断

	综合平均
	1339.72
	2.20
	0.33
	0.33
	0.23
	
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)第6.1.5条

	标准要求
	K和SHGC值可按表6.1.5-2选取

	结论
	无需判断


备注：

本表出现的“无需判断”结论表示标准要求值是推荐值。

本表所统计的外窗包含凸窗。

外窗气密性

	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：C0606）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的8级

	结论
	不适宜


外门气密性

	最不利气密性等级
	4级（门窗编号：）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	不适宜


户门气密性

	最不利气密性等级
	－

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	－


规定项检查

	序号
	检查项
	结论

	1
	屋顶
	无需判断

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	3
	外墙
	无需判断

	4
	外窗热工
	无需判断

	5
	外窗气密性
	不适宜

	6
	外门气密性
	不适宜

	7
	户门气密性
	适宜


备注：本表出现的“无需判断”表示该项的标准要求值是推荐值。

围护结构概况

	
	设计建筑
	基准建筑

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	0.36
3.72
	0.50
3.23

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	0.49
4.22
	0.80
3.64

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	1.20

1.50
	0.70
1.94

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－
	－
－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	0.21
	2.20
	0.33
	0.31
	2.60
	0.40

	
	北向
	0.21
	2.20
	0.33
	0.31
	2.60
	0.44

	
	东向
	0.23
	2.20
	0.33
	0.31
	2.60
	0.40

	
	西向
	0.27
	2.20
	0.33
	0.31
	2.60
	0.40


备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

设计建筑

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.33(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	影音设备室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	报告厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	13.5(W/㎡)
	20(W/㎡)

	排练厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	控制室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	更衣室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	档案室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	观众厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	调光室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	7586.34
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	自动, NACAcSys


冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷却水泵
	单速
	320
	25
	80
	31.3
	0.03
	1

	
	冷冻水泵
	单速
	320
	30
	80
	37.6
	－
	1


运行工况

	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	31.3
	37.6
	10

	40
	200
	48
	4.17
	31.3
	37.6
	10

	60
	300
	68
	4.41
	31.3
	37.6
	10

	80
	400
	80
	5.00
	31.3
	37.6
	10

	100
	500
	100
	5.00
	31.3
	37.6
	10


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	1212
	15
	303
	4.00
	470
	564
	150

	20~40
	166924
	985
	40321
	4.14
	30831
	37036
	9850

	40~60
	22257
	107
	5316
	4.19
	3349
	4023
	1070

	60~80
	5634
	16
	1192
	4.73
	501
	602
	160

	80~100
	11297
	25
	2259
	5.00
	783
	940
	250

	>100
	251452
	300
	30000
	－
	9390
	11280
	3000

	合计
	458776
	1448
	79391
	
	45322
	54445
	14480


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	68770
	0.24
	16505
	924
	15250

	合计
	15250


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	55016
	0.8
	0.24
	13204
	924
	12200

	合计
	12200


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	1409
	564

	合计
	564


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-会议室
	15.80
	5
	538
	8499

	办公-卫生间
	8.28
	20
	374
	3099

	办公-大厅
	13.14
	5
	1342
	17628

	观演-影音设备室
	52.20
	2
	98
	5136

	办公-报告厅
	35.48
	8
	473
	16797

	观演-排练厅
	52.20
	4
	741
	38666

	观演-控制室
	21.02
	2
	66
	1394

	办公-普通办公室
	21.02
	77
	2184
	45906

	观演-更衣室
	52.20
	1
	31
	1616

	办公-档案室
	21.02
	2
	67
	1413

	办公-楼梯间
	4.14
	4
	29
	119

	办公-空房间
	0.00
	1
	28
	0

	观演-观众厅
	52.20
	1
	500
	26103

	办公-设备间
	0.00
	12
	140
	0

	观演-调光室
	52.20
	2
	238
	12397

	办公-走廊
	13.14
	4
	1369
	17990

	总计
	196764


负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	0.00
	0.00

	供冷(kWh/㎡)
	10.93
	12.61
	1.38
	30.14
	-0.00
	0.00
	55.05


[image: image8.png]HERST(KWh/nT)

m EPER
m=RER
mEHS

[ e
ORI/ BE
BERFRN\BE




[image: image9.png]u EiER
u=ERER
LE=(=En)
0 FEH

O AFIFIR/ZE
u EREHKNBIE





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	174398
	0.000
	--
	1033.022
	6月24日16时

	7月
	0
	73631
	0.000
	--
	227.778
	7月21日21时

	8月
	0
	66111
	0.000
	--
	215.625
	8月1日17时

	9月
	0
	144635
	0.000
	--
	1633.148
	9月2日9时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--


[image: image10.png]200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000

BRLERRKWh)

5 6 7 8 9 10 1

12

SRR

L Loz

% %





[image: image11.png]BB IEERTE (kW)

W AFEIRE
W OSTFIRE





基准建筑

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.33(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	影音设备室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	报告厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	15(W/㎡)
	20(W/㎡)

	排练厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	控制室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	更衣室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	档案室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	观众厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	调光室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)


作息时间表

同设计建筑

系统类型

说明：
基准建筑的供暖空调系统形式，根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2规定选取，各系统的分区和运行时间与设计建筑一致。
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	同设计建筑
	同设计建筑


制冷系统

说明：
基准建筑的冷源类型，软件根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2的规定选取。
基准建筑按规定为集中冷源时，各系统内冷源的台数与设计建筑对应系统的设置有关：
（1）若设计建筑对应系统采用集中冷源，则基准建筑的冷源台数保持一致，各台机组的额定制冷量根据基准建筑对应系统进行选型模拟后的最大冷负荷确定。
（2）若设计建筑的供暖空调形式为非集中式（单元式空调、多联机等），则基准建筑的对应系统根据选型模拟后的结果，自动建立1台机组。
基准建筑机组的性能（COP/IPLV）根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015规定设置，默认按全部同时开启，机组负荷平均分配运行计算。
基准建筑遵循一机一泵一塔原则，水泵根据冷机容量和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005和《建筑能效标识技术标准》JGJ/T288-2012规定的耗电输冷比计算额定功率，运行为定流量。冷却塔额定功率根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ449规定的170kw冷量/kw电量计算，不考虑变速运行。 
默认冷源

供应的系统

	系统编号
	自动, NACAcSys


冷水机组

	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	279.51
	1565.24
	5.60
	1
	525086
	6.30
	83347

	合计
	83347


冷却水泵

	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	机组1
	1565.24
	5.60
	1844.74
	0.0214
	1599
	63125

	合计
	1565.24
	
	1844.74
	
	
	63125


冷冻水泵

	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	机组1
	1565.24
	0.0241
	1599
	60318

	合计
	1565.24
	
	
	60318


冷却塔

	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	1565.24
	170
	9.21
	1599
	14722


空调风机

说明：
基准建筑的空调风机额定功率基于模拟出来的负荷、常规送风温差和机电设备效率等进行选型计算， 即功率W=风量V×单位风量耗功率Ws， Ws=全压P/（3600×ηF×ηCD）。具体参数的主要参照依据为《深圳市超低能耗建筑技术导则》第A.2.4.6条和《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018 第5.3.7条。
独立新（排）风系统：默认为机组+风道的系统，新风量V按照各房间类型指标新风指标确定，与设计建筑一致，风道部分Ws取《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015限值；机组部分Ws根据P为400pa、风机效率 ηF 取 0.77、电机及传动效率 ηCD 取 0.855计算。
风机盘管系统：送风量V基于 8℃温差由软件计算确定；盘管末端风机全压取 300pa，风机盘管风机效率 ηF 取 0.78，电机及传动效率 ηCD 取 0.85。
全空气系统：默认为空调箱+风道+排风机的系统，送风量V基于 10℃温差由软件计算确定；风道部分Ws取《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015限值；空调箱和排风机部分Ws根据P为 400pa、风机效率 ηF 取 0.77、电机及传动效率 ηCD 取 0.855计算。
基准建筑的风机均为定流量运行，不考虑同时使用系数。
独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	68770
	0.41
	28196
	924
	26053

	合计
	26053


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	55016
	0.8
	0.17
	9353
	924
	8642

	合计
	8642


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	22252
	1
	1560
	34713

	合计
	34713


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-会议室
	17.78
	5
	538
	9562

	办公-卫生间
	16.56
	20
	374
	6199

	办公-大厅
	13.14
	5
	1342
	17628

	观演-影音设备室
	52.20
	2
	98
	5136

	办公-报告厅
	39.42
	8
	473
	18663

	观演-排练厅
	52.20
	4
	741
	38666

	观演-控制室
	23.65
	2
	66
	1569

	办公-普通办公室
	23.65
	77
	2184
	51645

	观演-更衣室
	52.20
	1
	31
	1616

	办公-档案室
	23.65
	2
	67
	1589

	办公-楼梯间
	16.56
	4
	29
	478

	办公-空房间
	0.00
	1
	28
	0

	观演-观众厅
	52.20
	1
	500
	26103

	办公-设备间
	0.00
	12
	140
	0

	观演-调光室
	52.20
	2
	238
	12397

	办公-走廊
	13.14
	4
	1369
	17990

	总计
	209239


建筑负荷

说明：

根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019附录A.1.4规定，基准建筑模型按设计建筑朝向建立后，依次旋转90°、180°、270°，将上述4个朝向的模型全年负荷计算结果平均值作为基准建筑负荷。
	基准建筑
	年耗冷量(kWh/㎡)
	年耗热量(kWh/㎡)

	旋转0度
	62.93
	0.00

	旋转90度
	63.16
	0.00

	旋转180度
	62.89
	0.00

	旋转270度
	63.03
	0.00

	平均
	63.00
	0.00


负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	0.00
	0.00

	供冷(kWh/㎡)
	14.05
	14.75
	2.30
	31.90
	-0.00
	0.00
	63.00


[image: image12.png]HERST(KWh/nT)

m EPER
m=RER
mEHS

[ e
ORI/ BE
BERFRN\BE




[image: image13.png]u EiER
u=ERER
LE=(=En)
0 FEH

O AFIFIR/ZE
u EREHKNBIE





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	192717
	0.000
	--
	1145.081
	6月24日9时

	7月
	0
	75347
	0.000
	--
	231.549
	7月21日21时

	8月
	0
	69439
	0.000
	--
	218.768
	8月10日17时

	9月
	0
	187582
	0.000
	--
	1712.356
	9月2日9时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--


[image: image14.png]=
&
b4
iy
5





[image: image15.png]BB IEERTE (kW)

W AFEIRE
W OSTFIRE





能效结果

建筑能耗

	设计建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	9.53
	24.78

	
	
	冷却水泵
	5.44
	14.14

	
	
	冷冻水泵
	6.53
	16.98

	
	
	冷却塔
	1.74
	4.52

	
	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00

	
	供
暖
	中央热源
	0.00
	0.00

	
	
	供暖水泵
	0.00
	0.00

	
	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00

	
	
	热源侧水泵
	0.00
	0.00

	
	空调风机
	3.36
	8.74

	
	照明
	23.61
	61.39

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	0.00
	0.00

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	壁挂炉
	0.00
	0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	可再生发电
(kWh/㎡)
	光伏发电
	0.00
	0.00

	
	风力发电
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	130.53

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	130.53


	基准建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	10.00
	26.00

	
	
	冷却水泵
	7.57
	19.68

	
	
	冷冻水泵
	7.24
	18.82

	
	
	冷却塔
	1.77
	4.60

	
	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00

	
	供
暖
	中央热源
	0.00
	0.00

	
	
	供暖水泵
	0.00
	0.00

	
	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	0.00

	
	空调风机
	8.33
	21.66

	
	照明
	25.11
	65.29

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	0.00
	0.00

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	156.03

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	156.03


	分项
	设计建筑
	基准建筑
	节能率(%)

	供冷能耗(一次能源)

 (kWh/㎡)
	中央冷源
	24.78
	26.00
	4.69

	
	冷却水泵
	14.14
	19.68
	28.15

	
	冷冻水泵
	16.98
	18.82
	9.78

	
	冷却塔
	4.52
	4.60
	1.74

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00
	-

	供暖能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	中央热源
	0.00
	0.00
	-

	
	供暖水泵
	0.00
	0.00
	-

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00
	-

	
	热源侧水泵
	0.00
	0.00
	-

	空调风机(一次能源) (kWh/㎡)
	8.74
	21.66
	59.65

	照明(一次能源) (kWh/㎡)
	61.39
	65.29
	5.97

	生活热水(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	-

	电梯(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	-


[image: image16.png]BT FREFERI R

0%

u {4
itz

B E PR

| B

W AETEHIK
Cetiil

47% 46%

7% 0%




[image: image17.png]42%

FEHEEFREFERI R

0%

14%

44%

e
(G374

| SR

R

A EHOK
L




[image: image18.png]80

70

60

5

3

4

5

3

=}

2

S

1

15}

0

s

e

REFEXT EL LT I8l (kWh/m')

AR

LU ]

EiAK

it

iR
RS




结论

	
	设计建筑
	基准建筑

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	130.53
	156.03

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	130.53
	156.03

	
	值
	限值

	建筑本体能耗节能率(%)
	16.35
	20.00

	建筑综合能耗节能率(%)
	16.35
	50.00

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)表5.0.4

	标准要求
	建筑综合节能率应≥50%; 建筑本体节能率应符合表5.0.4的要求

	结论
	不满足


附录

暑假:7.1~8.31; 寒假：1.15~3.1

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-影音设备室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	办公-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-排练厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	观演-控制室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	办公-档案室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-调光室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-影音设备室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	办公-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-排练厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	观演-控制室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	办公-档案室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-调光室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-影音设备室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-排练厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-控制室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-档案室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-调光室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假


