	建筑可再生能源利用报告书
公共建筑

	大学生活动中心改造设计

	设计编号：BKB80006


	


[image: image12.png]yl SRIERTE N




	工程地点
	：
	江西-赣州

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image1.bmp]

	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18879779102
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


3

2 标准依据

3

3 软件介绍

4

4 气象数据

4

4.1 逐日干球温度表

4

4.2 逐月辐照量表

4

4.3 峰值工况

5

5 太阳能资源

6

6 建筑大样

9

7 围护结构概况

10

8 房间类型

10

8.1 房间参数表

10

9 采暖空调

10

10 照明

11

11 电梯

11

11.1 直梯

11

12 光伏发电

11

13 可再生能源利用

11

13.1 生活热水

11

13.1.1 计算说明

12

13.1.2 太阳能利用

12

13.1.3 地源/空气源利用

12

13.2 可再生发电

12

13.2.1 计算说明

13

13.2.2 计算结果

13

13.3 综合可再生利用率

13

13.3.1 计算说明

14

13.3.2 计算结果




建筑概况
	工程名称
	大学生活动中心改造设计

	工程地点
	江西-赣州

	地理位置
	北纬：25.83°
	东经：114.93°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上8334    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上21.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	52016.07

	计算建筑外表面积(m2)
	9587.42

	北向角度
	61

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.65

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.52

	控温期
	供冷期:6.14-8.31


 标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55010-2021

2. 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2018

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

4. 《近零能耗建筑技术标准》GB/T51366-2019

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》、《建筑碳排放计算标准》为主要依据，支持包含太阳能、空气能、地热、风能等可再生能源系统应用的计算。
气象数据
逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATERSE(CC) — BAE — P9E —/ME

31 41 51 6/1 7 8/1 I 101 1171 12/1




逐月辐照量表
[image: image3.png]BB IERRE M) WK SRS





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	09月05日15时
	38.3
	25.6
	16.2
	80.2

	最冷
	01月15日06时
	0.0
	-1.7
	2.7
	6.8


太阳能资源

太阳能作为一种重要的可再生能源，对能源开发利用、调整能源结构、保护生态环境、应对气候变化、促进社会可持续发展具有重要意义。《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018中对我国不同地区的太阳能资源情况进行等级划分。
	等级名称
	水平面上年太阳辐照量(MJ/m2·a)

	Ⅰ资源极富区
	≥6700

	Ⅱ资源丰富区
	5400~6700

	Ⅲ资源较富区
	4200~5400

	Ⅳ资源一般区
	≤4200


[image: image4.png]



中国年太阳能分布图MJ/(m2•a)

建筑大样

[image: image5.bmp]
西南轴侧图

[image: image6.bmp]
东北轴侧图

[image: image7.bmp]
前视图

[image: image8.bmp]
后视图

围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	—

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.74
D=3.72
	K=—
D=—

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.76
D=3.16
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	K=1.18
D=2.15
	K=—
D=—

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.21
	2.20
	0.42
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	0.21
	2.20
	0.42
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.19
	2.20
	0.42
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.33
	2.20
	0.42
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	会议室
	28
	17
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-普通办公室
	28
	18
	25(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	17
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	多媒体区
	28
	17
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	28
	17
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	7(W/㎡)
	15(W/㎡)

	影音设备室
	23
	20
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	10(W/㎡)

	报告厅
	28
	7
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	15(W/㎡)

	排练厅
	25
	20
	50(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.5(㎡/人)
	25(W/㎡)
	10(W/㎡)

	控制室
	25
	20
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	10(W/㎡)

	普通办公室
	28
	18
	25(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	15(W/㎡)

	更衣室
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	25(W/㎡)
	10(W/㎡)

	档案室
	28
	17
	25(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	视屏工作室
	28
	17
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	7(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	调光室
	28
	20
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	10(W/㎡)

	走廊
	30
	16
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)


采暖空调

	类别
	负荷(kWh/a)
	系统综合性能系数
	电耗(kWh/a)

	供冷
	99093
	3.5
	28312


	类别
	负荷(kWh/a)
	系统综合性能系数
	耗电(kWh/a)

	供暖
	0
	2.6
	0


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-会议室
	10.30
	5
	538
	5541

	办公-卫生间
	5.89
	20
	374
	2204

	办公-多媒体区
	10.30
	1
	500
	5152

	办公-大厅
	10.30
	3
	770
	7929

	观演-影音设备室
	16.61
	2
	98
	1634

	办公-报告厅
	10.30
	8
	473
	4877

	观演-排练厅
	118.63
	4
	741
	87877

	观演-控制室
	16.61
	1
	50
	824

	办公-普通办公室
	10.30
	65
	2150
	22144

	普通办公室
	10.30
	1
	31
	321

	观演-更衣室
	118.63
	1
	31
	3673

	办公-档案室
	10.30
	1
	36
	371

	办公-楼梯间
	4.82
	4
	29
	139

	办公-空房间
	0.00
	1
	28
	0

	办公-视屏工作室
	10.30
	2
	33
	344

	办公-设备间
	18.40
	19
	162
	2975

	观演-调光室
	16.61
	1
	221
	3667

	办公-走廊
	6.21
	1
	183
	1138

	总计
	150810


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	1
	7510

	总计
	7510


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：12451，年运行天数：365

	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	0
	15
	75
	0.85
	0

	1883.39
	15
	75
	0.85
	227356

	总计
	227356


可再生能源利用

生活热水

计算说明

本条计算当生活热水采用了太阳能设备、热泵设备时，相应可再生能源在生活热水中的贡献。
具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.9,提供的生活热水系统中可再生能源利用量计算公式如下：

[image: image9.jpg]EP, = EP g T+ EP i + EP g +EP i
(A.1.9-1)
EPy.o = Qupo ~ Euo (A.1.9-2)
EP v = Quiir — Eveie (A.1.9-3)
EP ot = Qu.i (A.1.9-4)
EP .0 = Qu.tio (A.1.9-5)




式中： EFw，geo——地源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，air——空气源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，sol——太阳能生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，bio——生物质生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh ；
Qw，geo——地源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，air——空气源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，sol——太阳能系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，bio——生物质生活热水系统的年生活热水供热量，kWh；
Ew，geo——地源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh；
Ew，air——空气源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh。
太阳能利用

	太阳能供热量(kWh)
	年热水需求量(kWh)
	太阳能提供热量比例

	0
	0
	0%


地源/空气源利用

	热泵供热量
(kWh)
	热泵耗电量
(kWh)
	可再生
利用量(kWh)
	年热水需求量
(kWh)
	地源/空气源
提供热水占比

	0
	0
	0
	0
	0%


可再生发电

计算说明


本条计算光伏、风力等可再生发电量在建筑运行电耗中的贡献。 
计算结果

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	供冷电耗(Ec)
	供冷合计
	3.40
	

	供暖电耗(Eh)
	供暖合计
	0.00
	

	照明电耗
	18.09
	

	插座设备电耗
	-
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.90
	

	
	独立排风机
	0.00
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	其他合计
	0.90
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)(Etol)
	22.39
	E1=Ec+Eh+Ef+Eo

	可再生能源(Er)
	光伏发电(Ep)
	27.28
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	
	合计
	27.28
	

	可再生能源提供电量比例（Re）
	121.84%
	Re= Er/ Etol


综合可再生利用率

计算说明

本条汇总建筑各类可再生能源在建筑综合能耗需求中的贡献率。

计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.7，提供的建筑可再生能源利用率计算公式如下：

[image: image10.png]EPy+EP.+EP,+3E.; X fi +3Ey; X fi
Q+Q+Q+EXfi+EXf:

REP,
(A.1.7)




式中：REPp——可再生能源利用率，％；
EPh——供暖系统中可再生能源利用量，kWh；
EPc——供冷系统中可再生能源利用量，kWh；
EPw——生活热水系统中可再生能源利用量，kWh；
fi——i类型能源的能源换算系数，按本标准表A.1.11选取电耗与热量系数为2.6
Er，i——年本体产生的i类型可再生能源发电量，kWh；
Erd，i——年周边产生的i类型可再生能源发电量，kWh。
Qh——年供暖耗热量，kWh；
Qc——年供冷耗冷量，kWh；
Qw——年生活热水需求热量，kWh；
El——年照明系统能源消耗，kWh；
Ee——年电梯系统能源消耗，kWh。
计算结果

	能耗分项
	需求量（电）
(kWh/㎡)
	需求量（热）
(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	耗冷量
	​-
	11.89
	11.89

	耗热量
	-
	0.00
	0.00

	照明
	18.09
	-
	47.05

	电梯
	0.90
	-
	2.34

	生活热水
	-
	0.00
	0.00

	插座设备
	-
	-
	-

	排风机
	0.00
	-
	0.00

	其他设备
	0.00
	-
	0.00

	合计
	61.28

	可再生分项
	可再生发电
 (kWh/㎡)
	可再生利用（热）

(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	集中地源\空气源供热
	-
	0.00
	0.00

	单体空调\多联机供热
	-
	0.00
	0.00

	太阳能热水
	-
	0.00
	0.00

	热泵热水
	-
	0.00
	0.00

	光伏发电
	27.28
	-
	70.93

	风力发电
	0.00
	-
	0.00

	合计
	70.93

	可再生能源利用率(%)
	115.75


1
4

[image: image11.png]


