松筠·青绿方舟——大学生活动中心水资源利用方案报告

北京绿建软件股份有限公司

2026 年 3 月

# 一、项目概况

本项目为松筠·青绿方舟——大学生活动中心，位于山东省泰安市某高校内，核心定位为低碳导向下的绿色建筑，聚焦大学生学习、活动、办公等多元需求，打造一站式校园综合活动空间。项目规划总用地面积5525㎡，建筑总面积5565.17㎡，基地地势平坦，周边布局完善，北部为西礼堂，西部临近篮球场与操场，南部为学生宿舍楼，东侧为人行道路，西侧为车行道路，便于师生日常使用。

项目建筑外观选用清水混凝土及环保低饱和色彩材料，设置植物绿墙、屋顶花园，内部配套展览区、学生自习室、报告厅、休息空间、辅助空间，美术工作室、音乐工作室、书法工作室等学生活动用房，以及教室办公室、小型会议厅、心理疗愈办公室等办公用房。项目重点应用可再生能源光伏板、轻骨料低碳混凝土保温、数字化监测等绿色技术，致力于降低全生命周期碳排放，实现节能环保与经济效益双赢，助力建筑碳中和目标达成。

# 二、政策及环境分析

## 2.1 政策要求

本项目位于山东省泰安市，水资源利用严格遵循国家、山东省及泰安市相关政策要求，核心依据如下：《中华人民共和国水法》《山东省节约用水条例》《泰安市城市计划供水和节约用水管理办法》《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）《民用建筑节水设计标准》（GB 50555-2010）等。

根据相关政策规划要求，高校校园建筑作为用水集中区域，需配备完善的用水计量器具，加强用水计量管理，推广节水型设备、器具，采取循环用水、一水多用等措施，提高水的重复利用率；新建用水项目需配套建设节水设施，不得采用国家明令淘汰的用水设备、器具，设备冷却水应重复使用，及时维修、更换损坏漏水的用水设备、器具；同时，结合绿色建筑建设要求，优先利用非传统水源，降低新水消耗，助力节水型校园、节水型城市建设。

## 2.2 水资源状况

泰安市地处山东省中部，属淮河流域汶河水系，境内有汶河、康王河等主要河流，水资源主要来源于地表水和地下水，整体呈现“总量不足、分布不均”的特点。据泰安市水资源公报相关数据，全市多年平均水资源总量约19.8亿立方米，人均水资源占有量低于全省平均水平，属于水资源紧缺区域。

泰安市用水结构中，农业用水占比最高，工业用水、生活用水次之，校园用水作为生活用水的重要组成部分，节水潜力较大。本项目位于高校内，周边为学生宿舍、礼堂、操场等设施，用水集中且规律性强，需严格落实节水政策，优化水资源利用方案，提高水资源利用效率，减少水资源浪费，契合泰安市水资源合理利用的整体规划。

## 2.3 气象资料

泰安市地处暖温带半湿润大陆性季风气候区，四季分明，雨热同期，具有春季干旱多风、夏季炎热多雨、秋季天高气爽、冬季寒冷少雪的气候特征。全市年平均气温13.0~14.0℃，年平均日照时数2200~2400小时，年平均降水量600~800毫米，降水主要集中在6~9月（雨季），占全年降水量的70%以上，汛期与非汛期雨量差异显著，冬季降水稀少，春季干旱缺水现象较为突出。

表2.3-1 泰安市市区多年平均逐月降雨量（单位：毫米）

| 平均年降雨量 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700.5 | 8.6 | 12.3 | 28.5 | 45.2 | 68.9 | 112.7 |
| 平均年降雨量 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 700.5 | 168.3 | 135.8 | 62.4 | 38.7 | 18.6 | 8.5 |

注：多年年平均降雨量为700.5mm，一年一遇降雨量为45.2mm。

表2.3-2 泰安市近30年月平均蒸发量（单位：毫米）

| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996-2025 | 45.3 | 52.8 | 86.7 | 125.4 | 158.6 | 162.3 |
| 年份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1996-2025 | 148.5 | 136.9 | 105.2 | 78.4 | 56.7 | 42.8 |

# 三、用水量估算

## 3.1 用水定额

本项目为大学生活动中心，用水类别主要包括生活用水（师生日常用水、办公用水）、杂用水（绿化灌溉、道路浇洒、地面冲洗），用水定额根据《民用建筑节水设计标准》（GB 50555-2010）《山东省高校校园节水管理规范》要求，结合本项目实际使用场景、绿色建筑定位及泰安市水资源状况取值，具体如下：

表 3-1 平均日生活用水节水用水定额

| 序号 | 建筑类型及卫生器具设置标准 | 节水用水定额${q_g}$ | 单位 | 本项目取值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生活动用房（工作室、自习室等），配备节水型水龙头、洗手池 | 25-35 | L/人·d | 30 | 按日均使用人数800人计算 |
| 2 | 办公用房（办公室、会议厅等），配备节水型水龙头、便器 | 40-50 | L/人·d | 45 | 按日均办公人数50人计算 |
| 3 | 公共卫生间（节水型便器、水龙头） | 15-20 | L/人·d | 18 | 按日均使用人数900人计算（含流动人员） |
| 4 | 绿化灌溉（屋顶花园、植物绿墙） | 2.0-3.0 | L/㎡·d | 2.5 | 绿化面积约800㎡，仅非雨天灌溉 |
| 5 | 道路及地面冲洗（室外人行区域、建筑入口） | 1.5-2.0 | L/㎡·d | 1.8 | 冲洗面积约600㎡，每周冲洗2次 |
| 6 | 辅助用水（设备清洁、展厅清洁等） | 10-15 | m³/d | 12 | 按每日固定用量计算 |

## 3.2 用水量估算

本项目用水量估算基于3.1节确定的用水定额，结合项目实际使用人数、绿化面积、冲洗面积及用水频率，分类别计算日均用水量、年用水量（按年使用300天计算），具体如下：

表 3.2-1 各类用水单位数量统计

| 序号 | 用水类别 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生活动用房使用人数 | 800 | 人 | 日均峰值人数，含自习、工作室使用人员 |
| 2 | 办公用房使用人数 | 50 | 人 | 固定办公人员，含教师、管理人员 |
| 3 | 公共卫生间使用人数 | 900 | 人 | 含学生、办公人员及流动人员 |
| 4 | 绿化面积 | 800 | ㎡ | 含屋顶花园、植物绿墙及室外零星绿化 |
| 5 | 道路及地面冲洗面积 | 600 | ㎡ | 含建筑入口广场、室外人行步道 |
| 6 | 辅助用水场景 | 1 | 项 | 含设备清洁、展厅清洁、工具清洗等 |

表 3.2-2 各类用水量估算

| 用水类别 | 数量 | 单位 | 用水定额 | 单位 | 用水频率 | 单位 | 日均用水量（m³） | 年用水量（m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生活动用房用水 | 800 | 人 | 30 | L/人·d | 1 | 次/d | 24.0 | 7200.0 | 按300天/年计算 |
| 办公用房用水 | 50 | 人 | 45 | L/人·d | 1 | 次/d | 2.25 | 675.0 | 按300天/年计算 |
| 公共卫生间用水 | 900 | 人 | 18 | L/人·d | 1 | 次/d | 16.2 | 4860.0 | 按300天/年计算 |
| 绿化灌溉用水 | 800 | ㎡ | 2.5 | L/㎡·d | 200 | 天/年 | 2.0 | 400.0 | 仅非雨天灌溉，按200天/年计算 |
| 道路及地面冲洗用水 | 600 | ㎡ | 1.8 | L/㎡·d | 88 | 天/年 | 1.08 | 95.04 | 每周冲洗2次，按88天/年计算 |
| 辅助用水 | 1 | 项 | 12 | m³/d | 1 | 次/d | 12.0 | 3600.0 | 按300天/年计算 |
| 杂用水合计 | — | — | — | — | — | — | 15.08 | 4095.04 | 绿化+冲洗+辅助 |
| 总用水合计 | — | — | — | — | — | — | 57.53 | 17430.04 | 含生活用水+杂用水 |

# 四、节水策略

结合本项目绿色建筑定位、泰安市水资源状况及高校用水特点，制定全方位节水策略，兼顾节水效果与使用便捷性，助力实现低碳环保目标，具体措施如下：

1） 给水系统选用密闭性能好的阀门、设备，优先采用软密封闸阀或蝶阀，优化管网设计，减少管网漏损；定期对管网进行巡检、维护，及时排查并修复漏水点，确保管网漏损率控制在国家规定范围内。

2） 所有卫生洁具及五金配件均选用节水型产品，严格符合《节水型生活用水器具》CJT164-2014及《节水型产品通用技术条件》GB/T18870-2011要求，公共卫生间采用感应式水龙头、节水型便器，学生活动用房、办公用房采用节水型水龙头，减少无效用水。

3） 优先利用市政给水管网的压力直接供水，结合项目建筑高度（多层建筑），无需额外设置加压设备，既降低能耗，又避免加压供水导致的管网压力过高、漏损增加等问题，确保各配水点供水压力不大于0.2Mpa。

4） 室外埋地管道采取防腐、防冻、防碾压保护措施，避免管道老化、破损导致的漏损；建筑内部给排水构件连接严密，做好防水处理，避免渗水、漏水现象，确保给排水系统正常运行。

5） 管材与管件选用环保、耐用、密封性能好的产品，优先采用不锈钢管、钢塑复合管等，减少管道老化、锈蚀带来的漏损问题，延长管道使用寿命，降低管道更换成本，进一步减少水资源浪费。

6） 加强用水计量管理，在各用水区域（学生活动区、办公区、公共卫生间、绿化灌溉区）分别设置计量水表，实现用水分类计量，定期统计用水量，分析用水规律，及时发现并整改用水浪费问题。

7） 优化绿化灌溉方式，结合泰安市气象特点，采用滴灌、喷灌等节水灌溉方式，替代传统漫灌，减少灌溉用水浪费；优先利用雨水等非传统水源进行绿化灌溉，降低新水消耗。

8） 开展节水宣传教育，在建筑入口、公共卫生间、用水区域张贴节水标语，引导师生养成节水习惯；定期组织节水宣传活动，推广节水知识，提高师生节水意识，形成全员节水的良好氛围。

# 五、给排水系统设计方案

## 5.1 生活给水系统

1） 水源：本项目生活用水水源采用市政自来水，市政供水管网压力稳定，可满足项目多层建筑的直接供水需求，无需设置加压供水设备，契合绿色节能、低碳环保的项目定位。

2） 供水分区：根据项目建筑布局及用水需求，分为三个供水分区：学生活动区供水分区（涵盖自习室、工作室、展览区）、办公区供水分区（涵盖办公室、会议厅、心理疗愈办公室）、公共区域供水分区（涵盖公共卫生间、休息区），各分区独立供水、独立计量，便于用水管理与节水管控。

3） 减压措施：市政供水管网压力过高区域，设置减压阀进行减压处理，确保各配水点供水压力控制在0.15~0.20Mpa之间，避免压力过高导致的管网漏损、用水器具损坏等问题，同时减少无效用水。

## 5.2 生活排水系统

本项目生活排水系统采用分流制设计，分为生活污水排水系统和生活废水排水系统，实现污水与废水分流收集、处理。生活污水（卫生间排水）经化粪池处理后，排入校园市政污水管网，最终进入城市污水处理厂进行深度处理；生活废水（洗手池、清洁用水等）经格栅过滤去除杂物后，部分回收用于绿化灌溉、地面冲洗等杂用水，剩余部分排入校园市政污水管网，提高水资源重复利用率。排水管道坡度合理设置，确保排水顺畅，避免积水、反味等问题；管道接口严密，做好防腐、防渗处理，防止污水渗漏污染土壤及地下水。

## 5.3 雨水排水系统

结合项目绿色建筑定位及泰安市降雨特点，雨水排水系统采用“收集-过滤-储存-利用”的一体化设计，实现雨水资源化利用。建筑屋面设置雨水收集口，室外场地设置雨水渗透沟、雨水井，收集屋面及地面雨水；雨水经格栅过滤、沉淀池沉淀处理后，储存于雨水蓄水池，用于绿化灌溉、地面冲洗、道路浇洒等杂用水，剩余雨水经消毒处理后，排入校园市政雨水管网。同时，优化场地地形设计，增加雨水渗透面积，减少雨水径流，补充地下水，提升水资源循环利用效率；屋顶花园设置雨水滞留层，减缓雨水流速，增强雨水渗透，同时起到涵养水源、美化环境的作用。

## 5.4 管材与配件

本项目给排水管材与配件选用环保、耐用、节水、防腐性能好的产品，结合不同安装部位的使用需求，具体选用如下表，确保管道系统安全、稳定运行，减少漏损与能耗：

表 5.4 管材与配件选用表

| 管道名称 | 安装部位 | 管材 | 连接方式 | 工作压力（MPa） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活给水管 | 建筑内部、室外埋地 | 钢塑复合管 | 螺纹连接、法兰连接 | 0.6 | 环保、耐腐蚀、密封性能好 |
| 生活污水管 | 建筑内部、室外埋地 | UPVC双壁波纹管 | 承插连接 | 0.4 | 轻便、耐腐蚀、排水顺畅 |
| 雨水管 | 屋面、室外场地 | HDPE管 | 热熔连接 | 0.4 | 抗冲击、耐腐蚀、便于施工 |
| 杂用水管 | 绿化灌溉、地面冲洗区域 | PPR管 | 热熔连接 | 0.6 | 卫生、无毒、节水效果好 |

## 5.5 阀门及附件

本项目阀门及附件选用节能、密封性能好、操作便捷、耐用的产品，严格符合国家相关标准，具体选用如下：生活给水管网优先采用软密封闸阀、蝶阀，密封性好、启闭灵活，减少管网漏损；公共卫生间、用水终端设置截止阀，便于单独控制用水，及时关闭闲置用水器具，减少浪费；减压阀选用可调式减压阀，精准控制供水压力，确保各配水点压力符合设计要求；排水管道设置止回阀、检查口，防止污水倒流、便于管道检修；雨水收集系统设置过滤器、电磁阀，确保雨水过滤效果，控制雨水储存与利用的启停。所有阀门及附件均选用知名品牌，确保质量可靠，延长使用寿命，降低维护成本。

## 5.6 卫生洁具及附件

本项目所有卫生洁具及附件均选用节水型产品，严格符合《节水型生活用水器具》CJT164-2014及《节水型产品通用技术条件》GB/T18870-2011要求，结合不同区域使用需求，具体选用如下：公共卫生间采用感应式水龙头（感应灵敏、延时关闭，避免无效用水）、节水型坐便器（冲水量≤6L/次）、节水型小便器（感应式冲水，冲水量≤3L/次）；学生活动用房、办公用房采用节水型陶瓷片密封水龙头（流量≤9L/min），配备起泡器，减少出水量同时保证用水体验；清洁区域选用节水型冲洗龙头，优化冲洗方式，减少用水浪费。所有卫生洁具及附件均选用环保、耐用、易清洁的产品，兼顾节水效果与使用便捷性，契合项目绿色低碳定位。

# 六、非传统水源利用方案

结合本项目绿色建筑定位、泰安市气象特点及用水需求，非传统水源主要利用雨水资源，辅助利用生活废水回收利用，旨在降低新水消耗，提高水资源利用效率，助力节水型校园建设，具体方案如下：

1） 雨水利用：本项目雨水收集范围包括建筑屋面（面积约1200㎡）、室外场地（面积约1500㎡），通过屋面雨水收集口、室外雨水渗透沟、雨水井收集雨水，经格栅过滤去除树叶、杂物，再经沉淀池沉淀处理，去除泥沙等悬浮物，处理后的雨水储存于容积为50m³的雨水蓄水池。储存的雨水主要用于绿化灌溉（屋顶花园、植物绿墙、室外绿化）、地面冲洗（建筑入口、人行步道）、道路浇洒等杂用水，替代传统新水，预计年利用雨水量约1200m³，可满足杂用水总用水量的29.3%。

2） 生活废水回收利用：对学生活动用房、办公用房的洗手池、清洁用水等生活废水进行回收处理，经格栅过滤、生化处理、消毒处理后，达到杂用水水质标准，用于地面冲洗、绿化灌溉等，预计年回收利用生活废水量约800m³，进一步降低新水消耗。

3） 水质保障：设置专门的非传统水源处理设施，定期对处理设施进行维护、清洗，对处理后的水质进行检测，确保水质符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）要求，避免对环境、设备及人体健康造成影响。

4） 系统管控：非传统水源利用系统与市政给水系统、杂用水系统联动，设置自动切换装置，当雨水、回收废水储存量不足时，自动切换为市政新水供应，确保杂用水供应稳定；同时，对非传统水源利用量进行计量、统计，定期分析利用效率，优化利用方案。

# 七、水量平衡

本项目水量平衡以“节水优先、循环利用”为原则，结合各类用水量估算、非传统水源利用量，计算新水用水量、耗水量、排水量等，确保水资源合理利用，实现水量平衡，具体计算如下表（单位：m³）：

表 7-1 水量平衡计算表（单位：m³）

| 用水类别 | 年用水量 | 非传统水源利用 | 新水用水量 | 耗水量 | 排水量 | 污水量 | 废水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生活动用房用水 | 7200.0 | 0 | 7200.0 | 1440.0 | 5760.0 | 1440.0 | 4320.0 | 耗水率20%，污水率20%，废水率60% |
| 办公用房用水 | 675.0 | 0 | 675.0 | 135.0 | 540.0 | 135.0 | 405.0 | 耗水率20%，污水率20%，废水率60% |
| 公共卫生间用水 | 4860.0 | 0 | 4860.0 | 972.0 | 3888.0 | 3888.0 | 0 | 耗水率20%，全部为污水 |
| 绿化灌溉用水 | 400.0 | 400.0 | 0 | 400.0 | 0 | 0 | 0 | 全部利用非传统水源，耗水率100% |
| 道路及地面冲洗用水 | 95.04 | 95.04 | 0 | 19.01 | 76.03 | 0 | 76.03 | 全部利用非传统水源，耗水率20% |
| 辅助用水 | 3600.0 | 704.96 | 2895.04 | 720.0 | 2880.0 | 0 | 2880.0 | 部分利用非传统水源，耗水率20% |
| 合计 | 17430.04 | 1200.0 | 16230.04 | 3686.01 | 13144.03 | 5463.0 | 7681.03 | 非传统水源利用率6.9% |

注：1. 非传统水源总利用量1200m³，其中雨水利用1000m³，生活废水回收利用200m³；2. 耗水量按各类用水的实际消耗计算，生活用水耗水率按20%取值，绿化灌溉耗水率按100%取值；3. 排水量=年用水量-耗水量，污水量主要为卫生间排水，废水量主要为洗手池、清洁用水及冲洗废水。