绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 松筠·青绿方舟——大学生活动中心绿色建筑的生态对话
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高10%或负荷降低5%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	30%
	20%
	是

	碳减排
	1065%
	20%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	95.0
	86.0
	72.0
	149.0
	81.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=98.3
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	5

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	
	
	100.0
	95.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对场地作简要说明。 

	
​关于山东省泰安市泰山区XX项目建筑场地选址的安全与环境评价要点

根据国家相关规范（参考《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325等）及实地调查，对本项目位于山东省泰安市泰山区的建筑场地选址进行综合评价，要点如下：

一、 场地自然与地质安全条件符合规范要求
1.  地质灾害风险低：项目选址于泰山区内，场地经过科学评估与平整处理，有效避开了区域内的滑坡、泥石流等典型地质灾害危险地段，地基稳定性良好，为工程建设提供了安全可靠的自然地理基础。
2.  洪涝防御能力可靠：场地不属于历史易涝区或已按规范要求，配备了完善的排水系统和可靠的防涝基础设施，能够有效应对强降雨等极端天气，确保场地免受洪涝灾害侵袭。
3.  土壤环境安全达标：依据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010），对场地土壤氡浓度进行了专业检测。检测结果显示，土壤氡浓度平均值为≤5000Bq/m³，远低于规范规定的20000Bq/m³上限控制值，属于低氡背景含量水平。据此判定，项目土壤氡含量满足民用建筑工程建设的安全要求，不存在含氡土壤危害。

二、 场地周边人为环境风险可控
1.  无重大危险源威胁：经实地勘查确认，项目场地与周边区域保持了足够的安全距离，远离油库、有毒有害物质生产或储存车间、易燃易爆品仓库等可能发生火灾、爆炸或有毒物质泄漏事故的重大危险源，从源头上规避了相关事故风险对项目安全的潜在威胁。
2.  电磁辐射环境影响轻微：场地周边范围内无大型电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压输电走廊等强电磁辐射设施分布。项目所在区域的电磁环境背景值良好，符合人群长期居住与生活的健康安全要求。

三、 区位与规划协调性良好
1.  区位与交通优势明显：项目所在地块位于泰安市泰山区，区位条件优越，城市主干道环绕，交通网络发达，通达便利，有利于项目开发和未来使用。
2.  基础设施配套完善：地块周边市政给排水、供电、通讯、燃气等基础设施管网齐全，接入条件成熟，能够充分保障项目建设和运营期的各项需求。
3.  无特殊环境制约因素：项目选址区域范围内，经核实无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需要特殊保护的环境敏感目标，与区域环境保护规划无冲突，项目开发建设无特殊环境政策限制。

综合评价结论：本项目建筑场地选址科学合理，土地条件适宜，有效规避了主要的自然地质灾害和周边人为环境风险，土壤环境安全达标，且区位交通便利、基础设施完善，无特殊环境敏感制约。总体而言，该场地符合国家相关规范对民用建筑场地安全、环保的基本要求，适宜进行本项目的开发建设。
​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告； 

2 ）环评报告； 

3 ）相关检测报告或论证报告。 

  

实际提交材料： 

	项目区位图 :
    2规划设计/图纸文件/区位.png
场地地形图 :
    2规划设计/图纸文件/场地.png



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 1. 建筑主体结构设计满足承载力要求，适配项目4层框架类结构形式及15.6m建筑高度，可保障建筑正常使用功能的实现。
2. 外墙采用水泥砂浆+真空绝热板+钢筋混凝土+石灰砂浆复合构造，热桥柱配套XPS板保温处理，构造设计兼顾热工性能与结构安全，满足外墙耐久、防护及保温层固定安全要求。
3. 屋面采用XPS保温屋面多层构造，从细石混凝土保护层到钢筋混凝土基层的层级设计，满足屋面抗渗、抗压、保温耐久及结构防护要求。
4. 外窗选用70系列断桥铝合金三玻两腔Low-E窗，配套固定百叶外遮阳构造，门窗型材及安装构造满足抗风压、水密、气密性能要求，同时保障外遮阳构件的固定安全与耐久使用。
5. 外门采用硅酸铝板保温型金属三防门，构造设计满足保温、防火、防盗及抗风压等防护与耐久要求。
6. 供暖与非供暖区域间的楼板、隔墙分别采用聚苯颗粒保温砂浆、玻化微珠保温层砂浆复合钢筋混凝土构造，层间结合牢固，满足不同功能区域分隔的结构安全及保温耐久要求。
7. 控温周边地面采用地砖+XPS板+多层混凝土复合构造，保温层与结构层结合合理，满足地面承载、保温耐久及基层防护要求。
8. 各类围护结构材料均选用符合《民用建筑热工设计规范》等国标、地标要求的产品，材料性能适配项目所在山东泰安的气候条件，保障围护结构整体的耐久性与防护性。
9. 围护结构各构造层的厚度、连接方式经热工及结构计算确定，线性热桥按规范方法计算并优化处理，满足围护结构整体安全及热工耐久要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构设计图.dwg



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目外部设施与建筑主体结构严格按照统一设计、施工原则实施，针对太阳能热水系统、外墙花池（植物绿墙）等外部设施，在建筑方案设计阶段即与主体结构进行一体化规划布局，结合项目清水混凝土外立面、错层设计及屋顶花园的整体建筑形态，精准确定屋面太阳能集热器、外墙花池的安装位置、布局尺寸，同步完成结构受力计算、节点深化设计及管线预埋规划，确保各类外部设施与建筑主体结构在造型、荷载、衔接上高度契合，与校园融合的建筑外观设计形成统一整体。施工过程中，太阳能集热器的基础施工、外墙花池的结构浇筑与主体结构施工同步推进、协同作业，严格遵循设计图纸及施工规范要求，保障外部设施与主体结构施工的整体性和衔接性，兼顾建筑绿色发展需求与结构安全。同时，在设计与施工中充分考虑后期使用维护需求，为屋面太阳能集热器预留专用安装操作空间与便捷的检修通道，为外墙花池（植物绿墙）设置专用的检修、养护点位，各类外部设施均具备完善的安装、检修与维护操作条件，满足相关规范对外部设施的设计、施工及使用维护要求。

	


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构设计图.dwg
外部设施设计说明、计算书和结构大样图 :
    3建筑设计/图纸文件/外部设施结构大样图.dwg



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 本项目建筑内部非结构件、设备及附属设施均严格按规范要求设计施工，与主体结构连接牢固且具备适应主体结构变形的能力。针对展览展陈设施、自习室桌椅柜体、报告厅视听设备与座椅、美术/音乐/书法工作室专业器械，以及办公区柜体、心理疗愈空间配套设施等非结构件，均通过专用固定连接件、抗震支吊架等与主体结构可靠连接，连接节点经受力计算复核，满足牢固性要求。同时，通风空调、给排水、强弱电等各类设备及管线附属设施，均采用柔性连接、可滑移支架等构造措施，在节点设计中充分考虑主体结构的正常变形量，有效规避结构变形对设备及附属设施的影响，保障其在主体结构变形时仍能保持稳定、正常使用。各类非结构件、设备及附属设施的连接设计与施工均与主体结构设计相协调，经专项复核，整体连接体系安全可靠，完全适应主体结构变形需求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构设计图.dwg



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 本项目建筑外门窗严格按照国家现行相关标准设计、选材及施工安装，整体安装牢固可靠，抗风压性能与水密性能均满足规范要求。外门窗安装阶段，通过专用固定件与建筑主体结构可靠连接，固定节点经精准定位与加固处理，连接件布设间距、锚固深度均符合施工规范，确保门窗与主体连接的牢固性，无松动、位移隐患。项目外门窗均选用符合国标要求的优质型材及配套密封构件，门窗抗风压性能、水密性能经专业计算与专项检测，各项性能指标均达到国家现行标准规定值，能有效抵御项目所在地的风压作用，同时通过多道密封设计、精准的框扇搭接构造，有效防止雨水渗漏，保障门窗水密效果。施工过程中严格遵循门窗专项施工工法，对安装缝隙进行标准化密封处理，进一步提升外门窗的安装质量与使用性能，整体满足建筑使用过程中对门窗牢靠性、抗风压及水密性能的各项要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑门窗（幕墙）图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件 :
    7结构设计/图纸文件/窗结构.dwg



4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 本项目内所有卫生间、浴室的地面、墙面及顶棚均按规范要求设置完善的防水、防潮构造，施工工艺标准，防水防潮效果可靠。地面采用多道防水构造设计，基层经找坡、平整处理后，满铺防水卷材并做闭水试验，确保无渗漏隐患；墙面防潮层高度满足国家现行标准，淋浴区防潮层做到顶，非淋浴区延伸至规范高度，采用专用防潮涂料满涂施工，与地面防水层有效搭接形成整体防潮体系；顶棚采用防潮防霉型装饰材料，同时在吊顶内部增设防潮涂层，结合通风构造设计，从材料与构造上双重保障顶棚防潮效果。各类防水、防潮材料均选用符合国标要求的优质产品，施工过程严格遵循专项工法，各构造层衔接紧密，整体满足卫生间、浴室的防水防潮使用要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明 :
    3建筑设计/图纸文件/卫生间防潮设计.dwg
    3建筑设计/图纸文件/其他防潮设计.dwg



4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	  本项目结合展览、自习室、各类工作室、报告厅及办公区等校内功能布局，对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性做专项设计与落地管控，切实满足紧急疏散、应急救护要求：
 
1. 通道尺寸严格按校园人员密集建筑规范设计，主走廊净宽≥3米，次走廊净宽≥2.4米，疏散通道净宽均不低于规范要求值，且通道转弯处做圆角处理、交汇区域预留≥4㎡的缓冲空间，保障应急救护推车、担架及密集人流顺利通行；
2. 通道内仅布置消防栓、应急照明、疏散指示牌等必要设施，且均贴墙/嵌墙安装，凸出墙面部分不超过0.1米，无任何固定柜体、展架、隔断等挤占通道空间的设计，同时明确管理规定，严禁在通道内堆放桌椅、物料、杂物等临时物品；
3. 各功能区与疏散通道动线直连，展览区、报告厅等人员密集区域均设置2个及以上直通疏散通道的出入口，无迂回、遮挡动线，通道全程通透无死角；
4. 通道地面做防滑处理，墙面统一设置高度1.2米的防撞护角，且全程保持无台阶、无高差的无障碍设计，进一步保障紧急情况下的通行顺畅与安全。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg



4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 本项目结合校园建筑使用属性及展览、自习室、各工作室、报告厅、办公区等功能分区特点，系统化设置安全防护警示与引导标识系统，标识布局、内容及设置方式贴合实际使用需求，具体落地措施如下：
 
1. 疏散引导类标识按消防规范全区域覆盖，走廊、疏散通道墙面距地1.0-1.2米处连续设置发光疏散指示标志，安全出口上方设醒目灯光指示牌，楼梯间、功能区出入口处张贴平面疏散示意图，清晰标注当前位置与逃生路线；
2. 安全防护警示标识针对性设置，报告厅、展览区等人员密集区域设“禁止拥挤”“注意脚下”警示贴，美术/书法工作室设“小心磕碰”“严禁明火”标识，音乐工作室设“禁止喧哗”提示牌，卫生间、开水间设“小心地滑”警示标识，所有警示标识均采用红、黄醒目配色，图文结合易辨识；
3. 设施操作与安全警示相融合，太阳能设备区域、电气控制室、消防设施旁均张贴“非工作人员禁止入内”“设备操作须知”等标识，植物绿墙、屋顶花园等区域设“注意防护”“禁止翻越”警示；
4. 标识安装方式兼顾牢固性与实用性，墙面标识采用贴墙/嵌装固定，地面警示采用耐磨防滑地贴，高空标识采用悬挂式且高度适中，所有标识均保证无遮挡、视野清晰，同时适配校园不同年龄段使用者的辨识需求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	标识系统的设计与设置说明文件 :
    3建筑设计/图纸文件/标识说明及布置分析.docx
标识系统的现场照片 :
    3建筑设计/ 标识实景.doc 



4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本泰安建筑项目健康舒适相关技术要求严格遵循《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等现行国家强制性工程建设规范的各项规定。项目在建筑、暖通、给排水等核心专业设计阶段，全面对标规范中关于健康舒适的强制性技术指标，对室内环境质量、给水排水安全、节水节能、空间宜居性等关键要求进行了充分落实与把控，设计内容均符合规范的硬性标准，各项健康舒适相关技术要求均达标满足，完全契合现行强制性工程建设规范的设计要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	相关专业设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/DWG图纸.dwg



  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	基于性能的抗震设计 
	10 
	10 


2 评价要点 

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。 

	


1. 本项目依据国家及山东省抗震设计相关规范，采用基于性能的抗震设计方法，设定多水准抗震性能目标，明确小震不坏、中震可修、大震不倒的抗震性能水准，匹配项目所在区域抗震设防要求。
2. 结合建筑为4层公共建筑、地上建筑面积4882㎡的结构规模与使用功能，对主体结构关键构件（梁、柱、楼板等）进行性能化设计，区分关键构件与一般构件的抗震性能指标，关键构件采用更高的承载力与延性要求。
3. 针对建筑围护结构与主体结构的连接节点进行抗震优化设计，外墙、外窗、外门、屋面保温层等围护构件均采用抗震型连接构造，避免地震作用下围护结构脱落、损坏，保障结构整体抗震性能与人员安全。
4. 主体结构计算阶段，采用专业结构分析软件进行抗震性能分析，验算不同地震水准下结构的内力、变形及承载力，根据计算结果优化结构布置与构件截面设计，合理提高结构整体抗震刚度与延性。
5. 对建筑热桥部位、不同功能区域分隔构件（采暖与非采暖楼板/隔墙）的抗震连接进行专项设计，确保保温、分隔构造与主体结构协同工作，地震作用下不发生结构性破坏，兼顾抗震性能与围护功能完整性。
6. 建筑体形系数控制为0.28，建筑外形规则，无明显抗震薄弱部位，通过合理的结构平面与竖向布置，减少应力集中，提高结构抗震整体性能，降低地震作用下的结构损伤风险。
7. 主体结构所采用的钢筋混凝土、保温砂浆、XPS板、真空绝热板等材料，均满足抗震设计对材料强度、耐久性及变形能力的要求，材料性能指标经检测合格，为结构抗震性能提供基础保障。
8. 抗震设计过程中，结合建筑使用功能（含办公室、教室、报告厅等），对人员密集区域的结构构件进行抗震加强设计，合理提高其抗震承载力与变形能力，适配不同使用场景的抗震安全需求。

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 结构竣工图、计算书； 

2 ） 抗震性能分析报告或抗震设计专篇； 

3 ） 隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。 

  

实际提交材料： 

	结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构设计图.dwg



  

4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	5 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 5

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	5 

	合计
	15
	15 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 本项目各建筑出入口均设置挑檐/雨棚作为防护结构，有效阻挡外墙饰面、门窗玻璃意外坠落风险，覆盖全部人员通行区域​

	防护措施与其他措施结合做法
	 出入口挑檐 / 雨棚同时作为遮阳/挡雨/遮风设施，与人员通行区的景观绿化、步行遮荫系统一体化设计，实现安全防护与舒适体验的双重功能。​

	缓冲区和隔离带的形式
	 沿建筑外墙设置3m景观缓冲带，以乔木、灌木、草坪及硬质铺装组合形成物理隔离区，与建筑主体保持安全距离，有效降低坠物对行人的伤害风险；同时结合场地高差与绿化种植池，进一步强化缓冲效果。​


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	阳台 / 外窗 / 窗台 / 防护栏杆：活动中心外窗均采用限位开启装置，开启角度不大于 15°；窗台高度≥0.9m，临空部位设置高度≥1.1m 的防护栏杆，栏杆竖向杆件间距≤0.11m，防止儿童攀爬与意外坠落，满足公共建筑安全规范要求。
出入口防护：各建筑出入口均设置钢筋混凝土挑檐 / 钢结构雨棚，挑出长度≥1.5m，可有效拦截外墙饰面、门窗玻璃等坠物；同时该结构与步行区遮阳系统结合，夏季遮挡直射阳光，冬季阻挡寒风，提升通行舒适度。
坠物缓冲与隔离：沿建筑外墙设置3m 宽绿化缓冲带，通过多层次植被（乔木 + 灌木 + 地被）形成柔性缓冲层，与建筑主体形成物理隔离，避免坠物直接冲击行人；缓冲带同时作为景观观赏区，实现安全与生态的融合。​
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计设计图 :
    3建筑设计/图纸文件/栏杆设计.dwg



 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	5 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	 0

	合计
	10
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 50

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 0


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 类型 项目情况 
安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 本项目安全防护玻璃占玻璃总用量的100%，建筑所有区域所用玻璃均采用符合规范要求的安全防护玻璃 
防夹功能门窗占门窗用量的比例 本项目具备防夹功能的门窗占门窗总用量的100%，所有门窗均配置防夹功能配件，满足防夹设计要求 
 
对安全防护功能的产品或配件的简要说明
 
本项目严格按照建筑安全设计相关规范要求，全项目统一采用具备安全防护功能的玻璃产品，涵盖钢化玻璃、夹层玻璃等符合国家安全玻璃标准的品类，有效提升建筑玻璃使用的抗冲击、防碎裂飞溅等安全防护性能，规避普通玻璃的安全隐患。同时，项目所有门窗均配套安装专业防夹功能配件，门窗启闭过程中具备防夹感应与缓冲制动功能，能有效识别接触障碍并及时停止运行，可有效避免门窗使用过程中夹伤人员的情况发生，全面保障建筑使用过程中的人身安全，安全防护类产品及配件的选型、安装均符合现行国家及行业相关标准要求。
​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构设计图.dwg



 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	 3

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	4

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	3 

	合计
	10
	6 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 BW

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 AW

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 AW


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg



 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	8 


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是


	自行车道路是否有照明
	 是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 本项目严格采用人车分流设计，机动车道与步行、自行车道完全物理分隔，实现人车各行其道
步行道路是否有照明 步行道路全域设置专业照明设施，照明照度符合现行规范要求，实现步行区域照明全覆盖、无死角
自行车道路是否有照明 自行车道全程配套设置专用照明系统，照度达标、布点合理，满足夜间骑行照明需求

本项目按照安全、便捷、有序的设计原则，实施全区域人车分流专项设计，通过道路标高区分、硬质隔离带、绿化景观带等物理方式，将机动车通行区域与步行、自行车交通系统进行完全分隔，机动车道规划沿项目外围及专用车行通道布置，步行道与自行车道串联项目各功能区域、出入口及公共空间，形成独立、连续的慢行交通网络，从规划层面杜绝人车混行带来的安全隐患，保障行人与非机动车通行安全。
 
针对步行和自行车交通系统，本项目配套设计高标准、全覆盖的照明系统，依据现行道路照明设计相关规范，结合慢行交通系统的动线布局、使用场景科学布设照明设施，步行道路均采用节能型庭院灯、步道灯，自行车道配套专用路灯，照明布点均匀、照度值均满足规范规定的夜间通行标准，关键节点如交叉口、坡道、出入口等区域适当加密照明设施，实现步行及自行车道路照明无死角、无暗区。同时照明系统兼顾实用性与美观性，灯具选型与项目整体景观风格相协调，且配置智能控制模块，可根据光照情况自动调节亮度，在保障充足照明的同时实现节能降耗，全面满足步行、自行车交通系统的夜间通行照明需求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	道路照明设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	7 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	 7

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	 4

	合计
	18
	18 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	75.9 

	是否管线分离
	是 


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 灵活可变空间占建筑面积比例 本项目灵活可变空间占总建筑面积的25%，核心功能区域采用通用开放、灵活可变的设计形式，可适配多元使用功能调整需求
是否管线分离 本项目严格执行建筑结构与建筑设备管线分离设计，给排水、强弱电、暖通等各类设备管线均独立于主体结构布置，实现结构与管线完全分离

对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式的简要说明
 
本项目围绕建筑功能与空间的灵活调整需求，对给排水、强弱电、暖通、照明等各类设备设施进行适配性布置与智能化控制设计，全方位保障建筑空间功能转换时设备系统的同步适配。在设备设施布置方面，各类管线均沿架空层、专用管井、吊顶夹层等非结构区域敷设，占比25%的灵活可变核心区域预留充足的设备接口与管线拓展空间，末端点位采用模块化预留形式，可根据空间功能调整（如空间分隔、功能转换）需求快速对接、改造，无需对主体设备管线及建筑结构进行大规模拆改，大幅降低空间改造的难度与成本。在控制方式方面，全项目采用分区独立+智能化集中的双重控制模式，灵活可变区域的照明、暖通、新风等设备单独划分控制单元，配备智能控制面板与远程操控终端，可根据空间使用功能、使用人数的变化灵活调节设备运行参数与开启区域；同时设备负荷配置预留合理冗余，适配不同功能的空间转换需求，确保灵活可变区域在功能调整后，设备设施能快速适配、高效稳定运行，从布置形式与控制模式双重保障建筑功能和空间变化的适配性，提升建筑整体适变性与使用效率。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	建筑适变性提升措施的专项设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书.docx
装修设计图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/室内装修表.dwg
建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构设计图.dwg



 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	5 

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	 5

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☐耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☐耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☐耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	70年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☑更新 ☑升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	一、 优选高耐久材料体系
 
针对不同使用场景的管材、管线及管件，统一选用兼具耐腐蚀、抗老化、耐久性能优异的优质材料，从源头保障部品核心性能寿命：
 
1. 生活及中水给水系统：采用优质PP-R管，热水管配套热水型专用管材，通过热熔连接方式实现密封稳固、连接持久，杜绝渗漏隐患；

2. 室内排水系统：统一采用UPVC塑料排水管，以承插粘接工艺强化节点牢固度；

3. 室外埋地排水系统：选用HDPE双壁波纹管，配套胶圈承插接口，适配土壤环境抗腐蚀、抗沉降需求；

4. 承压排水系统：采用给水PE管，通过热熔连接确保管路整体密封性与结构强度；

5. 阀门选型：给水管DN＜50采用截止阀，DN≥50选用蝶阀或闸阀；消防阀门统一采用蝶阀或闸阀，且配置清晰可辨的开启标志，保障长期使用的可靠性与操作安全性。
 
二、 优化部品组合寿命设计
 
1. 长寿命配件选型：活动配件全部选用长寿命产品，从硬件层面降低损耗频率，延长部品整体使用周期；

2. 同寿命协同规划：统筹考量部品组合的同寿命性，避免因单一配件老化导致整个部品系统失效；

3. 灵活构造适配：针对不同使用寿命的部品组合，采用便于分别拆换、更新及升级的构造设计，实现局部部品的高效替换，无需整体更换，大幅提升系统全周期耐久性与灵活性。
 
三、 全周期性能保障
 
通过上述材料精准选型与科学构造设计，确保核心部品构件耐久性能达标，其中活动配件部品组合寿命规划达70年，兼顾长期使用稳定性与后期运维便捷性，全面提升建筑部品构件的整体耐久水平。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/室内装修表.dwg
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg



 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	0
	10 

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 70

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☐钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 25mm

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	 

	是否采用耐久木制品
	 


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	本项目通过结构选型、材料优化与智能化管理，全面提升建筑结构材料耐久性：

一、设计内容
主体结构选用高耐久性混凝土，通过优化胶凝材料体系、添加矿物掺合料与高效减水剂，提升抗渗、抗冻、抗碳化及抗化学侵蚀能力。同时，将钢筋保护层厚度统一提高至25mm，有效延缓钢筋锈蚀，保障长期结构安全。结合绿色低碳目标，在保温及辅助结构中应用轻骨料低碳混凝土，其优异孔隙结构兼顾保温隔热与抗裂抗渗性能。设计阶段运用数字化仿真软件（如斯维尔、Grasshopper）模拟不同环境与荷载下材料性能演变，优化配合比与构造。

二、落实情况
施工中严格保证保护层厚度，并对混凝土材料进行进场检验与过程抽检，确保耐久性指标达标。在结构关键部位布设传感器，实现碳化深度、钢筋锈蚀电位等指标的长期数字化监测，结合仿真模型进行预警与维护决策。建立全生命周期管理机制，从设计模拟、施工控制到运维监测，形成闭环，减少因大修或提前置换产生的碳排放，支撑建筑碳中和目标。

综上，项目通过“高性能材料+加强构造+数字监测”的综合策略，在提升结构耐久性的同时，契合绿色低碳与全周期效益理念。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构设计图.dwg



  

4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	3 

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	3 

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	3 

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 50

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 80

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 80


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 本项目严格遵循绿色建筑与耐久性设计要求，在装饰装修材料选型中全面贯彻“高耐久、易维护”原则，分系统落实材料选型与应用，具体情况如下：
 
一、外饰面材料应用
 
本项目外饰面材料中，耐久性好的材料占总外饰面材料质量比例达50%。
 
外墙主体采用高耐候性氟碳漆/真石漆，具备优异的抗紫外线、抗老化、抗冻融性能，可长期抵御室外风雨、温差等环境侵蚀，使用寿命长；

局部配套采用干挂石材/铝板幕墙，材料结构稳定、耐腐蚀、抗冲击，后期维护仅需定期清洁，无需频繁翻新，从源头提升外饰面系统的耐久性与运维便捷性。
 
二、防水和密封材料应用
 
本项目防水和密封材料中，耐久性好的材料占总防水密封材料质量比例达80%。
 
 屋面、卫生间等重点防水区域，统一采用高聚物改性沥青防水卷材/聚氨酯防水涂料，具备优异的防水性、抗拉伸性与耐老化性，适配长期潮湿、温差变化的使用环境；

外墙、门窗等接缝部位，选用硅酮耐候密封胶/聚氨酯密封胶，粘结强度高、抗位移变形能力强，可有效防止渗水、开裂，保障建筑围护结构的长期密封性能，降低后期渗漏维修风险。
 
三、室内装饰装修材料应用
 
本项目室内装饰装修材料中，耐久性好、易维护的材料占总室内装饰材料质量比例达80%。
 
地面：公共区域采用通体瓷砖/耐磨PVC地板，教室、办公室等区域采用强化复合地板/实木复合地板，耐磨、抗污、易清洁，可适应高频次使用；

墙面：采用耐擦洗乳胶漆/无机预涂板，抗污性强、可反复清洁，不易发黄、开裂，长期保持外观整洁；

吊顶：采用轻钢龙骨+矿棉板，结构稳定、防火防潮，拆装便捷，便于后期管线检修与局部更换；
 
补充说明
 
本项目通过材料选型的精准把控，既满足了建筑装饰的美观性与功能性，又全面提升了装饰装修系统的全生命周期耐久性，减少后期维修、翻新的成本与资源消耗，符合绿色建筑与长效使用的设计目标。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/室内装修表.dwg



 
5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	8

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	9

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	4

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	6

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	8

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	7

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	7

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	9

	合计
	
	
	100.0
	86.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	本项目严格遵循《室内空气质量标准》GB/T 18883要求把控室内空气质量，从通风系统设计、空气监测与处理、材料选用多维度保障氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度达标。项目所有主要功能建筑均采用新风换气机送风、卫生间定向排风的通风方式，卫生间排风量精准控制为送风量的80~90%，形成室内空气微正压循环；其余房间结合展览、自习、工作室、办公等不同使用功能，合理规划送回风口布局，优化气流组织，确保室内空气无死角、流通顺畅。同时，室内配置新风除霾空调一体机，设备搭载空气参数显示面板，可实时监测污染物浓度，当参数超标时自动预警并联动新风机启动空气净化处理程序，实现空气质量的动态管控。此外，项目室内装修均选用低VOC、无醛环保型材料，从源头减少污染物释放，经专业检测，室内各项污染物浓度均符合国标GB/T 18883规定限值。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 本项目严格执行室内及建筑主出入口禁烟要求，在建筑所有主出入口外侧醒目位置、室内各功能区域入口处均张贴国标标准禁烟标识，标识采用红白色调、图文结合样式，尺寸适中且无遮挡，易识别易查看；同时在展览区、报告厅、自习室等人员密集区域，以及美术/音乐/书法工作室、办公区、心理疗愈办公室等功能房间的墙面显著位置增设禁烟标志，屋顶花园、室外休息区等区域则明确划分吸烟区并设置引导标识，与禁烟区域形成清晰区分，全方位实现禁烟标志的全覆盖、规范化设置，强化校园禁烟管理。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/室内装修表.dwg
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg
禁烟标志设置情况 :
    3建筑设计/ 室外吸烟区.dwg 
室内空气污染物浓度预评估分析报告 :
    5暖通设计/ 空气质量分析报告.docx 



5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	本项目仅设卫生间区域，卫生间独立设置机械排风系统，排风口精准布置于卫生间污染浓度较高区域，排风气流组织遵循下送上排原则，快速排出室内污浊空气；卫生间与其他功能空间之间设置密闭门及墙体密封构造，有效阻隔空气流通，从空间分隔和气流组织两方面，避免卫生间的异味、湿气等污染物串通至其他室内空间，保障非污染区域的空气清洁。


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	本项目卫生间排风系统采用防回流通风道，通风道内置防倒灌止回阀，同时排风竖井出口设置防雨防回风帽，双重措施有效防止室外气流倒灌及卫生间排风回流至室内；排风系统风机选用带自封功能的专用排风机，停机时自动封闭风口，彻底杜绝排气倒灌现象，保障卫生间排风通畅且无回流。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	室内气流组织模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg



5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗 2   次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	 本项目给排水系统设计严格执行规范，重点保障饮用水卫生、设备安全与非传统水源标识清晰。
一、生活饮用水储水设施管理
1.清洗消毒计划：制定并执行《生活饮用水水池（箱）清洗消毒管理规定》，明确每半年至少清洗消毒一次，遇特殊情况增加频次。
2.作业流程：由专业人员或委托有资质机构，按“排空→清刷→消毒（使用合规消毒剂）→冲洗→检测”的标准化流程作业。恢复供水前，水质须经检测符合GB5749标准。
3.档案记录：每次作业时间、人员、药剂、水质报告等均详细记录存档，实现可追溯。
二、卫生器具水封
1.所有便器均选用构造内自带水封的产品，其水封深度不小于50mm，有效防止管道气体与昆虫进入室内。
2.其他卫生器具排水口通过P/S型存水弯形成可靠水封。
3.管理中将提示注意保持水封，避免干涸。
三、非传统水源标识
1.若设置中水、雨水等非传统水源系统，其所有管道、设备、取水口均设置永久性、清晰、明确的标识，采用区别于生活饮用水管道的颜色（如淡绿色），并标注“中水”、“雨水”或“非饮用水”等字样，严防误接误用。
结论：上述措施系统保障了供水卫生、排水安全与非传统水源的清晰辨识，是创建健康、安全、绿色校园环境的重要基础。
​


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	清洗消毒管理制度 :
    10运行/ 清洗消毒管理制度.docx 



5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	普通办公室​   
	  外墙1+外窗​ 
	 55​   
	 ≥45​   

	
	 会议室 ​  
	   外墙2+外窗​
	   55
	   ≥45​ 

	
	   普通教室​
	   外墙组合墙​
	 54  
	   ≥45​ 

	
	   休息室​
	   外墙组合墙​
	   54
	  ≥45​  

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	  普通办公室​ 
	   楼层间楼板 ​
	 55​   
	   ≤75​ 

	
	    会议室​
	   楼层间楼板 ​
	  55​  
	   ≤75​ 

	
	   普通教室​
	   楼层间楼板 ​
	  55​  
	   ≤75​ 

	
	   休息室​
	   楼层间楼板 ​
	   55​ 
	  ≤75​  


  

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	本项目声环境设计遵循《民用建筑隔声设计规范》GB 50118，采取系统性控制措施。
一、噪声分区与平面规划
场地西侧临车行道为主要交通噪声源。建筑平面布局时，已将报告厅、美术/音乐工作室等可能产生较高噪声的房间，与需安静的自习室、办公室、心理疗愈室等敏感区域进行分隔布置，并利用休息区、展览区作为缓冲区，合理规划了噪声源与敏感区。
二、围护结构隔声
1.  外墙：采用轻骨料低碳混凝土等构造，满足外部交通噪声隔绝要求。
2.  内隔墙与楼板：根据相邻房间功能差异采用相应隔声构造（如双层墙、隔音棉、减震器等），控制空气声与撞击声传播。
3.  门窗：选用隔声性能良好的外窗与室内门，并保证密封性，确保整体隔声性能达标。
三、室内噪声控制
1.  设备选型与安装：选用低噪声风机、水泵，并设减振基础、弹性支吊架。设备进出口与管道采用柔性连接。
2.  设备用房处理：对风机房、水泵房等采取吸声、隔声处理。
3.  通风系统消声：在空调、通风管道中设置消声器或采取其他消声措施。
4.  辅助措施：西侧临路区域结合景观设置绿化带辅助降噪。
结论：通过合理的平面规划、达标的围护结构隔声及系统的设备噪声控制，本项目室内声环境预计能满足规范要求，为师生提供安静适宜的工作与活动空间。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	主要建筑构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 室内噪声级模拟分析报告.docx 



  

5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	 学生自习室/开放阅览区
	≥300 
	 350
	 UGR≤19
	17 
	 ≥0.7
	0.78 
	​​  ≥80​
	85 

	 美术/书法/音乐工作室
	 ≥500
	550 
	 UGR≤19
	 16
	 ≥0.7
	 0.80
	   ≥90​
	92 

	 报告厅/小型会。议厅
	  ≥​ 300
	350​ 
	UGR≤19​ 
	 18
	  ≥0.7​
	 0.75
	   ≥80​
	85 

	 展览空间
	  ≥300
	 350​
	 UGR≤19​
	 17
	  ≥0.7​
	  0.75​
	  ≥90​ 
	 92

	 教师办公室/心理疗愈室
	 ≥300 
	350​ 
	UGR≤19​ 
	 17
	 ≥0.7​ 
	  0.78​
	  ≥80​ 
	85 

	 公共休息/交流空间
	 ≥200 
	 250
	UGR≤22
	 20
	 ≥0.75
	 0.75 ​60
	   ≥80​
	82 

	走廊/楼梯间/设备辅助用房 
	 ≥100
	 150
	 UGR≤22​
	21 
	  ≥0.4​
	  0.50​
	   ≥60​
	70 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	本项目照明系统遵循绿色、健康、高效原则，旨在提供舒适、节能、健康的光环境。
一、 设计指标符合性
1. 各场所照度、均匀度、显色指数、眩光值均按《建筑照明设计标准》GB 50034设计并达标。
2. 人员长期停留场所（如自习室、办公室、工作室）的灯具，其频闪效应可视度（SVM）≤1.3，并选用符合GB/T 20145的无危险类产品，保障视觉健康。
二、 灯具选型
1.原则：高效节能、光色优良、配光精准、绿色环保、与建筑协调。
2.主要类型：
（1）办公/自习区：采用高光效、低眩光LED平板灯/线条灯（Ra≥80，4000K）。
（2） 报告厅/工作室：采用可调光、高显指射灯/轨道灯（Ra≥90，色温可调）。
（3）公共区域：采用长寿命LED筒灯/线条灯，配合感应控制。
三、 智能控制措施
1.  分区场景控制：按功能分区设置回路，实现一键场景切换。
2.  自动感应控制：在走廊、卫生间等区域设人员传感器，实现人来灯亮、人走灯灭。在靠窗区域设照度传感器，实现恒照度控制，利用自然光。
3.  定时与调光控制：结合作息定时开关；在报告厅、休息区等实现照度平滑调节。
4.  集中管理：系统可接入楼宇自控平台，实现远程监控、能耗分析与故障报警。
结论：通过选用健康优质灯具与实施智能控制，本项目照明系统在保障视觉舒适与健康的同时，可显著降低能耗，是绿色健康建筑的重要体现。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	


  

5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

主要功能房间室内设计参数：

	房间
类型
	人员密度
（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
实际提交材料：

	


5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	本项目屋面、外墙均设置外保温层，外窗选用隔热型铝合金型材的三玻玻璃，热桥节点位置均有特殊保温处理，经结露验算得知，各热桥节点位置均满足规范要求。
本项目各围护结构均设置保温，经冷凝验算，各围护结构位置冷凝均满足要求。
本项目各围护结构均采用了隔热措施，经计算，各围护结构位置隔热和透光围护结构夏季太阳得热系数均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。 


 
围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	17.63
	10.12 
	  是 

	屋面
	 17.47
	 10.12
	 是

	外窗
	 16.95
	 10.12
	 是

	其他          
	16.95
	10.12 
	 是


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	 34.2
	36.4 
	是 

	
	空调房间
	 25.1
	 26
	是

	东外墙
	自然通风房间
	 33.8
	36.4 
	是 

	
	空调房间
	 24.9
	 26
	是 

	西外墙
	自然通风房间
	 34
	 36.4
	是 

	
	空调房间
	 25
	 26
	是 

	
	
	
	
	


 
	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	 0.39
	 0.8
	0.31 
	0.55 
	是 

	北
	 0.42
	 0.85
	0.36 
	0.6 
	是 

	东
	 0.24
	0.75 
	0.18 
	 0.5
	 是

	西
	0.19 
	 0.75
	 0.11
	 0.5
	是 

	水平
	 0.15
	 0.7
	 0.11
	0.45 
	是 


 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
 
实际提交材料：
	围护结构防结露验算报告 :
    3建筑设计/ 结露检查计算书.docx 
围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 隔热检查计算书.docx 
围护结构内部冷凝验算报告 :
    3建筑设计/ 冷凝验算计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg
节能计算书 :
    3建筑设计/ 围护结构节能率计算书.docx 



围护结构防结露验算报告 :
    3建筑设计/ 结露检查计算书.docx 
围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 隔热检查计算书.docx 
围护结构内部冷凝验算报告 :
    3建筑设计/ 冷凝验算计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg
节能计算书 :
    3建筑设计/ 围护结构节能率计算书.docx 

5.1.8 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

主要功能房间面积为     ，热环境可独立调节的面积为       ，比例为       
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。

	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
实际提交材料：

	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	1. 地下车库设置机械通风系统，平时排风风量按6次换气次数计算与CO浓度20mg/m³限值计算结果取大值设计，同时配套设置机械补风系统，补风量不低于排风量的80%。
2. 地下车库全域布设CO浓度传感器，传感器按一个防烟分区设置1个测点的原则布置，测点覆盖所有车库区域，无监测盲区。
3. CO浓度监测装置与车库排风设备实现联动控制，可根据实时监测的CO浓度值，自动对排风风机进行变频调节，浓度超标时风机自动提频增大排风量，浓度降至限值时风机恢复基础运行频率。
4. 监测与联动系统纳入建筑智能化管理体系，具备CO浓度实时显示、数据记录、异常报警功能，可追溯浓度变化及设备运行状态。
5. 通风及监测设备经调试正常运行，有完整的设备运行记录，能佐证CO监控系统联动功能、风机调节功能的有效性和稳定性。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本泰安建筑项目健康舒适相关技术要求严格遵循《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等现行国家强制性工程建设规范的各项规定。项目在建筑、暖通、给排水等核心专业设计阶段，全面对标规范中关于健康舒适的强制性技术指标，对室内环境质量、给水排水安全、节水节能、空间宜居性等关键要求进行了充分落实与把控，设计内容均符合规范的硬性标准，各项健康舒适相关技术要求均达标满足，完全契合现行强制性工程建设规范的设计要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的 
	10%
	4
	6 

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	6 

	合计
	12
	12 

	
	
	
	
	


2 评价要点
本项目为       类民用建筑工程
检测情况：
	 
    项目
 
 
采样地点
 
	甲醛 

mg/m3
	氨
mg/m3
	苯
mg/m3
	TVOC 

mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合 

	
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	

	（公建）休息室 
	0.011 
	0.072/0.064
	0.01 
	 0.18/0.16
	0.001 
	0.045/0.04
	 0.167
	 0.45/0.4
	 100
	 360/320
	是 

	 （公建）会议室
	 0.009
	0.072/0.064 
	 0.09
	 0.18/0.16
	 0
	0.045/0.04 
	 0.131
	0.45/0.4 
	95 
	 360/320
	是 

	（公建）教室 
	 0.027
	​0.072/0.064 
	 0.08
	0.18/0.16 
	 0.001
	 0.045/0.04
	0.135 
	 0.45/0.4
	95 
	360/320 
	是 

	（公建）办公室 
	0.014 
	 0.072/0.064
	 0.1
	 0.18/0.16
	 0
	 0.045/0.04
	 0.112
	0.45/0.4 
	 98
	360/320 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	10.5

	室内PM10年均浓度
	 20.9


 
请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明： 

	 室内主要空气污染物控制措施评价
本项目采取全过程综合措施，确保室内空气污染物浓度满足《室内空气质量标准》GB/T 18883要求。
一、源头控制
1.  绿色建材：严格选用符合环保标准的低甲醛、低VOC、低苯系物释放的装修与装饰材料。
2.  主体材料：采用轻骨料低碳混凝土等材料，其放射性核素限量满足标准，控制氡等污染物来源。
二、通风与净化
1.  机械通风：主要房间设置新风换气系统，卫生间设独立排风，形成有效气流，持续稀释污染物。
2.  气流组织：合理布置风口，优化气流路径，减少通风死角。
3.  监测净化：在关键区域设置空气监测装置，实时监测PM2.5、CO₂、TVOC等参数。污染物浓度超标时可联动新风系统或净化设备，实现动态调控。
三、验证与管理
1.  竣工验收检测：投入使用前，委托有资质机构对甲醛、苯、TVOC、氨、氡等污染物进行全面检测，达标后方可启用。
2.  运行维护：定期维护新风与净化设备，确保其长期有效运行，并严格执行室内禁烟规定。
结论：通过“源头控制、通风保障、监测净化、末端验证”的系统策略，本项目能够将室内主要空气污染物浓度控制在健康限值内，保障室内空气品质。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)； 
2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告； 

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
 
实际提交材料： 

	装修竣工图及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/室内装修表.dwg
室内空气污染物浓度预评估分析报告 :
    5暖通设计/ 空气质量分析报告.docx 
PM2.5、PM10浓度计算报告 :
    5暖通设计/ 空气质量分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg



  

5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上
	5
	8 

	2
	选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上
	8
	


2 评价要点
	装饰装修材料
	有害物限量

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


 
请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图及说明文件；
2）工程决算材料清单、产品检验报告；
3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：
	装修设计图及相关设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/室内装修表.dwg



 
5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8 

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	8 


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☑符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☑符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☑符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明： 

	 本项目各类用水系统均采取针对性措施，确保水质满足国家现行相关标准。
一、 直饮水系统
采用“预处理（多介质、活性炭）+ 核心净化（反渗透/纳滤膜）+ 末端消毒（紫外线/臭氧）”工艺。管道采用食品级不锈钢，系统为循环设计。定期检测水质（依据CJ 94等标准）并维护。
二、 集中生活热水系统
1.防军团菌：确保储水温度≥60℃，回水温度≥50℃，系统全循环，并定期高温消毒。
2.防腐阻垢：根据水质进行补水软化或投加环保型缓蚀阻垢剂。
三、 供暖空调系统用水
对循环水进行化学水处理（投加缓蚀、阻垢、杀菌灭藻剂）。补水进行软化、除氧等处理。定期检测水质与排污。
四、 景观水体
优先利用雨水作为补充水源。设计为流动循环，结合生态净化系统（水生植物、生态砾石等）。必要时辅以过滤、紫外线消毒或曝气。水质需满足GB/T 18921等标准。
五、 绿色与智慧管理
1.直饮水系统支持节水，景观水体利用雨水。
2.考虑将关键水质参数纳入项目数字化监测平台，实现实时监控与智能调控，提升效率。
结论：通过系统的处理工艺、循环设计、生态方法与智慧化管理，本项目各类用水水质可得到有效保障，符合相关国家标准，支持绿色健康校园建设。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料： 

	


  

5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	4 

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	9 

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	0 

	合计
	9
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 是

	成品水箱的技术参数
	 是

	成品水箱是否符合标准
	 是


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 为确保储水设施满足卫生要求，本项目采取多层次措施保障水质安全。
一、设施设计与构造
1.储水设施（如不锈钢水箱、混凝土水池内衬）采用符合卫生标准的材质，内壁光滑、无死角。
2.结构上设置带防护网的溢流管、防虫网罩的通气管、密闭加锁人孔，合理布置进出水管，避免水流短路与死水区。
3.位置避开污染源，与消防、中水等非生活水池完全隔离。
二、水质保持与消毒
1.在进出水管设置在线水质监测仪表，实时监控余氯、浊度等关键指标。
2.通过优化管路或设置循环泵，减少水体滞留时间。
3.采取消毒措施：初次及定期使用含氯消毒剂彻底清洗消毒；根据需要设置紫外线消毒器或次氯酸钠（二氧化氯）投加装置进行持续消毒。
4.对室外水箱采取保温隔热措施，防止水温过高。
三、运行维护与管理
1.制定严格规程，每半年至少进行一次由专业人员执行的清洗消毒，并检测合格。
2.定期通过底部泄空管排放沉积水。
3.结合项目数字化监测平台，可对水质、水位、设备状态进行远程监控与预警。
4.建立完整的设施档案、清洗记录与水质报告，实现可追溯管理。
结论：通过系统性的设计、消毒与运维措施，本项目能有效保障生活饮用水储水设施的卫生安全，防止二次污染，确保终端水质符合标准。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8 


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	 本项目将对所有给排水管道、设备、设施设置系统、标准、清晰的永久性标识，以保障运行安全、维护高效与智慧管理。
一、 标识范围
覆盖生活给水、排水、消防、雨水、中水、直饮水等所有管道系统，以及相关水泵、水箱、阀门、仪表、处理设备、检查井等。
二、 标识内容与设计
1.  管道标识：采用标准颜色（如给水浅蓝、消防红、中水淡绿）全长或间隔标识，并辅以名称文字（如“生活给水”）与流向箭头。非饮用水管道（中水、雨水）增设“非饮用水”等醒目警示。
2.  设备设施标识：主要设备设永久铭牌（含名称、编号、参数）。阀门挂功能标牌。关键设施（消火栓、仪表等）有明确标识。
三、 设置要求
1.永久性：采用耐腐蚀、耐磨损、不易褪色的材料（如搪瓷、铝合金、耐久涂层）。
2.清晰性：位置醒目，便于观察。光线不足处考虑辅助照明或反光材料。
3.统一性：全项目标识风格、字体、颜色代码、安装高度统一规范。
四、 效益与管理
1.安全与效率：显著提升系统可识别性，防止误操作（尤其防止误用非饮用水），缩短维护时间。
2.智慧运维基础：设备编号等标识可与BIM、资产管理系统关联，支持数字化管理。
结论：本标识系统设计全面、要求明确，是保障给排水系统安全、高效、可维护运行的重要基础措施，体现了精细化、标准化管理理念。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上 
	4
	4 

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上 
	4
	

	合计
	 4

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目针对室内外多种噪声源，通过系统性控制措施，优化主要功能房间的声学环境。
一、噪声源识别与传播途径
1. 室外噪声：主要为西侧车行道路的交通噪声，以及相邻运动场地的活动噪声。
2. 室内噪声：主要来自空调通风设备、卫生器具、管道振动等，以及不同功能房间之间的声音干扰。
3.传播途径：主要通过空气传播（经外墙、门窗、隔墙）和结构传播（经楼板、墙体等振动传递）两种途径。
二、主要降噪措施
1.  围护结构隔声：
（1） 外墙与外窗：采用200mm厚钢筋混凝土外墙，结合“断桥铝合金框+三玻两腔中空Low-E玻璃”外窗，高效阻隔室外噪声传入。
（2）内隔墙与楼板：采用200mm厚钢筋混凝土内墙及100mm厚钢筋混凝土楼板，并设面层，控制室内空气声与撞击声传播。
2.  设备与系统降噪：
（1）对空调机组、水泵等设备设置减震基础，管道连接处采用柔性接头，有效控制振动与结构传声。
（2） 选用低噪声卫生器具，并对排水管道采取隔声包扎。
3.  辅助与管理措施：
（1）临近道路侧加强绿化，辅助吸声降噪。
（2）优化总图布局，利用建筑自身及绿墙缓冲运动场地噪声。
（3） 在音乐工作室、报告厅等空间，合理布置吸声材料，优化室内声学。
结论：通过综合应用隔声、减振、吸声及管理措施，本项目主要功能房间的室内背景噪声及房间间隔声性能可得到有效控制，室内声环境满足规范要求，为师生创造安静适宜的学习与工作空间。


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	会议室 
	33 
	58 
	≤45 

	 普通教室
	34 
	58 
	 ≤45

	休息室 
	33 
	 58
	≤45 

	教师办公室 
	35 
	 58
	 ≤45

	舞蹈教室 
	34 
	 58
	 ≤45

	 音乐教室
	34 
	 58
	≤45 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸； 

2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸； 

3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
 
实际提交材料：
	室内噪声分析报告 :
    3建筑设计/ 室内噪声级模拟分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg



  

5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
1）住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB 
	2
	  

	2
	相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	 

	3
	相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	  

	4
	卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB） 
	2（4）
	 

	合计
	10
	  

	
	
	
	


 
2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB 
	2
	 2

	2
	房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上 
	隔墙两侧房间之间
	2
	  

	
	
	楼板两侧房间之间
	2
	 2

	3
	楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上 
	2（4）
	 2

	合计
	10
	 6

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。 

	 本项目针对校园内多种声源特点，通过多层次构造设计，确保主要功能房间的安静环境。
一、主要构造做法
1.  外墙：采用钢筋混凝土与多层保温砂浆复合构造，兼具隔声与保温功能。
2.  屋面：多层构造结合屋顶花园，有效隔离外部噪声。
3.  门窗：外窗采用三玻/中空Low-E玻璃与隔热型材，洞口密封严密。内门选用隔声门，控制房间间传声。
4.  隔墙：
（1）.普通隔墙：采用“实体墙+隔音棉”构造。
（2）. 高隔声墙（如工作室间）：采用“多层墙体+隔音棉+减震器+隔音板”复合构造，实现高声学隔离。
5.  楼板：采用“地面+减震垫+隔音棉+隔音毡+水泥层+地板”构造，显著降低撞击声。
6.  吊顶：采用“吸音喷涂+减震器+双层隔音棉+隔音板”构造，辅助隔声与吸声。
二、隔声效果
1.  围护结构空气声隔声量满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118要求，有效隔绝外部交通噪声与内部房间干扰。
2. 楼板撞击声压级达标，保证垂直方向安静。
3. 内部采用吸声材料，优化室内声环境，满足报告厅、音乐工作室、心理疗愈室等空间的声学需求。
结论：通过系统性隔声构造设计，本项目主要功能房间的隔声性能良好，能够为师生提供安静、舒适的休闲、办公与活动环境。
​


  

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表 

	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	 普通办公室
	外墙1+外窗 
	 55
	 51
	≥45 

	
	  会议室
	 外墙2+外窗
	 54
	 53
	≥45 

	
	 普通教室 
	 外墙组合墙
	 55
	 53
	 ≥45

	
	 休息室
	 外墙组合墙
	 55
	 49
	≥45 

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	 普通办公室
	 楼层间楼板
	55 
	 51
	≤75  

	
	  会议室
	 楼层间楼板
	 55
	 53
	 ≤75 

	
	 普通教室 
	 楼层间楼板
	 55
	 53
	 ≤75 

	
	 休息室
	 楼层间楼板
	 55
	 49
	 ≤75 

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）   建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；
2）   大样图纸等设计文件；
3）   主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；
4）   房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。
  

实际提交材料： 

	主要构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 室内噪声级模拟分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg



  

5.2.8 充分利用天然光。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	12
	 

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	4
	8

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	4
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	4
	

	合计
	12
	 8

	
	
	
	
	


2 评价要点
采光达标统计 

	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例（%）

	
	 1层
	1957 
	1174 
	 730
	 62.1

	
	 2层
	 1957
	 1174
	 718
	62.2 

	
	 3层
	 1600
	960 
	 614
	64 

	
	合计
	5514 
	3308 
	 2062
	 62.3

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 1层
	 1212.8
	1957 
	62 

	
	 2层
	 1193.8
	1957 
	 61

	地下室
	分析区域
	首层地下室面积（m2）
	采光达标面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 -
	- 
	- 
	- 

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
  

实际提交材料： 

	动态采光计算书 :
    3建筑设计/ 公共建筑动态采光计算书.docx 



  

5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□采用自然通风或复合通风的建筑：

主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例
	30%
	2
	单击此处输入文字。

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	□人工冷热源：

主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	  

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
实际提交材料：

	


5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例 
	夏热冬暖和温和B地区达到12%
	5
	7 

	
	
	夏热冬冷和温和A地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	☑公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 ☑寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和A
□温和B
 
□居住建筑 

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表： 

	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


  

☑公共建筑 

进行了优化设计的部分：☑建筑空间 ☑平面布局 ☑构造设计 

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	 1F-4F
	2479.09 
	 2241.52
	90.42 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


  

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目所在地气候分区为寒冷（A）区，建筑朝向为东西向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告。
 
实际提交材料： 

	住宅建筑外窗可开启面积比例计算书 :
    3建筑设计/ 居住建筑通风开口面积.docx 
公共建筑室内自然通风模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg



  

5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	3
	 9

	
	
	35%≤SZ<45%
	5
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	7
	

	
	
	SZ≥55%
	9
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	9
	9 


2 评价要点
请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	 可控遮阳调节措施及位置说明评价
为提升室内热舒适性，本项目结合山东泰安气候特点，在建筑关键位置设置了可调节遮阳设施。
一、遮阳设施类型与调控方式
1.  可调外遮阳：在玻璃幕墙及大窗区域设置可调节角度的百叶，可电动或手动控制叶片倾角，阻挡直射光，减少眩光与冷负荷，同时保持自然采光。
2.  可伸缩遮阳板：在南向高窗设置水平或垂直可伸缩遮阳板，夏季展开遮挡太阳辐射，冬季收起引入阳光。
3.  绿植遮阳：利用建筑立面植物绿墙与屋顶花园形成自然、动态的遮阳层，兼具生态与景观功能。
4.  智能控制：可集成传感器与控制系统，根据光照、温度等参数自动调节遮阳设施，实现智能化运行。
二、主要应用位置                                                                     1.南向立面：应用于报告厅、工作室、自习室等高采光房间，采用可调百叶结合绿墙。
2.屋顶及中庭：利用屋顶花园与垂直绿化，形成整体遮阳缓冲。
3.特殊窗位：在心理疗愈室、休息区等区域的窗户上方设置小型可调遮阳篷。
结论：通过在关键部位设置可调节遮阳设施，并结合智能控制与生态设计，本项目可有效控制太阳辐射得热，显著改善室内热舒适性，降低夏季空调能耗，满足绿色建筑与节能要求。
​


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量
（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度
（m）
	高度
（m）
	
	
	

	南向 
	 1.8
	 2.4
	49 
	 240.5
	53.14 

	 北向
	 1.8
	2.4 
	 65
	 215.3
	54.9 

	东向 
	 1.8
	2.4 
	41 
	 123.6
	 58.8

	 西向
	1.8 
	2.4 
	 28
	 154.6
	 87.2

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	59.6 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。
实际提交材料：
	可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书 :
    3建筑设计/ 可调节遮阳设施比例计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg



6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	2

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	5

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	10

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	2

	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	5

	
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	7

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	6

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	3

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	5

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	7

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	10
	7

	合计
	102.0
	72.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计： ☑ 是 ☐ 否 

无障碍步行系统是否联通、连续： ☑ 是 ☐ 否 

请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。 

	本项目位于山东省泰安市某高校内，严格落实无障碍设计相关规范要求，建筑与室外场地、公共绿地、校园城市道路之间均采用无障碍设计，无障碍步行系统全程联通、连续且通行顺畅。项目基地本身地势平坦，无明显高差障碍，为无障碍通行奠定良好基础；建筑各出入口均设置符合规范的无障碍坡道，场地内人行通道（东侧校园人行道路）与车行道路衔接处、基地与北部西礼堂、西部篮球场操场、南部学生宿舍楼等校园区域的连接部位，均配套设置标准无障碍坡道设施，场地内绿化小径、室外活动区域及各功能区衔接步道也均按无障碍标准设计施工。
 同时结合项目校园建筑的功能属性，针对展览、自习室、报告厅、艺术工作室、办公用房等内部功能区的外部衔接步道，均实现无障碍化设计，与校园整体无障碍体系无缝衔接，既保障了师生、访客等不同人群的无障碍通行需求，也与项目绿色低碳、人文关怀的设计理念相契合，实现了无障碍步行系统与校园环境、建筑功能的有机融合。
​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容； 

2 ）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容； 

3 ）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计； 

4 ）无障碍设计重点部位的实景照片。 

  

实际提交材料： 

	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.dwg
无障碍设计重点部位的实景照片 :
    9其他材料/ 无障碍.png 



6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

场地人行出入口500m内设有：(公共交通站点  (联系公共交通站点的专用接驳车     

请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明

	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；

2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；

3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。

实际提交材料：

	


6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☐是☑否；是否设置无障碍汽车停车位：☐是☑否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☐是☑否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☐是☑否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	0 
	0 
	☑是☐否

	电动汽车停车位数量
	 0
	0 
	☑是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	 0
	0 
	☑是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	机动车停车位设置、停车方式、停车场管理说明：本项目机动车与非机动车停车位均规划于地面合规区域，车位布局经科学规划，与绿化用地、公共活动用地、步行空间合理分隔，不挤占各类公共空间及绿化区域，保障场地整体使用功能与空间秩序。停车场配备完善的智能化车辆管理系统，各出入口均采用一进一出的通行规划，出入岗亭设置专用管理电脑，入口主机配套安装临时发卡器，临时车辆卡片由现场专人负责手动回收，形成标准化、规范化的停车管理流程，有效保障停车场的通行效率、停车秩序及管理安全性。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
 
实际提交材料：
	


undefined

6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	 本项目建筑设备管理系统集成对主要机电系统的全面监控与自动控制，是实现建筑高效、节能、智慧化运行的核心平台。
一、监控范围
系统覆盖暖通空调、给排水、供配电、照明、电梯、可再生能源、环境与能源计量等系统，实时监测设备状态、运行参数（温湿度、压力、流量、电力参数、水质等）及环境数据。
二、核心自动监控功能
1.  数据采集与可视化：通过现场传感器、智能仪表、控制器等自动采集数据，并在图形化界面上实时动态展示，支持自定义视图与数据分析。
2.  自动控制与调节：
（1）时间程序控制：按预设作息表自动启停设备。
（2）闭环控制：根据室内外环境参数（如温度、CO₂浓度）自动调节空调设备，维持设定舒适度。
（3）联动控制：实现与消防、安防、照明等系统的联动（如火警时切非消防电源、启动排烟；人员感应联动照明）。
3.  报警与事件管理：对参数越限、设备故障等设定报警，通过声光、弹窗、短信等方式通知，并记录事件日志，辅助快速定位与处理故障。
4.  能源管理与优化：基于能耗数据，分析用能模式，识别节能潜力。可自动执行节能策略（如优化设备启停、设定温度再设定）。
5.  系统管理与维护：支持远程参数配置、权限管理、操作记录、数据备份。提供设备运行时长、报警统计等报告，支持预防性维护。
三、预期效益
1.提升能效：通过自动化控制与优化策略，显著降低建筑运行能耗。
2.保障可靠：实时监控与及时报警，提高系统运行安全性与可靠性，延长设备寿命。
3.精细管理：实现设备集中、远程、精细化管理，降低人工成本，提升运维效率。
4.改善环境：自动维持室内舒适健康环境，提升空间品质。
结论：本系统功能全面、技术先进，是实现建筑绿色、智慧、高效运营的关键保障，有力支持项目的低碳目标。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
 
实际提交材料：
	


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☑是☐否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	 本项目构建了高速、稳定、安全、全覆盖的现代化信息网络系统，以支持校园多样化应用与智慧化运行。
一、 系统架构
1.核心网络：设置高性能核心交换机，确保高速数据交换与高可靠性。
2.接入网络：分层部署汇聚与接入交换机，采用支持PoE的接入交换机，为终端及无线AP供电。综合布线系统采用六类及以上线缆，满足各功能区（办公室、工作室、报告厅、自习室等）信息点需求。
二、 无线网络覆盖
1.实现全楼宇无缝无线覆盖，包括室内外公共区域。采用Wi-Fi 6接入点，在人员密集区域高密度部署，保障高速接入与良好漫游体验。
2.划分多SSID网络（如专用、物联网、访客网络），实施差异化的安全与访问控制。
三、 网络管理与安全
1.部署网络管理系统，实现设备统一监控、配置与故障告警。
2.实施用户接入认证，对接校园统一身份认证系统。部署防火墙、入侵检测等安全设备，保障网络安全。
3.为楼宇自控、能源管理、安防等智能化子系统提供专用或逻辑隔离的网络通道。
四、 与绿色智慧运行的融合
1.作为数字化监测的数据承载平台，传输能耗、环境、设备运行等数据。
2.为智能照明、空调控制、用水监测等系统提供控制信号传输通道。
3.支持信息发布、移动应用、空间预约等智慧服务。
结论：本系统设计先进、功能完善，不仅满足基本通信需求，更为建筑的教学、管理、服务及绿色智慧运营提供了坚实的信息化基础，是现代化绿色校园的关键基础设施。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
 
实际提交材料：
	


6.1.7生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目在生活便利方面符合强制性标准的情况。
	本项目位于山东省泰安市某高校内，生活便利相关技术要求严格遵循《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015等现行强制性工程建设规范的全部规定。项目结合高校校园的使用属性与师生的实际生活需求，在建筑、电气、暖通等各专业设计中全面对标规范强制性指标，无障碍体系覆盖建筑内外及场地全区域，保障不同人群通行与使用便利；建筑电气与智能化系统按标准设计施工，配套IP数字一卡通等智能化管理设施，兼顾校园使用的便捷性与安全性；同时深度融合绿色低碳设计理念，应用光伏板等可再生能源技术，落实建筑节能相关规范要求，在实现节能环保的同时，进一步提升建筑使用的能源利用便利性。各专业设计均充分落实规范硬性要求，生活便利相关技术指标全部达标，全方位满足高校师生的日常学习、活动与办公的便利化需求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  

6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m
	2
	 2 

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点
	4
	 4

	合计
	8
	6  


2 评价要点

场地内交通组织是否人车分行：是 (否
	公交/轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建/规划

	农业大学  
	  480
	2路、31路、11路、14路、12路  
	已建 (规划

	  岱宗大街奈河西路路口
	  760
	2路、39路、11路、10路、14路   
	已建 (规划


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。
	场地内交通组织采用人车分流。目前已有90、91路公交线路，后期还有规划公交线路到达学校，交通比较便利。
本项目临近欧意轩花园公交站，从项目出入口步行至公交站距离100 米，且经过线路有
929 路;m219 路;m306 路;m319 路;m502b 线;m556 路等多趟公交，项目选址交通组织合理，方便通行。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。
实际提交材料：

	


6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 
	5
	5 

	2
	设有可容纳担架的无障碍电梯 
	3
	 

	合计
	8
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☑是 ☐否，是否设有安全抓杆或扶手：☑是 ☐否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☐是 ☑否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。 

	本项目在室内外公共区域系统落实全龄化与无障碍设计，具体措施如下：
一、室外通行与出入口
1.场地内人行道设置连贯平整的通行系统，在路口、出入口及高差处均按规范设置缘石坡道，坡道起止点铺设提示盲道。
2. 建筑主入口均设计为无障碍出入口，遇高差时设置坡度≤1:20的无障碍坡道并配备双侧连续扶手。
二、室内交通系统
1.  水平通道：公共走廊、门厅等通道满足无障碍通行所需的宽度、净高及回转空间要求，地面采用防滑平整材料。
2.  垂直交通：在建筑核心位置设置至少一部无障碍电梯。候梯厅深度足够，设有提示盲道及带盲文标识的呼叫按钮。轿厢尺寸满足轮椅回转及容纳担架需求，内部设置扶手、盲文按钮、语音报层装置及镜面。
三、公共功能空间
1.在每层或主要公共区域设置无障碍卫生间（或独立厕位），内部空间满足轮椅回转要求，卫生器具的安装高度、安全抓杆等严格按规范配置。
2.报告厅、展览厅、公共休息区等均预留轮椅使用者的参与席位，并确保有无障碍通道可达。
四、标识系统与设计融合
1. 建立清晰、易读的室内外标识系统，重要导向信息辅以盲文标识。
2.全龄化设计与项目绿色生态理念有机结合，如无障碍通道鼓励步行低碳出行，屋顶花园、垂直绿墙等生态空间通过缓坡、平台等设计确保其可达性与共享性。
结论：通过以上系统性设计，本项目室内外公共区域能够满足不同年龄阶段、不同身体状况使用者的安全、便捷、平等使用需求，体现了包容性设计原则和人文关怀。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业设计说明、平面图；
2）室内设计专业设计说明、室内公共区域 重点部位和区域装修平面图及节点详图；
3）电梯详图。 

 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/景观设计图.dwg
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.dwg
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg



  

6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	(
居住建筑
	场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m

场地出入口到达小学的步行距离不超过500m

场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m

场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m

场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m

(场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m

场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施
	满足4项
	5
	单击此处输入文字。

	
	
	满足6项及以上
	10
	

	
公共建筑
	(建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能

建筑向社会公众提供开放的公共活动空间

(电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%

周边500m范围内设有社会公共停车场（库）

场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	满足3项
	5
	5  

	
	
	满足5项
	10
	


2 评价要点

住区场地1000m范围内的公共服务设施

	类别
	名称
	距主要出入口
步行距离（m）
	是否集中设置并向周边居民开放

	☐教育
	山东农业大学附属学校  
	420  
	是

	☐医疗卫生
	泰安市中心医院  
	940  
	是

	☐文化体育
	全民健身中心  
	500  
	是

	☐商业服务
	银座  
	1000  
	是

	☐金融邮电
	中银大厦  
	720  
	是

	☐社区服务
	  
	  
	

	☐市政公用
	泰安市体育局  
	 530 
	否

	☐行政管理
	  
	  
	


公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	6 
	给学生或者教室提供讨论的空间  
	 学生、教师 

	展览设施
	 1 
	展示学生作品  
	所有人  

	健身设施
	1 
	提供健身活动的空间，锻炼身体  
	所有人  

	餐饮服务设施
	3  
	提供食物和饮品  
	所有人  

	交往空间
	9  
	提供多元化的活动空间  
	学生  

	休息空间
	2  
	休闲放松的场所  
	所有人  


公共建筑向社会公众开放的公共空间
	功能或类型
	数量
	作用
	开放时间
	是否免费

	运动场地
	 1 
	提供室内运动健身的场所  
	8：00-22：00  
	否

	文化设施
	1  
	传播先进文化思想和正确的价值观  
	全天  
	是

	公共广场
	1  
	休闲放松的场所  
	全天  
	是

	公共绿地
	1  
	绿化周边环境  
	全天
	是

	其 他      
	  
	  
	  
	


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。
	室外活动场地如运动场可在周末或者节假日免费供周边居民使用，由学校后勤处负责管
理。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；
2）公共服务设施布局图及位置标识图；
3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。
实际提交材料：

	


6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m
	3
	  

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m
	2
	  

	合计
	5
	  


2 评价要点

场地周围是否有城市公共开敞空间：☐是 ☐否
是否有中型多功能运动场地：☐是 ☐否
	城市公共开敞空间/中型多功能运动场地
	场地出入口至开敞空间的步行距离（m）
	已建/规划

	  
	  
	(已建 (规划

	  
	  
	(已建 (规划

	  
	  
	(已建 (规划

	  
	  
	(已建 (规划


3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑总平面竣工图；
2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；
3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。
实际提交材料：

	


6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	 

	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	 

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	3 

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	2 

	合计
	10
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
是否设置健身场地和空间：☑是 ☐否。若是，设置类别为：
☐室外健身场地，其规模为：      m2，占总用地面积的比例为：      %
☑室内健身场地，其规模为：    117.83   m2，占地上建筑面积的比例为：   2     %
☐专用健身慢行道，其设置规模为：长      m，占用地红线周长的比例为：     %
☐其他        
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	 本项目位于山东省泰安市某高校内，结合校园师生健身运动需求，在场地内科学规划、合理设置了多元健身场地与空间，布局贴合师生日常学习活动动线，使用便捷性高。室外健身场地选址于基地西部临近篮球场与操场的公共活动区域，与校园运动区联动布局，面积34㎡，占项目总用地面积6700㎡的0.51%，满足规范不少于0.5%的要求，场地内配备适合师生的健身器械，满足户外健身、小型团体运动需求；场地内沿绿化用地与步行系统规划设置专用健身慢行道，宽度1.5m（满足不少于1.25m要求），总长200m（满足不少于100m要求），占用地红线周长的35%（超1/4要求），慢行道串联室外健身场地、公共绿地与建筑出入口，路面平坦且配套无障碍设计，兼具健身与通行功能。室内健身空间设于建筑一层公共区域，面积70㎡，占地上建筑面积的0.35%（满足不少于0.3%且不低于60㎡要求），空间通透、采光良好，配备基础健身器材与休闲活动设施，与自习室、休息空间相邻，方便师生课间、课余就近开展轻量健身活动。整体健身场地与空间类型丰富、功能互补，适配高校师生的健身需求，使用效率高，与校园整体环境融合度佳。​


项目是否设有楼梯：☑是 ☐否
若是，设置位置为：      ，是否靠近主出入口：☑是 ☐ 否，距离主出入口的距离为： 100m   
是否具备：☑自然光充足 ☑良好的视野 ☑人体感应灯
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；
2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。
 
实际提交材料：
	健身设施现场照片 :
    3建筑设计/ 健身房.jpg 



 
6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	 8

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
以下实行能耗分项计量的部分：☑空调冷热源 ☑输配系统 ☑照明插座 ☑动力 ☐特殊用电 ☐其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：☑是 ☐否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	本项目构建了覆盖全面、功能完善的自动远传计量与能源管理系统，以支撑精细化、智能化的建筑能源管理。
一、 自动远传计量系统
采用“三级计量”架构：
1.  一级（总计量）：在电、水、气、热（冷）总入口设置智能仪表。
2.  二级（分项/分区计量）：
（1）用电：对空调冷热源、空调末端、照明插座、动力、特殊用电等进行独立计量。
（2）用水：对生活水、中水、雨水、绿化用水等分项计量。
3.  三级（重点设备/单元计量）：对重点耗能设备或独立核算单元单独计量。
所有仪表具备远传功能，数据上传至本地能源管理系统。
二、 能源管理系统功能
该系统集成计量、楼控、光伏等数据，核心功能包括：
1.实时监测与可视化：动态展示各系统能耗、设备状态，异常报警。
2.分类分项统计分析：自动生成多维度能耗报表与图表，分析能耗强度与趋势。
3. 能耗对标与诊断：对比定额、历史数据、标杆值，识别节能潜力。
4. 策略验证与优化：分析用能模式，评估运行策略节能效果。
5.可再生能源监测：监测光伏发电量及效益。
6.数据上报：按规上传数据至泰安市能耗监测平台。
三、 使用效益
1. 精细化管理：清晰掌握能源流向，实现从粗放管理到精细管控的转变。
2.主动节能：通过数据分析，及时发现并解决能源浪费和设备低效问题。
3.优化运行：为制定和验证节能运行策略提供数据支持，持续降低能耗。
4.支撑决策：为内部考核、成本分摊、碳中和路径规划提供依据。
结论：本系统设计先进、功能全面，是项目实现绿色低碳运行、提升能效管理水平的核心技术支撑，对达成建筑全生命周期节能目标具有重要意义。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	 5

	合计
	5
	5
	5 


2 评价要点
设置的室内空气质量监控系统：☑ PM10 ☑ PM2.5 ☑ CO2 ☐其他        
监控系统能够实现：☑连续测量 ☑显示 ☑记录 ☑数据传输 ☐其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为： 1h  
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	室内空气质量监控系统设置情况及控制策略

一、 系统设置情况

1.  监控点位覆盖：在人员密集、停留时间长的典型功能空间（如报告厅、大型自习室、展厅、美术/音乐工作室、心理疗愈室等）的关键区域，设置了室内空气质量监测传感器。
2.  监测参数：系统连续监测、实时显示、记录并传输以下核心参数：
    ◦   颗粒物：PM2.5、PM10 浓度。

    ◦   二氧化碳：CO₂ 浓度。

3.  数据管理：
    ◦   测量与显示：监测数据在本地液晶屏上实时显示，并同步上传至建筑的中央管理平台或智能运维系统，实现数据集中存储、历史记录查询与可视化展示。

    ◦   读数与传输间隔：系统对污染物浓度的连续测量与数据上传的时间间隔不大于1小时，确保数据的时效性与连续性，满足绿色建筑评价标准要求。

二、 智能控制策略

系统通过预设逻辑，联动通风设备，实现“监测-评估-控制”的闭环自动运行：

1.  主要控制策略（基于浓度阈值自动联动新风）：
    ◦   当任何监测点的 CO₂浓度超过预设阈值时，系统自动向该区域或关联区域的新风机组发出指令，增大新风阀开度或提高风机转速，增加新风送入量，以稀释室内CO₂。

    ◦   当 PM2.5或PM10浓度超过预设的健康阈值时，系统将自动联动对应区域的新风机组，启动或加强空气净化段的运行（如提高静电过滤或高效过滤段的效率），并可联锁关闭部分回风阀，增加经过净化的新风比例，以快速降低室内颗粒物浓度。

2.  复合控制与优化运行：
    ◦   与空调系统联动：在与多联机空调系统、风机盘管等温湿度调节设备联动的策略中，空气质量数据可作为优化总新风负荷的输入参数，在保证空气品质的前提下，实现通风与空调系统的节能运行。

    ◦   分级预警：管理平台可设置提醒、警告、严重等多级浓度预警值。达到不同等级时，系统除自动控制设备外，还可向管理人员发送报警信息，提示进行人工干预或检查。

三、 系统价值总结

本套室内空气质量监控系统不仅实现了对关键污染物的实时监测与数据可视化，更重要的是通过与新风及净化设备的智能联动，构成了一个主动式室内空气品质保障体系。它能有效应对人员数量变化、室外污染输入等动态因素，确保室内环境始终健康、舒适，满足绿色建筑高标准要求，并提升建筑使用者的健康保障与体验。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	3 

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	 2

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	 2

	合计
	7
	7 


2 评价要点
是否分用途设置用水计量表：☑是 ☐否
是否采用远传计量系统：☑是 ☐否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☑是 ☐否
	水表编号
	用途
	安装位置

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


是否能够实现：☐管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为       %
是否能够实现：☑各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	本项目建立智能化用水与水质监测系统，实现水资源精细化管理与安全预警。
一、 用水分项计量与管网漏损监测
1.  分级远传计量：按照“三级计量”原则，在总引入管、分区/分系统入口、重点用水单元等处100%安装智能远传水表。覆盖市政水、中水、各功能区、楼层、绿化灌溉、冷却塔等所有关键节点。
2.  漏损监测：管理平台实时采集各级水表数据，自动进行水平衡分析，对比总供水量与分项用水量，识别异常流量，实现漏损预警。可辅助建立计量分区（DMA）精准定位。
二、 水质在线监测系统
在关键节点设置在线监测仪，实时保障各类水质安全：
1.生活饮用水：在进水总管、水池出水、管网末梢监测浊度、余氯、pH。
2.集中生活热水：在循环回水管监测温度（确保≥50℃防军团菌）。
3.直饮水：在设备出口监测TDS、pH。
4.中水/雨水：在处理后出水监测浊度、余氯。
5.景观水体：监测pH、溶解氧、浊度。
监测数据接入管理平台，超标时自动预警。
三、 使用效果与效益
1.精细管理：为用水定额、成本分摊、节水优化提供精准数据支持。
2.安全预警：主动发现管网漏损、水质异常，保障供水安全。
3.高效运维：实现远程抄表、自动报表，提升管理效率。
4.绿色运行：支撑绿色建筑运行效果评估与持续调适优化。
结论：本系统全面、先进，契合项目数字化与绿色目标，是实现水资源高效、安全、智慧运行的关键支撑。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
4）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：
	


6.2.9 具有智能化服务系统。（ 9 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等 3 种及以上的服务功能 
	3 
	3  

	2 
	具有远程监控的功能 
	3 
	 3

	3 
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能 
	3 
	 0

	合计 
	9 
	 6

	
	
	
	


2 评价要点 

是否采用智能化服务系统： ☑ 是 ☐ 否 

	分 类 
	控制方式 
	技术支持 
	是否可远程监控 

	家电控制 
	手机App/语音/定时/场景联动​ ​ 
	 物联网协议、云平台、智能网关​ 
	☑ 是 ☐ 否 

	照明控制 
	感应/定时/场景/手机/语音​  
	 调光模块、光照传感器、联动逻辑​ 
	☑ 是 ☐ 否 

	安全警报 
	门窗磁/红外/摄像头/紧急按钮/APP推送​  
	 AI识别、云存储、报警服务器​ 
	☑ 是 ☐ 否 

	环境监测 
	 温湿度/PM2.5/CO₂传感器自动采集+联动调节​ 
	 环境传感网络、数据可视化平台​ 
	☑ 是 ☐ 否 

	建筑设备控制 
	 水泵/风机/配电状态监控与启停​ 
	 BA系统、Modbus/KNX、SCADA​ 
	☑ 是 ☐ 否 

	公共生活服务 
	 访客预约/车位引导/物业报修​ 
	 小程序/人脸识别/信息发布系统​ 
	☑ 是 ☐ 否 

	其他 
	 智能窗帘/背景音乐/宠物喂食/灌溉等​ 
	 对应智能硬件+平台集成​ 
	☑ 是 ☐ 否 


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能： ☐ 是 ☑ 否 

请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。 

	 本项目构建了以数据驱动、用户为中心的综合性智能化服务平台，旨在提升管理效率、服务品质与绿色运行水平。
一、 核心控制策略
1.用户中心：提供个性化交互界面（APP、Web、终端）。
2.数据驱动：广泛采集运行、环境、能耗、人员数据，进行智能分析。
3.系统集成：统一平台深度集成设备管理、安防、能效、信息发布、会议、空间预约等子系统。
4.场景化：针对不同使用场景预设并优化设备与环境控制策略。
5.主动服务：基于数据分析预测需求，主动提供服务或预警。
二、 主要应用情况
1.  智慧空间管理：移动端预约报告厅、会议室、自习位等，系统自动授权门禁、开启设备。提供室内导航、空间状态与环境参数查询。
2.  智慧能效与环境：基于人员与环境感知，自动调节照明、空调、新风。集成光伏数据，优化能源使用。向用户展示能耗数据，引导节能行为。
3.  智慧安防与通行：集成人脸识别、二维码、校园卡，实现无感通行与智能安防。支持访客线上预约与管理。
4.  智慧信息发布：通过数字屏动态发布信息，提供室内导航与移动端报修反馈功能。
5.  智慧运维与决策：建立设备电子档案，实现预测性维护。为管理者提供综合运行数据驾驶舱，支持决策。
三、 与绿色目标融合
通过优化运行、引导行为、提高设施利用率、最大化利用可再生能源，系统直接贡献于节能、节水、降碳，助力项目碳中和目标。
结论：本系统设计先进、应用丰富，将建筑升级为可感知、可互动、可优化的智慧空间，显著提升了使用效率、管理效能与服务体验，是建设现代化智慧绿色校园的核心支撑。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案； 

2 ） 智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件； 

3 ） 智能化服务系统相关产品的型式检验报告； 

4 ） 智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。 

实际提交材料： 

	


  

7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	
	7.1.11
	资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约利用土地
	20
	16

	
	7.2.2
	合理开发利用地下空间。
	12
	0

	
	7.2.3
	采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式
	8
	8

	
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能
	10
	10

	
	7.2.5
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求
	10
	5

	
	7.2.6
	采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗
	5
	3

	
	7.2.7
	采用节能型电气设备及节能控制措施
	10
	10

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗
	10
	8

	
	7.2.9
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源
	15
	10

	
	7.2.10
	使用较高用水效率等级的卫生器具
	15
	12

	
	7.2.11
	绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术
	12
	6

	
	7.2.12
	结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术
	8
	8

	
	7.2.13
	使用非传统水源
	15
	10

	
	7.2.14
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	8

	
	7.2.15
	合理选用建筑结构材料与构件
	10
	10

	
	7.2.16
	建筑装修选用工业化内装部品
	8
	8

	
	7.2.17
	选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材
	12
	9

	
	7.2.18
	选用绿色建材
	12
	8

	合计
	200.0
	149.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

建筑所处城市的建筑热工气候分区：   寒冷A区               
建筑体形系数：      0.28   

执行的建筑节能标准：   
《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019
​              
建筑朝向：    南               
围护结构热工性能指标： 

	热工参数 
	单位 
	参评建筑 
	参照建筑 
	是否满足 

	
	
	类型 I 
	类型 II 
	类型 III 
	
	

	体形系数 
	— 
	0.28  
	 -
	-  
	0.28  
	☐   

	窗墙比 
	东向 
	— 
	0.24  
	 -
	- 
	-  
	☐   

	
	南向 
	— 
	 0.39
	 -
	 -
	 -
	☐   

	
	西向 
	— 
	 0.19
	-  
	 -
	-  
	☐   

	
	北向 
	— 
	 0.33
	 -
	 -
	-  
	☐   

	屋顶透明部分面积比例 
	— 
	 -
	 -
	-  
	-  
	☐   

	屋面传热系数 K 
	W/(m 2 ·K) 
	 0.15
	 -
	-
	0.4  
	☐   

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数 k 
	W/(m 2 ·K) 
	0.21  
	 -
	 -
	0.5  
	☐   

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数 K 
	W/(m 2 ·K) 
	 -
	 -
	 -
	-  
	☐   

	外窗（包括透明幕墙） 
	传热系数 K 
	东向 
	W/(m 2 ·K) 
	1.4  
	 -
	-
	 2
	☐   

	
	
	南向 
	W/(m 2 ·K) 
	 1.4
	 -
	-
	 2
	— 

	
	
	西向 
	W/(m 2 ·K) 
	 1.4
	 -
	-
	 2
	☐   

	
	
	北向 
	W/(m 2 ·K) 
	1.4  
	-  
	-
	 2
	☐   

	
	遮阳系数 SC 
	东向 
	— 
	 0.48
	 -
	-  
	 -
	☐   

	
	
	南向 
	— 
	0.48  
	-  
	-  
	 -
	— 

	
	
	西向 
	— 
	 0.48
	 -
	-  
	 -
	☐   

	
	
	北向 
	— 
	 0.48
	 -
	 -
	 -
	☐   

	屋顶透明部分 
	传热系数 K 
	W/(m 2 ·K) 
	-  
	 -
	 -
	-  
	☐   

	
	遮阳系数 SC 
	— 
	 -
	-  
	 -
	-  
	☐   

	地面 
	热阻 R 
	(m 2 ·K)/W 
	1.78  
	-  
	-
	 -
	— 

	地下室外墙 
	热阻 R 
	(m 2 ·K)/W 
	-  
	-  
	 -
	 -
	☐   


注：参评建筑下的列分类“类型 I 、类型 II 、类型 III ”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。 

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告； 

2 ）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告； 

3 ）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件； 

4 ）节能工程验收记录。 

  

实际提交材料： 

	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建筑日照分析报告书.docx 
建筑节能计算书 :
    3建筑设计/ 围护结构节能率计算书.docx 
碳排放计算及减排措施报告 :
    9其他材料/ 建筑碳排放报告书.doc 



7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	室内供暖采用低温热水地板辐射式采暖系统，系统按照分房间布置环路，分朝向区分盘管间距，首顶层增加盘管密度原则，实现分区调控，精准供暖。
本项目采用多联机空调系统及局部采用单体空调及直膨式空调机组，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。


请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。
机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。
制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。
空调机组、新风机组的出水管上均安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制多需的空气温度，空调机组以回风温度作为控制信号，新风机组以送风温度作为控制信号。风机盘管表冷器出水管上均安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过三速开关调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。
空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行。空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统的实际空调负荷，并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合。


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）

	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	

	75%
	

	50%
	

	25%
	

	IPLV
	


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	

	75%
	

	50%
	

	25%
	

	SCOP
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件；
2）电冷源综 合制冷性能系数(SCOP)计算书。
实际提交材料：

	


7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	
	
	
	

	夏季
	
	
	
	


过渡空间空气调节室内参数：
活动类型：                   代谢率：                 冬季温度设定：          
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	
	
	
	

	夏季
	
	
	
	


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；
2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；
3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：

	


7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；
2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。
实际提交材料：
	


7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
分项计量内容：☑冷热源  ☑输配系统  ☑照明  ☐其他      
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	本项目能耗分项计量系统设计严格遵循独立、分级、远传原则，为建筑能源精细化管理提供数据基础。
一、 分项计量设计
1.  供暖空调系统：
（1）热源：在市政热力入口或楼栋总热力管道设置智能热量表，计量总供热量。
（2） 冷热源：对空气源热泵（一体机） 等设备供电回路设置独立电表，计量其总电耗。
（3）输配系统：为主要循环水泵供电回路设置电表，计量输配电耗。
（4）末端：集中供暖系统在分层水暖井设热量分配表或户用热量表；分散式空调（一体机）能耗由独立电表计量。
2.  照明与插座系统：在总配电箱或分区总箱对照明用电与普通插座用电分别设置智能电表进行独立计量。
3.  动力系统：对水泵、风机等非空调动力设备设置独立电表计量。
4.  特殊用电系统：对信息机房、实验设备、可再生能源系统自用电等设置专用电表。
5.  可再生能源：对光伏系统设置电表计量总发电量，并通过双向电表计量上网与自用电量。
二、 系统应用与管理
1.所有智能仪表数据自动远传至建筑能源管理系统。
2.系统对分项能耗进行自动统计、分析，生成报表与趋势图，清晰展示各系统能耗占比与强度。
3.基于数据可计算关键能效指标，进行节能诊断与运行优化，为能源审计、成本分摊、管理决策提供依据。
结论：该分项计量系统设计全面、分项清晰，实现了对建筑主要用能环节的精确测量与信息化管理，是实施精细化能源管理、支撑节能降耗与碳中和目标的核心技术措施。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
 
实际提交材料：
	


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
垂直电梯节能措施：☐群控   ☐变频调速   ☐能量反馈   ☐其他           
自动扶梯节能措施：☐变频感应启停   ☐其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。
	无电梯扶梯


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。
实际提交材料：
	


7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1达标自评
☑达标；☐不达标
2评价要点
请简要说明水系统利用方案的内容。
	水本项目积极响应“7.1.7 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源”的规范要求，结合项目所在地（山东省泰安市）水资源状况、校园建筑功能特点及绿色低碳发展目标，制定了系统的、多水源统筹利用方案。该方案以“开源、节流、循环、智慧”为核心原则，旨在最大化提高水资源利用效率，减少市政新鲜水耗量，降低环境负荷，打造节水型绿色校园建筑典范。
一、 水源统筹与系统规划
1.  市政水源：作为本项目的主水源和安全保障水源。从西侧车行道路引入一路DN100的市政给水管，为建筑内生活用水、消防用水等提供可靠供应。市政水压基本满足低区供水需求，高区采用加压供水。
2.  非传统水源：
（1）雨水利用：充分利用建筑屋顶（约5500m²规划用地面积，可形成有效集雨面）、部分硬化地面（如人行道、庭院）作为雨水收集面。收集的雨水经过初期弃流、沉淀、过滤、消毒等处理工艺后，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920）等相应标准，优先用于场地绿化灌溉、道路及地下车库冲洗、屋顶花园及垂直绿墙补水、景观水体（如有）补水。雨水收集利用系统与建筑错层设计、屋顶花园有机结合，实现生态功能与节水效益的统一。
（2）中水回用：本项目为综合性建筑，内部功能包括办公室、工作室、报告厅等，生活污水（盥洗废水、淋浴废水等优质杂排水）具备回收价值。方案考虑设置建筑中水回用系统，收集上述优质杂排水，经生物处理（如MBR膜生物反应器）与深度消毒工艺处理后，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920）标准，回用于建筑内冲厕、室外绿化及道路冲洗。雨水与中水系统可根据水质、水量需求进行互补与调蓄。
3.  直饮水系统：在公共区域设置独立的管道直饮水系统，采用膜处理等深度净化工艺，提供高品质直接饮用水，减少瓶装水消耗。
二、 给排水系统与节水设计
1.  给水系统：采用分区、分压、分质供水。低区（如-1F至1F）由市政直供，高区（2F及以上）由变频泵组加压供水，并采取支管减压措施，避免超压出流，阀后压力控制在0.20MPa左右。不同用途供水（市政自来水、中水、雨水）系统独立设置，管道标识清晰，严防误接误用。
2.  排水系统：严格执行雨污分流、污废分流。生活污水经化粪池预处理，厨房废水经隔油池处理后，排入市政污水管网。优质杂排水（盥洗、淋浴废水）单独收集作为中水原水。雨水经有组织收集后，部分进入雨水利用系统，多余部分排入市政雨水管网。
3.  管材与漏损控制：选用优质、耐腐蚀、低渗漏的管材（如不锈钢管、PPR管等）和性能优异的阀门、连接件。合理设置检修阀门和计量水表，便于分区检漏和计量。水表安装率达到100%，对不同功能区、不同水源用水进行独立计量。
4.  节水器具与设备：全面选用用水效率等级达到1级或2级的节水型卫生器具和用水设备。例如：
（1）坐便器采用两档式节水型（3L/4.5L） 或更节水型号。
（2）蹲便器、小便器采用感应式或延时自闭式冲洗阀。
（3）洗手盆龙头采用节水型龙头（如带限流器、充气式）或感应龙头，流量不大于0.1L/s。
（4） 绿化灌溉采用喷灌、滴灌等高效节水灌溉方式。
三、 智慧管理、监测与维护
1.  数字化监测：结合项目应用的数字化监测技术，建立水资源智慧管理平台。对市政水、中水、雨水等各系统的进水总量、用水点流量、水位、水质关键参数（如余氯、浊度）、设备运行状态进行实时在线监测、数据记录与分析。
2.  智能控制与预警：根据监测数据，实现用水异常（如漏损）的自动报警、灌溉系统的智能启停（结合气象数据）、中水/雨水处理设备的优化运行。通过智慧化管理，实现从“经验管理”到“数据驱动”的转变，持续优化用水效率。
3.  维护与宣传：制定完善的水系统设备操作规程、维护保养制度和应急预案。加强对师生员工的节水宣传教育，在用水点设置节水提示标识，营造全员节水氛围。
综合评价结论：本项目水资源利用方案，通过统筹市政供水、雨水收集利用、中水回用等多水源，结合系统的分区供水、雨污分流排水、全面节水器具应用以及智慧化管理平台，构建了一个多层次、全方位、高效率的校园建筑水循环利用体系。该方案不仅能够显著降低对市政新鲜水的依赖，减少污水排放量，提升项目的水资源韧性，更是对绿色建筑“四节一环保”理念和校园可持续发展目标的深入践行，具有良好的环境效益、社会效益和示范意义。
 


用水计量表按□用途□付费□管理单元设置：
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


用水点供水压力最大为单击此处输入文字。MPa。
请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。 

	给水系统压力分区与水压控制评价
本项目给水系统（含自来水及中水系统）依据市政压力、建筑高度及用水器具要求，进行科学压力分区与末端压力控制，旨在保障用水安全、舒适与节水。
一、 市政供水压力
市政供水压力约为0.17MPa，作为低区直供水源。
二、 水系统压力分区
1.  分区原则：保证各用水点工作压力在0.10~0.20MPa之间，满足器具需求，避免超压。
2.  自来水系统：
（1）低区：1~2层由市政管网直供。
（2）高区：3层及以上由全变频无负压供水设备加压供给。
3.  中水系统（如设置）：
（1）低区（如1层）由市政中水管网或原水加压直供。
（2）高区（2层及以上）由独立变频加压设备供水。
三、 用水器具水压要求与末端控制
1.常见节水器具正常工作压力范围为0.10~0.20MPa。
2.末端压力控制措施：
（1）  支管减压：在供水压力可能超过0.20MPa的支管上设置减压阀，稳定压力。
（2）  入户减压：若市政直供区入户压力>0.35MPa，设减压阀降压；压力在0.20~0.35MPa之间时，采用阀门精细调节。
（3）  系统设计：合理的竖向分区本身减少了静压差。
结论：通过分区供水、变频加压与多级压力控制，本项目可确保所有用水点压力稳定在0.10~0.20MPa的理想范围，既满足使用要求，又有效防止超压浪费，是节水与系统安全的重要保障。
 


3证明材料
提交材料及要求： 

1）水资源利用方案；
2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。 

 
实际提交材料： 

	水资源利用方案 :
    6给排水设计/ 松筠·青绿方舟——大学生活动中心水资源利用方案报告.docx 



  

7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑形体属于 ☐规则  ☑不规则  ☐特别不规则  ☐严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	否 

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	是 

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	否 


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	否

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	否 

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	否 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构设计图.dwg



7.1.9建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
1）本项目是否使用了装饰性构件： ☑是、 ☐否
2）如果使用了装饰性构件：
装饰性构件的造价：     8   万元，工程总造价：      9000    万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：   0.089     
3）装饰性构件的类别为：
（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙☐
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面☐
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架☑
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；
3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
 
实际提交材料：
	装饰性构件造价比例计算书 :
    7结构建材/ 装饰性构件造价比例计算书.doc 



7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所用建筑材料的总重量：     2996.31​    （吨），500km以内生产的建筑材料使用量：    2996.31​     （吨），占总重量的比例为： 100%​        %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：☑是、☐否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：☑是、☐否
 
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	本项目为山东泰安公共建筑项目，所有建筑材料均选取泰安本地及周边500km范围内合规生产厂家供应，核心建材供应厂家均位于山东省内（泰安、济南、淄博等城市），建材生产运输距离均控制在500km以内，本地化供应率100%。项目现浇混凝土工程（含主体结构钢筋混凝土、细石混凝土、碎石卵石混凝土等）全部采用预拌混凝土，由泰安本地具备资质的预拌混凝土生产企业供应，全程配套专业运输与浇筑保障；建筑砂浆工程（含水泥砂浆、石灰砂浆、混合砂浆等所有砌筑、抹灰、找平用砂浆）全部采用预拌砂浆，用量共计1137.51吨，均由项目属地预拌砂浆生产厂家定制供应，严格遵循预拌材料进场验收、储存及施工规范要求，未现场搅拌任何混凝土及砂浆，完全符合绿色建筑建材本地化及预拌材料使用相关规定。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
 
实际提交材料：
	结构专业图纸及设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构设计图.dwg



7.1.11资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目资源节约方面符合强制性标准的情况。
	本项目位于山东省泰安市某高校内，资源节约相关技术要求严格遵循《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等现行强制性工程建设规范的各项规定。项目紧扣低碳发展理念，在建筑、电气、暖通、给排水等各专业设计中全面落实资源节约强制性标准，建筑层面采用轻骨料低碳混凝土保温工艺，大幅提升建筑围护结构节能性能；能源利用上配套光伏板等可再生能源设施，有效替代传统化石能源，降低常规能源消耗；给排水系统按节水规范设计，采用节水型器具与合理的给排水管网布局，严控用水损耗，提升水资源利用效率。同时项目运用PVsyst、斯维尔等仿真分析模拟软件，对建筑节能、能源利用、水资源消耗等环节反复比对调试，从设计、施工到使用全流程把控资源节约指标，各环节技术参数均符合规范强制性要求，全方位实现节能、节水、节材的资源节约目标，助力建筑碳中和达成，充分契合资源节约相关规范的设计要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	建筑、暖通、给排水等相关设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/DWG图纸.dwg



  

7.2.1 节约集约利用土地。（20分）
1 得分自评
1）   居住建筑  建筑层数☐ 3层及以下  ☐4~6层  ☐7~9层  ☐10~18层 ☐19层及以上
	建筑气候区划
	人均居住用地指标A(m2)
	评价
分值
	自评
得分

	
	3层及以下
	4~6层
	7~9层
	10~18层
	19层及
以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	 

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	 

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤27
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	 

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	 

	合计
	20
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


2）公共建筑容积率R
	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等
	评价分值
	自评得分

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	 

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	 

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	16 

	R≥3.5
	1.5≤R＜3.5
	20
	 

	合计
	20
	16 

	
	
	
	


2 评价要点
1）居住建筑
住区用地面积：     m2，户均人数：         人，总户数：        户。
主要户型：     ，主要户型建筑面积：    m2，占总户数的比例：     %。
人均居住用地指标：            m2/人
2）公共建筑
规划用地面积：     5525      m2，地上总建筑面积：      5565     m2 ，容积率：  1.01         。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图及相关设计说明；
2）用地指标计算书。
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图/建筑总平面图.dwg



 
7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）
1 得分自评
1）居住建筑

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	5%≤Rr＜20%
	5
	  

	
	
	Rr≥20%
	7
	  

	
	
	Rr≥35%且

Rp＜60%
	12
	  

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	  

	合计
	12
	  


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与总用地面积之比Rp1
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	Rp1≥0.5
	5
	  

	
	
	Rp1≥0.7且

Rp＜70%
	7
	  

	
	
	Rp1≥1.0且

Rp＜60%
	12
	  

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	  

	合计
	12
	  


2 评价要点

地下空间主要功能为：         

地上建筑面积：                   m2，地下建筑面积：                       m2
地下一层建筑面积：               m2，总用地面积：                         m2
地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为：     %

地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：      %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：   %  

请简要说明地下空间开发利用情况。
	主楼地下为工具间，场区内绿地地下为机动车库，方便居民出行、节约土地资源。
地下室为车库和水电设备用房，风雨操场。
地下设备用房、变电室、消防水池泵房、生活水泵房等设备用房。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；
2）地下空间利用计算书；
3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。
实际提交材料：

	


7.2.3 采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于 10 % 
	8 
	0  

	2 
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于 8 % 
	8 
	 0

	合计 
	8 
	 0

	
	
	
	


2 评价要点 

停车方式： ☐ 机械式停车库、 ☐ 地下停车库、 ☐ 停车楼、 ☐ 其他方式     无              

[image: image3]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000007980\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image4]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000007980\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image5]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000007980\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image6]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000007980\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image7]住宅：地面停车位数量：     0       ，住宅总套数：    0       ，停车位套数比：  0       % 。 

公建：地面停车占地面积：     0     m 2 ，总建设用地面积：  0    m 2 ，停车位占地比：  0 % 。 

  

请简要说明停车方式及建设情况。 

	大学校园内建筑，有固定停车区，场地内大无需停车场​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容； 

2 ） 与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明； 

3 ） 地面停车率计算书。 

  

实际提交材料： 

	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.dwg



  

7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	围护结构热工性能比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定提高 
	5%
	5
	15  

	
	
	每再提高 1%，再得 1 分，最高得 10 分
	10
	

	2
	建筑供暖空调负荷降低
	降低 3%
	5
	 15

	
	
	每再降低 1%，再得 1 分，最高得 10 分。
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	
	


  

2 评价要点
执行的建筑节能标准：   
围护结构热工性能指标比较：
	热工参数 
	单位 
	参评建筑 
	参照建筑 
	提高 

比例 

（%）

	
	
	类型I
	类型II
	
	

	体形系数 
	—
	 
	 
	 
	 

	窗墙比 
	东向 
	—
	 
	 
	 
	 

	
	南向 
	—
	 
	 
	 
	 

	
	西向 
	—
	 
	 
	 
	 

	
	北向 
	—
	 
	 
	 
	 

	屋顶透明部分面积比例
	—
	 
	 
	 
	 

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向 
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	
	南向 
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	
	西向 
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	
	北向 
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	遮阳系数SC
	东向 
	—
	 
	 
	 
	 

	
	
	南向 
	—
	 
	 
	 
	 

	
	
	西向 
	—
	 
	 
	 
	 

	
	
	北向 
	—
	 
	 
	 
	 

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	遮阳系数SC
	—
	 
	 
	 
	 

	地面 
	热阻R
	(m2·K)/W
	 
	 
	 
	 

	地下室外墙 
	热阻R
	(m2·K)/W
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。 

或者
供暖空调全年计算负荷比较：
	 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	全年采暖负荷
	kW
	 
	 

	全年空调负荷
	kW
	 
	 

	全年总负荷 
	kW
	 
	 

	负荷降低幅度
	%
	 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图及设计说明、围护结构施工详图、围护结构热工性能参数表等设计文件；
2）当地建筑节能审查相关文件；
3）供暖空调全年计算负荷分析报告； 

4）当地建筑节能审查相关文件及节能工程验收记录。
 
实际提交材料： 

	供暖空调全年计算负荷分析报告 :
    5暖通设计/ 空调照明系统节能率计算书.docx 
节能计算书 :
    3建筑设计/ 围护结构节能率计算书.docx 



  

7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求。（10分）
1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）
	序号
	评价内容
	评价

分值
	自评得分

	
	机组类型
	能效指标
	提升幅度
	
	

	1
	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	定频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	  

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	变频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	
	
	活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	螺杆式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	2
	直燃型溴化锂吸收式（温）水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	提高6%
	5
	  

	
	
	
	提高12%
	10
	

	3
	单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组
	风冷单冷型
	制冷季节能效比（SEER）
	提高8%
	5
	  

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷热泵型
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	水冷
	制冷综合部分负荷性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	4
	多联式空调（热泵）机组
	水冷

	制冷综合性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	  

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	5
	锅炉
	热效率
	提高1个百分点
	5
	  

	
	
	
	提高2个百分点
	10
	

	6
	房间空气调节器
	制冷季节能效比（SEER）或全年性能系（APF）
	2级能效等级限值
	5
	  

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	7
	燃气供暖热水炉
	热效率值
	2级能效等级限值
	5
	  

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	8
	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	2级能效等级限值
	5
	  

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	合计
	10
	  


2 评价要点

请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调专业的设计说明、设备表等设计文件；
2）冷热源机组产品说明书、产品型式检验报告。
实际提交材料：

	


7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20%
	2
	  

	
	采用分体空调和多联机空调（热泵）机组
	
	  

	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值低20%
	3
	  

	
	非集中采暖空调系统项目
	
	  

	合计
	5
	  


2 评价要点

通风空调系统风机的单位风量耗功率：
	设备类型
	设备编号
	单位风量耗功率

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：        ，标准规定值：     。
空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：      ，标准规定值：_      。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；
2）风机及水泵的产品性能检测报告；
3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。
实际提交材料：

	


7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的目标值
	5
	5 

	2
	采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节
	2
	 2

	3
	照明产品、电力变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的能效等级2级的要求
	3
	3 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
照明功率密度：
	房间类型 
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值 
	标准值 
	实际值 
	现行值 

	 教育/美术教室
	 256
	500 
	 6
	 

	 教育/教室、阅览室
	 263.31
	300 
	 6.17
	 

	教育/计算机教室、电子阅览室 
	 259.93
	 500
	 6.09
	 

	 办公/普通办公室
	 153.6
	300 
	 3.6
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： ☑是   □否
照明产品、电力变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级
	设备名称
	设备型号
	能效水平

	
	
	设备参数
	能效等级

	 LED 平板灯
	 LP-40W
	 光效≥110 lm/W，显色指数 Ra≥80
	2 级及以上 

	干式电力变压器 
	SCB14-1000kVA 
	负载损耗≤7.2kW，空载损耗≤1.7kW 
	 2 级

	离心式水泵 
	KQW150/315 
	效率≥85%，变频控制 
	2 级 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业设计说明，包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等，； 

2）照明系统图、平面施工图、设备表等设计文件；
3）照明功率密度计算分析报告；
4）现场检测报告，产品检验报告。
 
实际提交材料：
	建筑照明功率密度计算分析报告 :
    8电气设计/ 照明功率密度计算书.doc 



  

7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低
	5%
	6
	  

	
	
	10%
	8
	

	
	
	15%
	10
	

	2
	建筑运行能耗相比国家现行有关建筑能耗标准降低
	10%
	6
	  

	
	
	15%
	8
	

	
	
	20%
	10
	

	合计
	10
	  


2 评价要点

能耗计算结果：
	建筑分项能耗
	单位
	能耗约束值
	实际能耗

	供暖空调系统能耗
	kWh/m2
	  
	  

	照明系统能耗
	kWh/m2
	  
	  

	单位面积全年总能耗
	kWh/m2
	  
	  

	能耗降低幅度
	％
	  


执行的节能设计标准：                                   

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调、电气、内装等专业的施工图设计说明等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书，照明能耗模拟计算书；
3）投入使用满1年，查阅能耗数据、节能率计算报告、电耗账单等。
实际提交材料：

	


7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（15分）
1得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可再生能源利用率达到
	10%
	15
	单击此处输入文字。

	2
	
	不足10%时，按线性内插法计算得分
	15
	单击此处输入文字。

	合计
	15
	


可再生能源应用的投资回收期：年
2评价要点

可再生能源用途：(生活热水(供热供冷(供电
可再生能源应用形式：(太阳能光热(太阳能光电(地源热泵(其他
请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。
	生活热水来自太阳能系统；特殊情况考虑电辅助加热。
屋面太阳能发电占用量的1%左右，体育馆有使用太阳能热水系统。
项目地平均日照小时数为7.5h，水平面年总辐照量为5978.7MJ/(m2·a)，水平面年平均日辐照量为16.38MJ/(m2·a)；当地纬度倾角平面年总辐照量为7613.1MJ/(m2·a)，当地纬度倾角平面日辐照量为19.62MJ/(m2·a)。
项目利用太能提供部分生活热水，占总生活热水用量的52.5％。



3证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、计算分析报告；
2）产品型式检验报告。
实际提交材料：

	


7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	全部卫生器具的水效等级达到 2 级
	8
	  

	2
	50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级
	12
	12  

	3
	全部卫生器具的水效等级达到 1 级
	15
	  

	合计
	15
	12  

	
	
	
	


2 评价要点
节水器具清单
	用水器具名称
	用水器具数量
	节水器具参数及特点
	节水器具数量
	用水效率等级

	洗手盆水嘴 
	32 
	起泡器流量≤0.12L/s，恒温防烫，节水型阀芯
	 26（1 级）
22（2 级）
	11 级（26 套）
2 级（22 套） 


	小便器 
	24 
	 感应式冲洗，冲水量≤2.0L / 次，防臭节水
	13（1 级）
11（2 级）
​
	1 级（13 套）
2 级（11 套） 
​

	坐便器 
	 48
	 冲水量≤4.8L / 次，双档节水设计，符合 GB 25501-2017 水效标准 
	 18（1 级）
14（2 级）
	1 级（18 套）
2 级（14 套） 
​

	 
	 
	 
	 
	 


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件；
2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术
	设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施
	6
	  

	
	
	50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施
	6
	

	2
	空调冷却水系统采用节水设备或技术
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出
	3
	  

	
	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	  


2 评价要点

1）绿化灌溉

节水灌溉方式为：(滴灌、(微喷灌、(地下渗灌、(涌流灌、(喷灌、(其他       
采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：     %

节水控制措施：(土壤湿度感应器、(雨天自动关闭装置、(种植无需永久灌溉植物
种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为：     %
请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。
	


2）空调冷却水系统节水措施：(加大集水盘、(设置平衡管或平衡水箱、(无蒸发耗水量冷却技术、(其他             
请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）阅绿化灌溉系统设计说明、灌溉给水平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表等设计文件；
2）节水灌溉设备产品说明书；
3）植物配置表、当地植物名录、所选植物耐旱性能说明；
4) 冷却节水措施说明的空调冷却水系统设计说明、空调冷却水系统施工图、相关设备材料表等设计文件;
5) 相关产品说明书;
6) 产品节水性能检测报告。
实际提交材料：

	


7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	 4

	
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	

	2
	未设置景观水体
	8
	8 

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例： 20  （%）
景观水体补水来源：☑地表水、☐市政中水、☑建筑中水、☑雨水
请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。
	 本项目景观水体设计深度整合雨水利用与生态处理技术，实现可持续运营。
一、 雨水综合利用
1.将收集的屋面、地面雨水，经处理后作为水体主要补水水源。通过水量平衡设计，确保雨水补水量占水体年蒸发损失量的60%以上，显著减少市政水消耗。
二、 径流污染控制
1.源头削减：采用透水铺装、下沉式绿地、植草沟等低影响开发措施，在径流汇入前进行截留、渗透与初步净化。
2.过程控制：设置初期雨水弃流装置，并利用沉淀、过滤设施对进水进行预处理，降低悬浮物与污染物负荷。
三、 水质保障措施（生态水处理）
1.  生态净化系统：构建由水生植物净化区、生态砾石床/浅滩等组成的净化系统，利用植物吸收和微生物降解作用去除氮、磷等营养物质。
2.  水生态系统构建：合理配置挺水、浮水、沉水植物，并适量放养滤食性水生动物，形成完整食物链，抑制藻类，提高水体自净能力。
3.  水力循环与增氧：设置循环泵促进水体流动，结合跌水、喷泉等景观设计自然曝气，提高溶解氧。
四、 监测与效果
1.设置水质在线监测（pH、溶解氧、浊度等），数据接入管理平台，实现智能预警与调控。
2.预期效果：水体水质稳定达到景观用水标准，清澈无异味。形成具有生物多样性的小型生态系统，节水、生态、景观效益显著，运行成本较低。
结论：本方案通过系统性的污染控制、生态净化与智慧管理，确保景观水体水质优良且可持续，是绿色校园生态基础设施的积极实践。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；
3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/景观设计图.dwg



 
7.2.13 使用非传统水源。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	3
	  

	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。
	5
	  

	2
	冲厕
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。
	3
	  

	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。
	5
	  

	3
	冷却水补水
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。
	3
	  

	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	5
	  

	合计
	15
	  


2 评价要点

建筑类型为：(住宅、(办公楼、(商场、(旅馆类、(其他          
非传统水源利用方式：(自建中水、(市政中水

建筑可回用水量为：            （m3/d），非传统水源实际利用量为：         （m3）。

非传统水源利用情况：

	用途
	总用水量
	非传统水源利用量
	非传统水源利用率

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。
	小区污水、废水经室外化粪池处理后部分排入本地块中水站,作为中水水源，部分排入西侧、南侧市政污水管网。处理后的中水回用于室外绿化灌溉、道路冲洗、洗车和景观补水等。
本项目设置中水系统，收集废水和雨水，处理后用于绿化浇灌和景观补水。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；
2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；
3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。

实际提交材料：

	


7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类型
	实施要求
	
	

	1
	混合功能
	按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分
	8
	 

	2
	住宅建筑
	按实施户数与总户数的比例折算计分
	8
	 

	3
	公共建筑
	按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分
	8
	8 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数            ，装修比例          。
2）公共建筑总建筑面积    5565.17​   m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积  5565.17​     m2，装修比例     1  。
请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。
	 本项目严格执行土建与装修一体化设计施工要求，具体实施如下：
一、一体化设计
1.  协同设计：组建多专业团队，在方案阶段即统筹室内功能、空间布局与设备定位，避免后期拆改。
2.  BIM技术：运用SketchUp、Grasshopper、Revit等软件建立一体化BIM模型，进行碰撞检查、管线综合与节点模拟，确保土建与装修无缝对接。
3.  接口标准化：对墙体、楼地面、吊顶等部位进行标准化构造与收口设计，明确不同材料交接工艺。
二、一体化施工
1.  施工统筹：采用工程总承包模式，编制一体化施工组织设计，实现土建、机电、装修有序穿插施工。
2.  工业化建造：在适处采用预制构件、装配式隔墙、集成式卫生间、模块化吊顶等，减少现场湿作业与建筑垃圾。
3.  管线分离：推广管线分离技术，将设备管线敷设于架空层或管廊，便于维护。需预埋管线通过BIM精确定位。
三、成效
一体化实施显著减少返工与材料浪费，降低施工废弃物，支持项目低碳目标。同时便于全程质量控制，保障建筑最终品质与设计完成度。
结论：通过系统化设计与施工整合，本项目有效实现了土建装修一体化，提升了建造效率、资源利用率和建筑品质。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；
2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；
3）装修过程和竣工后的影像文件。
实际提交材料：
	


 
7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评
☑     混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	 5

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


□     钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	 

	
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	 

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


□     混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	 

	2
	钢结构部分
	10
	 

	合计（取平均值）
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。 

	 本项目为松筠·青绿方舟大学生活动中心，结构体系采用钢筋混凝土框架及框架—剪力墙结构，在材料选型上严格遵循绿色高性能、高强度、低耗材原则。
 
钢筋以HRB400、HRB500级高强钢筋为主力受力筋，400MPa及以上高强度钢筋用量占比达93.68%，有效减小构件截面、提升结构效率并降低材料用量。
 
竖向承重构件混凝土采用C50、C55及C60等高标号混凝土，C50及以上高强混凝土占竖向承重结构总量的67.65%，满足绿色建筑对高强度结构材料的应用要求。其余非承重及次要构件采用C35～C45混凝土，整体搭配合理、受力性能优良。
 
项目通过优先选用高强度、高性能结构材料，优化构件截面与空间布局，在保证结构安全耐久的同时，减少材料消耗与碳排放，契合绿色建筑节材与可持续结构设计目标。
​


 
 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）结构设计说明、结构施工图、材料预算清单等设计文件；
2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）施工记录，材料采购清单，原材料送检报告。
 
实际提交材料： 

	高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书 :
    7结构建材/ 高强度建筑结构材料用量比例计算书.doc 



  

7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分：
☐整体卫浴
☐整体厨房
☑装配式吊顶
☑干式工法地面
☑装配式内墙
☑管线集成与设备设施
☐其他：
	3~8
	 8

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。
	本项目在室内装修中系统选用工业化内装部品，以支持绿色低碳、高效高品质的建设目标。
一、主要工业化部品应用
1.  装配式隔墙：非承重内隔墙优先采用轻钢龙骨石膏板体系或预制条板，干法施工，精度高，便于管线敷设与调整。
2.  集成式卫生间：公共湿区考虑采用整体卫浴或同层排水架空系统，工厂预制成型，现场快速拼装，有效杜绝渗漏。
3.  装配式吊顶：公共区域广泛采用集成吊顶（金属方板等）或预制板系统，实现龙骨、面板、灯具、风口等一体化集成与模块化安装。
4.  干式工法楼地面：在部分空间应用架空地板系统或干式地暖模块，便于综合布线，实现管线分离，提升空间灵活性。
5.  成品部品：室内门、固定柜体等采用工厂预制的成品门套、门扇及装配式柜体系统，减少现场加工作业。
二、应用协同与综合效益
1.设计与协同：部品规格、接口等均纳入项目BIM模型，在设计阶段与建筑、结构、机电专业协同，确保精准对接。
2. 施工效率与环保：工厂化生产保障质量稳定，现场干法作业安装快捷，显著减少施工垃圾、噪声和粉尘，符合绿色施工要求。
 长期运维与健康：部品具有可拆卸、可更换特性，利于未来更新改造，支持建筑长效使用。工厂对材料环保性能源头控制，有利于保障室内空气质量。
结论：通过系统应用工业化内装部品，本项目有效提升了装修质量、施工效率与资源利用效率，减少了环境负荷，并有利于长期维护，是实践绿色建筑与可持续发展理念的重要体现。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、装修竣工图及设计说明；
2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。
 
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/室内装修表.dwg
建筑设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg



 
7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）
1 得分自评
可再循环材料和可再利用材料用量比例
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类别
	评价内容
	
	

	1
	住宅建筑
	6%
	3
	 

	
	
	10%
	6
	

	2
	公共建筑
	10%
	3
	 6

	
	
	15%
	6
	

	合计
	6
	 6

	
	
	
	
	


利废材料选用
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%
	3
	3 

	2
	采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%
	6
	 

	合计
	6
	3 

	
	
	
	


本条自评总得分：  9 。
2 评价要点
1）建筑可循环材料使用重量：     280    （吨）；建筑可再利用材料使用重量：   0  （吨）；本项目所有建筑材料总重量：  885       （吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例： 31.64       %。
2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：
	使用部位
	材料名称
	废弃物名称
	用量（kg）
	占同类建材的比例

	 屋面防水工程 
	 再生高分子改性沥青防水卷材 
	 废旧塑料、废旧橡胶高分子废料 
	 8000
	 65

	 外墙填充墙砌体 
	 再生骨料混凝土空心砌块
	 建筑拆除垃圾（混凝土块、废砖块） 
	 62000
	 70

	 室外景观及地面垫层 
	 再生骨料透水混凝土 
	 建筑碎石、混凝土废料
	 8500
	85 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的竣工图及设计说明；
2）工程材料决算清单；
3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。
实际提交材料：
	可再循环材料和可再利用材料用量计算书 :
    7结构建材/ 可再利用和可再循环材料用量比例计算书.doc 



 
7.2.18选用绿色建材。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿色建材应用比例不低于
	40%
	4
	 12

	
	
	50%
	8
	

	
	
	70%
	12
	

	合计
	12
	 12

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目绿色建材的应用情况。 

	 本项目系统选用绿色建材，覆盖结构、围护、室内装饰与功能系统，全面支持低碳校园建设目标。
一、主要绿色建材应用情况
1.  结构与围护：主体结构采用轻骨料低碳混凝土，降低隐含碳并提升保温性能。外墙选用清水混凝土与环保型饰面材料，与校园环境协调。
2.  节能门窗：采用双层中空Low-E玻璃与断桥铝合金窗框，提升气密性与隔热性能，降低能耗。
3.  生态与可再生能源：设置植物绿墙、屋顶花园，改善微气候。屋面集成光伏板，利用可再生能源。
4.  隔声与减震：采用阻尼隔音板、双层隔音棉、减震垫等材料，有效控制噪音传播，提升声学舒适度。
5.  室内装饰：墙面、天花选用低VOC环保涂料，地面采用环保地砖或地毯，保障室内空气质量。
6.  工业化部品：积极采用装配式隔墙、集成吊顶、整体卫浴等预制部品，减少现场湿作业与建筑垃圾。
二、综合效益
通过数字化工具（如SketchUp、Grasshopper）对材料性能与能耗进行模拟优化，确保建材在全生命周期内碳排放最低、资源效率最高。绿色建材的应用显著降低了建筑隐含碳与运营能耗，改善了室内外环境质量，并支持材料的可循环利用。
结论：本项目绿色建材的选用全面、系统，符合规范要求，有效支撑了项目的绿色建筑与碳中和目标，为可持续校园建设提供了实践范例。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程概预算清单、绿色建材应用比例计算分析报告；
2）购销合同及材料用量清单、符合绿色建材政府采购需求标准证明材料、绿色建材评价认证证书、绿色建材使用说明及第三方检测报告。
 
实际提交材料： 

	结构专业图纸及设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构设计图.dwg
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg



  

8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观
	10
	10

	
	8.2.2
	规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制
	10
	5

	
	8.2.3
	充分利用场地空间设置绿化用地
	16
	16

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理
	9
	9

	
	8.2.5
	利用场地空间设置绿色雨水基础设施
	15
	11

	
	8.2.6
	场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求
	10
	10

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	5

	
	8.2.8
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风
	10
	8

	
	8.2.9
	采取措施降低热岛强度
	10
	7

	合计
	
	
	100.0
	81.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目位于          光气候区，所在城市为         ，属于：(大城市 (中小城市
项目日照时数：           h，相关标准的日照时数要求：           h，其他规定性日照要求：          
依据标准：                    ，是否达标：(是  (否，是否降低了周边建筑的日照标准：(是  (否。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
实际提交材料：

	


8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：  32.24​     ℃，室外平均热岛强度  1.45     ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：   0.729       ，活动场地的遮阳覆盖率    80     %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	 一、关键热环境参数设定与目标
为满足标准要求，项目设定明确的室外热环境设计目标。通过数字化模拟分析，关键目标参数设定如下：建筑室外夏季逐时湿球黑球温度（WBGT）不高于30.5℃，室外平均热岛强度不高于1.0℃，夏季平均迎风面积比（ζs）控制在0.3左右，活动场地的遮阳覆盖率不低于25%。以上量化指标为设计优化与评价提供了科学依据。二、 降低热岛强度措施
本项目通过多维度技术手段有效降低热岛效应：
1.  立体绿化系统：建筑设置植物绿墙和屋顶花园，场地采用透水铺装，提高绿化覆盖率，利用植物蒸腾作用降低环境温度。
2.  环保材料应用：选用清水混凝土及其他低反射率环保材料，减少太阳辐射吸收和热反射，控制地表温度升高。
3.  优化场地风环境：利用建筑错层设计优化自然通风，合理规划建筑布局，避免通风死角，促进热量扩散。
上述措施将室外平均热岛强度控制在1.0℃以内，有效改善场地微气候。
三、 提高环境舒适度措施
项目采用综合策略提升室外空间舒适性：
1.  强化遮阳设计：通过建筑形体自遮阳、绿化遮阴等方式，确保活动场地遮阳覆盖率达30%以上，结合立体绿化系统，将夏季WBGT指数控制在30.5℃以内。
2.  优化风环境：通过精细化模拟优化建筑布局，将夏季平均迎风面积比控制在0.3左右，促进场地空气流通，改善夏季风热舒适度。
3.  数字化设计优化：运用SketchUp、Grasshopper等软件对遮阳、通风效果进行模拟分析，确保设计科学有效。
通过上述措施，项目室外热环境质量显著提升，满足相关标准要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
 
实际提交材料：
	景观专业竣工图及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/景观设计图.dwg
室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 :
    2规划设计/ 室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 / 住区热环境设计报告书.docx（规定性）.docx
    2规划设计/ 室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 / 住区热环境设计报告书.docx(评价型）.docx



8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

项目所在地为： ☐ 华北 ☐ 东北 ☐ 西北 ☐ 华中 ☑ 华东 ☐ 华南 ☐ 西南 

是否主要选用乡土植物： ☑ 是 ☐ 否，是否采用复层绿化： ☑ 是 ☐ 否 

地下室顶板上覆土深度  1000 m ， 当地园林绿化部门要求  600   m ，是否设有疏水板及导水管等： ☑ 是 ☐ 否。 

屋顶可绿化面积     1354.0​ m 2 ， 屋顶绿化面积    1121.7​  m 2 ， 屋顶绿化面积比  83   % 。 

请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。 

	本项目严格遵循泰安城乡规划与园林绿化要求，结合场地现状与气候特点，采用场地集中绿化+屋顶绿化相结合的复合绿化方式，兼顾生态功能与景观效果。
绿化方式：地面部分以集中绿地、道路绿化带、宅旁绿地为主，形成连续的绿化网络；屋顶部分采用轻型屋顶绿化，铺设种植土与耐候植物，拓展城市绿化空间。
植物类型：全部选用适应泰安气候土壤条件的无毒害、易维护乡土植物，上层乔木以国槐、法桐、白蜡等落叶阔叶树为主，兼顾夏季遮阴与冬季采光；中层配置紫叶李、金银木、连翘等花灌木，营造春观花、秋赏叶的季相变化；下层搭配鸢尾、结缕草、麦冬等地被草本，覆盖地面、减少水土流失，同时形成稳定的复层植物群落，满足植物生长需求与城乡规划要求。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图； 

2 ）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容； 

3 ）职务订购合同、苗木出圃证明文件。 

  

实际提交材料： 

	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/景观设计图.dwg
建筑设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/DWG图纸.dwg



8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于    山东 泰安   ，当地年均降雨量 680    mm，项目用地面积  5525     m2，
是否进行雨水专项规划设计：☑是 ☐否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；
3）雨水控制利用专项规划设计文件。
 
实际提交材料：
	年径流总量控制率计算书 :
    6给排水设计/ 场地年径流总量计算书.doc 



8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	 本项目遵循规范要求，建立了系统、清晰、包容、可维护的建筑内外标识系统。
一、标识类型与功能
包括导向性标识（平面图、路径指引、楼层索引、门牌）、功能性标识（房间名称、规则）、管理性标识（安全疏散、消防、禁烟、垃圾分类）、无障碍标识（盲文、语音接口引导）及形象文化标识。
二、设置位置与原则
1. 关键节点：建筑主出入口、各层门厅、通道交叉口、楼层索引、多向指引。
2.路径沿线：走廊、楼梯间设连续方向指引。
3.目标点位：各房间入口设规范门牌与名称标识。
4.安全点位：按规范在疏散通道、安全出口、消防设施旁设带应急照明的安全标识。
5.无障碍整合：在无障碍设施处设置标准标识，并在房间门牌等关键处增设盲文。
6.版面设计：同类型信息分级呈现；不同类型信息分设版面；标识造型、色彩、材质与建筑环境协调。
三、使用效果与可维护性
1.易识别：采用清晰图形、标准化字体、适宜尺度、合理色彩对比与照明。
2.易理解：使用通用图形符号与简练文字。
3.易使用：导向逻辑清晰，形成完整网络，支持自助导引。无障碍设计保障信息平等获取。
4.可更新：采用模块化设计、可更换面板，便于未来因功能调整、信息变更而更新内容，避免浪费。
结论：本项目标识系统规划全面、布点合理、设计人性化，能满足高效导引、安全管理、文化展示及包容性使用需求，是提升建筑使用体验与管理水平的重要设施。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	标识系统的设计与设置说明文件 :
    3建筑设计/图纸文件/标识说明及布置分析.docx
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.dwg
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
标识系统的现场照片 :
    3建筑设计/ 标识实景.doc 



8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否有以下建筑或设施：☐餐饮类建筑 ☐锅炉房 ☐垃圾运转站 ☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施     ☑以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	没有以上建筑或设施。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
 
实际提交材料：
	


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目是否制定垃圾管理制度：☑是 ☐否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：☑是 ☐否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：☑是 ☐否
垃圾设施是否与景观协调：☑是 ☐否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	生活垃圾收集与管理评价
本项目全面落实生活垃圾分类收集与管理要求，构建覆盖全面、运行高效、环境协调的系统。
一、垃圾分类制度
推行生活垃圾“四分类”：可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾。
二、垃圾容器与收集点设置
1.  设置原则：位置便利、相对隐蔽，容器与收集点设计与建筑景观协调，采用密闭、带盖、易清洁容器。
2.  点位布局：
(1) 建筑主出入口/门厅：设置分类垃圾桶组。
(2)各楼层公共区域（如、休息区）：设置小型分类桶。
(3)功能房间内：根据用途配置相应垃圾桶。
(4)室外公共活动区：沿主要路径设置与环境融合的分类收集点。
(5) 集中收集/暂存点：在场地西南角或东北角等隐蔽且运输便利处设置一处，配备大型密闭容器，并进行景观围挡。
三、清运与处理措施
1.  日常清运：由校园物业负责日常收集、分拣与暂存。与市政环卫或有资质单位签约，实施分类清运处理：可回收物交再生企业，有害垃圾交专业单位，厨余垃圾日产日清，其他垃圾由环卫收运。
2.  管理宣传：明确管理责任，设置清晰的分类投放指引标识，开展宣传教育，引导师生正确分类。
结论：本项目垃圾管理体系完整，收集点布局合理、与环境协调，清运措施明确，符合国家垃圾分类政策与规范要求，支持绿色校园建设。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环境卫生专业设计说明；
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
 
实际提交材料：
	垃圾设施布置图 :
    3建筑设计/图纸文件/垃圾设施布置图.dwg
垃圾管理制度 :
    10运行/ 垃圾管理制度.docx 
垃圾收集容器或收集站（点）现场照片 :
    3建筑设计/ 垃圾收集站.jpg 



8.1.8 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目环境宜居方面符合强制性标准的情况。
	项目环境宜居符合性评价要点
本项目在环境宜居方面系统遵循了《建筑环境通用规范》（GB 55016）、《市容环卫工程项目规范》（GB 55013）、《园林绿化工程项目规范》（GB 55014）及《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020）等强制性标准的要求。评价要点如下：
一、建筑与室内环境：通过应用轻骨料低碳混凝土、优化围护结构及自然通风采光设计，满足室内热、光、声环境健康舒适要求。立体绿化（绿墙、屋顶花园）的营造符合景观与生态规范，并有助于改善微气候。
二、室外与市容环境：建筑造型、材料与校园环境协调。场地布局合理，人车分流清晰。按要求设置垃圾分类收集点及排水系统，保障环境卫生整洁。
三、节水与水资源：严格执行节水规范，选用节水器具，设置用水计量。规划利用雨水进行绿化灌溉等，提高非传统水源利用率。
结论：项目综合运用绿色技术，在建筑物理环境、景观绿化、市容卫生、给水排水等方面全面满足相关强制性规范要求，旨在为校园营造健康、舒适、生态、可持续的宜居环境。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	建筑、暖通、给排水等相关设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.dwg



  

8.2.1充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性
	10
	 10

	2
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施
	10
	

	3
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
保护或修复场地生态环境的措施
为：   预留充足的地面绿化与公共活动空间。在建筑周边、场地公共绿地区域合理补植本土绿植，搭配建筑外立面植物绿墙、屋顶花园的立体绿化设计，丰富场地植被层次，提升场地绿化覆盖率。​​        。
请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。
	场地整体平整，无自然水域、湿地等地形，项目建设全程遵循生态保护原则，结合场地实际状况落实多项生态保护与修复措施，合理布局建筑及景观，实现场地生态环境的有效保护与提升。项目施工阶段优先对场地原有净地表层土进行划定保护、集中收集与回收利用，将表层土用于场地绿化用地、植物绿墙及屋顶花园的种植覆土，最大化减少表层土流失与资源浪费，落实生态补偿要求；同时结合校园生态布局，在建筑周边、场地公共绿地区域合理补植本土绿植，搭配建筑外立面植物绿墙、屋顶花园的立体绿化设计，丰富场地植被层次，提升场地绿化覆盖率。建筑布局充分结合场地东侧人行道路、西侧车行道路的规划，采用错层设计，预留充足的地面绿化与公共活动空间，建筑与景观布局相互融合，既保留了场地原有生态基底的连贯性，又通过人工生态营造弥补了场地原生植被不足的问题，实现建筑建设与场地生态保护的协同发展，整体生态保护与修复措施贴合场地实际，布局科学合理。​含自然水域、湿地等地形，且对原有表层土进行保护利用。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、竣工总平面图；
2）竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明；
3）生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书；
4）施工记录、影像资料文件。
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/景观设计图.dwg
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.dwg
场地竖向设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/竖向设计图.pdf
场地地形图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.dwg



 
8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	 5

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地          山东泰安     ，当地年均降雨量      680      mm
场地年综合径流系数   0.51    ，场地年径流总量控制率   55   %
请简要说明雨水外排控制措施。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/景观设计图.dwg
年径流总量控制率计算书 :
    6给排水设计/ 场地年径流总量计算书.doc 



 
8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（ 16 分） 

1 得分自评 

	类型 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	☐   

居建 
	绿地率 ≥ 规划指标 105% 
	10 
	  

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积 Ag 
	☐ 新区建设 
	0.50 
	2 
	  

	
	
	
	0.50 ＜ Ag ＜ 0.60 
	4 
	

	
	
	
	Ag ≥0.60 
	6 
	

	
	
	☐ 旧区改造 
	0.35 
	2 
	  

	
	
	
	0.35 ＜ Ag ＜ 0.45 
	4 
	

	
	
	
	Ag ≥0.45 
	6 
	

	☑   

公建 
	绿地率 ≥ 规划指标 105% 
	10 
	10  

	
	绿地向公众开放 
	6 
	6  

	合计 
	16 
	 16

	
	
	
	
	
	


2 评价要点 

	项目类型 
	☐ 居住建筑 
	☑ 公共建筑 

	绿地面积 

（ m 2 ） 
	  
	2605  

	用地面积 

（ m 2 ） 
	  
	​6284.25​ 

	绿地率（ % ） 
	  
	3.393  

	其他 
	总公共绿地面积       m 2 
	绿地是否向社会公众开放： ☑ 是 ☐ 否 

开放时间 ：      全天       


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明； 

2 ） 平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况； 

3 ） 人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果； 

4 ） 体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录 。 

  

实际提交材料： 

	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/景观设计图.dwg
景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/景观设计图.dwg
日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建筑日照分析报告书.docx 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.dwg



  

8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	5 

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	 4

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
室外吸烟区布置在           ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的  10    米，距离儿童和老人活动场所  20   米，具备 ☑专用垃圾桶、 ☑导向标识、 ☐警示标识。
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	  室外吸烟区布局评价
本项目室外吸烟区规划以“合理布局、最小影响、安全卫生、便于管理”为原则，力求在满足有限需求的同时，最大限度保护非吸烟者健康与校园环境。
一、 布局选址
1. 位置：设于场地下风向的偏僻角落或次要通道端头，远离建筑主出入口、人行密集区、宿舍楼、西礼堂、活动场地及新风入口。
2.距离：与周边建筑、主要通道保持足够间距，通常大于10米，避免烟气与视觉干扰。
3. 可视性：利用绿化、构筑物进行适当遮蔽，避免对校园景观产生负面影响。
二、 设计要点
1. 设施配置：地面采用不燃材料，配置专用的烟蒂收集容器（如带沙砾的立式烟灰缸）及休息座椅，并设置必要的夜间照明。
2. 安全与卫生：远离易燃物与消防通道，并纳入日常保洁范围，确保整洁。
3. 标识引导：设置清晰的吸烟区标识，并在显著位置注明“吸烟有害健康”的警示语。
三、 与校园管理衔接
1.吸烟区的设置为室内全面禁烟政策的配套疏导措施，其存在不改变无烟校园的建设目标。
2. 其日常清洁、设施维护纳入物业管理范畴，确保规范管理。
结论：本项目室外吸烟区的布局经综合评估，位置相对独立、影响可控、设施基本齐全，符合规范中“布局合理”的要求，是建设健康文明校园环境的精细化设计体现。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/室外吸烟区.dwg
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.dwg



 
8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 
	达到40%
	3
	5 

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	 3

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	0 

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	3 

	合计
	15
	15 

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地          ，当地年均降雨量        mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	 
	雨水湿地
	 

	雨水花园
	 
	景观设计水体
	 

	屋顶绿化
	 
	自然水体（河流、湖泊）
	 

	植被浅沟
	 
	其他  
	 

	树池
	 
	绿色雨水基础设施面积合计
	 

	雨水塘
	 
	场地绿地面积
	 

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	 

	
	
	
	


透水铺装面积比例计算 

	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	 
	 
	 
	 
	 

	硬质铺装总面积（m2）
	 
	透水铺装面积的比例（%）
	 

	
	
	
	
	
	


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。 

	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）场地竖向总平面图，汇水分区平面图，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水排水平面等景观专业设计文件；
2）雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案。
实际提交材料： 

	相关设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.dwg
    2规划设计/图纸文件/景观设计图.dwg



  

8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤ 3类声环境功能区噪声等效声级限值
	5
	 

	2
	环境噪声值≤ 2类声环境功能区噪声等效声级限值
	10
	

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
场地位于《声环境质量标准》GB3096中      类型
环境噪声检测情况 

	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)]
	环境噪声测试值[dB(A)]

	
	
	2类
	3类
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。 

	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告； 

2）室外噪声模拟分析报告，室外声环境优化报告(噪声监测或模拟结果不满足得分要求时提供)；
3）场地交通组织、规划总平面图、景观园林总平面图等设计文件；
4）道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件。
 
实际提交材料： 

	景观专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/景观设计图.dwg
规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.dwg



  

8.2.7A 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值
	5
	  

	2
	建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏
	5
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点
居住空间窗户外表面的垂直照度：
	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E2
	E3
	E4

	垂直照度Ey（lx）
	非熄灯时段
	
	
	

	
	熄灯时段
	
	
	


建筑室外设置显示屏表面平均亮度：
	照明技术参数
	环境区域

	
	E2
	E3
	E4

	平均亮度限值（cd/m2）
	200
	400
	600

	项目设计/实测值
	
	
	


请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；
2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；
3）显示屏的产品参数；
4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。
实际提交材料：

	


8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	冬季典型风速和风向条件下
	建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2
	3
	3 

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa
	2
	 2

	
	
	只有一排建筑，可直接得分
	
	

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区
	3
	 3

	
	
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa
	2
	0 

	合计
	10
	 8

	
	
	
	
	


2 评价要点
冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为   4    m/s，最大风速放大系数为    1  ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为 1.5    Pa；
过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：☐是 ☑否
外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例  40  %。
请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。
	冬季工况时，建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2，符合行人舒适性要求。人行区域风速放大系数小于2，满足要求。冬季主导风向条件下，前后压差小于5KPa，有利于冬季的防风节能效果。
夏季主导风向条件下，可开启外窗室内外表面的风差值基本大于0.5KPa，有利于室内利用自然通风。
项目总体规划紧凑，规划布局结构清晰。项目方案学习传统岭南建筑的空间策略，采用现代建筑形式及模块化小体量建筑手法，将传统岭南建筑空间处理手法运用到现代建筑设计中，空间布局灵活，体量轻盈通透、疏密有致。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）室外风环境模拟计算分析报告；
2）竣工总平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明；
4）场地周边及建筑物的实景影像资料。
实际提交材料：
	室外风环境模拟计算分析报告 :
    3建筑设计/ 室外风环境模拟分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图/建筑总平面图.dwg
场地周边及建筑物的实景影像资料 :
    2规划设计/ 场地周边及建筑物的实景影像资料 / 场地.png
    2规划设计/ 场地周边及建筑物的实景影像资料 / 场地施工.JPG



 
8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例
	(居建达30%

(公建达10%
	2
	  

	
	
	(居建达50% 

(公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	  

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

室外活动场地内的遮荫措施有：(乔木 (构筑物（类型      ）(以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	  

	
	户外活动场地内遮荫措施的面积（m2）
	  

	
	户外活动场地内有遮荫措施的面积比例（%）
	  

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	  

	
	行道树的路段总长度（m）
	  

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	  

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	  

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	  

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	  

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表等设计文件，日照分析报告，户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）目场地内道路交通组织、路面构造做法大样等设计文件，道路用热反射涂料性能检测报告,机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋面施工图、屋面做法大样等设计文件，屋面涂料性能检测报告,屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
实际提交材料：

	


9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	20

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	30

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	10

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	4

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	10

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	15

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	19

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	12

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	30

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	40

	合计
	
	
	230.0
	190.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低
	20%
	10
	

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	


2 评价要点

建筑所处城市     ；建筑热工气候分区：   ；
供暖空调全年能耗分析：
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	  
	  

	供冷
	kWh
	  
	  

	风机
	kWh
	  
	  

	总能耗
	kWh
	  
	  

	能耗降低幅度
	%
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
实际提交材料：

	


9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	15 

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 
	7
	7 

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 
	8
	8 


2 评价要点
项目所在城市     泰安          ，该地区建筑风貌特色为   融合泰山地域文化底蕴与齐鲁建筑简约大气的风格，高校建筑多以素雅色调、实用布局为主，兼顾文化性与校园空间的生态性、功能性。​  。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。 

	本项目位于泰安市某高校内，基地原为食堂与便利超市集合空间，地势平坦且周边配套完善（北邻西礼堂、西近篮球场操场、南接学生宿舍楼）。建筑设计深度贴合泰安高校校园风貌与场地属性，外立面选用清水混凝土及环保低饱和色彩材料，与校园整体素雅环境高度融合；增设植物绿墙、屋顶花园，结合错层设计丰富立面效果的同时，为校园使用者打造亲近自然的绿色空间，契合泰安兼顾生态与人文的建筑特色。充分利用场地原有市政及配套基础，依托东侧人行道路、西侧车行道路规划人车分流动线，适配周边教学、生活、运动复合场景；建筑功能布局结合高校使用需求，整合展览、自习、报告厅、艺术工作室、办公疗愈等空间，最大化发挥场地价值，同时通过错层设计为建筑自然通风、采光创造条件，提升建筑绿色节能性。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业施工图及设计说明文件；
2）专项分析论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料： 

	方案设计及传承建筑文化的专项论证报告 :
    3建筑设计/ 方案设计.doc 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg
项目实际影像资料 :
    2规划设计/ 场地施工.JPG 



  

9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	5 

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 
	20
	5 

	合计
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。 

	 本项目通过应用蓄能技术与设备智能调节，实现建筑与电网的友好互动，提升能源灵活性与经济性。
一、 蓄能技术应用
1.  蓄冷蓄热：考虑在空调系统中集成相变材料储能单元或水蓄能罐。在电网低谷时段（或光伏发电高峰）储存冷/热量，高峰时段释放使用，实现“移峰填谷”，降低空调峰值电耗。
2.  蓄电：结合光伏系统，配置电池储能系统。用于提高光伏自发自用率、在电价高峰时段放电以降低外网购电成本，并可作为应急备用电源。
二、 设备智能调节技术
1.  柔性负荷管理：识别并分类建筑用电负荷，重点对可调节负荷（如空调、新风、非关键照明、充电桩等）进行优化调度。
2.  响应电价与电网指令：能源管理系统根据分时/实时电价信号，自动调整设备运行（如适当调节空调设定温度、降低水泵频率、调暗照明）。可响应电网需求响应指令，快速削减建筑总用电功率。
3.  系统协同优化：对空调主机、水泵、末端、蓄能装置等进行一体化协同控制，基于环境、人员、电价、储能状态，优化运行策略，追求系统运行成本最低或碳排放最小。
三、 实现电力交互的综合策略
1.“源-网-荷-储”协同：将本地光伏、电网、柔性负荷、储能进行一体化智能控制，使建筑具备与电网互动能力。
2. 数字化平台支撑：依靠建筑能源管理系统实现数据采集、预测、优化算法与策略执行，是交互控制的“大脑”。
四、 预期效益
1.经济性：通过峰谷套利、提高光伏自用、参与需求响应降低用电成本。
2.环保性：促进可再生能源消纳，降低碳排放。
3.电网友好：为电网提供调峰潜力，增强电网稳定性。
4.提升韧性：增强建筑在电网异常时的运行可靠性。
结论：本技术体系能有效降低建筑峰值需求与运行费用，并赋予建筑主动参与电网调节的能力，是构建新型电力系统下绿色智慧校园的创新实践，对实现碳中和目标具有重要意义。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0 
	1
	3 

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0 
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0 
	2
	 5

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0 
	5
	

	合计
	5
	5 

	
	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：    0.25             场地乔木投影面积：     2064       m2
场地乔木株数：     5                     场地灌木占地面积：    1200​        m2
草地面积：       1405​      m2                    场地面积：      6284.25​      m2
场地绿容率：       3.393​      
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。
 
实际提交材料： 

	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/景观设计图.dwg



  

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	10 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	5

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	10

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☑钢结构、 ☐木结构、 ☑装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 50 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	本项目为山东泰安4层公共建筑，结合项目规模、使用功能及当地工业化建造技术条件，选用装配式混凝土结构体系，全面契合工业化建造的标准化、模块化、工厂化要求。项目预制构件涵盖钢混预制楼板、钢混预制墙板等核心受力及围护构件，预制混凝土体积占地上混凝土总体积的50%，所有预制构件均由专业工厂标准化生产，经严格质量检测后运输至施工现场，采用机械吊装、节点标准化连接的施工方式，大幅减少现场湿作业。构件生产与施工过程严格遵循装配式建筑设计、生产、施工相关规范，预制构件与现浇结构衔接节点设计合理、施工质量可控，实现了结构体系的工业化建造落地，有效提升施工效率、减少现场建筑垃圾与资源消耗，符合绿色建筑工业化建造的要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	结构专业图纸及设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构设计图.dwg



 
9.2. 6 应用建筑信息模型（ BIM ）技术。（ 15 分） 

1 得分自评 

BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分： 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	在其中一个阶段应用 
	5 
	  

	2 
	在其中两个阶段应用 
	10 
	  

	3 
	在其中三个阶段应用 
	15 
	15  

	总计 
	15 
	15  

	
	
	
	


2 评价要点 

项目在建筑的 ☑ 规划设计、 ☑ 施工建造、 ☑ 运行维护阶段应用了BIM技术。 

请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。 

	本项目在设计、施工、运维全过程中深度应用BIM技术，实现全流程数字化协同与性能优化，有效保障了项目的绿色低碳与高品质目标。

设计阶段，以斯维尔软件为核心建立统一BIM模型，确保各专业数据一致性，并通过集成化的性能模拟（节能、日照、风环境、采光、声学等），对建筑形体、窗墙比、围护结构等进行多轮优化，为绿色建筑星级目标提供数据支撑。

施工阶段，BIM模型用于三维可视化交底、多专业碰撞检查、施工工序模拟及材料用量精准统计，显著减少现场返工与材料浪费。模型还指导了光伏板布置、预制构件安装等复杂工艺，保障了清水混凝土、轻骨料混凝土等关键技术的施工精度。

运维准备，整合了设备信息、材料属性、模拟数据的竣工BIM模型，已交付校方。该模型将成为智慧运维平台的核心，为未来的能耗管理、设备维护、空间优化和结构健康监测提供精确的数据基础，实现建筑全生命周期的高效、低碳运维。


3          证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） BIM设计的竣工文件； 

2 ） BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。 

  

实际提交材料： 

	


  

9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	  

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分
	30
	

	合计
	30
	


2 评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：（kgCO2eq）
建筑固有的碳排放量（建材运输）：  （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量：   （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：     （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：    （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
实际提交材料：

	


9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 
	10
	 10

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题 
	10
	 10​ 

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	  10​

	合计
	30
	 30

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：☑是 □否

保险承保范围包括：☑地基基础工程、☑主体结构工程、☑屋面防水工程、☑其他土建工程的质量问题、□以上皆无 

保险承保范围包括：☑装修工程、☑电气管线、☐上下水管线的安装工程☑供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无

是否采用绿色建筑性能险☑是 □否

 
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）核心要素说明

一、 主要条款核心内容

1.  保险标的与性质：IDI承保的是建筑物本身因“潜在缺陷”在保险期间内发生的物质损失风险。它是一种财产损失保险，而非责任保险。
2.  投保人与被保险人：
    ◦   投保人：通常为项目建设单位（业主，即某高校）。

    ◦   被保险人：通常为建设单位或其指定的产权人。在建筑移交后，业主、合法的产权继承人（如高校资产管理部门）或物业服务企业可作为共同被保险人或附加被保险人。

3.  保险期间：通常为10年，自项目竣工验收合格之日起算。部分条款可约定从工程竣工备案之日起算。一般分为：
    ◦   缺陷责任期（通常为2年）：覆盖《建设工程质量管理条例》规定的施工单位保修范围。

    ◦   质量缺陷保障期（后续8年）：覆盖主体结构等更长周期的保障范围。

4.  保险责任（承保范围）：
    ◦   核心责任：在正常使用条件下，因保险单载明的潜在质量缺陷导致被保险建筑发生物质损失或损坏，经保险人查勘认定后，负责赔偿必要的修复、加固或重建费用。

    ◦   “潜在缺陷”定义：指在竣工验收时未被发现，但已存在于建筑物中，因设计、材料、工艺或施工不符合国家强制性规范或合同约定标准而引起的缺陷。

5.  除外责任（通常不保）：
    ◦   自然磨损、老化或正常维护。

    ◦   业主、使用人、第三方的故意行为、重大过失或擅自改动结构。

    ◦   战争、恐怖主义、核辐射、政府行为等。

    ◦   因设计错误本身（但由设计错误引发的施工缺陷可保）。

    ◦   已知的或竣工验收时已存在的缺陷。

6.  核心特色：风险管理服务：保险公司委托独立的第三方工程质量风险管理机构，在勘察、设计、施工、验收等阶段进行全程风险检查、评估与控制，并出具报告。TIS的介入是IDI的核心，旨在事前预防风险，其报告是理赔的重要依据。

二、 保费

•   计费基础：通常以项目工程总造价或建筑安装工程总造价为基数。

•   保险费率：非固定值，需根据项目具体风险状况评估确定。通常费率范围在工程总造价的1.0% - 3.0%之间。

•   费率影响因素：

    1.  项目风险：TIS机构的评估报告结果是关键定价依据。技术复杂、采用新工艺（如清水混凝土、轻骨料混凝土、错层结构、光伏一体化等）、地质条件复杂的项目费率较高。
    2.  参建单位资质：设计、施工、监理单位过往业绩、质量管理水平。
    3.  合同与风险管理：合同条款的严谨性、业主方的管理能力。
    4.  市场与谈判：不同保险公司的报价策略、市场竞争情况。
•   以本项目（大学生活动中心）估算示例：

    ◦   估算工程总造价：约2780万元（按5565㎡，单价5000元/㎡估算）。

    ◦   假设经TIS评估，项目风险中等偏上，取费率1.8%。

    ◦   则估算IDI保费约为：2780万元 × 1.8% = 约50万元。

三、 保额

•   保险金额的确定：通常与工程总造价或建筑安装工程总造价一致。在保单中，会明确载明累计赔偿限额，该限额一般不高于保险金额。

•   每次事故赔偿限额：保单中通常会约定每次事故的赔偿限额（可能是固定金额，也可能是保险金额的一定比例）。

•   免赔额：保单会设定绝对免赔额或免赔率。例如，每次事故损失金额的5%或5万元，以高者为准。低于免赔额部分的损失由被保险人自行承担。

•   理赔流程：发生疑似缺陷损失 → 被保险人通知保险公司 → TIS机构或公估公司进行现场查勘、原因鉴定、损失评估 → 保险公司根据报告进行责任认定和理赔计算 → 支付赔款用于修复。

总结建议：
对于本项目，建议在招标或合同阶段明确IDI保险要求，并尽早引入保险公司和TIS机构参与设计评审和施工过程风险管控。保费是获得长期质量保障、转移重大维修财务风险的成本，其价值在于由保险公司提供的独立第三方质量监督和长达10年的修复资金保障。最终保费、保额及具体条款需与选定的保险公司进行专项谈判后，在正式保单中载明。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新 
	10
	 10

	2
	采取保护生态环境的其他创新 
	10
	 0

	3
	降低碳排放
	10
	 10

	4
	采取保障安全健康的其他创新 
	10
	10 

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	10 

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	 0

	总计
	40
	40 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	 本项目位于泰安市某高校内，依托原有食堂超市集合场地进行更新改造，围绕节约资源、生态保护、低碳减排、安全健康、智慧运行、文化传承六大维度打造高校绿色创新建筑，创新设计与效益如下：
 
1. 节约资源创新：复用原有场地市政管网、基础地坪等设施，减少土方开挖与建材浪费；采用清水混凝土等环保耐用主材，搭配低饱和色彩环保辅材，降低材料损耗与后期维护成本；错层设计结合自然采光通风，替代部分人工照明与机械通风，节约能源消耗。

2. 生态环境保护创新：打造建筑植物绿墙、屋顶花园双重立体绿化空间，提升校园局部绿化率与空气净化能力；场地规划保留原有平坦地势，合理设计人车分流（东侧人行、西侧车行），减少校园场地硬化与生态扰动，营造校园微生态循环。

3. 降低碳排放创新：立体绿化系统吸收建筑周边二氧化碳，缓解校园热岛效应；自然采光通风设计大幅降低电力、暖通能耗，减少能源使用相关碳排放；选用低碳环保建材，从建材生产、施工环节减少碳排放量，全周期践行低碳理念。

4. 安全健康创新：建筑内部功能分区清晰，展览、自习、艺术工作室、办公疗愈等空间独立布局且通风采光良好，避免人员聚集与空间交叉污染；配备心理疗愈办公室，结合绿色景观空间，为高校师生提供生理+心理双重安全健康保障；采用无甲醛、低挥发环保建材，从源头把控室内空气质量。

5. 智慧友好运行创新：校园建筑内设置智慧照明、智能通风系统，根据人员密度与自然光照度自动调节，实现节能与便捷使用；公共区域配备智慧导视、自习室智能预约系统，适配高校师生使用习惯；建筑空间灵活设计，可根据教学、活动需求调整使用功能，提升空间利用效率。

6. 历史文化传承创新：融合泰安泰山地域文化与高校人文底蕴，建筑风格素雅简约契合齐鲁建筑特色，与校园西礼堂等原有建筑风貌和谐共生；在艺术工作室、展览空间预留泰山文化、校园校史展示区域，将地域文化与校园文化融入建筑使用功能，实现文化传承与空间利用的结合。
 
社会效益：打造高校校园场地更新改造的绿色创新范本，提升校园整体生态与建筑品质，为师生提供集学习、创作、办公、疗愈于一体的多元空间，丰富校园文化生活，增强师生校园归属感；践行绿色低碳理念，为泰安高校建筑绿色发展提供参考。
经济效益：通过资源复用、节能设计降低项目施工与后期运营成本；立体绿化与节能设施减少校园长期维护与能源开支；灵活的空间设计提升建筑使用效率，避免重复建设，实现场地价值最大化。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
 
实际提交材料： 

	


  

