5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	8

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	9

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	4

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	6

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	8

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	7

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	7

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	9

	合计
	
	
	100.0
	86.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	本项目严格遵循《室内空气质量标准》GB/T 18883要求把控室内空气质量，从通风系统设计、空气监测与处理、材料选用多维度保障氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度达标。项目所有主要功能建筑均采用新风换气机送风、卫生间定向排风的通风方式，卫生间排风量精准控制为送风量的80~90%，形成室内空气微正压循环；其余房间结合展览、自习、工作室、办公等不同使用功能，合理规划送回风口布局，优化气流组织，确保室内空气无死角、流通顺畅。同时，室内配置新风除霾空调一体机，设备搭载空气参数显示面板，可实时监测污染物浓度，当参数超标时自动预警并联动新风机启动空气净化处理程序，实现空气质量的动态管控。此外，项目室内装修均选用低VOC、无醛环保型材料，从源头减少污染物释放，经专业检测，室内各项污染物浓度均符合国标GB/T 18883规定限值。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 本项目严格执行室内及建筑主出入口禁烟要求，在建筑所有主出入口外侧醒目位置、室内各功能区域入口处均张贴国标标准禁烟标识，标识采用红白色调、图文结合样式，尺寸适中且无遮挡，易识别易查看；同时在展览区、报告厅、自习室等人员密集区域，以及美术/音乐/书法工作室、办公区、心理疗愈办公室等功能房间的墙面显著位置增设禁烟标志，屋顶花园、室外休息区等区域则明确划分吸烟区并设置引导标识，与禁烟区域形成清晰区分，全方位实现禁烟标志的全覆盖、规范化设置，强化校园禁烟管理。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/室内装修表.dwg
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg
禁烟标志设置情况 :
    3建筑设计/ 室外吸烟区.dwg 
室内空气污染物浓度预评估分析报告 :
    5暖通设计/ 空气质量分析报告.docx 



5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	本项目仅设卫生间区域，卫生间独立设置机械排风系统，排风口精准布置于卫生间污染浓度较高区域，排风气流组织遵循下送上排原则，快速排出室内污浊空气；卫生间与其他功能空间之间设置密闭门及墙体密封构造，有效阻隔空气流通，从空间分隔和气流组织两方面，避免卫生间的异味、湿气等污染物串通至其他室内空间，保障非污染区域的空气清洁。


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	本项目卫生间排风系统采用防回流通风道，通风道内置防倒灌止回阀，同时排风竖井出口设置防雨防回风帽，双重措施有效防止室外气流倒灌及卫生间排风回流至室内；排风系统风机选用带自封功能的专用排风机，停机时自动封闭风口，彻底杜绝排气倒灌现象，保障卫生间排风通畅且无回流。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	室内气流组织模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg



5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗 2   次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	 本项目给排水系统设计严格执行规范，重点保障饮用水卫生、设备安全与非传统水源标识清晰。
一、生活饮用水储水设施管理
1.清洗消毒计划：制定并执行《生活饮用水水池（箱）清洗消毒管理规定》，明确每半年至少清洗消毒一次，遇特殊情况增加频次。
2.作业流程：由专业人员或委托有资质机构，按“排空→清刷→消毒（使用合规消毒剂）→冲洗→检测”的标准化流程作业。恢复供水前，水质须经检测符合GB5749标准。
3.档案记录：每次作业时间、人员、药剂、水质报告等均详细记录存档，实现可追溯。
二、卫生器具水封
1.所有便器均选用构造内自带水封的产品，其水封深度不小于50mm，有效防止管道气体与昆虫进入室内。
2.其他卫生器具排水口通过P/S型存水弯形成可靠水封。
3.管理中将提示注意保持水封，避免干涸。
三、非传统水源标识
1.若设置中水、雨水等非传统水源系统，其所有管道、设备、取水口均设置永久性、清晰、明确的标识，采用区别于生活饮用水管道的颜色（如淡绿色），并标注“中水”、“雨水”或“非饮用水”等字样，严防误接误用。
结论：上述措施系统保障了供水卫生、排水安全与非传统水源的清晰辨识，是创建健康、安全、绿色校园环境的重要基础。
​


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	清洗消毒管理制度 :
    10运行/ 清洗消毒管理制度.docx 



5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	普通办公室​   
	  外墙1+外窗​ 
	 55​   
	 ≥45​   

	
	 会议室 ​  
	   外墙2+外窗​
	   55
	   ≥45​ 

	
	   普通教室​
	   外墙组合墙​
	 54  
	   ≥45​ 

	
	   休息室​
	   外墙组合墙​
	   54
	  ≥45​  

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	  普通办公室​ 
	   楼层间楼板 ​
	 55​   
	   ≤75​ 

	
	    会议室​
	   楼层间楼板 ​
	  55​  
	   ≤75​ 

	
	   普通教室​
	   楼层间楼板 ​
	  55​  
	   ≤75​ 

	
	   休息室​
	   楼层间楼板 ​
	   55​ 
	  ≤75​  


  

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	本项目声环境设计遵循《民用建筑隔声设计规范》GB 50118，采取系统性控制措施。
一、噪声分区与平面规划
场地西侧临车行道为主要交通噪声源。建筑平面布局时，已将报告厅、美术/音乐工作室等可能产生较高噪声的房间，与需安静的自习室、办公室、心理疗愈室等敏感区域进行分隔布置，并利用休息区、展览区作为缓冲区，合理规划了噪声源与敏感区。
二、围护结构隔声
1.  外墙：采用轻骨料低碳混凝土等构造，满足外部交通噪声隔绝要求。
2.  内隔墙与楼板：根据相邻房间功能差异采用相应隔声构造（如双层墙、隔音棉、减震器等），控制空气声与撞击声传播。
3.  门窗：选用隔声性能良好的外窗与室内门，并保证密封性，确保整体隔声性能达标。
三、室内噪声控制
1.  设备选型与安装：选用低噪声风机、水泵，并设减振基础、弹性支吊架。设备进出口与管道采用柔性连接。
2.  设备用房处理：对风机房、水泵房等采取吸声、隔声处理。
3.  通风系统消声：在空调、通风管道中设置消声器或采取其他消声措施。
4.  辅助措施：西侧临路区域结合景观设置绿化带辅助降噪。
结论：通过合理的平面规划、达标的围护结构隔声及系统的设备噪声控制，本项目室内声环境预计能满足规范要求，为师生提供安静适宜的工作与活动空间。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	主要建筑构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 室内噪声级模拟分析报告.docx 



  

5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	 学生自习室/开放阅览区
	≥300 
	 350
	 UGR≤19
	17 
	 ≥0.7
	0.78 
	​​  ≥80​
	85 

	 美术/书法/音乐工作室
	 ≥500
	550 
	 UGR≤19
	 16
	 ≥0.7
	 0.80
	   ≥90​
	92 

	 报告厅/小型会。议厅
	  ≥​ 300
	350​ 
	UGR≤19​ 
	 18
	  ≥0.7​
	 0.75
	   ≥80​
	85 

	 展览空间
	  ≥300
	 350​
	 UGR≤19​
	 17
	  ≥0.7​
	  0.75​
	  ≥90​ 
	 92

	 教师办公室/心理疗愈室
	 ≥300 
	350​ 
	UGR≤19​ 
	 17
	 ≥0.7​ 
	  0.78​
	  ≥80​ 
	85 

	 公共休息/交流空间
	 ≥200 
	 250
	UGR≤22
	 20
	 ≥0.75
	 0.75 ​60
	   ≥80​
	82 

	走廊/楼梯间/设备辅助用房 
	 ≥100
	 150
	 UGR≤22​
	21 
	  ≥0.4​
	  0.50​
	   ≥60​
	70 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	本项目照明系统遵循绿色、健康、高效原则，旨在提供舒适、节能、健康的光环境。
一、 设计指标符合性
1. 各场所照度、均匀度、显色指数、眩光值均按《建筑照明设计标准》GB 50034设计并达标。
2. 人员长期停留场所（如自习室、办公室、工作室）的灯具，其频闪效应可视度（SVM）≤1.3，并选用符合GB/T 20145的无危险类产品，保障视觉健康。
二、 灯具选型
1.原则：高效节能、光色优良、配光精准、绿色环保、与建筑协调。
2.主要类型：
（1）办公/自习区：采用高光效、低眩光LED平板灯/线条灯（Ra≥80，4000K）。
（2） 报告厅/工作室：采用可调光、高显指射灯/轨道灯（Ra≥90，色温可调）。
（3）公共区域：采用长寿命LED筒灯/线条灯，配合感应控制。
三、 智能控制措施
1.  分区场景控制：按功能分区设置回路，实现一键场景切换。
2.  自动感应控制：在走廊、卫生间等区域设人员传感器，实现人来灯亮、人走灯灭。在靠窗区域设照度传感器，实现恒照度控制，利用自然光。
3.  定时与调光控制：结合作息定时开关；在报告厅、休息区等实现照度平滑调节。
4.  集中管理：系统可接入楼宇自控平台，实现远程监控、能耗分析与故障报警。
结论：通过选用健康优质灯具与实施智能控制，本项目照明系统在保障视觉舒适与健康的同时，可显著降低能耗，是绿色健康建筑的重要体现。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	

	


  

5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

主要功能房间室内设计参数：

	房间
类型
	人员密度
（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
实际提交材料：

	

	


5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	本项目屋面、外墙均设置外保温层，外窗选用隔热型铝合金型材的三玻玻璃，热桥节点位置均有特殊保温处理，经结露验算得知，各热桥节点位置均满足规范要求。
本项目各围护结构均设置保温，经冷凝验算，各围护结构位置冷凝均满足要求。
本项目各围护结构均采用了隔热措施，经计算，各围护结构位置隔热和透光围护结构夏季太阳得热系数均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。 


 
围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	17.63
	10.12 
	  是 

	屋面
	 17.47
	 10.12
	 是

	外窗
	 16.95
	 10.12
	 是

	其他          
	16.95
	10.12 
	 是


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	 34.2
	36.4 
	是 

	
	空调房间
	 25.1
	 26
	是

	东外墙
	自然通风房间
	 33.8
	36.4 
	是 

	
	空调房间
	 24.9
	 26
	是 

	西外墙
	自然通风房间
	 34
	 36.4
	是 

	
	空调房间
	 25
	 26
	是 

	
	
	
	
	


 
	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	 0.39
	 0.8
	0.31 
	0.55 
	是 

	北
	 0.42
	 0.85
	0.36 
	0.6 
	是 

	东
	 0.24
	0.75 
	0.18 
	 0.5
	 是

	西
	0.19 
	 0.75
	 0.11
	 0.5
	是 

	水平
	 0.15
	 0.7
	 0.11
	0.45 
	是 


 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
 
实际提交材料：
	围护结构防结露验算报告 :
    3建筑设计/ 结露检查计算书.docx 
围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 隔热检查计算书.docx 
围护结构内部冷凝验算报告 :
    3建筑设计/ 冷凝验算计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg
节能计算书 :
    3建筑设计/ 围护结构节能率计算书.docx 



围护结构防结露验算报告 :
    3建筑设计/ 结露检查计算书.docx 
围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 隔热检查计算书.docx 
围护结构内部冷凝验算报告 :
    3建筑设计/ 冷凝验算计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg
节能计算书 :
    3建筑设计/ 围护结构节能率计算书.docx 

5.1.8 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

主要功能房间面积为     ，热环境可独立调节的面积为       ，比例为       
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。

	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
实际提交材料：

	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	1. 地下车库设置机械通风系统，平时排风风量按6次换气次数计算与CO浓度20mg/m³限值计算结果取大值设计，同时配套设置机械补风系统，补风量不低于排风量的80%。
2. 地下车库全域布设CO浓度传感器，传感器按一个防烟分区设置1个测点的原则布置，测点覆盖所有车库区域，无监测盲区。
3. CO浓度监测装置与车库排风设备实现联动控制，可根据实时监测的CO浓度值，自动对排风风机进行变频调节，浓度超标时风机自动提频增大排风量，浓度降至限值时风机恢复基础运行频率。
4. 监测与联动系统纳入建筑智能化管理体系，具备CO浓度实时显示、数据记录、异常报警功能，可追溯浓度变化及设备运行状态。
5. 通风及监测设备经调试正常运行，有完整的设备运行记录，能佐证CO监控系统联动功能、风机调节功能的有效性和稳定性。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本泰安建筑项目健康舒适相关技术要求严格遵循《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等现行国家强制性工程建设规范的各项规定。项目在建筑、暖通、给排水等核心专业设计阶段，全面对标规范中关于健康舒适的强制性技术指标，对室内环境质量、给水排水安全、节水节能、空间宜居性等关键要求进行了充分落实与把控，设计内容均符合规范的硬性标准，各项健康舒适相关技术要求均达标满足，完全契合现行强制性工程建设规范的设计要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的 
	10%
	4
	6 

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	6 

	合计
	12
	12 

	
	
	
	
	


2 评价要点
本项目为       类民用建筑工程
检测情况：
	 
    项目
 
 
采样地点
 
	甲醛 

mg/m3
	氨
mg/m3
	苯
mg/m3
	TVOC 

mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合 

	
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	

	（公建）休息室 
	0.011 
	0.072/0.064
	0.01 
	 0.18/0.16
	0.001 
	0.045/0.04
	 0.167
	 0.45/0.4
	 100
	 360/320
	是 

	 （公建）会议室
	 0.009
	0.072/0.064 
	 0.09
	 0.18/0.16
	 0
	0.045/0.04 
	 0.131
	0.45/0.4 
	95 
	 360/320
	是 

	（公建）教室 
	 0.027
	​0.072/0.064 
	 0.08
	0.18/0.16 
	 0.001
	 0.045/0.04
	0.135 
	 0.45/0.4
	95 
	360/320 
	是 

	（公建）办公室 
	0.014 
	 0.072/0.064
	 0.1
	 0.18/0.16
	 0
	 0.045/0.04
	 0.112
	0.45/0.4 
	 98
	360/320 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	10.5

	室内PM10年均浓度
	 20.9


 
请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明： 

	 室内主要空气污染物控制措施评价
本项目采取全过程综合措施，确保室内空气污染物浓度满足《室内空气质量标准》GB/T 18883要求。
一、源头控制
1.  绿色建材：严格选用符合环保标准的低甲醛、低VOC、低苯系物释放的装修与装饰材料。
2.  主体材料：采用轻骨料低碳混凝土等材料，其放射性核素限量满足标准，控制氡等污染物来源。
二、通风与净化
1.  机械通风：主要房间设置新风换气系统，卫生间设独立排风，形成有效气流，持续稀释污染物。
2.  气流组织：合理布置风口，优化气流路径，减少通风死角。
3.  监测净化：在关键区域设置空气监测装置，实时监测PM2.5、CO₂、TVOC等参数。污染物浓度超标时可联动新风系统或净化设备，实现动态调控。
三、验证与管理
1.  竣工验收检测：投入使用前，委托有资质机构对甲醛、苯、TVOC、氨、氡等污染物进行全面检测，达标后方可启用。
2.  运行维护：定期维护新风与净化设备，确保其长期有效运行，并严格执行室内禁烟规定。
结论：通过“源头控制、通风保障、监测净化、末端验证”的系统策略，本项目能够将室内主要空气污染物浓度控制在健康限值内，保障室内空气品质。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)； 
2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告； 

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
 
实际提交材料： 

	装修竣工图及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/室内装修表.dwg
室内空气污染物浓度预评估分析报告 :
    5暖通设计/ 空气质量分析报告.docx 
PM2.5、PM10浓度计算报告 :
    5暖通设计/ 空气质量分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg



  

5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上
	5
	8 

	2
	选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上
	8
	


2 评价要点
	装饰装修材料
	有害物限量

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


 
请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图及说明文件；
2）工程决算材料清单、产品检验报告；
3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：
	装修设计图及相关设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/室内装修表.dwg



 
5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8 

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	8 


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☑符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☑符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☑符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明： 

	 本项目各类用水系统均采取针对性措施，确保水质满足国家现行相关标准。
一、 直饮水系统
采用“预处理（多介质、活性炭）+ 核心净化（反渗透/纳滤膜）+ 末端消毒（紫外线/臭氧）”工艺。管道采用食品级不锈钢，系统为循环设计。定期检测水质（依据CJ 94等标准）并维护。
二、 集中生活热水系统
1.防军团菌：确保储水温度≥60℃，回水温度≥50℃，系统全循环，并定期高温消毒。
2.防腐阻垢：根据水质进行补水软化或投加环保型缓蚀阻垢剂。
三、 供暖空调系统用水
对循环水进行化学水处理（投加缓蚀、阻垢、杀菌灭藻剂）。补水进行软化、除氧等处理。定期检测水质与排污。
四、 景观水体
优先利用雨水作为补充水源。设计为流动循环，结合生态净化系统（水生植物、生态砾石等）。必要时辅以过滤、紫外线消毒或曝气。水质需满足GB/T 18921等标准。
五、 绿色与智慧管理
1.直饮水系统支持节水，景观水体利用雨水。
2.考虑将关键水质参数纳入项目数字化监测平台，实现实时监控与智能调控，提升效率。
结论：通过系统的处理工艺、循环设计、生态方法与智慧化管理，本项目各类用水水质可得到有效保障，符合相关国家标准，支持绿色健康校园建设。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料： 

	


  

5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	4 

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	9 

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	0 

	合计
	9
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 是

	成品水箱的技术参数
	 是

	成品水箱是否符合标准
	 是


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 为确保储水设施满足卫生要求，本项目采取多层次措施保障水质安全。
一、设施设计与构造
1.储水设施（如不锈钢水箱、混凝土水池内衬）采用符合卫生标准的材质，内壁光滑、无死角。
2.结构上设置带防护网的溢流管、防虫网罩的通气管、密闭加锁人孔，合理布置进出水管，避免水流短路与死水区。
3.位置避开污染源，与消防、中水等非生活水池完全隔离。
二、水质保持与消毒
1.在进出水管设置在线水质监测仪表，实时监控余氯、浊度等关键指标。
2.通过优化管路或设置循环泵，减少水体滞留时间。
3.采取消毒措施：初次及定期使用含氯消毒剂彻底清洗消毒；根据需要设置紫外线消毒器或次氯酸钠（二氧化氯）投加装置进行持续消毒。
4.对室外水箱采取保温隔热措施，防止水温过高。
三、运行维护与管理
1.制定严格规程，每半年至少进行一次由专业人员执行的清洗消毒，并检测合格。
2.定期通过底部泄空管排放沉积水。
3.结合项目数字化监测平台，可对水质、水位、设备状态进行远程监控与预警。
4.建立完整的设施档案、清洗记录与水质报告，实现可追溯管理。
结论：通过系统性的设计、消毒与运维措施，本项目能有效保障生活饮用水储水设施的卫生安全，防止二次污染，确保终端水质符合标准。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8 


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	 本项目将对所有给排水管道、设备、设施设置系统、标准、清晰的永久性标识，以保障运行安全、维护高效与智慧管理。
一、 标识范围
覆盖生活给水、排水、消防、雨水、中水、直饮水等所有管道系统，以及相关水泵、水箱、阀门、仪表、处理设备、检查井等。
二、 标识内容与设计
1.  管道标识：采用标准颜色（如给水浅蓝、消防红、中水淡绿）全长或间隔标识，并辅以名称文字（如“生活给水”）与流向箭头。非饮用水管道（中水、雨水）增设“非饮用水”等醒目警示。
2.  设备设施标识：主要设备设永久铭牌（含名称、编号、参数）。阀门挂功能标牌。关键设施（消火栓、仪表等）有明确标识。
三、 设置要求
1.永久性：采用耐腐蚀、耐磨损、不易褪色的材料（如搪瓷、铝合金、耐久涂层）。
2.清晰性：位置醒目，便于观察。光线不足处考虑辅助照明或反光材料。
3.统一性：全项目标识风格、字体、颜色代码、安装高度统一规范。
四、 效益与管理
1.安全与效率：显著提升系统可识别性，防止误操作（尤其防止误用非饮用水），缩短维护时间。
2.智慧运维基础：设备编号等标识可与BIM、资产管理系统关联，支持数字化管理。
结论：本标识系统设计全面、要求明确，是保障给排水系统安全、高效、可维护运行的重要基础措施，体现了精细化、标准化管理理念。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上 
	4
	4 

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上 
	4
	

	合计
	 4

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目针对室内外多种噪声源，通过系统性控制措施，优化主要功能房间的声学环境。
一、噪声源识别与传播途径
1. 室外噪声：主要为西侧车行道路的交通噪声，以及相邻运动场地的活动噪声。
2. 室内噪声：主要来自空调通风设备、卫生器具、管道振动等，以及不同功能房间之间的声音干扰。
3.传播途径：主要通过空气传播（经外墙、门窗、隔墙）和结构传播（经楼板、墙体等振动传递）两种途径。
二、主要降噪措施
1.  围护结构隔声：
（1） 外墙与外窗：采用200mm厚钢筋混凝土外墙，结合“断桥铝合金框+三玻两腔中空Low-E玻璃”外窗，高效阻隔室外噪声传入。
（2）内隔墙与楼板：采用200mm厚钢筋混凝土内墙及100mm厚钢筋混凝土楼板，并设面层，控制室内空气声与撞击声传播。
2.  设备与系统降噪：
（1）对空调机组、水泵等设备设置减震基础，管道连接处采用柔性接头，有效控制振动与结构传声。
（2） 选用低噪声卫生器具，并对排水管道采取隔声包扎。
3.  辅助与管理措施：
（1）临近道路侧加强绿化，辅助吸声降噪。
（2）优化总图布局，利用建筑自身及绿墙缓冲运动场地噪声。
（3） 在音乐工作室、报告厅等空间，合理布置吸声材料，优化室内声学。
结论：通过综合应用隔声、减振、吸声及管理措施，本项目主要功能房间的室内背景噪声及房间间隔声性能可得到有效控制，室内声环境满足规范要求，为师生创造安静适宜的学习与工作空间。


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	会议室 
	33 
	58 
	≤45 

	 普通教室
	34 
	58 
	 ≤45

	休息室 
	33 
	 58
	≤45 

	教师办公室 
	35 
	 58
	 ≤45

	舞蹈教室 
	34 
	 58
	 ≤45

	 音乐教室
	34 
	 58
	≤45 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸； 

2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸； 

3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
 
实际提交材料：
	室内噪声分析报告 :
    3建筑设计/ 室内噪声级模拟分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg



  

5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
1）住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB 
	2
	  

	2
	相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	 

	3
	相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	  

	4
	卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB） 
	2（4）
	 

	合计
	10
	  

	
	
	
	


 
2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB 
	2
	 2

	2
	房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上 
	隔墙两侧房间之间
	2
	  

	
	
	楼板两侧房间之间
	2
	 2

	3
	楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上 
	2（4）
	 2

	合计
	10
	 6

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。 

	 本项目针对校园内多种声源特点，通过多层次构造设计，确保主要功能房间的安静环境。
一、主要构造做法
1.  外墙：采用钢筋混凝土与多层保温砂浆复合构造，兼具隔声与保温功能。
2.  屋面：多层构造结合屋顶花园，有效隔离外部噪声。
3.  门窗：外窗采用三玻/中空Low-E玻璃与隔热型材，洞口密封严密。内门选用隔声门，控制房间间传声。
4.  隔墙：
（1）.普通隔墙：采用“实体墙+隔音棉”构造。
（2）. 高隔声墙（如工作室间）：采用“多层墙体+隔音棉+减震器+隔音板”复合构造，实现高声学隔离。
5.  楼板：采用“地面+减震垫+隔音棉+隔音毡+水泥层+地板”构造，显著降低撞击声。
6.  吊顶：采用“吸音喷涂+减震器+双层隔音棉+隔音板”构造，辅助隔声与吸声。
二、隔声效果
1.  围护结构空气声隔声量满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118要求，有效隔绝外部交通噪声与内部房间干扰。
2. 楼板撞击声压级达标，保证垂直方向安静。
3. 内部采用吸声材料，优化室内声环境，满足报告厅、音乐工作室、心理疗愈室等空间的声学需求。
结论：通过系统性隔声构造设计，本项目主要功能房间的隔声性能良好，能够为师生提供安静、舒适的休闲、办公与活动环境。
​


  

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表 

	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	 普通办公室
	外墙1+外窗 
	 55
	 51
	≥45 

	
	  会议室
	 外墙2+外窗
	 54
	 53
	≥45 

	
	 普通教室 
	 外墙组合墙
	 55
	 53
	 ≥45

	
	 休息室
	 外墙组合墙
	 55
	 49
	≥45 

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	 普通办公室
	 楼层间楼板
	55 
	 51
	≤75  

	
	  会议室
	 楼层间楼板
	 55
	 53
	 ≤75 

	
	 普通教室 
	 楼层间楼板
	 55
	 53
	 ≤75 

	
	 休息室
	 楼层间楼板
	 55
	 49
	 ≤75 

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）   建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；
2）   大样图纸等设计文件；
3）   主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；
4）   房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。
  

实际提交材料： 

	主要构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 室内噪声级模拟分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg



  

5.2.8 充分利用天然光。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	12
	 

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	4
	8

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	4
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	4
	

	合计
	12
	 8

	
	
	
	
	


2 评价要点
采光达标统计 

	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例（%）

	
	 1层
	1957 
	1174 
	 730
	 62.1

	
	 2层
	 1957
	 1174
	 718
	62.2 

	
	 3层
	 1600
	960 
	 614
	64 

	
	合计
	5514 
	3308 
	 2062
	 62.3

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 1层
	 1212.8
	1957 
	62 

	
	 2层
	 1193.8
	1957 
	 61

	地下室
	分析区域
	首层地下室面积（m2）
	采光达标面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 -
	- 
	- 
	- 

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
  

实际提交材料： 

	动态采光计算书 :
    3建筑设计/ 公共建筑动态采光计算书.docx 



  

5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□采用自然通风或复合通风的建筑：

主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例
	30%
	2
	单击此处输入文字。

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	□人工冷热源：

主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	  

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
实际提交材料：

	


5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例 
	夏热冬暖和温和B地区达到12%
	5
	7 

	
	
	夏热冬冷和温和A地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	☑公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 ☑寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和A
□温和B
 
□居住建筑 

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表： 

	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


  

☑公共建筑 

进行了优化设计的部分：☑建筑空间 ☑平面布局 ☑构造设计 

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	 1F-4F
	2479.09 
	 2241.52
	90.42 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


  

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目所在地气候分区为寒冷（A）区，建筑朝向为东西向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告。
 
实际提交材料： 

	住宅建筑外窗可开启面积比例计算书 :
    3建筑设计/ 居住建筑通风开口面积.docx 
公共建筑室内自然通风模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg



  
5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	3
	 9

	
	
	35%≤SZ<45%
	5
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	7
	

	
	
	SZ≥55%
	9
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	9
	9 


2 评价要点
请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	 可控遮阳调节措施及位置说明评价
为提升室内热舒适性，本项目结合山东泰安气候特点，在建筑关键位置设置了可调节遮阳设施。
一、遮阳设施类型与调控方式
1.  可调外遮阳：在玻璃幕墙及大窗区域设置可调节角度的百叶，可电动或手动控制叶片倾角，阻挡直射光，减少眩光与冷负荷，同时保持自然采光。
2.  可伸缩遮阳板：在南向高窗设置水平或垂直可伸缩遮阳板，夏季展开遮挡太阳辐射，冬季收起引入阳光。
3.  绿植遮阳：利用建筑立面植物绿墙与屋顶花园形成自然、动态的遮阳层，兼具生态与景观功能。
4.  智能控制：可集成传感器与控制系统，根据光照、温度等参数自动调节遮阳设施，实现智能化运行。
二、主要应用位置                                                                     1.南向立面：应用于报告厅、工作室、自习室等高采光房间，采用可调百叶结合绿墙。
2.屋顶及中庭：利用屋顶花园与垂直绿化，形成整体遮阳缓冲。
3.特殊窗位：在心理疗愈室、休息区等区域的窗户上方设置小型可调遮阳篷。
结论：通过在关键部位设置可调节遮阳设施，并结合智能控制与生态设计，本项目可有效控制太阳辐射得热，显著改善室内热舒适性，降低夏季空调能耗，满足绿色建筑与节能要求。
​


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量
（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度
（m）
	高度
（m）
	
	
	

	南向 
	 1.8
	 2.4
	49 
	 240.5
	53.14 

	 北向
	 1.8
	2.4 
	 65
	 215.3
	54.9 

	东向 
	 1.8
	2.4 
	41 
	 123.6
	 58.8

	 西向
	1.8 
	2.4 
	 28
	 154.6
	 87.2

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	59.6 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。
实际提交材料：
	可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书 :
    3建筑设计/ 可调节遮阳设施比例计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg



