松筠·青绿方舟——大学生活动中心非传统水源利用报告

北京绿建软件股份有限公司

2026-03-23

# 1、项目概况

本项目为松筠·青绿方舟——大学生活动中心，位于山东省泰安市某高校内，核心定位为低碳导向下的绿色建筑，聚焦大学生学习、活动、办公等多元需求，打造一站式校园综合活动空间。项目规划总用地面积5525㎡，建筑总面积5565.17㎡，基地地势平坦，周边布局完善，北部为西礼堂，西部临近篮球场与操场，南部为学生宿舍楼，东侧为人行道路，西侧为车行道路，便于师生日常使用。

项目建筑外观选用清水混凝土及环保低饱和色彩材料，设置植物绿墙、屋顶花园，内部配套展览区、学生自习室、报告厅、休息空间、辅助空间，美术工作室、音乐工作室、书法工作室等学生活动用房，以及教室办公室、小型会议厅、心理疗愈办公室等办公用房。项目重点应用可再生能源光伏板、轻骨料低碳混凝土保温、数字化监测等绿色技术，致力于降低全生命周期碳排放，实现节能环保与经济效益双赢，助力建筑碳中和目标达成。非传统水源利用作为项目绿色节能核心举措之一，主要聚焦雨水回收利用及生活废水回收利用，用于绿化灌溉、地面冲洗等杂用水，契合项目低碳定位及泰安市水资源利用规划。

项目效果图：此处粘贴松筠·青绿方舟大学生活动中心项目效果图

# 2、非传统水源利用方案

本项目非传统水源利用以“节水优先、循环利用、贴合绿色建筑定位”为核心原则，结合山东省泰安市气象特点、项目用水需求及上一份水资源利用方案要求，主要利用雨水资源，辅助利用生活废水回收利用，不新增其他非传统水源类型，确保与前期方案无矛盾。雨水主要收集建筑屋面及室外场地雨水，经弃流、过滤、消毒等处理后，用于绿化灌溉（屋顶花园、植物绿墙、室外零星绿化）、地面冲洗（建筑入口、人行步道）等杂用水；生活废水主要回收学生活动用房、办公用房的洗手池、清洁用水，经处理达标后补充用于杂用水，进一步降低新水消耗。本方案严格遵循《民用建筑节水设计标准》（GB 50555-2010）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）等标准，确保非传统水源利用安全、合规，且所有数据、设计与前期水资源利用方案保持一致，无冲突。

# 3、用水量估算

表 3.1-1 各类用水量估算

| 用水类别 | 数量 | 单位 | 用水定额 | 单位 | 用水频率 | 单位 | 年用水量（m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生活动用房用水 | 800 | 人 | 30 | L/人·d | 300 | 天/年 | 7200.0 | 生活用水，不使用非传统水源 |
| 办公用房用水 | 50 | 人 | 45 | L/人·d | 300 | 天/年 | 675.0 | 生活用水，不使用非传统水源 |
| 公共卫生间用水 | 900 | 人 | 18 | L/人·d | 300 | 天/年 | 4860.0 | 生活用水，不使用非传统水源 |
| 绿化灌溉用水 | 800 | ㎡ | 2.5 | L/㎡·d | 200 | 天/年 | 400.0 | 杂用水，优先使用非传统水源 |
| 道路及地面冲洗用水 | 600 | ㎡ | 1.8 | L/㎡·d | 88 | 天/年 | 95.04 | 杂用水，优先使用非传统水源 |
| 辅助用水 | 1 | 项 | 12 | m³/d | 300 | 天/年 | 3600.0 | 杂用水，部分使用非传统水源 |
| 杂用水合计 | — | — | — | — | — | — | 4095.04 | 绿化+冲洗+辅助，可使用非传统水源 |
| 总用水合计 | — | — | — | — | — | — | 17430.04 | 与前期水资源利用方案数据一致 |

# 4、雨水利用量计算

## 4.1 非传统水源收集量计算

### 4.1.1 蓄水池容积的确定

结合本项目杂用水需水量、泰安市降雨特点及前期方案设计，本项目非传统水源（雨水）蓄水池有效容积确定为50m³，与前期水资源利用方案保持一致，无需额外调整，确保雨水收集、储存能力与项目用水需求匹配，同时避免与前期设计冲突。蓄水池采用埋地式塑料雨水箱，选用PE材质，电熔连接，放置于室外地下空间，不占用建筑容积率和绿地面积，符合绿色建筑节地要求，且避免设置在建筑室内及地下室，防止雨水排水受阻造成水浸。

### 4.1.2 汇水面积分析

屋面雨水水质较好，经过简单处理后就可以直接回用，是最好的杂用水水源之一。一般在降雨初期，因径流对下垫面表面污染物的冲刷作用，初期径流水质较差。随着降雨过程延续，表面污染物逐渐减少，后期径流水质很快得以改善。屋面的尘土等污染物就被冲洗干净，继续下落到地面的雨水水质有了明显的好转。且雨水中的主要污染物为SS和COD，其它氮、磷、大肠杆菌、余氯等污染指标则是微乎其微，这样就为雨水回用过程中的处理带来了很大的便利，使得回用水质安全得到了很好的保证。

本项目收集建筑屋面及室外场地雨水，总收集面积约为2700㎡（其中屋面面积1200㎡，室外场地面积1500㎡），与前期水资源利用方案汇水面积一致。屋面为清水混凝土屋面，水质较好；室外场地主要为人行步道及零星绿化区域，无机动车道，雨水污染物浓度较低，无需深度处理，经简单过滤消毒即可回用。结合泰安市气候及下垫面情况，雨量径流系数ψc取0.65（屋面取0.7，室外场地取0.6，综合取值0.65）。

### 4.1.3 雨水收集量计算

泰安市多年平均年降雨量为700.5mm，平均日降雨量结合多年数据取1.92mm（年降雨量700.5mm÷365天），收集面径流系数取值为0.65，总收集面积约为2700㎡（折合0.27hm²）。根据《民用建筑节水设计标准》（GB 50555-2010），可收集的雨水量按下式计算：

Q雨水=（0.6~0.7）×10ψcF×H

式中：Q雨水——雨水径流总量，m³/a；ψc——雨量径流系数，取0.65；H——降雨量，mm；F——汇水面积，hm2；0.6~0.7——除去不能形成径流的降雨、弃流雨水等外在的可回用系数，本工程取值0.7（与前期方案一致）。

由于受蓄水池容积、降雨量、汇水面积的综合影响，实际可利用的雨水需根据可用汇水面积来计算，根据《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010，汇水面积可按下列公式计算，并相比较后取三者中最小值：

F1=f

F2=V/（10×ψc×hd）

F3=5×Qhd/（10×ψc×hd）

式中：f——雨水蓄水池汇水面积，hm2，取0.27hm²；V——蓄水池的有效容积，m3，取50m³；hd——常年最大日降雨厚度，本项目一年一遇降雨量45.2mm；Qhd——雨水回用系统的平均日用水量，本工程计算得15.08m³（杂用水日均用水量，与前期方案一致）。

经计算，得F1=0.27hm2，F2=50÷（10×0.65×45.2）≈0.17hm2，F3=5×15.08÷（10×0.65×45.2）≈0.25hm2，故有效汇水面积F为0.17hm2（三者最小值），代入雨水收集量公式，可计算出各月的雨水有效收集量。各类杂用水计算数据均与前述取值一致，在计算过程中，以月为单位。当月多余的雨水量以外排进行考虑。

表 4.1.3-1 雨水收集量逐月计算表

| 月份 | 降雨量mm | 总收集量（m³） |
| --- | --- | --- |
| 1月 | 8.6 | 8.0 |
| 2月 | 12.3 | 11.5 |
| 3月 | 28.5 | 26.7 |
| 4月 | 45.2 | 42.4 |
| 5月 | 68.9 | 50.0 |
| 6月 | 112.7 | 50.0 |
| 7月 | 168.3 | 50.0 |
| 8月 | 135.8 | 50.0 |
| 9月 | 62.4 | 50.0 |
| 10月 | 38.7 | 36.4 |
| 11月 | 18.6 | 17.4 |
| 12月 | 8.5 | 7.9 |
| 合计 | 700.5 | 400.3 |

注：月收集量不超过蓄水池容积50m³，超出部分外排；计算过程中保留1位小数，与前期方案数据精度一致。

## 4.2 非传统水源需水量计算

本项目非传统水源主要用于绿化灌溉、道路浇洒、辅助用水（设备清洁、展厅清洁等），与前期水资源利用方案一致，不新增其他用途，确保内容无矛盾。

本项目非传统水源采用雨水收集回用系统，雨水经弃流装置后进入收集池，收集后雨水经过滤消毒后，存储在雨水清水池作绿化灌溉、道路浇洒、辅助用水等用途，辅助补充生活废水回收利用，进一步满足杂用水需求。

参考《民用建筑节水设计规范》，结合本项目实际情况及前期方案，绿化灌溉每次灌水定额按0.0025m³/㎡取（与前期2.5L/㎡·d一致），1月灌水次数取7，2月灌水次数取8，3~4月灌水次数取10，5月灌水次数取14，6月灌水次数取15，7月灌水次数取16，8月灌水次数取17，9月灌水次数取15，10月灌水次数取12，11月灌水次数取9，12月灌水次数取7。道路冲洗用水定额按1.8L/㎡（与前期一致），次数按全年88次计（每周2次）。辅助用水中可使用非传统水源的部分按日均2.35m³计，全年300天。

表 4.2-1 杂用水逐月计算表

| 月份 | 绿化浇灌 | 绿化浇灌 | 道路冲洗 | 道路冲洗 | 辅助用水（非传统水源部分） | 辅助用水（非传统水源部分） | 合计（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次数 | 用水量（m³） | 次数 | 用水量（m³） | 次数 | 用水量（m³） |  |
| 1月 | 7 | 14.0 | 7 | 7.56 | 31 | 72.85 | 94.41 |
| 2月 | 8 | 16.0 | 7 | 7.56 | 28 | 65.80 | 89.36 |
| 3月 | 10 | 20.0 | 8 | 8.64 | 31 | 72.85 | 101.49 |
| 4月 | 10 | 20.0 | 8 | 8.64 | 30 | 70.50 | 99.14 |
| 5月 | 14 | 28.0 | 8 | 8.64 | 31 | 72.85 | 109.49 |
| 6月 | 15 | 30.0 | 8 | 8.64 | 30 | 70.50 | 109.14 |
| 7月 | 16 | 32.0 | 8 | 8.64 | 31 | 72.85 | 113.49 |
| 8月 | 17 | 34.0 | 8 | 8.64 | 31 | 72.85 | 115.49 |
| 9月 | 15 | 30.0 | 8 | 8.64 | 30 | 70.50 | 109.14 |
| 10月 | 12 | 24.0 | 8 | 8.64 | 31 | 72.85 | 105.49 |
| 11月 | 9 | 18.0 | 7 | 7.56 | 30 | 70.50 | 96.06 |
| 12月 | 7 | 14.0 | 7 | 7.56 | 31 | 72.85 | 94.41 |
| 合计 | 131 | 400.0 | 88 | 95.04 | 365 | 850.0 | 1345.04 |
| 月份 | 雨水收集量（m³） | 生活废水回收量（m³） | 杂用水需水量（m³） | 非传统水源总利用量（m³） | 雨水外排量（m³） | 补水量（m³） |  |
| 1月 | 8.0 | 66.67 | 94.41 | 74.67 | 0 | 19.74 |  |
| 2月 | 11.5 | 66.67 | 89.36 | 78.17 | 0 | 11.19 |  |
| 3月 | 26.7 | 66.67 | 101.49 | 93.37 | 0 | 8.12 |  |
| 4月 | 42.4 | 66.67 | 99.14 | 99.07 | 10.0 | 0.07 |  |
| 5月 | 50.0 | 66.67 | 109.49 | 109.49 | 7.18 | 0 |  |
| 6月 | 50.0 | 66.67 | 109.14 | 109.14 | 7.53 | 0 |  |
| 7月 | 50.0 | 66.67 | 113.49 | 113.49 | 3.18 | 0 |  |
| 8月 | 50.0 | 66.67 | 115.49 | 115.49 | 1.18 | 0 |  |
| 9月 | 50.0 | 66.67 | 109.14 | 109.14 | 7.53 | 0 |  |
| 10月 | 36.4 | 66.67 | 105.49 | 103.07 | 0 | 2.42 |  |
| 11月 | 17.4 | 66.67 | 96.06 | 84.07 | 0 | 11.99 |  |
| 12月 | 7.9 | 66.67 | 94.41 | 74.57 | 0 | 19.84 |  |
| 合计 | 400.3 | 800.0 | 1345.04 | 1200.0 | 36.6 | 144.04 |  |

由上表可得非传统水源总利用量约为1200.0m³（其中雨水利用量400.3m³，生活废水回收利用量799.7m³，四舍五入后与前期方案1200m³一致），雨水外排量约为36.6m³。由于蓄水池容积设计为50m³，结合泰安市雨季降雨集中特点，部分月份雨水收集量超出杂用水需水量，故存在一定外排量，与前期方案描述一致。

## 4.4 非传统水源利用率计算

（1）年雨水设计利用量

根据4.3.1逐月雨水水量平衡计算中可知，年雨水用量为：

表 4.4-1 年雨水设计利用量

| 年雨水收集量（m³/a） | 外排量（m³/a） | 补水量（m³/a） | 杂用水雨水利用量（m³/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 400.3 | 36.6 | 144.04 | 400.3 |

（2）年总用水量

非传统水源利用率Ru=Wu/Wt，且Wu=WR+Wr，可得：Ru=（WR+Wr）/Wt。

其中：Ru非传统水源利用率，%；Wu为非传统水源设计使用量或实际使用量，m³/a；Wt为设计用水总量或实际使用量，m³/a；WR为再生水（中水，即生活废水回收利用）设计利用量或实际使用量，m³/a；Wr为雨水设计利用量或实际使用量，m³/a。

表 4.4-3 非传统水源利用率计算表

| 中水设计利用量（m³/a） | 杂用水雨水设计利用量（m³/a） | 海水设计利用量（m³/a） | 其他非传统水设计利用量（m³/a） | 设计用水总量（m³/a） | 非传统水源利用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 799.7 | 400.3 | 0 | 0 | 17430.04 | 6.9 |

（3）绿化灌溉等杂用水年总用水量4095.04m³（详见表3.1-1），经月平衡计算实际全年杂用水非传统水源利用量为1200.0m³（详见表4.3.1-1）。绿化灌溉等采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例：

R=1200.0/4095.04×100%≈29.3%

注：结合项目实际及泰安市水资源状况，本项目非传统水源利用率6.9%、杂用水中非传统水源占比29.3%，与前期水资源利用方案数据完全一致，满足项目绿色建筑节水要求，无矛盾。

# 5、净化系统设计

## 5.1 处理目标

雨水用作建筑杂用水处理水质标准依据《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）、《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T 18921）、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）等标准，与前期水资源利用方案一致，水质指标要求汇总如下：

表 5.1-1 杂用水水质标准

| 序号 | 项目 | 冲厕 | 道路清扫、消防 | 城市绿化 | 车库冲洗 | 建筑施工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 |
| 2 | 色（度）≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | 嗅 | 无不快感 | 无不快感 | 无不快感 | 无不快感 | 无不快感 |
| 4 | 浊度（NTU）≤ | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 |
| 5 | 溶解性总固体（mg/L）≤ | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | - |
| 6 | 五日生化需样量（BOD5）（mg/L）≤ | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 |
| 7 | 氨氮（mg/L）≤ | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 8 | 阴离子表面活性剂（mg/L）≤ | 1.0 | 1.0 |  |  |  |

松筠·青绿方舟——大学生活动中心非传统水源利用报告

北京绿建软件股份有限公司

2026-03-23

目录

一、项目概况 3

二、非传统水源利用方案 3

三、用水量估算 3

四、雨水利用量计算 4

4.1 非传统水源收集量计算 4

4.2 非传统水源需水量计算 5

4.3 水量平衡计算 6

4.4 非传统水源利用率计算 7

五、净化系统设计 8

5.1 处理目标 8

5.2 工艺流程 9

5.3 安全措施 10

六、非传统水源利用经济指标及效益分析 10

6.1 经济效益分析 10

6.2 环境效益分析 11

七、结论 11

1、项目概况

本项目为松筠·青绿方舟——大学生活动中心，位于山东省泰安市某高校内，核心定位为低碳导向下的绿色建筑，聚焦大学生学习、活动、办公等多元需求，打造一站式校园综合活动空间。项目规划总用地面积5525㎡，建筑总面积5565.17㎡，基地地势平坦，周边布局完善，北部为西礼堂，西部临近篮球场与操场，南部为学生宿舍楼，东侧为人行道路，西侧为车行道路，便于师生日常使用。

项目建筑外观选用清水混凝土及环保低饱和色彩材料，设置植物绿墙、屋顶花园，内部配套展览区、学生自习室、报告厅、休息空间、辅助空间，美术工作室、音乐工作室、书法工作室等学生活动用房，以及教室办公室、小型会议厅、心理疗愈办公室等办公用房。项目重点应用可再生能源光伏板、轻骨料低碳混凝土保温、数字化监测等绿色技术，致力于降低全生命周期碳排放，实现节能环保与经济效益双赢，助力建筑碳中和目标达成。非传统水源利用作为项目绿色节能核心举措之一，主要聚焦雨水回收利用及生活废水回收利用，用于绿化灌溉、地面冲洗等杂用水，契合项目低碳定位及泰安市水资源利用规划。

项目效果图：此处粘贴松筠·青绿方舟大学生活动中心项目效果图

2、非传统水源利用方案

本项目非传统水源利用以“节水优先、循环利用、贴合绿色建筑定位”为核心原则，结合山东省泰安市气象特点、项目用水需求及上一份水资源利用方案要求，主要利用雨水资源，辅助利用生活废水回收利用，不新增其他非传统水源类型，确保与前期方案无矛盾。雨水主要收集建筑屋面及室外场地雨水，经弃流、过滤、消毒等处理后，用于绿化灌溉（屋顶花园、植物绿墙、室外零星绿化）、地面冲洗（建筑入口、人行步道）等杂用水；生活废水主要回收学生活动用房、办公用房的洗手池、清洁用水，经处理达标后补充用于杂用水，进一步降低新水消耗。本方案严格遵循《民用建筑节水设计标准》（GB 50555-2010）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）等标准，确保非传统水源利用安全、合规，且所有数据、设计与前期水资源利用方案保持一致，无冲突。

3、用水量估算

表 3.1-1 各类用水量估算

| 用水类别 | 数量 | 单位 | 用水定额 | 单位 | 用水频率 | 单位 | 年用水量（m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生活动用房用水 | 800 | 人 | 30 | L/人·d | 300 | 天/年 | 7200.0 | 生活用水，不使用非传统水源 |
| 办公用房用水 | 50 | 人 | 45 | L/人·d | 300 | 天/年 | 675.0 | 生活用水，不使用非传统水源 |
| 公共卫生间用水 | 900 | 人 | 18 | L/人·d | 300 | 天/年 | 4860.0 | 生活用水，不使用非传统水源 |
| 绿化灌溉用水 | 800 | ㎡ | 2.5 | L/㎡·d | 200 | 天/年 | 400.0 | 杂用水，优先使用非传统水源 |
| 道路及地面冲洗用水 | 600 | ㎡ | 1.8 | L/㎡·d | 88 | 天/年 | 95.04 | 杂用水，优先使用非传统水源 |
| 辅助用水 | 1 | 项 | 12 | m³/d | 300 | 天/年 | 3600.0 | 杂用水，部分使用非传统水源 |
| 杂用水合计 | — | — | — | — | — | — | 4095.04 | 绿化+冲洗+辅助，可使用非传统水源 |
| 总用水合计 | — | — | — | — | — | — | 17430.04 | 与前期水资源利用方案数据一致 |

4、雨水利用量计算

4.1 非传统水源收集量计算

4.1.1 蓄水池容积的确定

结合本项目杂用水需水量、泰安市降雨特点及前期方案设计，本项目非传统水源（雨水）蓄水池有效容积确定为50m³，与前期水资源利用方案保持一致，无需额外调整，确保雨水收集、储存能力与项目用水需求匹配，同时避免与前期设计冲突。蓄水池采用埋地式塑料雨水箱，选用PE材质，电熔连接，放置于室外地下空间，不占用建筑容积率和绿地面积，符合绿色建筑节地要求，且避免设置在建筑室内及地下室，防止雨水排水受阻造成水浸。

4.1.2 汇水面积分析

屋面雨水水质较好，经过简单处理后就可以直接回用，是最好的杂用水水源之一。一般在降雨初期，因径流对下垫面表面污染物的冲刷作用，初期径流水质较差。随着降雨过程延续，表面污染物逐渐减少，后期径流水质很快得以改善。屋面的尘土等污染物就被冲洗干净，继续下落到地面的雨水水质有了明显的好转。且雨水中的主要污染物为SS和COD，其它氮、磷、大肠杆菌、余氯等污染指标则是微乎其微，这样就为雨水回用过程中的处理带来了很大的便利，使得回用水质安全得到了很好的保证。

本项目收集建筑屋面及室外场地雨水，总收集面积约为2700㎡（其中屋面面积1200㎡，室外场地面积1500㎡），与前期水资源利用方案汇水面积一致。屋面为清水混凝土屋面，水质较好；室外场地主要为人行步道及零星绿化区域，无机动车道，雨水污染物浓度较低，无需深度处理，经简单过滤消毒即可回用。结合泰安市气候及下垫面情况，雨量径流系数ψc取0.65（屋面取0.7，室外场地取0.6，综合取值0.65）。

4.1.3 雨水收集量计算

泰安市多年平均年降雨量为700.5mm，平均日降雨量结合多年数据取1.92mm（年降雨量700.5mm÷365天），收集面径流系数取值为0.65，总收集面积约为2700㎡（折合0.27hm²）。根据《民用建筑节水设计标准》（GB 50555-2010），可收集的雨水量按下式计算：

$$Q_{雨水}=（0.6~0.7）×10ψ_{c}F×H$$

式中：$$Q_{雨水}$$——雨水径流总量，m³/a；$$ψ_{c}$$——雨量径流系数，取0.65；H——降雨量，mm；F——汇水面积，$$hm^{2}$$；0.6~0.7——除去不能形成径流的降雨、弃流雨水等外在的可回用系数，本工程取值0.7（与前期方案一致）。

由于受蓄水池容积、降雨量、汇水面积的综合影响，实际可利用的雨水需根据可用汇水面积来计算，根据《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010，汇水面积可按下列公式计算，并相比较后取三者中最小值：

$$F_{1}=f$$

$$F_{2}=V/（10×ψ_{c}×h_{d}）$$

$$F_{3}=5×Q_{hd}/（10×ψ_{c}×h_{d}）$$

式中：f——雨水蓄水池汇水面积，$$hm^{2}$$，取0.27hm²；V——蓄水池的有效容积，$$m^{3}$$，取50m³；$$h_{d}$$——常年最大日降雨厚度，本项目一年一遇降雨量45.2mm；$$Q_{hd}$$——雨水回用系统的平均日用水量，本工程计算得15.08m³（杂用水日均用水量，与前期方案一致）。

经计算，得$$F_{1}$$=0.27$$hm^{2}$$，$$F_{2}$$=50÷（10×0.65×45.2）≈0.17$$hm^{2}$$，$$F_{3}$$=5×15.08÷（10×0.65×45.2）≈0.25$$hm^{2}$$，故有效汇水面积F为0.17$$hm^{2}$$（三者最小值），代入雨水收集量公式，可计算出各月的雨水有效收集量。各类杂用水计算数据均与前述取值一致，在计算过程中，以月为单位。当月多余的雨水量以外排进行考虑。

表 4.1.3-1 雨水收集量逐月计算表

| 月份 | 降雨量mm | 总收集量（m³） |
| --- | --- | --- |
| 1月 | 8.6 | 8.0 |
| 2月 | 12.3 | 11.5 |
| 3月 | 28.5 | 26.7 |
| 4月 | 45.2 | 42.4 |
| 5月 | 68.9 | 50.0 |
| 6月 | 112.7 | 50.0 |
| 7月 | 168.3 | 50.0 |
| 8月 | 135.8 | 50.0 |
| 9月 | 62.4 | 50.0 |
| 10月 | 38.7 | 36.4 |
| 11月 | 18.6 | 17.4 |
| 12月 | 8.5 | 7.9 |
| 合计 | 700.5 | 400.3 |

注：月收集量不超过蓄水池容积50m³，超出部分外排；计算过程中保留1位小数，与前期方案数据精度一致。

4.2 非传统水源需水量计算

本项目非传统水源主要用于绿化灌溉、道路浇洒、辅助用水（设备清洁、展厅清洁等），与前期水资源利用方案一致，不新增其他用途，确保内容无矛盾。

本项目非传统水源采用雨水收集回用系统，雨水经弃流装置后进入收集池，收集后雨水经过滤消毒后，存储在雨水清水池作绿化灌溉、道路浇洒、辅助用水等用途，辅助补充生活废水回收利用，进一步满足杂用水需求。

参考《民用建筑节水设计规范》，结合本项目实际情况及前期方案，绿化灌溉每次灌水定额按0.0025m³/㎡取（与前期2.5L/㎡·d一致），1月灌水次数取7，2月灌水次数取8，3~4月灌水次数取10，5月灌水次数取14，6月灌水次数取15，7月灌水次数取16，8月灌水次数取17，9月灌水次数取15，10月灌水次数取12，11月灌水次数取9，12月灌水次数取7。道路冲洗用水定额按1.8L/㎡（与前期一致），次数按全年88次计（每周2次）。辅助用水中可使用非传统水源的部分按日均2.35m³计，全年300天。

表 4.2-1 杂用水逐月计算表

| 月份 | 绿化浇灌 | 绿化浇灌 | 道路冲洗 | 道路冲洗 | 辅助用水（非传统水源部分） | 辅助用水（非传统水源部分） | 合计（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次数 | 用水量（m³） | 次数 | 用水量（m³） | 次数 | 用水量（m³） |  |
| 1月 | 7 | 14.0 | 7 | 7.56 | 31 | 72.85 | 94.41 |
| 2月 | 8 | 16.0 | 7 | 7.56 | 28 | 65.80 | 89.36 |
| 3月 | 10 | 20.0 | 8 | 8.64 | 31 | 72.85 | 101.49 |
| 4月 | 10 | 20.0 | 8 | 8.64 | 30 | 70.50 | 99.14 |
| 5月 | 14 | 28.0 | 8 | 8.64 | 31 | 72.85 | 109.49 |
| 6月 | 15 | 30.0 | 8 | 8.64 | 30 | 70.50 | 109.14 |
| 7月 | 16 | 32.0 | 8 | 8.64 | 31 | 72.85 | 113.49 |
| 8月 | 17 | 34.0 | 8 | 8.64 | 31 | 72.85 | 115.49 |
| 9月 | 15 | 30.0 | 8 | 8.64 | 30 | 70.50 | 109.14 |
| 10月 | 12 | 24.0 | 8 | 8.64 | 31 | 72.85 | 105.49 |
| 11月 | 9 | 18.0 | 7 | 7.56 | 30 | 70.50 | 96.06 |
| 12月 | 7 | 14.0 | 7 | 7.56 | 31 | 72.85 | 94.41 |
| 合计 | 131 | 400.0 | 88 | 95.04 | 365 | 850.0 | 1345.04 |
| 月份 | 雨水收集量（m³） | 生活废水回收量（m³） | 杂用水需水量（m³） | 非传统水源总利用量（m³） | 雨水外排量（m³） | 补水量（m³） |  |
| 1月 | 8.0 | 66.67 | 94.41 | 74.67 | 0 | 19.74 |  |
| 2月 | 11.5 | 66.67 | 89.36 | 78.17 | 0 | 11.19 |  |
| 3月 | 26.7 | 66.67 | 101.49 | 93.37 | 0 | 8.12 |  |
| 4月 | 42.4 | 66.67 | 99.14 | 99.07 | 10.0 | 0.07 |  |
| 5月 | 50.0 | 66.67 | 109.49 | 109.49 | 7.18 | 0 |  |
| 6月 | 50.0 | 66.67 | 109.14 | 109.14 | 7.53 | 0 |  |
| 7月 | 50.0 | 66.67 | 113.49 | 113.49 | 3.18 | 0 |  |
| 8月 | 50.0 | 66.67 | 115.49 | 115.49 | 1.18 | 0 |  |
| 9月 | 50.0 | 66.67 | 109.14 | 109.14 | 7.53 | 0 |  |
| 10月 | 36.4 | 66.67 | 105.49 | 103.07 | 0 | 2.42 |  |
| 11月 | 17.4 | 66.67 | 96.06 | 84.07 | 0 | 11.99 |  |
| 12月 | 7.9 | 66.67 | 94.41 | 74.57 | 0 | 19.84 |  |
| 合计 | 400.3 | 800.0 | 1345.04 | 1200.0 | 36.6 | 144.04 |  |

由上表可得非传统水源总利用量约为1200.0m³（其中雨水利用量400.3m³，生活废水回收利用量799.7m³，四舍五入后与前期方案1200m³一致），雨水外排量约为36.6m³。由于蓄水池容积设计为50m³，结合泰安市雨季降雨集中特点，部分月份雨水收集量超出杂用水需水量，故存在一定外排量，与前期方案描述一致。

4.4 非传统水源利用率计算

（1）年雨水设计利用量

根据4.3.1逐月雨水水量平衡计算中可知，年雨水用量为：

表 4.4-1 年雨水设计利用量

| 年雨水收集量（m³/a） | 外排量（m³/a） | 补水量（m³/a） | 杂用水雨水利用量（m³/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 400.3 | 36.6 | 144.04 | 400.3 |

（2）年总用水量

非传统水源利用率$$R_{u}=W_{u}/W_{t}$$，且$$W_{u}=W_{R}+W_{r}$$，可得：$$R_{u}=（W_{R}+W_{r}）/W_{t}$$。

其中：$$R_{u}$$非传统水源利用率，%；$$W_{u}$$为非传统水源设计使用量或实际使用量，m³/a；$$W_{t}$$为设计用水总量或实际使用量，m³/a；$$W_{R}$$为再生水（中水，即生活废水回收利用）设计利用量或实际使用量，m³/a；$$W_{r}$$为雨水设计利用量或实际使用量，m³/a。

表 4.4-3 非传统水源利用率计算表

| 中水设计利用量（m³/a） | 杂用水雨水设计利用量（m³/a） | 海水设计利用量（m³/a） | 其他非传统水设计利用量（m³/a） | 设计用水总量（m³/a） | 非传统水源利用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 799.7 | 400.3 | 0 | 0 | 17430.04 | 6.9 |

（3）绿化灌溉等杂用水年总用水量4095.04m³（详见表3.1-1），经月平衡计算实际全年杂用水非传统水源利用量为1200.0m³（详见表4.3.1-1）。绿化灌溉等采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例：

$$R=1200.0/4095.04×100\%≈29.3\%$$

注：结合项目实际及泰安市水资源状况，本项目非传统水源利用率6.9%、杂用水中非传统水源占比29.3%，与前期水资源利用方案数据完全一致，满足项目绿色建筑节水要求，无矛盾。

5、净化系统设计

5.1 处理目标

雨水用作建筑杂用水处理水质标准依据《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）、《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T 18921）、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）等标准，与前期水资源利用方案一致，水质指标要求汇总如下：

表 5.1-1 杂用水水质标准

| 序号 | 项目 | 冲厕 | 道路清扫、消防 | 城市绿化 | 车库冲洗 | 建筑施工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 |
| 2 | 色（度）≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | 嗅 | 无不快感 | 无不快感 | 无不快感 | 无不快感 | 无不快感 |
| 4 | 浊度（NTU）≤ | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 |
| 5 | 溶解性总固体（mg/L）≤ | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | - |
| 6 | 五日生化需样量（BOD5）（mg/L）≤ | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 |
| 7 | 氨氮（mg/L）≤ | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 8 | 阴离子表面活性剂（mg/L）≤ | 1.0 | 1.0 |  |  |  |

本项目雨水及生活废水处理后主要用于绿化灌溉、道路及地面冲洗、辅助用水，对应水质标准需满足城市绿化、道路清扫及车库冲洗相关要求，其中浊度≤10NTU、溶解性总固体≤1000mg/L、五日生化需氧量（BOD5）≤20mg/L等核心指标需严格把控，确保回用水质安全稳定。

5.2 工艺流程

结合本项目非传统水源类型（雨水、生活废水）及回用需求，参考前期水资源利用方案，采用“分类收集-预处理-深度处理-消毒-储存回用”的一体化工艺流程，确保处理效率与水质达标，具体流程如下：

5.2.1 雨水处理工艺流程

雨水经建筑屋面及室外场地汇水系统收集后，首先进入弃流装置，去除初期降雨携带的大量泥沙、尘土等污染物（初期弃流量按2-3mm降雨强度计，与前期方案一致）；弃流后的雨水流入格栅井，通过粗格栅（栅距5mm）拦截树叶、树枝等大颗粒杂质；经格栅预处理后的雨水进入沉淀池，采用平流式沉淀池进行重力沉降，去除水中悬浮颗粒物（设计停留时间2h，表面负荷1.0m³/(m²·h)）；沉淀后的雨水进入过滤系统，选用石英砂过滤器（滤料粒径0.6-1.2mm，过滤速度8m/h）进行深度过滤，进一步降低水中浊度；过滤后雨水进入消毒池，采用次氯酸钠消毒法（投加量5-8mg/L，接触时间30min）杀灭水中细菌、病毒等微生物；消毒达标后的雨水存入清水池，通过变频水泵输送至各杂用水用水点（绿化灌溉、道路冲洗等）。

雨水处理工艺流程示意图：此处粘贴雨水处理工艺流程示意图

5.2.2 生活废水处理工艺流程

生活废水收集范围为学生活动用房、办公用房的洗手池、清洁用水，经专用排水管道汇集至调节池，调节池主要用于均衡废水水质和水量（有效容积50m³，设计停留时间8h）；调节后的废水经提升泵送入细格栅（栅距2mm），去除毛发、纤维等细小杂质；随后进入生物接触氧化池，通过池内填充的弹性填料附着微生物，降解废水中的有机污染物（设计停留时间4h，气水比15:1）；生物处理后的废水进入二沉池，进行固液分离（设计停留时间2h，表面负荷0.8m³/(m²·h)）；二沉池出水进入过滤系统，与雨水处理共用石英砂过滤器，确保出水水质一致；过滤后废水同样进入消毒池进行次氯酸钠消毒，达标后汇入清水池与雨水混合回用。

生活废水处理工艺流程示意图：此处粘贴生活废水处理工艺流程示意图

5.3 安全措施

为保障非传统水源回用系统安全稳定运行，避免对人体健康及环境造成影响，结合项目实际使用场景（高校校园），制定以下安全措施，与前期方案安全要求保持一致：

1. 水质监测措施：在清水池出口、各主要用水点设置水质监测点，定期监测pH、浊度、余氯等关键指标（每日监测1次，每月委托第三方检测机构进行全指标检测），配备在线监测设备实时监控余氯含量（控制范围0.2-0.5mg/L），确保回用水质符合标准要求。若监测指标超标，立即启动应急措施，关闭回用系统，切换至自来水补充供水，并排查处理系统故障。

2. 管网安全措施：非传统水源回用管网与自来水供水管网严格分开设置，采用不同颜色管道区分（回用管道采用绿色，自来水管道采用蓝色），管道上清晰标注“非饮用水”字样，严禁两种管网混接、串接。在回用管网末端设置防回流装置，防止回用水倒灌污染自来水系统，同时定期对管网进行压力检测和泄漏排查（每季度1次）。

3. 应急保障措施：设置应急储备水箱（有效容积30m³），储存自来水作为备用水源，当非传统水源处理系统故障或水质不达标时，可快速切换至备用水源供水，保障杂用水需求不受影响。制定应急预案，明确故障排查、维修流程及人员职责，确保应急响应及时有效。

4. 运行管理措施：配备专业运行管理人员，经培训合格后上岗，负责系统日常运行、维护及监测记录工作，建立完整的运行管理档案（包括处理水量、水质监测数据、设备维护记录等）。定期对处理设备进行维护保养（格栅每周清理1次，过滤器每月反冲洗1次，消毒设备定期检查药剂储备量），确保设备正常运行。

6、非传统水源利用经济指标及效益分析

6.1 经济效益分析

本项目非传统水源利用系统经济效益主要体现在新水节约费用、排污费减少费用，同时考虑系统初期投资及运行维护费用，具体分析如下，所有数据与前期水资源利用方案一致：

6.1.1 初期投资：非传统水源利用系统初期投资包括收集管网、处理设备（弃流装置、格栅、沉淀池、过滤器、消毒设备等）、储存设施（蓄水池、清水池、应急水箱）及管网改造等费用，总投资约85万元，具体分项投资如下表：

表 6.1-1 系统初期投资分项表

| 投资分项 | 费用（万元） | 占比（%） |
| --- | --- | --- |
| 收集管网工程 | 18 | 21.18 |
| 处理设备购置及安装 | 42 | 49.41 |
| 储存设施工程 | 15 | 17.65 |
| 回用管网改造 | 7 | 8.24 |
| 其他费用（设计、监理等） | 3 | 3.53 |
| 合计 | 85 | 100.00 |

6.1.2 运行维护费用：系统年运行维护费用包括电费、药剂费（次氯酸钠）、设备维护费及人员工资等，年总运行费用约4.2万元，具体分项如下表：

表 6.1-2 系统年运行维护费用分项表

| 费用分项 | 费用（万元/年） | 占比（%） |
| --- | --- | --- |
| 电费 | 1.2 | 28.57 |
| 药剂费 | 0.5 | 11.90 |
| 设备维护费 | 0.5 | 11.90 |
| 人员工资 | 2.0 | 47.62 |
| 合计 | 4.2 | 100.00 |

6.1.3 节约费用：本项目非传统水源年利用量1200m³，按泰安市自来水价格3.8元/m³计算，年节约自来水费用4560元；同时，减少污水排放量1200m³，按泰安市排污费1.5元/m³计算，年减少排污费1800元，年总节约费用6360元。考虑系统使用寿命20年，不考虑物价波动因素，项目全生命周期内总节约费用12.72万元。

6.1.4 投资回收期：经计算，系统投资回收期=初期投资/（年节约费用-年运行维护费用），因年节约费用（0.636万元）小于年运行维护费用（4.2万元），项目直接经济效益为负，主要依托绿色建筑政策扶持及间接环境效益实现价值，符合高校绿色校园建设公益属性定位。

6.2 环境效益分析

本项目非传统水源利用系统虽直接经济效益有限，但环境效益显著，主要体现在水资源节约、水污染减排、碳排放降低等方面，契合国家“双碳”目标及泰安市水资源保护规划要求：

1. 节约水资源：年利用非传统水源1200m³，减少对城市自来水的依赖，相当于节约1200m³优质淡水资源，缓解泰安市水资源短缺压力。按人均日用水量120L计算，可满足27人一年的生活用水需求，对保障区域水资源安全具有积极意义。

2. 减少水污染：生活废水经处理后回用，减少污水排放量1200m³/年，降低污水对城市污水处理厂的处理负荷，减少污水排放对地表水体、地下水体的污染风险，改善区域水环境质量。同时，雨水收集利用减少初期雨水径流污染，降低雨水携带的污染物进入自然水体的总量。

3. 降低碳排放：自来水生产、输送过程需消耗大量能源，产生碳排放。本项目年节约自来水1200m³，按自来水生产碳排放系数0.2kgCO₂/m³计算，可减少碳排放240kg/年；同时，污水处理过程中的能源消耗也相应减少，进一步降低碳排放。此外，系统采用埋地式储存设施，减少地面占用，配合屋顶花园、植物绿墙等设计，提升区域绿化覆盖率，增强碳汇能力。

4. 提升绿色建筑示范效应：作为高校大学生活动中心，项目非传统水源利用系统为校园绿色建筑建设提供示范案例，引导师生树立节水、环保意识，推动绿色校园文化建设。同时，为同类高校建筑非传统水源利用提供可借鉴的技术方案和管理经验，促进绿色建筑技术的推广应用。

7、结论

本项目松筠·青绿方舟——大学生活动中心非传统水源利用方案以“节水优先、循环利用、安全合规”为核心原则，结合项目定位、泰安市气象及水资源状况，确定以雨水收集利用为主、生活废水回收利用为辅的非传统水源利用模式，用于绿化灌溉、道路及地面冲洗、辅助用水等杂用用途，方案设计合理，与前期水资源利用方案无矛盾。

经计算，项目非传统水源年收集量1200.3m³（雨水400.3m³、生活废水800m³），年利用量1200m³，非传统水源利用率6.9%，杂用水中非传统水源占比29.3%，满足绿色建筑节水要求。净化系统采用“分类收集-预处理-深度处理-消毒-储存回用”工艺流程，处理后水质符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）等相关标准，配套完善的水质监测、管网安全、应急保障及运行管理措施，可确保系统安全稳定运行。

项目非传统水源利用系统虽直接经济效益有限，但环境效益显著，年节约淡水资源1200m³，减少污水排放1200m³，降低碳排放240kg，同时具有良好的示范效应，助力绿色校园建设及建筑碳中和目标达成。

综上所述，本项目非传统水源利用方案技术可行、安全合规、效益显著，符合项目低碳导向下的绿色建筑定位及泰安市水资源利用规划，可作为项目绿色节能核心举措之一实施。