公共建筑换气次数计算书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 北京 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15620409407 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q*3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 2865.22 | ㎡ |
| 总面积 | 3073.59 | ㎡ |
| 面积比例RR | 93.22 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1001[大厅] | 2925.28 | 731.32 | 15.47 |
| 1004[一般商店] | 1579.01 | 394.75 | 15.85 |
| 1013[高档商店] | 434.16 | 108.54 | 34.73 |
| 1014[火锅店] | 396.45 | 99.11 | 43.69 |
| 1022[厨房] | 161.65 | 40.41 | 134.39 |
| 1024[厨房] | 133.85 | 33.46 | 75.83 |
| 1030[高档商店] | 88.22 | 22.05 | 111.33 |
| 1033[高档商店] | 87.74 | 21.93 | 105.03 |
| 1035[一般超市] | 87.19 | 21.80 | 8.06 |
| 1037[高档商店] | 85.28 | 21.32 | 107.59 |
| 1039[一般超市] | 83.55 | 20.89 | 47.14 |
| 1045[高档商店] | 77.26 | 19.31 | 161.81 |
| 1046[高档商店] | 76.78 | 19.19 | 162.12 |
| 1047[高档商店] | 76.59 | 19.15 | 173.79 |
| 1048[高档商店] | 76.44 | 19.11 | 54.18 |
| 1049[高档商店] | 76.36 | 19.09 | 89.94 |
| 1063[发酵池] | 46.97 | 11.74 | 0.00 |
| 2层 |  |  |  |
| 2002[休闲空间] | 2103.22 | 525.81 | 28.95 |
| 2009[高档商店] | 917.74 | 229.44 | 17.40 |
| 2010[酒吧、茶座] | 727.21 | 181.80 | 0.00 |
| 2015[普通办公室] | 326.04 | 81.51 | 45.01 |
| 2017[市场监督] | 220.10 | 55.02 | 5.00 |
| 2031[厨房] | 88.16 | 22.04 | 87.79 |
| 2032[厨房] | 87.96 | 21.99 | 75.03 |
| 2034[厨房] | 87.66 | 21.92 | 76.22 |
| 2038[一般商店] | 78.92 | 19.73 | 100.51 |
| 2041[厨房] | 83.41 | 20.85 | 85.71 |
| 2043[一般商店] | 75.84 | 18.96 | 45.43 |
| 2044[一般商店] | 74.23 | 18.56 | 61.76 |
| 2050[一般商店] | 74.90 | 18.72 | 189.04 |
| 2051[一般商店] | 74.42 | 18.61 | 191.32 |
| 2052[一般商店] | 74.25 | 18.56 | 200.80 |
| 2053[一般商店] | 70.77 | 17.69 | 157.02 |
| 2055[一般商店] | 59.28 | 14.82 | 0.00 |
| 3层 |  |  |  |
| 3016[厨房] | 269.18 | 67.30 | 86.85 |
| 3026[餐厅] | 104.32 | 26.08 | 63.15 |
| 3027[餐厅] | 104.38 | 26.10 | 18.74 |
| 3028[餐厅] | 99.57 | 24.89 | 101.12 |
| 4层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为93.22%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[大厅] | 透光门- | 南 | -2.40 |
|  |  | 透光门- | 南 | -2.43 |
|  |  | 透光门- | 西 | -2.66 |
|  |  | 透光门- | 西 | -2.59 |
|  |  | C3318 | 东 | -0.06 |
|  |  | C3318 | 东 | -0.17 |
|  |  | C3318 | 东 | 0.49 |
|  |  | C3318 | 西 | -3.94 |
|  |  | C3318 | 西 | -3.57 |
|  | 1002[卫生间] | C1818 | 北 | 4.50 |
|  | 1003[走廊] | 透光门- | 北 | 4.68 |
|  |  | 透光门- | 北 | 4.09 |
|  |  | 透光门- | 北 | 5.64 |
|  | 1004[一般商店] | C3618 | 东 | -1.91 |
|  |  | C1818 | 西 | -2.73 |
|  |  | C3618 | 东 | -2.22 |
|  |  | C3618 | 东 | -2.86 |
|  |  | C1818 | 西 | -2.86 |
|  |  | C1818 | 西 | -2.70 |
|  |  | C3618 | 东 | -1.80 |
|  | 1013[高档商店] | C3618 | 西 | -0.30 |
|  |  | C3618 | 西 | 1.31 |
|  |  | C3618 | 南 | -0.11 |
|  | 1014[火锅店] | C3618 | 南 | -4.26 |
|  | 1018[设备间] | C3318 | 东 | -4.46 |
|  |  | 透光门- | 北 | 1.08 |
|  | 1019[设备间] | C3318 | 南 | -2.67 |
|  | 1022[厨房] | 透光门- | 南 | -4.83 |
|  |  | C3618 | 南 | -4.84 |
|  | 1023[设备间] |  |  |  |
|  | 1024[厨房] | 透光门- | 南 | -4.74 |
|  |  | C2418 | 南 | -4.76 |
|  | 1029[卫生间] |  |  |  |
|  | 1030[高档商店] | C3618 | 南 | -4.89 |
|  | 1033[高档商店] | C3618 | 南 | -4.32 |
|  | 1035[一般超市] | C3618 | 西 | -1.94 |
|  | 1036[卫生间] | C1818 | 北 | 6.68 |
|  | 1037[高档商店] | C3618 | 南 | -4.29 |
|  | 1039[一般超市] | C3618 | 西 | -1.21 |
|  | 1042[设备间] |  |  |  |
|  | 1045[高档商店] | C3618 | 北 | 7.41 |
|  | 1046[高档商店] | C3618 | 北 | 7.35 |
|  | 1047[高档商店] | C3618 | 北 | 8.43 |
|  | 1048[高档商店] | C3618 | 北 | 0.64 |
|  | 1049[高档商店] | C3618 | 北 | 2.10 |
|  | 1054[设备间] |  |  |  |
|  | 1056[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1058[设备间] | C2418 | 北 | -3.84 |
|  |  | 透光门- | 东 | -4.88 |
|  | 1059[设备间] | C1818 | 北 | 1.71 |
|  | 1060[楼梯间] | C1818 | 东 | -4.34 |
|  | 1061[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1063[发酵池] |  |  |  |
|  | 1066[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1070[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1088[卫生间] |  |  |  |
|  | 1090[卫生间] |  |  |  |
|  | 1091[卫生间] |  |  |  |
|  | 1092[卫生间] |  |  |  |
|  | 1093[卫生间] |  |  |  |
|  | 1094[卫生间] |  |  |  |
|  | 1095[卫生间] |  |  |  |
|  | 1096[卫生间] |  |  |  |
|  | 1097[卫生间] |  |  |  |
|  | 1098[卫生间] |  |  |  |
|  | 1099[卫生间] |  |  |  |
|  | 1100[卫生间] |  |  |  |
| 2层 | 2002[休闲空间] | C3618 | 西 | 1.89 |
|  |  | 透光门- | 西 | -2.24 |
|  |  | C2418 | 西 | -2.75 |
|  |  | C3318 | 西 | -2.92 |
|  |  | 透光门- | 西 | -3.17 |
|  |  | C2718 | 西 | -2.82 |
|  |  | C2718 | 西 | -2.35 |
|  |  | 透光门- | 西 | -2.10 |
|  |  | C2718 | 西 | -1.50 |
|  |  | C3618 | 西 | -0.87 |
|  |  | C3618 | 西 | -0.48 |
|  |  | 透光门- | 西 | 0.78 |
|  |  | 透光门- | 西 | 2.50 |
|  | 2006[共享空间] | 透光门- | 西 | -4.49 |
|  |  | 透光门- | 西 | -4.40 |
|  |  | 透光门- | 东 | -2.56 |
|  | 2008[共享空间] | 透光门- | 南 | -4.81 |
|  |  | 透光门- | 南 | -5.04 |
|  |  | 透光门- | 南 | -4.76 |
|  |  | C3618 | 南 | -5.18 |
|  |  | C3618 | 南 | -5.24 |
|  |  | C3618 | 南 | -5.20 |
|  |  | 透光门- | 北 | 1.72 |
|  |  | 透光门- | 北 | 2.19 |
|  |  | 透光门- | 北 | 0.94 |
|  |  | 透光门- | 西 | -7.26 |
|  |  | 透光门- | 东 | -5.03 |
|  |  | 透光门- | 北 | -1.81 |
|  |  | 透光门- | 北 | 3.11 |
|  |  | 透光门- | 北 | 5.23 |
|  | 2009[高档商店] | C3618 | 西 | -3.26 |
|  |  | C3618 | 西 | -3.64 |
|  |  | C3618 | 西 | -3.67 |
|  |  | C3618 | 西 | -3.75 |
|  |  | 透光门- | 南 | -2.22 |
|  | 2010[酒吧、茶座] |  |  |  |
|  | 2012[设备间] | C2718 | 东 | -3.88 |
|  |  | C2718 | 东 | -5.71 |
|  | 2015[普通办公室] | C2718 | 北 | 6.26 |
|  |  | 透光门- | 西 | 6.96 |
|  | 2017[市场监督] | C2718 | 东 | -1.75 |
|  | 2031[厨房] | C3618 | 南 | -4.90 |
|  | 2032[厨房] | C3618 | 南 | -4.11 |
|  | 2034[厨房] | C3618 | 南 | -4.16 |
|  | 2038[一般商店] | C3618 | 北 | 1.07 |
|  | 2041[厨房] | C3618 | 南 | -4.47 |
|  | 2043[一般商店] | C2718 | 东 | -2.51 |
|  | 2044[一般商店] | C2718 | 东 | -3.05 |
|  | 2050[一般商店] | C3618 | 北 | 7.77 |
|  | 2051[一般商店] | C3618 | 北 | 7.88 |
|  | 2052[一般商店] | C3618 | 北 | 8.83 |
|  | 2053[一般商店] | C3618 | 北 | 4.02 |
|  | 2055[一般商店] |  |  |  |
|  | 2057[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2062[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2065[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2067[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2069[卫生间] |  |  |  |
|  | 2071[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2073[卫生间] |  |  |  |
|  | 2074[卫生间] |  |  |  |
|  | 2077[卫生间] |  |  |  |
|  | 2078[卫生间] |  |  |  |
|  | 2079[卫生间] |  |  |  |
|  | 2080[卫生间] |  |  |  |
|  | 2081[卫生间] |  |  |  |
|  | 2082[卫生间] |  |  |  |
|  | 2083[卫生间] |  |  |  |
|  | 2084[卫生间] |  |  |  |
|  | 2085[卫生间] |  |  |  |
|  | 2086[卫生间] |  |  |  |
|  | 2087[卫生间] |  |  |  |
|  | 2089[卫生间] |  |  |  |
| 3层 | 3007[共享空间] | C3318 | 南 | -4.69 |
|  |  | C3318 | 北 | 10.08 |
|  |  | C3318 | 北 | 11.02 |
|  |  | C3318 | 北 | 10.16 |
|  |  | 透光门- | 北 | 0.05 |
|  |  | 透光门- | 北 | -0.12 |
|  |  | 透光门- | 北 | 0.28 |
|  |  | C3318 | 北 | -2.89 |
|  | 3016[厨房] | C3318 | 南 | -4.86 |
|  |  | C3318 | 南 | -4.39 |
|  |  | C3318 | 南 | -4.11 |
|  | 3026[餐厅] | C3318 | 北 | -1.02 |
|  | 3027[餐厅] | C3318 | 北 | 1.00 |
|  | 3028[餐厅] | C3318 | 北 | 6.36 |
|  | 3040[库房] | C3318 | 南 | -4.38 |
|  | 3064[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3068[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3072[楼梯间] |  |  |  |