冷负荷计算报告书

城市风髓

设计编号：

| 工程地点 | ： | 辽宁-大连 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 大连理工大学城市学院 |
| 设计单位 | ： | 建筑学2201班 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月17日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15541053975 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

4.3 外墙（剪力墙）	8

4.4 梁柱	8

4.5 挑空楼板	8

5 内围护构造	9

5.1 内墙	9

5.2 控温与非控温空间隔墙	9

5.3 楼板	9

5.4 控温与非控温空间楼板	10

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.2 非周边地面	11

8 窗构造	11

9 门构造	11

10 负荷指标	11

11 建筑按系统汇总表	11

12 建筑按楼层汇总表	13

13 房间冷负荷详细表	15

建筑概况

概况

| 地理位置 | 辽宁-大连 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 39.00 |  |
| 东经 | 121.63 |  |
| 建筑名称 | 城市风髓 |  |
| 建筑面积 | 地上 32086.28 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 95.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 26 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 |
| 湿度(%) | 82 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 88 | 84 | 80 | 77 | 74 | 71 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 |
| 湿度(%) | 82 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 88 | 84 | 80 | 77 | 74 | 71 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 1 | 39 | 94 | 138 | 155 | 138 | 94 | 39 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 41 | 71 | 96 | 119 | 134 | 139 | 143 | 139 | 134 | 119 | 96 | 71 | 41 |
|  | SE | 直射 | 114 | 226 | 301 | 331 | 294 | 204 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 41 | 71 | 96 | 119 | 134 | 139 | 143 | 139 | 134 | 119 | 96 | 71 | 41 |
|  | E | 直射 | 262 | 397 | 437 | 399 | 270 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 41 | 71 | 96 | 119 | 134 | 139 | 143 | 139 | 134 | 119 | 96 | 71 | 41 |
|  | NE | 直射 | 239 | 312 | 283 | 179 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 41 | 71 | 96 | 119 | 134 | 139 | 143 | 139 | 134 | 119 | 96 | 71 | 41 |
|  | N | 直射 | 51 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 51 |
|  |  | 散射 | 41 | 71 | 96 | 119 | 134 | 139 | 143 | 139 | 134 | 119 | 96 | 71 | 41 |
|  | H | 直射 | 38 | 150 | 300 | 450 | 561 | 623 | 646 | 623 | 561 | 450 | 300 | 150 | 38 |
|  |  | 散射 | 57 | 91 | 109 | 124 | 131 | 131 | 134 | 131 | 131 | 124 | 109 | 91 | 57 |

其他气象参数

| 气象位置 | 辽宁-大连-大连（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 26.5 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 29.0 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 1.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 4.8 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.74 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.65 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 24.9 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99780 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

不上人屋面

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.23 | 9.37 | 1 | 0.017 | 0.163 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.02 | 0.303 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） | 150 | 0.03 | 1.16 | 1.1 | 4.545 | 5.8 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.3 | 5 | 1.5 | 0.067 | 0.5 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.23 | 9.37 | 1 | 0.017 | 0.163 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 398 | － | － | － | 4.800 | 8.849 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.202 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 1437.95 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 23.72 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.02 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 15 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.016 | 0.182 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 100 | 0.04 | 0.428 | 1.1 | 2.273 | 1.07 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 蒸压加气混凝土B06 | 240 | 0.24 | 10 | 1.25 | 0.8 | 10 |
| 各层之和∑ | 375 | － | － | － | 3.114 | 11.501 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.305 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 7651.23 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 30.11 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

外墙（剪力墙）

外墙（剪力墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 15 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.016 | 0.182 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 70 | 0.04 | 0.428 | 1.1 | 1.591 | 0.749 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 305 | － | － | － | 1.747 | 3.157 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.524 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 92.29 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.84 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 70 | 0.04 | 0.428 | 1.1 | 1.591 | 0.749 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 1.752 | 3.219 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.523 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 101.89 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.92 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 120 | 0.04 | 0.428 | 1.1 | 2.727 | 1.284 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 2.842 | 2.963 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.333 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 99.12 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.22 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.20 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.933 | 3.936 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.867 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 24.67 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.30 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 20 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.089 | 0.344 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 60 | － | － | － | 0.133 | 0.836 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.830 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 3.62 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 2.06 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.63 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.033 | 0.505 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.23 | 9.37 | 1 | 0.017 | 0.163 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 50 | 0.04 | 0.428 | 1.05 | 1.19 | 0.535 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 264 | － | － | － | 1.353 | 2.878 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.636 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 87.66 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.34 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 60 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.04 | 0.606 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） | 30 | 0.03 | 1.16 | 1.05 | 0.952 | 1.16 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.23 | 9.37 | 1 | 0.017 | 0.163 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.02 | 0.303 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 264 | － | － | － | 1.120 | 3.662 |
| 夏季传热系数K |  | 0.346 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 472.80 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 11.63 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.04 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 60 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.04 | 0.606 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） | 30 | 0.03 | 1.16 | 1.05 | 0.952 | 1.16 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.23 | 9.37 | 1 | 0.017 | 0.163 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.02 | 0.303 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 264 | － | － | － | 1.120 | 3.662 |
| 夏季传热系数K |  | 0.232 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 472.80 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 11.63 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.06 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 115系列铝木复合平开窗(铝包木)：5单银Low-E+16Ar+5+16Ar+5单银Low-E | 1.00 | 0.26 |
| 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 1.80 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 木头夹层户门 | 0.79 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 906726 | 32086.28 | 28.26 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 13868.37 | 65.38 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | X009[门厅] | 466.27 | 9 | 10271 | 5475 | 4913 | 7.07 | 3110 | 22.03 |
|  | X015[正餐] | 241.71 | 16 | 10297 | 5726 | 5127 | 7.38 | 2950 | 42.60 |
|  | X017[门厅] | 238.60 | 16 | 5466 | 3307 | 2350 | 3.38 | 1352 | 22.91 |
|  | X020[票务] | 210.05 | 18 | 9861 | 5882 | 4486 | 6.46 | 2440 | 46.95 |
|  | X021[咖啡店] | 198.92 | 16 | 8848 | 5182 | 4059 | 5.84 | 2335 | 44.48 |
|  | X022[厨房] | 188.65 | 16 | 8897 | 3839 | 5415 | 7.89 | 2212 | 47.16 |
|  | X036[银行] | 171.65 | 18 | 8316 | 5094 | 3631 | 5.23 | 1976 | 48.45 |
|  | X039[员工食堂] | 149.34 | 17 | 6637 | 3973 | 2991 | 4.30 | 1637 | 44.44 |
|  | X049[监控] | 66.37 | 18 | 2990 | 1853 | 1282 | 1.84 | 697 | 45.06 |
|  | X052[办公] | 62.97 | 18 | 2523 | 1386 | 1282 | 1.84 | 697 | 40.06 |
|  | X056[值班室] | 54.83 | 18 | 2519 | 1571 | 1068 | 1.54 | 581 | 45.94 |
|  | X057[办公] | 42.78 | 18 | 2001 | 1243 | 854 | 1.23 | 465 | 46.76 |
|  | X058[ATM] | 39.02 | 18 | 3298 | 1592 | 1923 | 2.77 | 1046 | 84.51 |
|  | X095[备餐] | 14.08 | 18 | 639 | 363 | 301 | 0.44 | 116 | 45.39 |
|  | 2001[门厅上空] | 0.00 | 15 | 9591 | 9591 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2002[门厅上空] | 0.00 | 15 | 2278 | 2278 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2003[文创售卖] | 268.64 | 11 | 9830 | 4467 | 5554 | 7.99 | 3495 | 36.59 |
|  | 2004[快餐] | 241.71 | 17 | 10399 | 5833 | 5127 | 7.38 | 2807 | 43.02 |
|  | 2005[健身房] | 217.39 | 17 | 14519 | 6324 | 8686 | 12.73 | 2456 | 66.79 |
|  | 2006[会议室] | 178.18 | 18 | 8675 | 3989 | 5386 | 7.73 | 3370 | 48.69 |
|  | 2007[会议室] | 174.95 | 11 | 8339 | 3526 | 5386 | 7.73 | 3898 | 47.66 |
|  | 2008[甜品店] | 171.75 | 18 | 6337 | 3116 | 3631 | 5.23 | 1976 | 36.90 |
|  | 2009[便利店] | 148.38 | 9 | 5553 | 3239 | 2600 | 3.73 | 1893 | 37.42 |
|  | 2010[冷饮店] | 102.01 | 18 | 3675 | 1780 | 2136 | 3.07 | 1162 | 36.03 |
|  | 2012[办公室] | 54.86 | 18 | 2802 | 1855 | 1068 | 1.54 | 581 | 51.08 |
|  | 2020[备餐] | 14.08 | 18 | 667 | 390 | 301 | 0.44 | 116 | 47.35 |
|  | X001[开放展览] | 1051.36 | 18 | 52416 | 32518 | 22429 | 32.28 | 12202 | 49.86 |
|  | X014[报告厅] | 247.45 | 11 | 17617 | 7471 | 11328 | 16.25 | 8200 | 71.19 |
|  | X018[展览] | 217.74 | 17 | 5481 | 3858 | 1857 | 2.66 | 1170 | 25.17 |
|  | X028[会议室] | 175.20 | 11 | 8233 | 3496 | 5386 | 7.73 | 3898 | 46.99 |
|  | X037[会议室] | 164.30 | 18 | 7885 | 3522 | 5014 | 7.19 | 3138 | 47.99 |
|  | X038[会议室] | 154.76 | 10 | 7993 | 3684 | 4643 | 6.66 | 3346 | 51.65 |
|  | X045[会议室] | 107.06 | 17 | 6128 | 3368 | 3157 | 4.53 | 1988 | 57.24 |
|  | X050[管理] | 66.34 | 18 | 3439 | 2302 | 1282 | 1.84 | 697 | 51.83 |
|  | 4001[共享开放办公区] | 824.54 | 18 | 16495 | 8725 | 8758 | 12.60 | 4764 | 20.00 |
|  | 4002,X023,X025,X024[会议室] | 182.50 | 11 | 9588 | 4237 | 5571 | 7.99 | 4033 | 52.54 |
|  | 4003,X031,X029,X033[会议室] | 175.20 | 11 | 8757 | 3824 | 5386 | 7.73 | 3898 | 49.98 |
|  | X003[共享单人办公区] | 901.55 | 18 | 40113 | 23057 | 19225 | 27.67 | 10459 | 44.49 |
|  | X041[多功能室] | 126.25 | 17 | 9442 | 4409 | 5757 | 8.26 | 3626 | 74.78 |
|  | X043[会议室] | 121.20 | 18 | 6223 | 2991 | 3714 | 5.33 | 2324 | 51.35 |
|  | X006[文印区] | 604.30 | 18 | 11196 | 5511 | 6408 | 9.22 | 3486 | 18.53 |
|  | X048[管理办公室] | 66.69 | 17 | 3330 | 2189 | 1282 | 1.84 | 702 | 49.94 |
|  | X053[管理办公室] | 59.56 | 18 | 2702 | 1755 | 1068 | 1.54 | 581 | 45.37 |
|  | X065[资料室] | 27.68 | 18 | 773 | 394 | 427 | 0.61 | 232 | 27.93 |
|  | X005[共享开放办公区] | 723.17 | 18 | 15286 | 8464 | 7690 | 11.07 | 4183 | 21.14 |
|  | X007[共享开放办公区] | 565.60 | 18 | 12311 | 7004 | 5981 | 8.61 | 3254 | 21.77 |
|  | X042[多功能室] | 126.25 | 16 | 8822 | 3798 | 5757 | 8.26 | 3810 | 69.88 |
|  | X002[共享开放办公区] | 1016.13 | 18 | 193931 | 108653 | 96126 | 138.33 | 5810 | 190.85 |
|  | X010[开敞办公区] | 323.63 | 17 | 49582 | 31318 | 20507 | 29.51 | 1871 | 153.21 |
|  | X013[开敞办公区] | 254.38 | 10 | 37341 | 22427 | 15380 | 22.13 | 1606 | 146.79 |
|  | X030[会议室] | 175.20 | 11 | 51334 | 22099 | 32314 | 46.35 | 3898 | 293.01 |
|  | X044[会议室] | 121.20 | 18 | 37764 | 18371 | 22286 | 31.97 | 2324 | 311.59 |
|  | X008[共享单人办公区] | 498.83 | 18 | 74609 | 46751 | 31401 | 45.19 | 5694 | 149.57 |
|  | 系统 | 13868.37 | 18 | 906726 | 498380 | 462560 | 665.27 | 191667 | 65.38 |
| 建筑 |  | 13868.37 | 18 | 906726 | 498380 | 462560 | 665.27 | 158739 | 65.38 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | X009[门厅] | 466.27 | 9 | 10271 | 5475 | 4913 | 7.07 | 3110 | 22.03 |
|  | X015[正餐] | 241.71 | 16 | 10297 | 5726 | 5127 | 7.38 | 2950 | 42.60 |
|  | X017[门厅] | 238.60 | 16 | 5466 | 3307 | 2350 | 3.38 | 1352 | 22.91 |
|  | X020[票务] | 210.05 | 18 | 9861 | 5882 | 4486 | 6.46 | 2440 | 46.95 |
|  | X021[咖啡店] | 198.92 | 16 | 8848 | 5182 | 4059 | 5.84 | 2335 | 44.48 |
|  | X022[厨房] | 188.65 | 16 | 8897 | 3839 | 5415 | 7.89 | 2212 | 47.16 |
|  | X036[银行] | 171.65 | 18 | 8316 | 5094 | 3631 | 5.23 | 1976 | 48.45 |
|  | X039[员工食堂] | 149.34 | 17 | 6637 | 3973 | 2991 | 4.30 | 1637 | 44.44 |
|  | X049[监控] | 66.37 | 18 | 2990 | 1853 | 1282 | 1.84 | 697 | 45.06 |
|  | X052[办公] | 62.97 | 18 | 2523 | 1386 | 1282 | 1.84 | 697 | 40.06 |
|  | X056[值班室] | 54.83 | 18 | 2519 | 1571 | 1068 | 1.54 | 581 | 45.94 |
|  | X057[办公] | 42.78 | 18 | 2001 | 1243 | 854 | 1.23 | 465 | 46.76 |
|  | X058[ATM] | 39.02 | 18 | 3298 | 1592 | 1923 | 2.77 | 1046 | 84.51 |
|  | X095[备餐] | 14.08 | 18 | 639 | 363 | 301 | 0.44 | 116 | 45.39 |
|  | 整层 | 2145.26 | 18 | 81050 | 45661 | 39680 | 57.21 | 24976 | 37.78 |
| 2层 | 2001[门厅上空] | 0.00 | 15 | 9591 | 9591 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2002[门厅上空] | 0.00 | 15 | 2278 | 2278 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2003[文创售卖] | 268.64 | 11 | 9830 | 4467 | 5554 | 7.99 | 3495 | 36.59 |
|  | 2004[快餐] | 241.71 | 17 | 10399 | 5833 | 5127 | 7.38 | 2807 | 43.02 |
|  | 2005[健身房] | 217.39 | 17 | 14519 | 6324 | 8686 | 12.73 | 2456 | 66.79 |
|  | 2006[会议室] | 178.18 | 18 | 8675 | 3989 | 5386 | 7.73 | 3370 | 48.69 |
|  | 2007[会议室] | 174.95 | 11 | 8339 | 3526 | 5386 | 7.73 | 3898 | 47.66 |
|  | 2008[甜品店] | 171.75 | 18 | 6337 | 3116 | 3631 | 5.23 | 1976 | 36.90 |
|  | 2009[便利店] | 148.38 | 9 | 5553 | 3239 | 2600 | 3.73 | 1893 | 37.42 |
|  | 2010[冷饮店] | 102.01 | 18 | 3675 | 1780 | 2136 | 3.07 | 1162 | 36.03 |
|  | 2012[办公室] | 54.86 | 18 | 2802 | 1855 | 1068 | 1.54 | 581 | 51.08 |
|  | 2020[备餐] | 14.08 | 18 | 667 | 390 | 301 | 0.44 | 116 | 47.35 |
|  | 整层 | 1571.94 | 16 | 81373 | 45380 | 39874 | 57.56 | 24695 | 51.77 |
| 3层 | X001[开放展览] | 1051.36 | 18 | 52416 | 32518 | 22429 | 32.28 | 12202 | 49.86 |
|  | X014[报告厅] | 247.45 | 11 | 17617 | 7471 | 11328 | 16.25 | 8200 | 71.19 |
|  | X018[展览] | 217.74 | 17 | 5481 | 3858 | 1857 | 2.66 | 1170 | 25.17 |
|  | X028[会议室] | 175.20 | 11 | 8233 | 3496 | 5386 | 7.73 | 3898 | 46.99 |
|  | X037[会议室] | 164.30 | 18 | 7885 | 3522 | 5014 | 7.19 | 3138 | 47.99 |
|  | X038[会议室] | 154.76 | 10 | 7993 | 3684 | 4643 | 6.66 | 3346 | 51.65 |
|  | X045[会议室] | 107.06 | 17 | 6128 | 3368 | 3157 | 4.53 | 1988 | 57.24 |
|  | X050[管理] | 66.34 | 18 | 3439 | 2302 | 1282 | 1.84 | 697 | 51.83 |
|  | 整层 | 2184.21 | 18 | 108371 | 60024 | 55096 | 79.14 | 39288 | 49.62 |
| 4层 | 4001[共享开放办公区] | 824.54 | 18 | 16495 | 8725 | 8758 | 12.60 | 4764 | 20.00 |
|  | 4002[会议室] | 182.50 | 11 | 9588 | 4237 | 5571 | 7.99 | 4033 | 52.54 |
|  | 4003[会议室] | 175.20 | 11 | 8757 | 3824 | 5386 | 7.73 | 3898 | 49.98 |
|  | 整层 | 1182.24 | 18 | 34090 | 16786 | 19715 | 28.32 | 14031 | 28.84 |
| 5层 | X003[共享单人办公区] | 901.55 | 18 | 40113 | 23057 | 19225 | 27.67 | 10459 | 44.49 |
|  | X041[多功能室] | 126.25 | 17 | 9442 | 4409 | 5757 | 8.26 | 3626 | 74.78 |
|  | X043[会议室] | 121.20 | 18 | 6223 | 2991 | 3714 | 5.33 | 2324 | 51.35 |
|  | 整层 | 1149.00 | 18 | 55680 | 30383 | 28696 | 41.25 | 19784 | 48.46 |
| 6层 | X006[文印区] | 604.30 | 18 | 11196 | 5511 | 6408 | 9.22 | 3486 | 18.53 |
|  | X023[会议室] | 182.50 | 11 | 9588 | 4237 | 5571 | 7.99 | 4033 | 52.54 |
|  | X031[会议室] | 175.20 | 11 | 8757 | 3824 | 5386 | 7.73 | 3898 | 49.98 |
|  | X048[管理办公室] | 66.69 | 17 | 3330 | 2189 | 1282 | 1.84 | 702 | 49.94 |
|  | X053[管理办公室] | 59.56 | 18 | 2702 | 1755 | 1068 | 1.54 | 581 | 45.37 |
|  | X065[资料室] | 27.68 | 18 | 773 | 394 | 427 | 0.61 | 232 | 27.93 |
|  | 整层 | 1115.93 | 18 | 35593 | 17909 | 20142 | 28.94 | 14312 | 31.90 |
| 7层 | X005[共享开放办公区] | 723.17 | 18 | 15286 | 8464 | 7690 | 11.07 | 4183 | 21.14 |
|  | X025[会议室] | 182.50 | 11 | 9588 | 4237 | 5571 | 7.99 | 4033 | 52.54 |
|  | X029[会议室] | 175.20 | 11 | 8757 | 3824 | 5386 | 7.73 | 3898 | 49.98 |
|  | 整层 | 1080.87 | 18 | 32882 | 16525 | 18647 | 26.78 | 13330 | 30.42 |
| 8层 | X007[共享开放办公区] | 565.60 | 18 | 12311 | 7004 | 5981 | 8.61 | 3254 | 21.77 |
|  | X024[会议室] | 182.50 | 11 | 9588 | 4237 | 5571 | 7.99 | 4033 | 52.54 |
|  | X033[会议室] | 175.20 | 11 | 8757 | 3824 | 5386 | 7.73 | 3898 | 49.98 |
|  | X042[多功能室] | 126.25 | 16 | 8822 | 3798 | 5757 | 8.26 | 3810 | 69.88 |
|  | 整层 | 1049.55 | 18 | 38714 | 18864 | 22695 | 32.58 | 16557 | 36.89 |
| 9层 | X002[共享开放办公区] | 1016.13 | 18 | 193931 | 108653 | 96126 | 138.33 | 52293 | 190.85 |
|  | 整层 | 1016.13 | 18 | 193931 | 108653 | 96126 | 138.33 | 63141 | 190.85 |
| 16层 | X010[开敞办公区] | 323.63 | 17 | 49582 | 31318 | 20507 | 29.51 | 11228 | 153.21 |
|  | X013[开敞办公区] | 254.38 | 10 | 37341 | 22427 | 15380 | 22.13 | 9637 | 146.79 |
|  | X030[会议室] | 175.20 | 11 | 51334 | 22099 | 32314 | 46.35 | 23389 | 293.01 |
|  | X044[会议室] | 121.20 | 18 | 37764 | 18371 | 22286 | 31.97 | 13945 | 311.59 |
|  | 整层 | 874.41 | 18 | 171894 | 92544 | 90486 | 129.97 | 64824 | 196.58 |
| 24层 | X008[共享单人办公区] | 498.83 | 18 | 74609 | 46751 | 31401 | 45.19 | 17082 | 149.57 |
|  | 整层 | 498.83 | 18 | 74609 | 46751 | 31401 | 45.19 | 20626 | 149.57 |
| 建筑 |  | 13868.37 | 18 | 906726 | 498380 | 462560 | 665.27 | 261350 | 65.38 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X009[门厅] |  | 4.50 | 466.27 | 26 | 60 | 5475.3 | 9 | 10271.5 | 9 | 7.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=117.08 K=0.31 D=11.50 | 281.0 281.3 | 280.7 282.0 | 280.6 282.5 | 280.6 282.9 | 280.5 283.1 | 280.5 282.9 | 280.7 282.6 | 280.6 282.1 | 280.6 281.9 | 280.5 281.8 | 280.5 281.6 | 280.5 281.5 |
| 东外墙 | F=89.35 K=0.31 D=11.50 | 232.5 233.3 | 232.3 233.9 | 232.2 234.2 | 232.1 234.3 | 232.1 234.2 | 232.1 233.8 | 232.2 233.3 | 232.2 233.2 | 232.2 233.2 | 232.1 233.1 | 232.1 233.0 | 232.1 232.9 |
| 西外墙 | F=13.28 K=0.31 D=11.50 | 33.0 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.8 | 32.7 32.8 | 32.7 32.8 | 32.7 32.8 | 32.7 32.8 | 32.7 32.9 | 32.7 33.0 | 32.7 33.0 | 32.7 33.0 | 32.7 33.0 |
| 西北外墙 | F=30.42 K=0.31 D=11.50 | 58.8 58.2 | 58.3 58.3 | 58.2 58.3 | 58.2 58.4 | 58.2 58.4 | 58.2 58.4 | 58.3 58.5 | 58.2 58.5 | 58.2 58.6 | 58.2 58.7 | 58.2 58.8 | 58.2 58.8 |
| 东北外墙 | F=22.27 K=0.31 D=11.50 | 46.8 47.0 | 46.8 47.1 | 46.7 47.1 | 46.7 47.1 | 46.7 47.0 | 46.7 46.9 | 46.7 47.0 | 46.7 47.0 | 46.7 47.0 | 46.7 46.9 | 46.7 46.9 | 46.7 46.9 |
| 西南外墙 | F=13.19 K=0.31 D=11.50 | 31.2 31.0 | 31.0 31.0 | 31.0 31.1 | 31.0 31.1 | 31.0 31.1 | 31.0 31.1 | 31.0 31.2 | 31.0 31.3 | 31.0 31.3 | 31.0 31.3 | 31.0 31.3 | 31.0 31.3 |
| 东南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.00 | 137.1 907.2 | 117.3 749.6 | 103.1 534.0 | 89.5 510.4 | 77.6 464.8 | 104.0 413.7 | 374.4 346.8 | 651.4 258.6 | 891.7 225.9 | 1068.3 198.3 | 1123.2 175.0 | 1057.0 154.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 3.8 51.3 | -2.7 57.1 | -4.9 60.0 | -7.8 59.3 | -10.0 53.5 | -11.4 50.6 | -7.1 42.7 | 2.3 32.6 | 13.8 22.5 | 24.7 15.3 | 34.0 10.2 | 43.4 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 133.4 855.8 | 120.0 692.4 | 108.0 474.0 | 97.2 451.1 | 87.5 411.3 | 115.4 363.1 | 381.4 304.1 | 649.1 226.0 | 877.8 203.4 | 1043.6 183.1 | 1089.1 164.8 | 1013.6 148.3 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 70.6 272.7 | 60.5 275.7 | 53.2 272.9 | 46.2 260.5 | 40.1 237.2 | 56.1 211.1 | 377.0 177.3 | 551.3 132.8 | 647.2 116.1 | 675.4 102.0 | 609.5 90.0 | 482.5 79.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.3 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 68.7 247.0 | 61.9 247.2 | 55.7 242.9 | 50.1 230.9 | 45.1 210.4 | 61.7 185.8 | 380.6 155.9 | 550.1 116.5 | 640.3 104.8 | 663.0 94.3 | 592.4 84.9 | 460.8 76.4 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=8.10 | 79.6 236.8 | 68.3 245.9 | 60.2 275.7 | 52.3 385.3 | 45.5 490.3 | 39.7 542.4 | 73.4 489.9 | 105.0 227.7 | 137.9 130.4 | 171.3 114.7 | 198.9 101.3 | 220.3 89.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 2.0 27.7 | -1.5 30.8 | -2.6 32.4 | -4.2 32.0 | -5.4 28.9 | -6.2 27.3 | -3.8 23.1 | 1.2 17.6 | 7.5 12.2 | 13.3 8.3 | 18.4 5.5 | 23.4 3.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 77.6 209.1 | 69.8 215.0 | 62.8 243.3 | 56.6 353.2 | 50.9 461.4 | 45.8 515.1 | 77.2 466.9 | 103.7 210.1 | 130.4 118.3 | 158.0 106.5 | 180.5 95.8 | 196.9 86.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 51.1 199.1 | 43.6 203.4 | 38.2 202.9 | 33.1 194.5 | 28.6 177.3 | 34.3 157.7 | 272.8 131.7 | 371.8 97.1 | 399.9 84.7 | 369.4 74.2 | 296.6 65.4 | 189.5 57.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.5 20.5 | -1.1 22.8 | -2.0 24.0 | -3.1 23.7 | -4.0 21.4 | -4.6 20.3 | -2.8 17.1 | 0.9 13.0 | 5.5 9.0 | 9.9 6.1 | 13.6 4.1 | 17.4 2.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 49.6 178.6 | 44.7 180.6 | 40.2 178.9 | 36.2 170.8 | 32.6 155.9 | 38.8 137.4 | 275.6 114.6 | 370.9 84.1 | 394.3 75.7 | 359.6 68.1 | 283.0 61.3 | 172.2 55.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=12.00 | 114.4 668.0 | 98.0 445.5 | 86.3 440.5 | 74.9 420.3 | 65.1 382.7 | 92.4 340.7 | 566.4 286.2 | 850.3 214.8 | 1025.0 187.8 | 1099.8 165.1 | 1029.7 145.7 | 845.1 128.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 3.0 41.1 | -2.2 45.7 | -3.9 48.0 | -6.2 47.4 | -8.0 42.8 | -9.1 40.5 | -5.7 34.2 | 1.8 26.1 | 11.1 18.0 | 19.7 12.2 | 27.2 8.2 | 34.7 4.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 111.4 626.9 | 100.2 399.8 | 90.2 392.5 | 81.2 372.9 | 73.1 339.9 | 101.5 300.2 | 572.0 252.1 | 848.5 188.7 | 1013.9 169.8 | 1080.1 152.8 | 1002.5 137.5 | 810.4 123.8 |
| 东南外门 | F=3.36 K=0.79 | 0.7 9.1 | -0.5 10.1 | -0.9 10.6 | -1.4 10.5 | -1.8 9.5 | -2.0 8.9 | -1.2 7.5 | 0.4 5.8 | 2.4 4.0 | 4.4 2.7 | 6.0 1.8 | 7.7 1.0 |
| 西北外门 | F=3.36 K=0.79 | 0.7 9.1 | -0.5 10.1 | -0.9 10.6 | -1.4 10.5 | -1.8 9.5 | -2.0 8.9 | -1.2 7.5 | 0.4 5.8 | 2.4 4.0 | 4.4 2.7 | 6.0 1.8 | 7.7 1.0 |
| 东外门 | F=3.36 K=0.79 | 0.7 9.1 | -0.5 10.1 | -0.9 10.6 | -1.4 10.5 | -1.8 9.5 | -2.0 8.9 | -1.2 7.5 | 0.4 5.8 | 2.4 4.0 | 4.4 2.7 | 6.0 1.8 | 7.7 1.0 |
| 西南外门 | F=1.68 K=0.79 | 0.3 4.5 | -0.2 5.0 | -0.4 5.3 | -0.7 5.2 | -0.9 4.7 | -1.0 4.5 | -0.6 3.8 | 0.2 2.9 | 1.2 2.0 | 2.2 1.4 | 3.0 0.9 | 3.8 0.5 |
| 内墙1 | F=51.09 K=2.83 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 |
| 内墙1 | F=16.77 K=2.83 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=17.44 K=2.83 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 |
| 内墙1 | F=10.59 K=2.83 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 照明 | 显热(W) | 582.8 69.9 | 489.6 69.9 | 396.3 69.9 | 326.4 862.6 | 279.8 1352.2 | 233.1 1538.7 | 186.5 1678.6 | 163.2 1795.1 | 139.9 1888.4 | 116.6 1958.3 | 93.3 1189.0 | 93.3 746.0 |
| 人体 | 显热(W) | 194.8 1238.4 | 167.0 1266.3 | 139.2 1280.2 | 125.2 1294.1 | 97.4 1308.0 | 83.5 1321.9 | 723.6 1335.8 | 988.0 681.8 | 1071.5 417.5 | 1127.1 334.0 | 1168.9 278.3 | 1210.6 236.6 |
|  | 全热(W) | 194.8 2924.3 | 167.0 2952.2 | 139.2 2966.1 | 125.2 2980.0 | 97.4 2993.9 | 83.5 3007.8 | 2409.5 3021.7 | 2673.9 681.8 | 2757.4 417.5 | 2813.0 334.0 | 2854.8 278.3 | 2896.5 236.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.51 | 0.00 2.51 | 0.00 2.51 | 0.00 2.51 | 0.00 2.51 | 0.00 2.51 | 2.51 2.51 | 2.51 0.00 | 2.51 0.00 | 2.51 0.00 | 2.51 0.00 | 2.51 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 2962.8 3054.5 | 3032.3 3020.9 | 3049.4 2970.2 | 3070.7 2845.4 | 3115.0 2827.0 | 3189.0 2689.9 | 3227.2 2672.8 | 3193.0 2720.2 | 3128.1 2788.1 | 3110.3 2861.7 | 3078.4 2891.1 | 3091.7 2936.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.18 4.28 | 4.28 4.23 | 4.31 4.15 | 4.34 3.98 | 4.41 3.96 | 4.51 3.76 | 4.56 3.75 | 4.51 3.82 | 4.41 3.92 | 4.38 4.03 | 4.32 4.08 | 4.34 4.14 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5030 9199 | 4907 8834 | 4755 8606 | 4646 9333 | 4575 9796 | 4657 9770 | 8315 9668 | 9394 6984 | 9968 6688 | 10271 6654 | 10137 5778 | 9735 5267 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2067 4458 | 1875 4127 | 1706 3950 | 1575 4802 | 1460 5283 | 1468 5394 | 3402 5309 | 4515 4264 | 5154 3900 | 5475 3792 | 5373 2887 | 4957 2330 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2067 6144 | 1875 5813 | 1706 5636 | 1575 6488 | 1460 6969 | 1468 7080 | 5088 6995 | 6201 4264 | 6840 3900 | 7161 3792 | 7059 2887 | 6643 2330 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2067 4458 | 1875 4127 | 1706 3950 | 1575 4802 | 1460 5283 | 1468 5394 | 3402 5309 | 4515 4264 | 5154 3900 | 5475 3792 | 5373 2887 | 4957 2330 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.51 2.51 | 2.51 2.51 | 2.51 2.51 | 2.51 2.51 | 2.51 2.51 | 2.51 2.51 | 2.51 2.51 | 2.51 2.51 | 2.51 2.51 | 2.51 2.51 | 2.51 2.51 | 2.51 2.51 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X015[正餐] |  | 4.50 | 241.71 | 26 | 60 | 5726.5 | 17 | 10296.7 | 16 | 7.38 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=74.17 K=0.31 D=11.50 | 179.7 178.3 | 178.3 178.4 | 178.3 178.5 | 178.2 178.6 | 178.2 178.7 | 178.2 178.8 | 178.4 178.8 | 178.3 179.2 | 178.3 179.6 | 178.2 180.0 | 178.2 180.1 | 178.2 180.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 62.9 160.7 | 54.4 208.2 | 48.1 320.6 | 42.1 426.6 | 36.8 480.2 | 32.3 484.3 | 54.2 414.3 | 74.7 207.6 | 96.2 102.0 | 118.0 90.0 | 136.0 79.8 | 150.0 70.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.4 18.5 | -1.0 20.6 | -1.8 21.6 | -2.8 21.3 | -3.6 19.3 | -4.1 18.2 | -2.5 15.4 | 0.8 11.7 | 5.0 8.1 | 8.9 5.5 | 12.3 3.7 | 15.6 2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 61.6 142.2 | 55.4 187.6 | 49.9 299.0 | 44.9 405.3 | 40.4 460.9 | 36.4 466.1 | 56.7 398.9 | 73.9 195.9 | 91.2 93.9 | 109.2 84.5 | 123.8 76.1 | 134.3 68.5 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.00 | 174.8 446.3 | 151.2 578.3 | 133.7 890.7 | 116.9 1185.0 | 102.3 1333.8 | 89.6 1345.2 | 150.5 1150.7 | 207.6 576.7 | 267.2 283.4 | 327.9 250.1 | 377.9 221.6 | 416.6 196.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 3.8 51.3 | -2.7 57.1 | -4.9 60.0 | -7.8 59.3 | -10.0 53.5 | -11.4 50.6 | -7.1 42.7 | 2.3 32.6 | 13.8 22.5 | 24.7 15.3 | 34.0 10.2 | 43.4 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 171.1 395.0 | 154.0 521.2 | 138.6 830.7 | 124.7 1125.7 | 112.3 1280.3 | 101.0 1294.6 | 157.5 1108.0 | 205.3 544.1 | 253.4 260.9 | 303.2 234.8 | 343.9 211.3 | 373.2 190.2 |
| 内墙1 | F=37.58 K=2.83 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 |
| 内墙1 | F=20.51 K=2.83 | 203.2 203.2 | 203.2 203.2 | 203.2 203.2 | 203.2 203.2 | 203.2 203.2 | 203.2 203.2 | 203.2 203.2 | 203.2 203.2 | 203.2 203.2 | 203.2 203.2 | 203.2 203.2 | 203.2 203.2 |
| 内墙1 | F=21.11 K=2.83 | 209.1 209.1 | 209.1 209.1 | 209.1 209.1 | 209.1 209.1 | 209.1 209.1 | 209.1 209.1 | 209.1 209.1 | 209.1 209.1 | 209.1 209.1 | 209.1 209.1 | 209.1 209.1 | 209.1 209.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 338.4 954.8 | 290.1 991.0 | 253.8 1015.2 | 229.6 1039.4 | 193.4 1063.5 | 181.3 1075.6 | 483.4 1099.8 | 628.5 809.7 | 737.2 652.6 | 809.7 543.9 | 870.2 459.3 | 918.5 386.7 |
| 照明 | 显热(W) | 302.1 36.3 | 253.8 36.3 | 205.5 36.3 | 169.2 447.2 | 145.0 701.0 | 120.9 797.7 | 96.7 870.2 | 84.6 930.6 | 72.5 978.9 | 60.4 1015.2 | 48.3 616.4 | 48.3 386.7 |
| 人体 | 显热(W) | 203.3 1292.3 | 174.2 1321.3 | 145.2 1335.8 | 130.7 1350.4 | 101.6 1364.9 | 87.1 1379.4 | 755.0 1393.9 | 1030.9 711.5 | 1118.0 435.6 | 1176.1 348.5 | 1219.7 290.4 | 1263.2 246.8 |
|  | 全热(W) | 203.3 3051.5 | 174.2 3080.5 | 145.2 3095.0 | 130.7 3109.6 | 101.6 3124.1 | 87.1 3138.6 | 2514.2 3153.1 | 2790.1 711.5 | 2877.2 435.6 | 2935.3 348.5 | 2978.9 290.4 | 3022.4 246.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.62 | 0.00 2.62 | 0.00 2.62 | 0.00 2.62 | 0.00 2.62 | 0.00 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 0.00 | 2.62 0.00 | 2.62 0.00 | 2.62 0.00 | 2.62 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 3091.7 3187.3 | 3164.1 3152.3 | 3182.0 3099.3 | 3204.3 2969.1 | 3250.5 2949.9 | 3327.7 2806.9 | 3367.5 2789.0 | 3331.8 2838.5 | 3264.1 2909.3 | 3245.6 2986.1 | 3212.2 3016.8 | 3226.1 3064.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.36 4.46 | 4.47 4.41 | 4.50 4.33 | 4.53 4.15 | 4.60 4.13 | 4.71 3.93 | 4.76 3.91 | 4.70 3.99 | 4.60 4.09 | 4.57 4.21 | 4.51 4.25 | 4.52 4.32 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4819 8481 | 4732 8691 | 4612 9101 | 4537 9821 | 4473 10297 | 4483 10293 | 7310 10121 | 7761 6719 | 7958 6007 | 8141 5879 | 8267 5330 | 8426 4997 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1727 3534 | 1568 3779 | 1430 4243 | 1332 5093 | 1223 5588 | 1155 5726 | 2184 5573 | 2670 3881 | 2935 3098 | 3136 2893 | 3296 2313 | 3440 1933 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.38 7.38 | 7.38 7.38 | 7.38 7.38 | 7.38 7.38 | 7.38 7.38 | 7.38 7.38 | 7.38 7.38 | 7.38 7.38 | 7.38 7.38 | 7.38 7.38 | 7.38 7.38 | 7.38 7.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1727 5293 | 1568 5538 | 1430 6002 | 1332 6852 | 1223 7347 | 1155 7486 | 3943 7332 | 4429 3881 | 4694 3098 | 4895 2893 | 5055 2313 | 5200 1933 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1727 3534 | 1568 3779 | 1430 4243 | 1332 5093 | 1223 5588 | 1155 5726 | 2184 5573 | 2670 3881 | 2935 3098 | 3136 2893 | 3296 2313 | 3440 1933 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X017[门厅] |  | 4.50 | 238.60 | 26 | 60 | 3307.3 | 16 | 5465.7 | 16 | 3.38 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=58.65 K=0.31 D=11.50 | 152.8 153.2 | 152.7 153.6 | 152.6 153.9 | 152.6 154.0 | 152.6 154.0 | 152.6 153.8 | 152.7 153.5 | 152.6 153.3 | 152.6 153.3 | 152.6 153.2 | 152.6 153.2 | 152.6 153.1 |
| 北外墙 | F=45.34 K=0.31 D=11.50 | 74.7 74.9 | 74.6 75.1 | 74.6 75.1 | 74.6 75.0 | 74.5 74.9 | 74.5 74.9 | 74.6 75.0 | 74.6 75.0 | 74.5 75.0 | 74.5 74.9 | 74.5 74.9 | 74.5 74.9 |
| 西外墙 | F=12.60 K=0.31 D=11.50 | 28.9 28.6 | 28.7 28.7 | 28.6 28.7 | 28.6 28.7 | 28.6 28.7 | 28.6 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.8 | 28.6 28.8 | 28.6 28.9 | 28.6 28.9 | 28.6 28.9 |
| 南外墙 | F=52.89 K=0.31 D=11.50 | 110.2 110.0 | 110.0 110.0 | 110.0 110.1 | 109.9 110.2 | 109.9 110.3 | 109.9 110.5 | 110.0 110.8 | 110.0 110.9 | 109.9 111.0 | 109.9 110.9 | 109.9 110.8 | 109.9 110.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 48.8 191.6 | 41.3 197.9 | 36.2 198.9 | 31.1 191.5 | 26.8 174.7 | 26.3 155.3 | 204.2 129.0 | 248.0 102.8 | 232.0 81.4 | 197.5 71.2 | 163.9 62.6 | 179.6 54.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.6 21.6 | -1.2 24.0 | -2.1 25.2 | -3.3 24.9 | -4.2 22.5 | -4.8 21.3 | -3.0 17.9 | 1.0 13.7 | 5.8 9.5 | 10.4 6.4 | 14.3 4.3 | 18.2 2.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 47.2 170.0 | 42.5 173.9 | 38.2 173.7 | 34.4 166.6 | 31.0 152.2 | 31.1 134.0 | 207.2 111.1 | 247.0 89.1 | 226.2 71.9 | 187.1 64.7 | 149.6 58.3 | 161.4 52.4 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 71.5 439.4 | 61.3 278.4 | 53.9 275.3 | 46.8 262.7 | 40.7 239.2 | 57.7 212.9 | 313.0 178.9 | 484.5 134.2 | 602.3 117.4 | 666.0 103.2 | 646.7 91.1 | 554.5 80.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.2 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 69.6 413.7 | 62.6 249.9 | 56.4 245.3 | 50.7 233.1 | 45.7 212.4 | 63.4 187.6 | 316.6 157.5 | 483.4 117.9 | 595.3 106.1 | 653.7 95.5 | 629.6 86.0 | 532.8 77.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 55.4 271.4 | 47.4 330.7 | 41.7 365.7 | 36.2 362.8 | 31.4 319.8 | 27.3 258.6 | 52.5 195.0 | 76.1 104.4 | 100.6 91.2 | 125.5 80.1 | 149.6 70.7 | 201.0 62.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.5 20.5 | -1.1 22.8 | -2.0 24.0 | -3.1 23.7 | -4.0 21.4 | -4.6 20.3 | -2.8 17.1 | 0.9 13.0 | 5.5 9.0 | 9.9 6.1 | 13.6 4.1 | 17.4 2.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 53.9 250.9 | 48.5 307.9 | 43.7 341.7 | 39.3 339.1 | 35.4 298.4 | 31.8 238.4 | 55.3 177.9 | 75.2 91.3 | 95.1 82.2 | 115.7 74.0 | 136.0 66.6 | 183.6 59.9 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 69.3 339.3 | 59.3 413.4 | 52.1 457.1 | 45.2 453.5 | 39.2 399.8 | 34.1 323.3 | 65.6 243.8 | 95.1 130.5 | 125.8 114.0 | 156.9 100.1 | 187.0 88.4 | 251.2 77.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.3 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 67.4 313.6 | 60.6 384.8 | 54.6 427.1 | 49.1 423.9 | 44.2 373.0 | 39.8 298.0 | 69.1 222.4 | 93.9 114.2 | 118.9 102.8 | 144.6 92.5 | 170.0 83.2 | 229.5 74.9 |
| 北外门 | F=5.04 K=0.79 | 1.0 13.6 | -0.7 15.1 | -1.3 15.9 | -2.1 15.7 | -2.6 14.2 | -3.0 13.4 | -1.9 11.3 | 0.6 8.6 | 3.7 6.0 | 6.5 4.1 | 9.0 2.7 | 11.5 1.6 |
| 南外门 | F=3.36 K=0.79 | 0.7 9.1 | -0.5 10.1 | -0.9 10.6 | -1.4 10.5 | -1.8 9.5 | -2.0 8.9 | -1.2 7.5 | 0.4 5.8 | 2.4 4.0 | 4.4 2.7 | 6.0 1.8 | 7.7 1.0 |
| 内墙1 | F=7.77 K=2.83 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 |
| 内墙1 | F=8.55 K=2.83 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 |
| 内墙1 | F=8.55 K=2.83 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 |
| 内墙1 | F=8.55 K=2.83 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 |
| 内墙1 | F=32.97 K=2.83 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 |
| 内墙1 | F=32.97 K=2.83 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 |
| 内墙1 | F=8.55 K=2.83 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 |
| 内墙1 | F=9.00 K=2.83 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 |
| 内墙1 | F=31.95 K=2.83 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 |
| 内墙1 | F=24.54 K=2.83 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 |
| 内墙1 | F=28.35 K=2.83 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 |
| 内墙1 | F=12.39 K=2.83 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 |
| 内墙1 | F=36.00 K=2.83 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 照明 | 显热(W) | 298.3 35.8 | 250.5 35.8 | 202.8 35.8 | 167.0 441.4 | 143.2 692.0 | 119.3 787.4 | 95.4 859.0 | 83.5 918.6 | 71.6 966.3 | 59.7 1002.1 | 47.7 608.4 | 47.7 381.8 |
| 人体 | 显热(W) | 93.2 592.3 | 79.9 605.6 | 66.6 612.3 | 59.9 618.9 | 46.6 625.6 | 39.9 632.2 | 346.1 638.9 | 472.5 326.1 | 512.4 199.7 | 539.1 159.7 | 559.0 133.1 | 579.0 113.1 |
|  | 全热(W) | 93.2 1398.6 | 79.9 1411.9 | 66.6 1418.6 | 59.9 1425.2 | 46.6 1431.9 | 39.9 1438.5 | 1152.4 1445.2 | 1278.8 326.1 | 1318.7 199.7 | 1345.4 159.7 | 1365.3 133.1 | 1385.3 113.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 1417.0 1460.9 | 1450.2 1444.8 | 1458.4 1420.5 | 1468.6 1360.9 | 1489.8 1352.0 | 1525.2 1286.5 | 1543.4 1278.3 | 1527.1 1301.0 | 1496.0 1333.4 | 1487.5 1368.7 | 1472.3 1382.7 | 1478.6 1404.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.00 2.05 | 2.05 2.02 | 2.06 1.99 | 2.08 1.90 | 2.11 1.89 | 2.16 1.80 | 2.18 1.79 | 2.16 1.83 | 2.11 1.88 | 2.09 1.93 | 2.07 1.95 | 2.07 1.98 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2887 4991 | 2819 4970 | 2740 5031 | 2682 5357 | 2644 5466 | 2655 5318 | 4254 5181 | 4625 3865 | 4784 3746 | 4880 3725 | 4878 3274 | 4948 3010 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1470 2724 | 1369 2719 | 1282 2804 | 1213 3190 | 1154 3307 | 1130 3225 | 1904 3096 | 2291 2564 | 2481 2413 | 2586 2356 | 2599 1891 | 2663 1605 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1470 3530 | 1369 3526 | 1282 3611 | 1213 3996 | 1154 4114 | 1130 4031 | 2711 3902 | 3098 2564 | 3288 2413 | 3392 2356 | 3406 1891 | 3469 1605 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1470 2724 | 1369 2719 | 1282 2804 | 1213 3190 | 1154 3307 | 1130 3225 | 1904 3096 | 2291 2564 | 2481 2413 | 2586 2356 | 2599 1891 | 2663 1605 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X020[票务] |  | 4.50 | 210.05 | 26 | 60 | 5881.7 | 18 | 9861.3 | 18 | 6.46 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=39.84 K=0.31 D=11.50 | 103.8 104.1 | 103.7 104.4 | 103.7 104.5 | 103.7 104.6 | 103.7 104.6 | 103.6 104.5 | 103.7 104.3 | 103.7 104.1 | 103.7 104.1 | 103.7 104.1 | 103.7 104.0 | 103.6 104.0 |
| 西外墙 | F=43.14 K=0.31 D=11.50 | 98.9 98.1 | 98.1 98.1 | 98.1 98.2 | 98.0 98.3 | 98.0 98.3 | 98.0 98.4 | 98.1 98.4 | 98.1 98.5 | 98.1 98.8 | 98.1 99.0 | 98.0 99.1 | 98.0 99.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=10.80 | 102.9 632.7 | 88.2 400.9 | 77.7 396.5 | 67.5 378.3 | 58.6 344.4 | 83.1 306.6 | 450.8 257.6 | 697.7 193.3 | 867.3 169.0 | 959.1 148.6 | 931.2 131.2 | 798.5 115.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 2.7 37.0 | -2.0 41.1 | -3.5 43.2 | -5.6 42.7 | -7.2 38.5 | -8.2 36.5 | -5.1 30.7 | 1.7 23.5 | 10.0 16.2 | 17.8 11.0 | 24.5 7.4 | 31.3 4.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 100.2 595.7 | 90.2 359.8 | 81.2 353.3 | 73.1 335.6 | 65.8 305.9 | 91.3 270.2 | 455.8 226.9 | 696.1 169.8 | 857.3 152.8 | 941.3 137.5 | 906.7 123.8 | 767.3 111.4 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 84.0 222.2 | 72.5 251.6 | 64.1 378.0 | 56.0 527.0 | 48.9 615.9 | 42.8 636.5 | 73.4 553.9 | 102.1 268.9 | 132.1 136.5 | 162.6 120.3 | 187.7 106.5 | 207.2 94.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.2 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 82.1 196.5 | 73.9 223.1 | 66.5 348.0 | 59.9 497.4 | 53.9 589.2 | 48.5 611.2 | 76.9 532.5 | 101.0 252.6 | 125.2 125.2 | 150.3 112.7 | 170.7 101.4 | 185.5 91.3 |
| 东外门 | F=3.36 K=0.79 | 0.7 9.1 | -0.5 10.1 | -0.9 10.6 | -1.4 10.5 | -1.8 9.5 | -2.0 8.9 | -1.2 7.5 | 0.4 5.8 | 2.4 4.0 | 4.4 2.7 | 6.0 1.8 | 7.7 1.0 |
| 西外门 | F=3.36 K=0.79 | 0.7 9.1 | -0.5 10.1 | -0.9 10.6 | -1.4 10.5 | -1.8 9.5 | -2.0 8.9 | -1.2 7.5 | 0.4 5.8 | 2.4 4.0 | 4.4 2.7 | 6.0 1.8 | 7.7 1.0 |
| 内墙1 | F=22.50 K=2.83 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 |
| 内墙1 | F=11.25 K=2.83 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
| 内墙1 | F=11.25 K=2.83 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
| 内墙1 | F=11.25 K=2.83 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
| 内墙1 | F=9.45 K=2.83 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 764.6 2157.2 | 655.4 2239.2 | 573.4 2293.8 | 518.8 2348.4 | 436.9 2403.0 | 409.6 2430.3 | 1092.3 2484.9 | 1420.0 1829.6 | 1665.7 1474.6 | 1829.6 1228.8 | 1966.1 1037.7 | 2075.3 873.8 |
| 照明 | 显热(W) | 352.9 50.4 | 285.7 33.6 | 235.3 33.6 | 201.7 33.6 | 168.0 33.6 | 134.4 605.0 | 117.6 974.6 | 100.8 1109.1 | 84.0 1209.9 | 67.2 1277.1 | 67.2 756.2 | 50.4 453.7 |
| 人体 | 显热(W) | 177.9 1130.7 | 152.5 1156.2 | 127.1 1168.9 | 114.3 1181.6 | 88.9 1194.3 | 76.2 1207.0 | 660.7 1219.7 | 902.1 622.5 | 978.3 381.2 | 1029.1 304.9 | 1067.2 254.1 | 1105.3 216.0 |
|  | 全热(W) | 177.9 2670.0 | 152.5 2695.5 | 127.1 2708.2 | 114.3 2720.9 | 88.9 2733.6 | 76.2 2746.3 | 2200.0 2759.0 | 2441.4 622.5 | 2517.6 381.2 | 2568.4 304.9 | 2606.5 254.1 | 2644.6 216.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 0.00 | 2.29 0.00 | 2.29 0.00 | 2.29 0.00 | 2.29 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 2705.2 2788.9 | 2768.6 2758.2 | 2784.3 2711.9 | 2803.7 2598.0 | 2844.1 2581.2 | 2911.7 2456.0 | 2946.6 2440.3 | 2915.3 2483.7 | 2856.0 2545.6 | 2839.9 2612.9 | 2810.7 2639.7 | 2822.8 2681.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.82 3.91 | 3.91 3.86 | 3.94 3.79 | 3.97 3.63 | 4.02 3.61 | 4.12 3.44 | 4.17 3.42 | 4.12 3.49 | 4.02 3.58 | 3.99 3.68 | 3.95 3.72 | 3.96 3.78 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4565 8915 | 4397 8775 | 4235 8919 | 4134 9003 | 4017 9107 | 4029 9575 | 7253 9861 | 8053 6894 | 8503 6301 | 8810 6074 | 8956 5305 | 8989 4813 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1860 4587 | 1628 4477 | 1451 4668 | 1330 4866 | 1173 4986 | 1117 5579 | 2767 5882 | 3598 4411 | 4107 3755 | 4431 3461 | 4606 2666 | 4627 2132 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.46 6.46 | 6.46 6.46 | 6.46 6.46 | 6.46 6.46 | 6.46 6.46 | 6.46 6.46 | 6.46 6.46 | 6.46 6.46 | 6.46 6.46 | 6.46 6.46 | 6.46 6.46 | 6.46 6.46 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1860 6126 | 1628 6017 | 1451 6207 | 1330 6405 | 1173 6526 | 1117 7119 | 4307 7421 | 5138 4411 | 5647 3755 | 5970 3461 | 6146 2666 | 6166 2132 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1860 4587 | 1628 4477 | 1451 4668 | 1330 4866 | 1173 4986 | 1117 5579 | 2767 5882 | 3598 4411 | 4107 3755 | 4431 3461 | 4606 2666 | 4627 2132 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X021[咖啡店] |  | 4.50 | 198.92 | 26 | 60 | 5181.8 | 17 | 8847.8 | 16 | 5.84 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=57.11 K=0.31 D=11.50 | 146.4 147.0 | 146.3 147.4 | 146.2 147.6 | 146.2 147.6 | 146.2 147.5 | 146.2 147.2 | 146.3 146.9 | 146.2 146.9 | 146.2 146.9 | 146.2 146.8 | 146.2 146.7 | 146.2 146.7 |
| 北外墙 | F=39.90 K=0.31 D=11.50 | 55.9 55.6 | 55.6 55.6 | 55.5 55.7 | 55.5 55.7 | 55.5 55.8 | 55.5 55.8 | 55.5 55.8 | 55.5 55.8 | 55.5 55.8 | 55.5 55.8 | 55.5 55.8 | 55.5 55.9 |
| 西外墙 | F=55.01 K=0.31 D=11.50 | 136.5 135.5 | 135.5 135.6 | 135.5 135.7 | 135.4 135.7 | 135.4 135.8 | 135.4 135.9 | 135.6 135.9 | 135.5 136.3 | 135.5 136.6 | 135.5 136.8 | 135.5 136.9 | 135.4 136.8 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 70.6 272.7 | 60.5 275.7 | 53.2 272.9 | 46.2 260.5 | 40.1 237.2 | 56.1 211.1 | 377.0 177.3 | 551.3 132.8 | 647.2 116.1 | 675.4 102.0 | 609.5 90.0 | 482.5 79.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.3 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 68.7 247.0 | 61.9 247.2 | 55.7 242.9 | 50.1 230.9 | 45.1 210.4 | 61.7 185.8 | 380.6 155.9 | 550.1 116.5 | 640.3 104.8 | 663.0 94.3 | 592.4 84.9 | 460.8 76.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 50.8 196.3 | 43.6 198.5 | 38.3 196.5 | 33.3 187.6 | 28.9 170.8 | 40.4 152.0 | 271.5 127.6 | 396.9 95.6 | 466.0 83.6 | 486.3 73.4 | 438.8 64.8 | 347.4 57.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.4 18.5 | -1.0 20.6 | -1.8 21.6 | -2.8 21.3 | -3.6 19.3 | -4.1 18.2 | -2.5 15.4 | 0.8 11.7 | 5.0 8.1 | 8.9 5.5 | 12.3 3.7 | 15.6 2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 49.5 177.8 | 44.5 178.0 | 40.1 174.9 | 36.1 166.2 | 32.5 151.5 | 44.5 133.8 | 274.0 112.3 | 396.1 83.9 | 461.0 75.5 | 477.4 67.9 | 426.6 61.1 | 331.8 55.0 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.00 | 113.7 431.0 | 96.2 448.5 | 84.2 453.1 | 72.4 437.7 | 62.2 388.1 | 57.9 414.2 | 190.2 429.6 | 195.2 231.5 | 243.9 190.2 | 306.9 166.2 | 359.0 146.1 | 399.6 128.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 3.8 51.3 | -2.7 57.1 | -4.9 60.0 | -7.8 59.3 | -10.0 53.5 | -11.4 50.6 | -7.1 42.7 | 2.3 32.6 | 13.8 22.5 | 24.7 15.3 | 34.0 10.2 | 43.4 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 110.0 379.7 | 99.0 391.4 | 89.1 393.1 | 80.2 378.4 | 72.2 334.6 | 69.3 363.6 | 197.2 386.9 | 192.9 199.0 | 230.1 167.7 | 282.2 150.9 | 325.0 135.8 | 356.2 122.3 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.00 | 177.5 471.1 | 153.7 659.4 | 135.9 988.4 | 118.9 1258.7 | 104.1 1375.1 | 91.2 1356.0 | 151.9 1140.3 | 208.8 591.9 | 268.4 287.5 | 328.9 253.8 | 378.8 224.9 | 417.4 199.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 3.8 51.3 | -2.7 57.1 | -4.9 60.0 | -7.8 59.3 | -10.0 53.5 | -11.4 50.6 | -7.1 42.7 | 2.3 32.6 | 13.8 22.5 | 24.7 15.3 | 34.0 10.2 | 43.4 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 173.8 419.8 | 156.4 602.3 | 140.8 928.4 | 126.7 1199.5 | 114.0 1321.6 | 102.6 1305.4 | 159.0 1097.6 | 206.5 559.3 | 254.5 265.0 | 304.2 238.5 | 344.8 214.7 | 374.0 193.2 |
| 东外门 | F=3.36 K=0.79 | 0.7 9.1 | -0.5 10.1 | -0.9 10.6 | -1.4 10.5 | -1.8 9.5 | -2.0 8.9 | -1.2 7.5 | 0.4 5.8 | 2.4 4.0 | 4.4 2.7 | 6.0 1.8 | 7.7 1.0 |
| 西外门 | F=3.36 K=0.79 | 0.7 9.1 | -0.5 10.1 | -0.9 10.6 | -1.4 10.5 | -1.8 9.5 | -2.0 8.9 | -1.2 7.5 | 0.4 5.8 | 2.4 4.0 | 4.4 2.7 | 6.0 1.8 | 7.7 1.0 |
| 内墙1 | F=40.95 K=2.83 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 278.5 785.7 | 238.7 815.6 | 208.9 835.5 | 189.0 855.4 | 159.1 875.3 | 149.2 885.2 | 397.8 905.1 | 517.2 666.4 | 606.7 537.1 | 666.4 447.6 | 716.1 378.0 | 755.9 318.3 |
| 照明 | 显热(W) | 248.7 29.8 | 208.9 29.8 | 169.1 29.8 | 139.2 368.0 | 119.4 576.9 | 99.5 656.4 | 79.6 716.1 | 69.6 765.9 | 59.7 805.6 | 49.7 835.5 | 39.8 507.3 | 39.8 318.3 |
| 人体 | 显热(W) | 160.9 1023.1 | 137.9 1046.0 | 115.0 1057.5 | 103.5 1069.0 | 80.5 1080.5 | 69.0 1092.0 | 597.7 1103.5 | 816.1 563.3 | 885.1 344.9 | 931.1 275.9 | 965.6 229.9 | 1000.1 195.4 |
|  | 全热(W) | 160.9 2415.8 | 137.9 2438.7 | 115.0 2450.2 | 103.5 2461.7 | 80.5 2473.2 | 69.0 2484.7 | 1990.4 2496.2 | 2208.8 563.3 | 2277.8 344.9 | 2323.8 275.9 | 2358.3 229.9 | 2392.8 195.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 0.00 | 2.07 0.00 | 2.07 0.00 | 2.07 0.00 | 2.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 2447.6 2523.3 | 2505.0 2495.6 | 2519.1 2453.6 | 2536.7 2350.6 | 2573.3 2335.3 | 2634.4 2222.1 | 2665.9 2207.9 | 2637.7 2247.1 | 2584.0 2303.2 | 2569.4 2364.0 | 2543.0 2388.3 | 2554.0 2425.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.45 3.53 | 3.54 3.49 | 3.56 3.43 | 3.59 3.29 | 3.64 3.27 | 3.73 3.11 | 3.77 3.09 | 3.72 3.16 | 3.64 3.24 | 3.61 3.33 | 3.57 3.37 | 3.58 3.42 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3947 7540 | 3839 7779 | 3717 8098 | 3632 8598 | 3559 8848 | 3589 8797 | 6517 8612 | 7182 5703 | 7554 5073 | 7811 4921 | 7850 4430 | 7800 4121 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1499 3624 | 1334 3890 | 1198 4252 | 1095 4855 | 986 5120 | 954 5182 | 2458 5011 | 3151 3456 | 3577 2770 | 3848 2557 | 3915 2042 | 3853 1695 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.84 5.84 | 5.84 5.84 | 5.84 5.84 | 5.84 5.84 | 5.84 5.84 | 5.84 5.84 | 5.84 5.84 | 5.84 5.84 | 5.84 5.84 | 5.84 5.84 | 5.84 5.84 | 5.84 5.84 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1499 5017 | 1334 5283 | 1198 5644 | 1095 6248 | 986 6512 | 954 6574 | 3851 6404 | 4544 3456 | 4970 2770 | 5241 2557 | 5307 2042 | 5246 1695 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1499 3624 | 1334 3890 | 1198 4252 | 1095 4855 | 986 5120 | 954 5182 | 2458 5011 | 3151 3456 | 3577 2770 | 3848 2557 | 3915 2042 | 3853 1695 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X022[厨房] |  | 4.50 | 188.65 | 26 | 60 | 3839.3 | 17 | 8897.3 | 16 | 7.89 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=10.49 K=0.64 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 |
| 西南外墙 | F=29.24 K=0.31 D=11.50 | 69.1 68.8 | 68.8 68.8 | 68.7 68.8 | 68.7 68.9 | 68.7 68.9 | 68.7 68.9 | 68.8 69.1 | 68.8 69.3 | 68.7 69.4 | 68.7 69.4 | 68.7 69.4 | 68.7 69.3 |
| 西南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 81.9 290.8 | 70.7 414.1 | 62.4 527.9 | 54.5 593.5 | 47.6 590.6 | 41.6 536.2 | 72.3 423.5 | 101.2 257.4 | 131.2 133.3 | 161.8 117.5 | 187.0 104.0 | 216.8 92.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.3 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 80.1 265.2 | 72.1 385.5 | 64.9 497.9 | 58.4 563.8 | 52.5 563.9 | 47.3 510.9 | 75.8 402.2 | 100.0 241.1 | 124.3 122.1 | 149.5 109.9 | 170.0 98.9 | 195.1 89.0 |
| 西南外门 | F=3.36 K=0.79 | 0.7 9.1 | -0.5 10.1 | -0.9 10.6 | -1.4 10.5 | -1.8 9.5 | -2.0 8.9 | -1.2 7.5 | 0.4 5.8 | 2.4 4.0 | 4.4 2.7 | 6.0 1.8 | 7.7 1.0 |
| 内墙1 | F=28.83 K=2.83 | 285.5 285.5 | 285.5 285.5 | 285.5 285.5 | 285.5 285.5 | 285.5 285.5 | 285.5 285.5 | 285.5 285.5 | 285.5 285.5 | 285.5 285.5 | 285.5 285.5 | 285.5 285.5 | 285.5 285.5 |
| 内墙1 | F=16.84 K=2.83 | 166.8 166.8 | 166.8 166.8 | 166.8 166.8 | 166.8 166.8 | 166.8 166.8 | 166.8 166.8 | 166.8 166.8 | 166.8 166.8 | 166.8 166.8 | 166.8 166.8 | 166.8 166.8 | 166.8 166.8 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 264.1 745.2 | 226.4 773.5 | 198.1 792.3 | 179.2 811.2 | 150.9 830.0 | 141.5 839.5 | 377.3 858.3 | 490.5 632.0 | 575.4 509.3 | 632.0 424.5 | 679.1 358.4 | 716.9 301.8 |
| 照明 | 显热(W) | 235.8 28.3 | 198.1 28.3 | 160.4 28.3 | 132.1 349.0 | 113.2 547.1 | 94.3 622.5 | 75.5 679.1 | 66.0 726.3 | 56.6 764.0 | 47.2 792.3 | 37.7 481.1 | 37.7 301.8 |
| 人体 | 显热(W) | 187.5 1191.9 | 160.7 1218.7 | 133.9 1232.1 | 120.5 1245.5 | 93.7 1258.8 | 80.4 1272.2 | 696.4 1285.6 | 950.8 656.2 | 1031.2 401.8 | 1084.8 321.4 | 1124.9 267.8 | 1165.1 227.7 |
|  | 全热(W) | 187.5 4080.9 | 160.7 4107.7 | 133.9 4121.1 | 120.5 4134.5 | 93.7 4147.8 | 80.4 4161.2 | 3585.4 4174.6 | 3839.8 656.2 | 3920.2 401.8 | 3973.8 321.4 | 4013.9 267.8 | 4054.1 227.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.32 | 0.00 4.32 | 0.00 4.32 | 0.00 4.32 | 0.00 4.32 | 0.00 4.32 | 4.32 4.32 | 4.32 0.00 | 4.32 0.00 | 4.32 0.00 | 4.32 0.00 | 4.32 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 2318.7 2390.5 | 2373.1 2364.2 | 2386.5 2324.5 | 2403.2 2226.9 | 2437.8 2212.4 | 2495.8 2105.2 | 2525.6 2091.7 | 2498.8 2128.9 | 2448.0 2182.0 | 2434.2 2239.6 | 2409.2 2262.6 | 2419.6 2298.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.27 3.35 | 3.35 3.31 | 3.37 3.25 | 3.40 3.11 | 3.45 3.10 | 3.53 2.95 | 3.57 2.93 | 3.53 2.99 | 3.45 3.07 | 3.42 3.15 | 3.38 3.19 | 3.39 3.24 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3649 8104 | 3588 8258 | 3500 8364 | 3448 8685 | 3401 8897 | 3411 8833 | 7195 8795 | 7556 4967 | 7694 4555 | 7813 4458 | 7893 4036 | 8012 3783 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1330 2825 | 1215 3004 | 1114 3151 | 1045 3569 | 963 3796 | 915 3839 | 1780 3814 | 2169 2838 | 2357 2373 | 2490 2219 | 2594 1773 | 2704 1485 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.89 7.89 | 7.89 7.89 | 7.89 7.89 | 7.89 7.89 | 7.89 7.89 | 7.89 7.89 | 7.89 7.89 | 7.89 7.89 | 7.89 7.89 | 7.89 7.89 | 7.89 7.89 | 7.89 7.89 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1330 5714 | 1215 5893 | 1114 6040 | 1045 6458 | 963 6685 | 915 6728 | 4669 6703 | 5058 2838 | 5246 2373 | 5379 2219 | 5483 1773 | 5593 1485 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1330 2825 | 1215 3004 | 1114 3151 | 1045 3569 | 963 3796 | 915 3839 | 1780 3814 | 2169 2838 | 2357 2373 | 2490 2219 | 2594 1773 | 2704 1485 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.32 4.32 | 4.32 4.32 | 4.32 4.32 | 4.32 4.32 | 4.32 4.32 | 4.32 4.32 | 4.32 4.32 | 4.32 4.32 | 4.32 4.32 | 4.32 4.32 | 4.32 4.32 | 4.32 4.32 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X036[银行] |  | 4.50 | 171.65 | 26 | 60 | 5094.3 | 18 | 8315.9 | 18 | 5.23 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.00 K=1.61 D=3.06 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 东外墙 | F=60.96 K=0.31 D=11.50 | 158.9 159.3 | 158.7 159.7 | 158.7 160.0 | 158.6 160.1 | 158.6 160.1 | 158.6 159.9 | 158.7 159.6 | 158.7 159.4 | 158.6 159.3 | 158.6 159.3 | 158.6 159.2 | 158.6 159.1 |
| 北外墙 | F=70.18 K=0.31 D=11.50 | 101.6 101.6 | 101.2 101.7 | 101.2 101.6 | 101.1 101.5 | 101.1 101.6 | 101.1 101.7 | 101.2 101.7 | 101.1 101.8 | 101.1 101.8 | 101.1 101.7 | 101.1 101.7 | 101.1 101.6 |
| 西外墙 | F=40.05 K=0.31 D=11.50 | 91.8 91.1 | 91.1 91.1 | 91.0 91.2 | 91.0 91.2 | 91.0 91.3 | 91.0 91.3 | 91.1 91.3 | 91.1 91.5 | 91.0 91.7 | 91.0 91.9 | 91.0 92.0 | 91.0 92.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 51.5 316.3 | 44.1 200.5 | 38.8 198.2 | 33.7 189.2 | 29.3 172.2 | 41.6 153.3 | 225.4 128.8 | 348.9 96.6 | 433.6 84.5 | 479.5 74.3 | 465.6 65.6 | 399.3 57.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.4 18.5 | -1.0 20.6 | -1.8 21.6 | -2.8 21.3 | -3.6 19.3 | -4.1 18.2 | -2.5 15.4 | 0.8 11.7 | 5.0 8.1 | 8.9 5.5 | 12.3 3.7 | 15.6 2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 50.1 297.9 | 45.1 179.9 | 40.6 176.6 | 36.5 167.8 | 32.9 152.9 | 45.7 135.1 | 227.9 113.4 | 348.0 84.9 | 428.6 76.4 | 470.6 68.8 | 453.3 61.9 | 383.6 55.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=10.80 | 80.4 316.2 | 68.0 328.2 | 59.4 331.0 | 51.1 319.4 | 43.8 291.4 | 38.9 258.9 | 242.2 229.4 | 259.2 158.6 | 231.7 134.8 | 228.9 117.7 | 265.7 103.4 | 294.2 90.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 2.7 37.0 | -2.0 41.1 | -3.5 43.2 | -5.6 42.7 | -7.2 38.5 | -8.2 36.5 | -5.1 30.7 | 1.7 23.5 | 10.0 16.2 | 17.8 11.0 | 24.5 7.4 | 31.3 4.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 77.7 279.2 | 70.0 287.1 | 63.0 287.8 | 56.7 276.7 | 51.0 252.8 | 47.1 222.4 | 247.3 198.7 | 257.5 135.1 | 221.7 118.6 | 211.2 106.7 | 241.2 96.0 | 262.9 86.4 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 84.0 222.2 | 72.5 251.6 | 64.1 378.0 | 56.0 527.0 | 48.9 615.9 | 42.8 636.5 | 73.4 553.9 | 102.1 268.9 | 132.1 136.5 | 162.6 120.3 | 187.7 106.5 | 207.2 94.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.2 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 82.1 196.5 | 73.9 223.1 | 66.5 348.0 | 59.9 497.4 | 53.9 589.2 | 48.5 611.2 | 76.9 532.5 | 101.0 252.6 | 125.2 125.2 | 150.3 112.7 | 170.7 101.4 | 185.5 91.3 |
| 东外门 | F=3.36 K=0.79 | 0.7 9.1 | -0.5 10.1 | -0.9 10.6 | -1.4 10.5 | -1.8 9.5 | -2.0 8.9 | -1.2 7.5 | 0.4 5.8 | 2.4 4.0 | 4.4 2.7 | 6.0 1.8 | 7.7 1.0 |
| 西外门 | F=3.36 K=0.79 | 0.7 9.1 | -0.5 10.1 | -0.9 10.6 | -1.4 10.5 | -1.8 9.5 | -2.0 8.9 | -1.2 7.5 | 0.4 5.8 | 2.4 4.0 | 4.4 2.7 | 6.0 1.8 | 7.7 1.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 624.8 1762.8 | 535.5 1829.8 | 468.6 1874.4 | 424.0 1919.0 | 357.0 1963.6 | 334.7 1986.0 | 892.6 2030.6 | 1160.3 1495.1 | 1361.2 1205.0 | 1495.1 1004.1 | 1606.6 847.9 | 1695.9 714.1 |
| 照明 | 显热(W) | 288.4 41.2 | 233.4 27.5 | 192.2 27.5 | 164.8 27.5 | 137.3 27.5 | 109.9 494.3 | 96.1 796.4 | 82.4 906.3 | 68.7 988.7 | 54.9 1043.6 | 54.9 617.9 | 41.2 370.8 |
| 人体 | 显热(W) | 144.0 915.4 | 123.4 935.9 | 102.9 946.2 | 92.6 956.5 | 72.0 966.8 | 61.7 977.1 | 534.8 987.4 | 730.2 504.0 | 791.9 308.6 | 833.1 246.8 | 863.9 205.7 | 894.8 174.8 |
|  | 全热(W) | 144.0 2161.5 | 123.4 2182.0 | 102.9 2192.3 | 92.6 2202.6 | 72.0 2212.9 | 61.7 2223.2 | 1780.9 2233.5 | 1976.3 504.0 | 2038.0 308.6 | 2079.2 246.8 | 2110.0 205.7 | 2140.9 174.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 2189.9 2257.7 | 2241.3 2232.9 | 2253.9 2195.4 | 2269.7 2103.1 | 2302.4 2089.5 | 2357.1 1988.2 | 2385.3 1975.5 | 2360.0 2010.6 | 2312.0 2060.7 | 2298.9 2115.2 | 2275.3 2136.9 | 2285.1 2170.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.09 3.16 | 3.17 3.12 | 3.19 3.07 | 3.21 2.94 | 3.26 2.92 | 3.34 2.78 | 3.37 2.77 | 3.33 2.82 | 3.26 2.90 | 3.23 2.98 | 3.20 3.01 | 3.20 3.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3817 7448 | 3668 7425 | 3529 7571 | 3440 7662 | 3338 7745 | 3333 8111 | 6044 8316 | 6641 5804 | 6933 5279 | 7159 5080 | 7329 4441 | 7430 4028 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1627 3944 | 1427 3946 | 1275 4129 | 1170 4312 | 1036 4409 | 976 4877 | 2413 5094 | 3035 3794 | 3375 3219 | 3614 2965 | 3807 2304 | 3899 1857 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1627 5190 | 1427 5192 | 1275 5375 | 1170 5558 | 1036 5655 | 976 6123 | 3659 6340 | 4281 3794 | 4621 3219 | 4860 2965 | 5053 2304 | 5145 1857 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1627 3944 | 1427 3946 | 1275 4129 | 1170 4312 | 1036 4409 | 976 4877 | 2413 5094 | 3035 3794 | 3375 3219 | 3614 2965 | 3807 2304 | 3899 1857 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X039[员工食堂] |  | 4.50 | 149.34 | 26 | 60 | 3973.4 | 17 | 6637.0 | 17 | 4.30 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=49.31 K=0.31 D=11.50 | 128.5 128.8 | 128.4 129.2 | 128.3 129.4 | 128.3 129.5 | 128.3 129.5 | 128.3 129.3 | 128.4 129.1 | 128.3 128.9 | 128.3 128.9 | 128.3 128.8 | 128.3 128.8 | 128.3 128.7 |
| 西外墙 | F=61.83 K=0.31 D=11.50 | 141.8 140.6 | 140.6 140.7 | 140.5 140.8 | 140.5 140.8 | 140.5 140.9 | 140.5 141.0 | 140.6 141.0 | 140.6 141.2 | 140.6 141.6 | 140.5 141.9 | 140.5 142.0 | 140.5 142.0 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.00 | 168.0 444.4 | 145.1 503.2 | 128.1 756.1 | 111.9 1054.0 | 97.8 1231.9 | 85.6 1273.1 | 146.8 1107.8 | 204.3 537.9 | 264.2 272.9 | 325.2 240.7 | 375.5 213.1 | 414.4 188.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 3.8 51.3 | -2.7 57.1 | -4.9 60.0 | -7.8 59.3 | -10.0 53.5 | -11.4 50.6 | -7.1 42.7 | 2.3 32.6 | 13.8 22.5 | 24.7 15.3 | 34.0 10.2 | 43.4 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 164.2 393.0 | 147.8 446.1 | 133.0 696.1 | 119.7 994.7 | 107.7 1178.4 | 97.0 1222.4 | 153.9 1065.1 | 202.0 505.3 | 250.4 250.4 | 300.5 225.4 | 341.5 202.8 | 371.0 182.5 |
| 东外门 | F=6.72 K=0.79 | 1.3 18.1 | -1.0 20.2 | -1.7 21.2 | -2.8 21.0 | -3.5 18.9 | -4.0 17.9 | -2.5 15.1 | 0.8 11.5 | 4.9 8.0 | 8.7 5.4 | 12.0 3.6 | 15.3 2.1 |
| 内墙1 | F=45.45 K=2.83 | 450.2 450.2 | 450.2 450.2 | 450.2 450.2 | 450.2 450.2 | 450.2 450.2 | 450.2 450.2 | 450.2 450.2 | 450.2 450.2 | 450.2 450.2 | 450.2 450.2 | 450.2 450.2 | 450.2 450.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 209.1 589.9 | 179.2 612.3 | 156.8 627.2 | 141.9 642.2 | 119.5 657.1 | 112.0 664.6 | 298.7 679.5 | 388.3 500.3 | 455.5 403.2 | 500.3 336.0 | 537.6 283.7 | 567.5 238.9 |
| 照明 | 显热(W) | 186.7 22.4 | 156.8 22.4 | 126.9 22.4 | 104.5 276.3 | 89.6 433.1 | 74.7 492.8 | 59.7 537.6 | 52.3 575.0 | 44.8 604.8 | 37.3 627.2 | 29.9 380.8 | 29.9 238.9 |
| 人体 | 显热(W) | 118.6 753.8 | 101.6 770.8 | 84.7 779.2 | 76.2 787.7 | 59.3 796.2 | 50.8 804.7 | 440.4 813.1 | 601.4 415.0 | 652.2 254.1 | 686.1 203.3 | 711.5 169.4 | 736.9 144.0 |
|  | 全热(W) | 118.6 1780.0 | 101.6 1797.0 | 84.7 1805.4 | 76.2 1813.9 | 59.3 1822.4 | 50.8 1830.9 | 1466.6 1839.3 | 1627.6 415.0 | 1678.4 254.1 | 1712.3 203.3 | 1737.7 169.4 | 1763.1 144.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 1803.5 1859.3 | 1845.8 1838.8 | 1856.2 1807.9 | 1869.2 1732.0 | 1896.1 1720.8 | 1941.2 1637.3 | 1964.4 1626.9 | 1943.5 1655.8 | 1904.0 1697.1 | 1893.2 1741.9 | 1873.8 1759.8 | 1881.9 1787.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.55 2.60 | 2.61 2.57 | 2.62 2.53 | 2.64 2.42 | 2.68 2.41 | 2.75 2.29 | 2.78 2.28 | 2.74 2.33 | 2.68 2.39 | 2.66 2.45 | 2.63 2.48 | 2.64 2.52 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3208 5434 | 3147 5514 | 3070 5761 | 3020 6260 | 2978 6605 | 2979 6637 | 4653 6526 | 4936 4416 | 5071 3961 | 5196 3875 | 5285 3531 | 5391 3321 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1404 2548 | 1301 2649 | 1214 2926 | 1151 3502 | 1082 3858 | 1038 3973 | 1662 3873 | 1966 2760 | 2141 2264 | 2277 2133 | 2385 1772 | 2483 1533 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.30 4.30 | 4.30 4.30 | 4.30 4.30 | 4.30 4.30 | 4.30 4.30 | 4.30 4.30 | 4.30 4.30 | 4.30 4.30 | 4.30 4.30 | 4.30 4.30 | 4.30 4.30 | 4.30 4.30 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1404 3574 | 1301 3675 | 1214 3953 | 1151 4528 | 1082 4884 | 1038 5000 | 2689 4900 | 2992 2760 | 3167 2264 | 3303 2133 | 3412 1772 | 3509 1533 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1404 2548 | 1301 2649 | 1214 2926 | 1151 3502 | 1082 3858 | 1038 3973 | 1662 3873 | 1966 2760 | 2141 2264 | 2277 2133 | 2385 1772 | 2483 1533 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X049[监控] |  | 4.50 | 66.37 | 26 | 60 | 1853.3 | 18 | 2990.3 | 18 | 1.84 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=66.34 K=0.64 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 |
| 东外墙 | F=0.45 K=0.31 D=11.50 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 |
| 西外墙 | F=25.97 K=0.31 D=11.50 | 59.6 59.0 | 59.1 59.1 | 59.0 59.1 | 59.0 59.2 | 59.0 59.2 | 59.0 59.2 | 59.1 59.2 | 59.1 59.3 | 59.0 59.5 | 59.0 59.6 | 59.0 59.6 | 59.0 59.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 40.3 106.6 | 34.8 120.8 | 30.7 181.5 | 26.9 253.0 | 23.5 295.7 | 20.5 305.5 | 35.2 265.9 | 49.0 129.1 | 63.4 65.5 | 78.0 57.8 | 90.1 51.1 | 99.5 45.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 0.9 12.3 | -0.7 13.7 | -1.2 14.4 | -1.9 14.2 | -2.4 12.8 | -2.7 12.2 | -1.7 10.2 | 0.6 7.8 | 3.3 5.4 | 5.9 3.7 | 8.2 2.5 | 10.4 1.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 39.4 94.3 | 35.5 107.1 | 31.9 167.1 | 28.7 238.7 | 25.9 282.8 | 23.3 293.4 | 36.9 255.6 | 48.5 121.3 | 60.1 60.1 | 72.1 54.1 | 81.9 48.7 | 89.0 43.8 |
| 内墙1 | F=45.45 K=2.83 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 241.6 681.6 | 207.1 707.5 | 181.2 724.8 | 163.9 742.0 | 138.0 759.3 | 129.4 767.9 | 345.1 785.2 | 448.7 578.1 | 526.3 465.9 | 578.1 388.3 | 621.2 327.9 | 655.7 276.1 |
| 照明 | 显热(W) | 111.5 15.9 | 90.3 10.6 | 74.3 10.6 | 63.7 10.6 | 53.1 10.6 | 42.5 191.1 | 37.2 308.0 | 31.9 350.4 | 26.5 382.3 | 21.2 403.5 | 21.2 238.9 | 15.9 143.4 |
| 人体 | 显热(W) | 50.8 323.1 | 43.6 330.3 | 36.3 334.0 | 32.7 337.6 | 25.4 341.2 | 21.8 344.9 | 188.8 348.5 | 257.7 177.9 | 279.5 108.9 | 294.0 87.1 | 304.9 72.6 | 315.8 61.7 |
|  | 全热(W) | 50.8 762.9 | 43.6 770.1 | 36.3 773.8 | 32.7 777.4 | 25.4 781.0 | 21.8 784.7 | 628.6 788.3 | 697.5 177.9 | 719.3 108.9 | 733.8 87.1 | 744.7 72.6 | 755.6 61.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 772.9 796.8 | 791.0 788.1 | 795.5 774.8 | 801.1 742.3 | 812.6 737.5 | 831.9 701.7 | 841.9 697.2 | 832.9 709.6 | 816.0 727.3 | 811.4 746.5 | 803.1 754.2 | 806.5 766.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.09 1.12 | 1.12 1.10 | 1.12 1.08 | 1.13 1.04 | 1.15 1.03 | 1.18 0.98 | 1.19 0.98 | 1.18 1.00 | 1.15 1.02 | 1.14 1.05 | 1.13 1.06 | 1.13 1.08 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1363 2510 | 1312 2543 | 1264 2611 | 1234 2671 | 1198 2730 | 1192 2897 | 2034 2990 | 2206 2091 | 2297 1896 | 2368 1829 | 2426 1591 | 2479 1439 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 590 1273 | 521 1315 | 468 1397 | 433 1489 | 386 1553 | 360 1755 | 752 1853 | 933 1381 | 1041 1169 | 1117 1083 | 1183 837 | 1233 673 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 590 1713 | 521 1755 | 468 1836 | 433 1929 | 386 1992 | 360 2195 | 1192 2293 | 1373 1381 | 1481 1169 | 1557 1083 | 1623 837 | 1672 673 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 590 1273 | 521 1315 | 468 1397 | 433 1489 | 386 1553 | 360 1755 | 752 1853 | 933 1381 | 1041 1169 | 1117 1083 | 1183 837 | 1233 673 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X052[办公] |  | 4.50 | 62.97 | 26 | 60 | 1385.6 | 18 | 2522.7 | 18 | 1.84 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 229.2 646.7 | 196.5 671.3 | 171.9 687.6 | 155.5 704.0 | 131.0 720.4 | 122.8 728.6 | 327.4 744.9 | 425.7 548.5 | 499.4 442.1 | 548.5 368.4 | 589.4 311.1 | 622.2 262.0 |
| 照明 | 显热(W) | 105.8 15.1 | 85.6 10.1 | 70.5 10.1 | 60.5 10.1 | 50.4 10.1 | 40.3 181.4 | 35.3 292.2 | 30.2 332.5 | 25.2 362.7 | 20.2 382.9 | 20.2 226.7 | 15.1 136.0 |
| 人体 | 显热(W) | 50.8 323.1 | 43.6 330.3 | 36.3 334.0 | 32.7 337.6 | 25.4 341.2 | 21.8 344.9 | 188.8 348.5 | 257.7 177.9 | 279.5 108.9 | 294.0 87.1 | 304.9 72.6 | 315.8 61.7 |
|  | 全热(W) | 50.8 762.9 | 43.6 770.1 | 36.3 773.8 | 32.7 777.4 | 25.4 781.0 | 21.8 784.7 | 628.6 788.3 | 697.5 177.9 | 719.3 108.9 | 733.8 87.1 | 744.7 72.6 | 755.6 61.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 772.9 796.8 | 791.0 788.1 | 795.5 774.8 | 801.1 742.3 | 812.6 737.5 | 831.9 701.7 | 841.9 697.2 | 832.9 709.6 | 816.0 727.3 | 811.4 746.5 | 803.1 754.2 | 806.5 766.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.09 1.12 | 1.12 1.10 | 1.12 1.08 | 1.13 1.04 | 1.15 1.03 | 1.18 0.98 | 1.19 0.98 | 1.18 1.00 | 1.15 1.02 | 1.14 1.05 | 1.13 1.06 | 1.13 1.08 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1159 2222 | 1117 2240 | 1074 2246 | 1050 2234 | 1019 2249 | 1017 2396 | 1833 2523 | 1986 1768 | 2060 1641 | 2114 1585 | 2157 1365 | 2199 1226 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 386 985 | 326 1012 | 279 1032 | 249 1052 | 207 1072 | 185 1255 | 551 1386 | 714 1059 | 804 914 | 863 838 | 914 610 | 953 460 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 386 1425 | 326 1451 | 279 1471 | 249 1491 | 207 1511 | 185 1695 | 991 1825 | 1153 1059 | 1244 914 | 1302 838 | 1354 610 | 1393 460 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 386 985 | 326 1012 | 279 1032 | 249 1052 | 207 1072 | 185 1255 | 551 1386 | 714 1059 | 804 914 | 863 838 | 914 610 | 953 460 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X056[值班室] |  | 4.50 | 54.83 | 26 | 60 | 1571.1 | 18 | 2518.7 | 18 | 1.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=20.83 K=0.31 D=11.50 | 47.8 47.4 | 47.4 47.4 | 47.3 47.4 | 47.3 47.4 | 47.3 47.5 | 47.3 47.5 | 47.4 47.5 | 47.4 47.6 | 47.4 47.7 | 47.3 47.8 | 47.3 47.8 | 47.3 47.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 40.3 106.6 | 34.8 120.8 | 30.7 181.5 | 26.9 253.0 | 23.5 295.7 | 20.5 305.5 | 35.2 265.9 | 49.0 129.1 | 63.4 65.5 | 78.0 57.8 | 90.1 51.1 | 99.5 45.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 0.9 12.3 | -0.7 13.7 | -1.2 14.4 | -1.9 14.2 | -2.4 12.8 | -2.7 12.2 | -1.7 10.2 | 0.6 7.8 | 3.3 5.4 | 5.9 3.7 | 8.2 2.5 | 10.4 1.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 39.4 94.3 | 35.5 107.1 | 31.9 167.1 | 28.7 238.7 | 25.9 282.8 | 23.3 293.4 | 36.9 255.6 | 48.5 121.3 | 60.1 60.1 | 72.1 54.1 | 81.9 48.7 | 89.0 43.8 |
| 内墙1 | F=11.70 K=2.83 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 |
| 内墙1 | F=11.25 K=2.83 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
| 内墙1 | F=22.50 K=2.83 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 199.6 563.1 | 171.1 584.5 | 149.7 598.7 | 135.4 613.0 | 114.0 627.3 | 106.9 634.4 | 285.1 648.6 | 370.7 477.6 | 434.8 384.9 | 477.6 320.8 | 513.2 270.9 | 541.7 228.1 |
| 照明 | 显热(W) | 92.1 13.2 | 74.6 8.8 | 61.4 8.8 | 52.6 8.8 | 43.9 8.8 | 35.1 157.9 | 30.7 254.4 | 26.3 289.5 | 21.9 315.8 | 17.5 333.4 | 17.5 197.4 | 13.2 118.4 |
| 人体 | 显热(W) | 42.4 269.2 | 36.3 275.3 | 30.3 278.3 | 27.2 281.3 | 21.2 284.4 | 18.2 287.4 | 157.3 290.4 | 214.8 148.2 | 232.9 90.8 | 245.0 72.6 | 254.1 60.5 | 263.2 51.4 |
|  | 全热(W) | 42.4 635.7 | 36.3 641.8 | 30.3 644.8 | 27.2 647.8 | 21.2 650.9 | 18.2 653.9 | 523.8 656.9 | 581.3 148.2 | 599.4 90.8 | 611.5 72.6 | 620.6 60.5 | 629.7 51.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 644.1 664.0 | 659.2 656.7 | 662.9 645.7 | 667.6 618.6 | 677.2 614.6 | 693.3 584.8 | 701.6 581.0 | 694.1 591.4 | 680.0 606.1 | 676.2 622.1 | 669.2 628.5 | 672.1 638.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.91 0.93 | 0.93 0.92 | 0.94 0.90 | 0.94 0.86 | 0.96 0.86 | 0.98 0.82 | 0.99 0.81 | 0.98 0.83 | 0.96 0.85 | 0.95 0.88 | 0.94 0.89 | 0.94 0.90 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1131 2094 | 1088 2124 | 1047 2191 | 1021 2253 | 991 2309 | 986 2448 | 1688 2519 | 1833 1748 | 1911 1575 | 1972 1519 | 2022 1321 | 2068 1194 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 486 1064 | 428 1101 | 384 1179 | 354 1268 | 314 1328 | 292 1497 | 620 1571 | 772 1156 | 865 969 | 930 897 | 987 692 | 1029 555 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 486 1430 | 428 1468 | 384 1545 | 354 1634 | 314 1694 | 292 1864 | 987 1938 | 1139 1156 | 1231 969 | 1296 897 | 1353 692 | 1396 555 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 486 1064 | 428 1101 | 384 1179 | 354 1268 | 314 1328 | 292 1497 | 620 1571 | 772 1156 | 865 969 | 930 897 | 987 692 | 1029 555 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X057[办公] |  | 4.50 | 42.78 | 26 | 60 | 1242.6 | 18 | 2000.6 | 18 | 1.23 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=17.43 K=0.31 D=11.50 | 40.0 39.6 | 39.6 39.7 | 39.6 39.7 | 39.6 39.7 | 39.6 39.7 | 39.6 39.7 | 39.6 39.8 | 39.6 39.8 | 39.6 39.9 | 39.6 40.0 | 39.6 40.0 | 39.6 40.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 40.3 106.6 | 34.8 120.8 | 30.7 181.5 | 26.9 253.0 | 23.5 295.7 | 20.5 305.5 | 35.2 265.9 | 49.0 129.1 | 63.4 65.5 | 78.0 57.8 | 90.1 51.1 | 99.5 45.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 0.9 12.3 | -0.7 13.7 | -1.2 14.4 | -1.9 14.2 | -2.4 12.8 | -2.7 12.1 | -1.7 10.2 | 0.6 7.8 | 3.3 5.4 | 5.9 3.7 | 8.2 2.5 | 10.4 1.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 39.4 94.3 | 35.5 107.1 | 31.9 167.1 | 28.7 238.7 | 25.9 282.8 | 23.3 293.4 | 36.9 255.6 | 48.5 121.3 | 60.1 60.1 | 72.1 54.1 | 81.9 48.7 | 89.0 43.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 155.7 439.4 | 133.5 456.1 | 116.8 467.2 | 105.7 478.3 | 89.0 489.4 | 83.4 495.0 | 222.5 506.1 | 289.2 372.6 | 339.3 300.3 | 372.6 250.3 | 400.4 211.3 | 422.7 178.0 |
| 照明 | 显热(W) | 71.9 10.3 | 58.2 6.8 | 47.9 6.8 | 41.1 6.8 | 34.2 6.8 | 27.4 123.2 | 24.0 198.5 | 20.5 225.9 | 17.1 246.4 | 13.7 260.1 | 13.7 154.0 | 10.3 92.4 |
| 人体 | 显热(W) | 33.9 215.4 | 29.0 220.2 | 24.2 222.6 | 21.8 225.1 | 16.9 227.5 | 14.5 229.9 | 125.8 232.3 | 171.8 118.6 | 186.3 72.6 | 196.0 58.1 | 203.3 48.4 | 210.5 41.1 |
|  | 全热(W) | 33.9 508.6 | 29.0 513.4 | 24.2 515.8 | 21.8 518.3 | 16.9 520.7 | 14.5 523.1 | 419.0 525.5 | 465.0 118.6 | 479.5 72.6 | 489.2 58.1 | 496.5 48.4 | 503.7 41.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 515.3 531.2 | 527.4 525.4 | 530.3 516.6 | 534.0 494.9 | 541.7 491.6 | 554.6 467.8 | 561.3 464.8 | 555.3 473.1 | 544.0 484.9 | 540.9 497.7 | 535.4 502.8 | 537.7 510.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.73 0.74 | 0.75 0.74 | 0.75 0.72 | 0.76 0.69 | 0.77 0.69 | 0.78 0.65 | 0.79 0.65 | 0.78 0.66 | 0.77 0.68 | 0.76 0.70 | 0.75 0.71 | 0.75 0.72 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 857 1636 | 823 1662 | 790 1728 | 769 1791 | 745 1844 | 740 1954 | 1302 2001 | 1419 1359 | 1483 1210 | 1534 1164 | 1576 1008 | 1613 908 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 342 811 | 295 844 | 259 918 | 235 1003 | 203 1059 | 185 1193 | 447 1243 | 570 886 | 646 725 | 700 666 | 747 505 | 783 397 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 342 1105 | 295 1137 | 259 1211 | 235 1296 | 203 1352 | 185 1487 | 740 1536 | 863 886 | 939 725 | 993 666 | 1040 505 | 1076 397 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 342 811 | 295 844 | 259 918 | 235 1003 | 203 1059 | 185 1193 | 447 1243 | 570 886 | 646 725 | 700 666 | 747 505 | 783 397 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X058[ATM] |  | 4.50 | 39.02 | 26 | 60 | 1592.3 | 18 | 3297.9 | 18 | 2.77 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 13.5(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=17.67 K=0.31 D=11.50 | 46.1 46.2 | 46.0 46.3 | 46.0 46.4 | 46.0 46.4 | 46.0 46.4 | 46.0 46.3 | 46.0 46.3 | 46.0 46.2 | 46.0 46.2 | 46.0 46.2 | 46.0 46.1 | 46.0 46.1 |
| 东外门 | F=3.36 K=0.79 | 0.7 9.1 | -0.5 10.1 | -0.9 10.6 | -1.4 10.5 | -1.8 9.5 | -2.0 8.9 | -1.2 7.5 | 0.4 5.8 | 2.4 4.0 | 4.4 2.7 | 6.0 1.8 | 7.7 1.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 218.5 616.6 | 187.3 640.0 | 163.9 655.6 | 148.3 671.2 | 124.9 686.8 | 117.1 694.6 | 312.2 710.2 | 405.8 522.9 | 476.1 421.5 | 522.9 351.2 | 561.9 296.6 | 593.2 249.8 |
| 照明 | 显热(W) | 110.6 15.8 | 89.6 10.5 | 73.8 10.5 | 63.2 10.5 | 52.7 10.5 | 42.1 189.7 | 36.9 305.6 | 31.6 347.7 | 26.3 379.3 | 21.1 400.4 | 21.1 237.1 | 15.8 142.2 |
| 人体 | 显热(W) | 76.2 484.6 | 65.3 495.5 | 54.5 500.9 | 49.0 506.4 | 38.1 511.8 | 32.7 517.3 | 283.1 522.7 | 386.6 266.8 | 419.3 163.4 | 441.0 130.7 | 457.4 108.9 | 473.7 92.6 |
|  | 全热(W) | 76.2 1144.3 | 65.3 1155.2 | 54.5 1160.6 | 49.0 1166.1 | 38.1 1171.5 | 32.7 1177.0 | 942.8 1182.4 | 1046.3 266.8 | 1079.0 163.4 | 1100.7 130.7 | 1117.1 108.9 | 1133.4 92.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 1159.4 1195.2 | 1186.6 1182.1 | 1193.3 1162.3 | 1201.6 1113.4 | 1218.9 1106.2 | 1247.9 1052.6 | 1262.8 1045.9 | 1249.4 1064.4 | 1224.0 1091.0 | 1217.1 1119.8 | 1204.6 1131.3 | 1209.8 1149.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.64 1.67 | 1.68 1.65 | 1.69 1.63 | 1.70 1.56 | 1.72 1.55 | 1.77 1.47 | 1.79 1.47 | 1.76 1.49 | 1.72 1.53 | 1.71 1.58 | 1.69 1.60 | 1.70 1.62 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1611 3027 | 1574 3044 | 1530 3046 | 1507 3018 | 1479 3031 | 1484 3169 | 2599 3298 | 2780 2254 | 2854 2105 | 2912 2051 | 2957 1822 | 3006 1681 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 452 1172 | 388 1202 | 337 1224 | 305 1245 | 260 1265 | 236 1457 | 677 1592 | 870 1189 | 970 1014 | 1035 931 | 1092 691 | 1136 532 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 452 1832 | 388 1862 | 337 1884 | 305 1905 | 260 1925 | 236 2117 | 1337 2252 | 1530 1189 | 1630 1014 | 1695 931 | 1752 691 | 1796 532 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 452 1172 | 388 1202 | 337 1224 | 305 1245 | 260 1265 | 236 1457 | 677 1592 | 870 1189 | 970 1014 | 1035 931 | 1092 691 | 1136 532 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X095[备餐] |  | 4.50 | 14.08 | 26 | 60 | 362.5 | 18 | 639.2 | 18 | 0.44 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=16.02 K=2.83 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 19.7 55.6 | 16.9 57.7 | 14.8 59.1 | 13.4 60.6 | 11.3 62.0 | 10.6 62.7 | 28.2 64.1 | 36.6 47.2 | 42.9 38.0 | 47.2 31.7 | 50.7 26.8 | 53.5 22.5 |
| 照明 | 显热(W) | 17.6 2.1 | 14.8 2.1 | 12.0 2.1 | 9.9 26.1 | 8.4 40.8 | 7.0 46.5 | 5.6 50.7 | 4.9 54.2 | 4.2 57.0 | 3.5 59.1 | 2.8 35.9 | 2.8 22.5 |
| 人体 | 显热(W) | 10.4 66.2 | 8.9 67.7 | 7.4 68.4 | 6.7 69.2 | 5.2 69.9 | 4.5 70.7 | 38.7 71.4 | 52.8 36.5 | 57.3 22.3 | 60.3 17.9 | 62.5 14.9 | 64.7 12.6 |
|  | 全热(W) | 10.4 226.7 | 8.9 228.2 | 7.4 228.9 | 6.7 229.7 | 5.2 230.4 | 4.5 231.2 | 199.2 231.9 | 213.3 36.5 | 217.8 22.3 | 220.8 17.9 | 223.0 14.9 | 225.2 12.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 128.8 132.8 | 131.8 131.3 | 132.6 129.1 | 133.5 123.7 | 135.4 122.9 | 138.7 117.0 | 140.3 116.2 | 138.8 118.3 | 136.0 121.2 | 135.2 124.4 | 133.8 125.7 | 134.4 127.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.18 0.19 | 0.19 0.18 | 0.19 0.18 | 0.19 0.17 | 0.19 0.17 | 0.20 0.16 | 0.20 0.16 | 0.20 0.17 | 0.19 0.17 | 0.19 0.18 | 0.19 0.18 | 0.19 0.18 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 353 594 | 349 596 | 343 596 | 340 616 | 337 632 | 337 634 | 550 639 | 570 432 | 577 415 | 583 409 | 587 380 | 592 362 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 224 300 | 217 304 | 211 306 | 206 332 | 201 349 | 198 356 | 249 363 | 271 314 | 281 294 | 287 285 | 292 254 | 297 234 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 224 461 | 217 464 | 211 467 | 206 493 | 201 510 | 198 517 | 409 523 | 431 314 | 441 294 | 448 285 | 453 254 | 458 234 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 224 300 | 217 304 | 211 306 | 206 332 | 201 349 | 198 356 | 249 363 | 271 314 | 281 294 | 287 285 | 292 254 | 297 234 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[门厅上空] |  | 4.50 | 0.00 | 26 | 60 | 9591.1 | 15 | 9591.1 | 15 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1035.50 K=0.20 D=8.85 | 1971.9 2132.9 | 1967.4 2135.7 | 1964.4 2130.4 | 1961.5 2113.7 | 1959.0 2086.4 | 1956.9 2057.4 | 1978.0 2026.5 | 2007.3 1998.8 | 2040.3 1991.4 | 2074.3 1985.2 | 2101.7 1980.0 | 2120.7 1975.5 |
| 屋顶 | F=20.90 K=1.61 D=3.06 | 388.7 250.7 | 357.3 248.4 | 323.9 271.3 | 293.8 303.0 | 285.8 338.8 | 279.1 375.6 | 273.5 405.3 | 268.6 425.9 | 264.7 439.1 | 259.8 442.2 | 256.6 436.4 | 253.4 418.4 |
| 东外墙 | F=148.76 K=0.31 D=11.50 | 387.2 388.3 | 386.8 389.4 | 386.7 390.0 | 386.6 390.2 | 386.5 390.0 | 386.5 389.4 | 386.7 388.7 | 386.6 388.3 | 386.6 388.3 | 386.5 388.2 | 386.5 388.0 | 386.5 387.8 |
| 北外墙 | F=85.99 K=0.31 D=11.50 | 128.6 128.6 | 128.2 128.7 | 128.1 128.7 | 128.1 128.7 | 128.1 128.7 | 128.0 128.8 | 128.1 128.8 | 128.1 128.8 | 128.1 128.8 | 128.0 128.8 | 128.0 128.7 | 128.0 128.7 |
| 西外墙 | F=110.37 K=0.31 D=11.50 | 264.8 262.7 | 262.7 262.8 | 262.6 263.0 | 262.6 263.2 | 262.5 263.3 | 262.5 263.4 | 262.8 263.5 | 262.7 264.0 | 262.7 264.7 | 262.6 265.2 | 262.6 265.4 | 262.5 265.2 |
| 南外墙 | F=57.76 K=0.31 D=11.50 | 115.9 115.6 | 115.7 115.7 | 115.6 115.8 | 115.6 116.0 | 115.6 116.2 | 115.6 116.4 | 115.7 116.6 | 115.6 116.6 | 115.6 116.7 | 115.6 116.6 | 115.6 116.4 | 115.6 116.2 |
| 东南外墙 | F=53.11 K=0.31 D=11.50 | 127.5 127.6 | 127.3 127.9 | 127.3 128.2 | 127.3 128.4 | 127.3 128.4 | 127.2 128.4 | 127.3 128.2 | 127.3 128.0 | 127.3 127.9 | 127.3 127.8 | 127.3 127.8 | 127.2 127.7 |
| 东南外墙 | F=2.25 K=0.52 D=3.16 | 9.6 7.7 | 9.3 7.7 | 9.0 9.0 | 8.6 10.1 | 8.5 11.0 | 8.3 11.7 | 8.2 11.8 | 8.1 11.6 | 8.0 11.1 | 7.9 10.3 | 7.9 9.9 | 7.8 9.8 |
| 东外墙 | F=2.25 K=0.52 D=3.16 | 10.1 8.3 | 9.8 8.2 | 9.5 10.8 | 9.1 12.1 | 9.0 12.8 | 8.8 12.9 | 8.7 12.4 | 8.6 11.6 | 8.6 10.5 | 8.4 10.5 | 8.4 10.5 | 8.3 10.3 |
| 西南外墙 | F=42.82 K=0.31 D=11.50 | 101.2 100.7 | 100.7 100.8 | 100.7 100.8 | 100.7 100.9 | 100.7 100.9 | 100.6 101.0 | 100.8 101.2 | 100.7 101.5 | 100.7 101.6 | 100.7 101.7 | 100.7 101.6 | 100.7 101.5 |
| 东北外墙 | F=22.87 K=0.31 D=11.50 | 48.1 48.3 | 48.0 48.4 | 48.0 48.4 | 48.0 48.4 | 48.0 48.3 | 48.0 48.2 | 48.0 48.2 | 48.0 48.2 | 48.0 48.2 | 48.0 48.2 | 48.0 48.2 | 48.0 48.2 |
| 西北外墙 | F=36.48 K=0.31 D=11.50 | 70.5 69.8 | 69.9 69.9 | 69.8 69.9 | 69.8 70.0 | 69.8 70.0 | 69.8 70.1 | 69.9 70.1 | 69.8 70.1 | 69.8 70.2 | 69.8 70.4 | 69.8 70.5 | 69.8 70.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=27.00 | 256.7 1430.3 | 220.0 1000.4 | 193.6 989.4 | 168.2 944.2 | 146.1 859.6 | 206.6 765.2 | 1232.0 642.8 | 1860.0 482.2 | 2255.7 421.6 | 2435.2 370.5 | 2296.8 327.1 | 1906.5 288.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 6.8 92.4 | -4.9 102.8 | -8.8 108.0 | -14.0 106.7 | -17.9 96.3 | -20.5 91.1 | -12.7 76.8 | 4.2 58.7 | 24.9 40.5 | 44.4 27.5 | 61.3 18.4 | 78.1 10.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 249.9 1337.8 | 224.9 897.6 | 202.5 881.4 | 182.2 837.5 | 164.0 763.3 | 227.1 674.1 | 1244.7 566.0 | 1855.8 423.5 | 2230.8 381.1 | 2390.8 343.0 | 2235.5 308.7 | 1828.4 277.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=21.60 | 248.8 659.1 | 215.1 837.1 | 190.1 1256.0 | 166.2 1665.2 | 145.3 1877.0 | 127.3 1892.9 | 215.1 1618.6 | 297.4 813.4 | 383.5 403.5 | 471.0 356.0 | 543.1 315.3 | 599.0 279.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 5.4 73.9 | -3.9 82.2 | -7.1 86.4 | -11.2 85.4 | -14.3 77.1 | -16.4 72.9 | -10.2 61.5 | 3.3 46.9 | 19.9 32.4 | 35.5 22.0 | 49.0 14.7 | 62.5 8.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 243.4 585.2 | 219.0 754.8 | 197.1 1169.6 | 177.4 1579.8 | 159.7 1800.0 | 143.7 1820.0 | 225.2 1557.2 | 294.1 766.5 | 363.5 371.1 | 435.4 334.0 | 494.1 300.6 | 536.4 270.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=22.46 | 171.1 667.4 | 144.9 691.4 | 126.7 696.4 | 109.0 671.4 | 93.7 612.5 | 88.4 555.0 | 561.5 507.5 | 646.9 351.3 | 621.0 286.1 | 595.1 250.0 | 564.7 219.8 | 622.8 192.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 5.6 76.9 | -4.1 85.5 | -7.3 89.9 | -11.7 88.8 | -14.9 80.1 | -17.1 75.8 | -10.6 63.9 | 3.5 48.8 | 20.7 33.7 | 36.9 22.9 | 51.0 15.3 | 65.0 8.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 165.5 590.5 | 149.0 605.9 | 134.1 606.5 | 120.7 582.7 | 108.6 532.3 | 105.4 479.2 | 572.1 443.6 | 643.4 302.5 | 600.2 252.4 | 558.2 227.1 | 513.8 204.4 | 557.8 184.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=23.15 | 204.1 1102.2 | 174.3 1240.0 | 153.1 1278.7 | 132.6 1196.6 | 114.8 1027.9 | 99.5 811.6 | 197.3 634.5 | 288.9 386.4 | 387.2 337.2 | 520.1 295.8 | 683.8 260.8 | 890.4 229.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 5.8 79.2 | -4.2 88.1 | -7.6 92.6 | -12.0 91.5 | -15.4 82.6 | -17.6 78.1 | -10.9 65.9 | 3.6 50.3 | 21.4 34.7 | 38.1 23.6 | 52.5 15.8 | 67.0 9.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 198.4 1023.0 | 178.5 1151.9 | 160.7 1186.1 | 144.6 1105.2 | 130.1 945.3 | 117.1 733.4 | 208.2 568.6 | 285.3 336.1 | 365.8 302.5 | 482.1 272.2 | 631.3 245.0 | 823.4 220.5 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 49.4 326.6 | 42.2 269.9 | 37.1 192.2 | 32.2 183.8 | 27.9 167.3 | 37.5 148.9 | 134.9 124.9 | 234.7 93.1 | 321.2 81.3 | 384.8 71.4 | 404.5 63.0 | 380.6 55.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.4 18.5 | -1.0 20.6 | -1.8 21.6 | -2.8 21.3 | -3.6 19.3 | -4.1 18.2 | -2.5 15.4 | 0.8 11.7 | 5.0 8.1 | 8.9 5.5 | 12.3 3.7 | 15.6 2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 48.0 308.1 | 43.2 249.3 | 38.9 170.6 | 35.0 162.4 | 31.5 148.1 | 41.6 130.7 | 137.5 109.5 | 233.9 81.4 | 316.3 73.2 | 375.9 65.9 | 392.2 59.3 | 365.0 53.4 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 59.0 209.4 | 50.9 298.1 | 44.9 380.1 | 39.2 427.3 | 34.2 425.3 | 29.9 386.1 | 52.1 304.9 | 72.8 185.3 | 94.5 96.0 | 116.5 84.6 | 134.7 74.9 | 156.1 66.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.4 18.5 | -1.0 20.6 | -1.8 21.6 | -2.8 21.3 | -3.6 19.3 | -4.1 18.2 | -2.5 15.4 | 0.8 11.7 | 5.0 8.1 | 8.9 5.5 | 12.3 3.7 | 15.6 2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 57.6 190.9 | 51.9 277.6 | 46.7 358.5 | 42.0 406.0 | 37.8 406.0 | 34.0 367.8 | 54.6 289.6 | 72.0 173.6 | 89.5 87.9 | 107.6 79.1 | 122.4 71.2 | 140.5 64.1 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 46.0 179.2 | 39.2 183.1 | 34.4 182.6 | 29.8 175.1 | 25.7 159.5 | 30.8 141.9 | 245.5 118.5 | 334.6 87.4 | 359.9 76.2 | 332.5 66.8 | 267.0 58.9 | 170.6 51.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.4 18.5 | -1.0 20.6 | -1.8 21.6 | -2.8 21.3 | -3.6 19.3 | -4.1 18.2 | -2.5 15.4 | 0.8 11.7 | 5.0 8.1 | 8.9 5.5 | 12.3 3.7 | 15.6 2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 44.7 160.7 | 40.2 162.5 | 36.2 161.0 | 32.6 153.7 | 29.3 140.3 | 34.9 123.7 | 248.1 103.2 | 333.8 75.7 | 354.9 68.1 | 323.6 61.3 | 254.7 55.2 | 154.9 49.6 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 53.1 157.9 | 45.6 163.9 | 40.1 183.8 | 34.9 256.8 | 30.3 326.8 | 26.4 361.6 | 48.9 326.6 | 70.0 151.8 | 91.9 87.0 | 114.2 76.5 | 132.6 67.6 | 146.9 59.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.4 18.5 | -1.0 20.6 | -1.8 21.6 | -2.8 21.3 | -3.6 19.3 | -4.1 18.2 | -2.5 15.4 | 0.8 11.7 | 5.0 8.1 | 8.9 5.5 | 12.3 3.7 | 15.6 2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 51.7 139.4 | 46.5 143.4 | 41.9 162.2 | 37.7 235.5 | 33.9 307.6 | 30.5 343.4 | 51.5 311.2 | 69.2 140.1 | 87.0 78.9 | 105.3 71.0 | 120.3 63.9 | 131.2 57.5 |
| 北外门 | F=1.68 K=0.79 | 0.3 4.5 | -0.2 5.0 | -0.4 5.3 | -0.7 5.2 | -0.9 4.7 | -1.0 4.5 | -0.6 3.8 | 0.2 2.9 | 1.2 2.0 | 2.2 1.4 | 3.0 0.9 | 3.8 0.5 |
| 内墙1 | F=51.09 K=2.83 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 |
| 内墙1 | F=17.44 K=2.83 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 |
| 内墙1 | F=10.59 K=2.83 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 |
| 内墙1 | F=11.32 K=2.83 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 挑空楼板 | F=165.40 K=0.33 D=2.96 | 270.4 175.6 | 249.1 189.3 | 228.1 210.5 | 218.6 235.2 | 211.0 260.5 | 204.9 281.6 | 199.4 298.0 | 195.5 309.9 | 189.0 315.5 | 185.4 314.9 | 181.5 305.9 | 178.2 288.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5129 8699 | 4910 8668 | 4739 9187 | 4587 9591 | 4474 9562 | 4487 9198 | 6539 8427 | 7678 6703 | 8411 5951 | 8892 5729 | 8970 5523 | 8829 5317 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5129 8699 | 4910 8668 | 4739 9187 | 4587 9591 | 4474 9562 | 4487 9198 | 6539 8427 | 7678 6703 | 8411 5951 | 8892 5729 | 8970 5523 | 8829 5317 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5129 8699 | 4910 8668 | 4739 9187 | 4587 9591 | 4474 9562 | 4487 9198 | 6539 8427 | 7678 6703 | 8411 5951 | 8892 5729 | 8970 5523 | 8829 5317 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5129 8699 | 4910 8668 | 4739 9187 | 4587 9591 | 4474 9562 | 4487 9198 | 6539 8427 | 7678 6703 | 8411 5951 | 8892 5729 | 8970 5523 | 8829 5317 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[门厅上空] |  | 4.50 | 0.00 | 26 | 60 | 2278.1 | 15 | 2278.1 | 15 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.97 K=1.61 D=3.06 | 18.0 11.6 | 16.6 11.5 | 15.0 12.6 | 13.6 14.1 | 13.3 15.7 | 12.9 17.4 | 12.7 18.8 | 12.5 19.8 | 12.3 20.4 | 12.1 20.5 | 11.9 20.2 | 11.8 19.4 |
| 东外墙 | F=60.60 K=0.31 D=11.50 | 157.9 158.3 | 157.8 158.8 | 157.7 159.0 | 157.7 159.2 | 157.7 159.1 | 157.7 158.9 | 157.8 158.6 | 157.7 158.4 | 157.7 158.4 | 157.7 158.3 | 157.7 158.3 | 157.6 158.2 |
| 西外墙 | F=60.60 K=0.31 D=11.50 | 139.0 137.8 | 137.8 137.9 | 137.7 138.0 | 137.7 138.0 | 137.7 138.1 | 137.7 138.2 | 137.8 138.2 | 137.8 138.4 | 137.8 138.7 | 137.7 139.0 | 137.7 139.2 | 137.7 139.2 |
| 北外墙 | F=37.64 K=0.31 D=11.50 | 62.0 62.2 | 61.9 62.3 | 61.9 62.3 | 61.9 62.2 | 61.9 62.2 | 61.9 62.2 | 61.9 62.2 | 61.9 62.2 | 61.9 62.2 | 61.9 62.2 | 61.9 62.2 | 61.8 62.1 |
| 南外墙 | F=62.25 K=0.31 D=11.50 | 129.7 129.4 | 129.5 129.5 | 129.4 129.6 | 129.4 129.7 | 129.4 129.8 | 129.3 130.1 | 129.5 130.4 | 129.4 130.5 | 129.4 130.6 | 129.4 130.6 | 129.4 130.4 | 129.3 130.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 67.2 177.7 | 58.0 201.3 | 51.2 302.4 | 44.8 421.6 | 39.1 492.8 | 34.2 509.2 | 58.7 443.1 | 81.7 215.1 | 105.7 109.2 | 130.1 96.3 | 150.2 85.2 | 165.8 75.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.5 20.5 | -1.1 22.8 | -2.0 24.0 | -3.1 23.7 | -4.0 21.4 | -4.6 20.2 | -2.8 17.1 | 0.9 13.0 | 5.5 9.0 | 9.9 6.1 | 13.6 4.1 | 17.4 2.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 65.7 157.2 | 59.1 178.4 | 53.2 278.4 | 47.9 397.9 | 43.1 471.4 | 38.8 489.0 | 61.5 426.0 | 80.8 202.1 | 100.2 100.2 | 120.2 90.1 | 136.6 81.1 | 148.4 73.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 46.4 182.5 | 39.3 188.5 | 34.4 189.4 | 29.6 182.4 | 25.5 166.4 | 25.0 147.9 | 194.5 122.9 | 236.2 97.9 | 221.0 77.5 | 188.1 67.8 | 156.1 59.6 | 171.0 52.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.5 20.5 | -1.1 22.8 | -2.0 24.0 | -3.1 23.7 | -4.0 21.4 | -4.6 20.3 | -2.8 17.1 | 0.9 13.0 | 5.5 9.0 | 9.9 6.1 | 13.6 4.1 | 17.4 2.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 44.9 162.0 | 40.4 165.6 | 36.4 165.4 | 32.8 158.7 | 29.5 145.0 | 29.6 127.6 | 197.3 105.8 | 235.3 84.9 | 215.4 68.5 | 178.2 61.7 | 142.4 55.5 | 153.7 49.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 57.2 351.5 | 49.0 222.7 | 43.1 220.3 | 37.5 210.2 | 32.6 191.3 | 46.2 170.3 | 250.4 143.1 | 387.6 107.4 | 481.8 93.9 | 532.8 82.5 | 517.3 72.9 | 443.6 64.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.5 20.5 | -1.1 22.8 | -2.0 24.0 | -3.1 23.7 | -4.0 21.4 | -4.6 20.2 | -2.8 17.1 | 0.9 13.0 | 5.5 9.0 | 9.9 6.1 | 13.6 4.1 | 17.4 2.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 55.7 331.0 | 50.1 199.9 | 45.1 196.3 | 40.6 186.5 | 36.5 169.9 | 50.7 150.1 | 253.2 126.0 | 386.7 94.3 | 476.3 84.9 | 522.9 76.4 | 503.7 68.8 | 426.3 61.9 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 69.3 339.3 | 59.3 413.4 | 52.1 457.1 | 45.2 453.5 | 39.2 399.8 | 34.1 323.3 | 65.6 243.8 | 95.1 130.5 | 125.8 114.0 | 156.9 100.1 | 187.0 88.4 | 251.2 77.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.3 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 67.4 313.6 | 60.6 384.8 | 54.6 427.1 | 49.1 423.9 | 44.2 373.0 | 39.8 298.0 | 69.1 222.4 | 93.9 114.2 | 118.9 102.8 | 144.6 92.5 | 170.0 83.2 | 229.5 74.9 |
| 内墙1 | F=7.77 K=2.83 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 |
| 内墙1 | F=8.55 K=2.83 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 |
| 内墙1 | F=8.55 K=2.83 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 |
| 内墙1 | F=8.55 K=2.83 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 |
| 内墙1 | F=32.97 K=2.83 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 |
| 内墙1 | F=27.88 K=2.83 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 |
| 内墙1 | F=32.97 K=2.83 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 |
| 内墙1 | F=8.55 K=2.83 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 |
| 内墙1 | F=9.00 K=2.83 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 |
| 内墙1 | F=31.95 K=2.83 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 |
| 内墙1 | F=24.54 K=2.83 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 |
| 内墙1 | F=28.35 K=2.83 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 |
| 内墙1 | F=12.39 K=2.83 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 |
| 内墙1 | F=36.00 K=2.83 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 挑空楼板 | F=0.29 K=0.33 D=2.96 | 0.5 0.3 | 0.4 0.3 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.5 | 0.4 0.5 | 0.4 0.5 | 0.3 0.5 | 0.3 0.6 | 0.3 0.6 | 0.3 0.5 | 0.3 0.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1254 2058 | 1216 2033 | 1190 2178 | 1165 2278 | 1143 2262 | 1146 2165 | 1576 1968 | 1807 1568 | 1940 1412 | 2014 1365 | 2016 1324 | 2037 1286 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1254 2058 | 1216 2033 | 1190 2178 | 1165 2278 | 1143 2262 | 1146 2165 | 1576 1968 | 1807 1568 | 1940 1412 | 2014 1365 | 2016 1324 | 2037 1286 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1254 2058 | 1216 2033 | 1190 2178 | 1165 2278 | 1143 2262 | 1146 2165 | 1576 1968 | 1807 1568 | 1940 1412 | 2014 1365 | 2016 1324 | 2037 1286 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1254 2058 | 1216 2033 | 1190 2178 | 1165 2278 | 1143 2262 | 1146 2165 | 1576 1968 | 1807 1568 | 1940 1412 | 2014 1365 | 2016 1324 | 2037 1286 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[文创售卖] |  | 4.50 | 268.64 | 26 | 60 | 4466.9 | 17 | 9830.0 | 11 | 7.99 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=21.54 K=0.64 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 |
| 东外墙 | F=78.75 K=0.31 D=11.50 | 205.2 205.7 | 205.0 206.3 | 205.0 206.6 | 204.9 206.8 | 204.9 206.7 | 204.9 206.5 | 205.0 206.1 | 204.9 205.8 | 204.9 205.8 | 204.9 205.8 | 204.9 205.6 | 204.8 205.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=12.00 | 114.4 703.0 | 98.0 445.5 | 86.3 440.5 | 75.0 420.3 | 65.1 382.7 | 92.4 340.7 | 500.8 286.2 | 775.3 214.8 | 963.6 187.8 | 1065.6 165.1 | 1034.7 145.7 | 887.3 128.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 3.0 41.1 | -2.2 45.7 | -3.9 48.0 | -6.2 47.4 | -8.0 42.8 | -9.1 40.5 | -5.7 34.2 | 1.8 26.1 | 11.1 18.0 | 19.7 12.2 | 27.2 8.2 | 34.7 4.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 111.4 661.9 | 100.2 399.8 | 90.2 392.5 | 81.2 372.9 | 73.1 339.9 | 101.5 300.2 | 506.5 252.1 | 773.4 188.7 | 952.5 169.8 | 1045.9 152.8 | 1007.4 137.5 | 852.5 123.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 376.1 1061.1 | 322.4 1101.4 | 282.1 1128.3 | 255.2 1155.1 | 214.9 1182.0 | 201.5 1195.4 | 537.3 1222.3 | 698.5 899.9 | 819.3 725.3 | 899.9 604.4 | 967.1 510.4 | 1020.8 429.8 |
| 照明 | 显热(W) | 174.6 980.5 | 147.7 1034.2 | 120.9 1088.0 | 107.5 1128.3 | 94.0 1155.1 | 80.6 1182.0 | 67.2 738.7 | 53.7 470.1 | 53.7 376.1 | 510.4 308.9 | 792.5 255.2 | 899.9 214.9 |
| 人体 | 显热(W) | 220.2 1400.0 | 188.8 1431.4 | 157.3 1447.2 | 141.6 1462.9 | 110.1 1478.6 | 94.4 1494.4 | 818.0 1510.1 | 1116.8 770.8 | 1211.2 471.9 | 1274.1 377.5 | 1321.3 314.6 | 1368.5 267.4 |
|  | 全热(W) | 220.2 3305.8 | 188.8 3337.2 | 157.3 3353.0 | 141.6 3368.7 | 110.1 3384.4 | 94.4 3400.2 | 2723.8 3415.9 | 3022.6 770.8 | 3117.0 471.9 | 3179.9 377.5 | 3227.1 314.6 | 3274.3 267.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.83 | 0.00 2.83 | 0.00 2.83 | 0.00 2.83 | 0.00 2.83 | 0.00 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 0.00 | 2.83 0.00 | 2.83 0.00 | 2.83 0.00 | 2.83 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 3349.3 3452.9 | 3427.8 3415.0 | 3447.2 3357.6 | 3471.3 3216.6 | 3521.3 3195.7 | 3605.0 3040.8 | 3648.1 3021.4 | 3609.4 3075.0 | 3536.1 3151.7 | 3516.0 3235.0 | 3479.9 3268.2 | 3494.9 3319.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.73 4.84 | 4.84 4.78 | 4.87 4.69 | 4.91 4.50 | 4.98 4.47 | 5.10 4.26 | 5.16 4.23 | 5.10 4.32 | 4.98 4.43 | 4.95 4.56 | 4.89 4.61 | 4.90 4.68 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4488 9757 | 4438 9588 | 4347 9622 | 4303 9544 | 4258 9555 | 4327 9413 | 7730 8939 | 8412 5684 | 8743 5167 | 9425 4945 | 9754 4748 | 9830 4614 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1138 4398 | 1010 4267 | 899 4359 | 832 4421 | 737 4453 | 722 4467 | 2176 4011 | 2897 2609 | 3301 2015 | 4003 1710 | 4368 1480 | 4429 1294 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.99 7.99 | 7.99 7.99 | 7.99 7.99 | 7.99 7.99 | 7.99 7.99 | 7.99 7.99 | 7.99 7.99 | 7.99 7.99 | 7.99 7.99 | 7.99 7.99 | 7.99 7.99 | 7.99 7.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1138 6304 | 1010 6173 | 899 6264 | 832 6327 | 737 6359 | 722 6373 | 4082 5917 | 4803 2609 | 5207 2015 | 5909 1710 | 6274 1480 | 6335 1294 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1138 4398 | 1010 4267 | 899 4359 | 832 4421 | 737 4453 | 722 4467 | 2176 4011 | 2897 2609 | 3301 2015 | 4003 1710 | 4368 1480 | 4429 1294 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[快餐] |  | 4.50 | 241.71 | 26 | 60 | 5832.8 | 17 | 10398.9 | 17 | 7.38 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=231.27 K=0.20 D=8.85 | 440.4 476.3 | 439.4 477.0 | 438.7 475.8 | 438.1 472.1 | 437.5 466.0 | 437.0 459.5 | 441.8 452.6 | 448.3 446.4 | 455.7 444.7 | 463.3 443.4 | 469.4 442.2 | 473.6 441.2 |
| 屋顶 | F=10.45 K=1.61 D=3.06 | 194.3 125.3 | 178.6 124.2 | 161.9 135.6 | 146.9 151.5 | 142.9 169.4 | 139.5 187.8 | 136.7 202.6 | 134.3 212.9 | 132.3 219.5 | 129.9 221.1 | 128.3 218.2 | 126.7 209.2 |
| 西外墙 | F=78.37 K=0.31 D=11.50 | 189.9 188.4 | 188.4 188.5 | 188.3 188.6 | 188.3 188.7 | 188.3 188.8 | 188.2 188.9 | 188.5 188.9 | 188.4 189.3 | 188.4 189.8 | 188.3 190.2 | 188.3 190.3 | 188.3 190.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=16.20 | 188.8 482.0 | 163.3 624.6 | 144.4 961.9 | 126.3 1279.8 | 110.5 1440.5 | 96.8 1452.9 | 162.5 1242.8 | 224.2 622.9 | 288.6 306.1 | 354.1 270.1 | 408.1 239.3 | 449.9 211.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 4.1 55.5 | -3.0 61.7 | -5.3 64.8 | -8.4 64.0 | -10.7 57.8 | -12.3 54.7 | -7.6 46.1 | 2.5 35.2 | 15.0 24.3 | 26.6 16.5 | 36.8 11.1 | 46.9 6.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 184.8 426.6 | 166.3 562.9 | 149.7 897.1 | 134.7 1215.8 | 121.2 1382.7 | 109.1 1398.2 | 170.1 1196.7 | 221.7 587.7 | 273.6 281.8 | 327.5 253.6 | 371.4 228.2 | 403.0 205.4 |
| 内墙1 | F=37.58 K=2.83 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 |
| 内墙1 | F=20.55 K=2.83 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 |
| 内墙1 | F=21.08 K=2.83 | 208.8 208.8 | 208.8 208.8 | 208.8 208.8 | 208.8 208.8 | 208.8 208.8 | 208.8 208.8 | 208.8 208.8 | 208.8 208.8 | 208.8 208.8 | 208.8 208.8 | 208.8 208.8 | 208.8 208.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 338.4 954.8 | 290.1 991.0 | 253.8 1015.2 | 229.6 1039.4 | 193.4 1063.5 | 181.3 1075.6 | 483.4 1099.8 | 628.5 809.7 | 737.2 652.6 | 809.7 543.9 | 870.2 459.3 | 918.5 386.7 |
| 照明 | 显热(W) | 302.1 36.3 | 253.8 36.3 | 205.5 36.3 | 169.2 447.2 | 145.0 701.0 | 120.9 797.7 | 96.7 870.2 | 84.6 930.6 | 72.5 978.9 | 60.4 1015.2 | 48.3 616.4 | 48.3 386.7 |
| 人体 | 显热(W) | 203.3 1292.3 | 174.2 1321.3 | 145.2 1335.8 | 130.7 1350.4 | 101.6 1364.9 | 87.1 1379.4 | 755.0 1393.9 | 1030.9 711.5 | 1118.0 435.6 | 1176.1 348.5 | 1219.7 290.4 | 1263.2 246.8 |
|  | 全热(W) | 203.3 3051.5 | 174.2 3080.5 | 145.2 3095.0 | 130.7 3109.6 | 101.6 3124.1 | 87.1 3138.6 | 2514.2 3153.1 | 2790.1 711.5 | 2877.2 435.6 | 2935.3 348.5 | 2978.9 290.4 | 3022.4 246.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.62 | 0.00 2.62 | 0.00 2.62 | 0.00 2.62 | 0.00 2.62 | 0.00 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 0.00 | 2.62 0.00 | 2.62 0.00 | 2.62 0.00 | 2.62 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 3091.7 3187.3 | 3164.1 3152.3 | 3182.0 3099.3 | 3204.3 2969.1 | 3250.5 2949.9 | 3327.7 2806.9 | 3367.5 2789.0 | 3331.8 2838.5 | 3264.1 2909.3 | 3245.6 2986.1 | 3212.2 3016.8 | 3226.1 3064.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.36 4.46 | 4.47 4.41 | 4.50 4.33 | 4.53 4.15 | 4.60 4.13 | 4.71 3.93 | 4.76 3.91 | 4.70 3.99 | 4.60 4.09 | 4.57 4.21 | 4.51 4.25 | 4.52 4.32 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5240 8793 | 5143 8965 | 5011 9299 | 4924 9948 | 4861 10394 | 4870 10399 | 7682 10290 | 8121 7053 | 8307 6428 | 8478 6309 | 8595 5764 | 8745 5428 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2148 3846 | 1979 4054 | 1829 4440 | 1720 5220 | 1610 5685 | 1542 5833 | 2556 5742 | 3030 4214 | 3284 3518 | 3473 3323 | 3623 2747 | 3760 2364 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.38 7.38 | 7.38 7.38 | 7.38 7.38 | 7.38 7.38 | 7.38 7.38 | 7.38 7.38 | 7.38 7.38 | 7.38 7.38 | 7.38 7.38 | 7.38 7.38 | 7.38 7.38 | 7.38 7.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2148 5606 | 1979 5813 | 1829 6200 | 1720 6979 | 1610 7444 | 1542 7592 | 4315 7501 | 4789 4214 | 5043 3518 | 5232 3323 | 5383 2747 | 5519 2364 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2148 3846 | 1979 4054 | 1829 4440 | 1720 5220 | 1610 5685 | 1542 5833 | 2556 5742 | 3030 4214 | 3284 3518 | 3473 3323 | 3623 2747 | 3760 2364 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[健身房] |  | 4.50 | 217.39 | 26 | 60 | 6323.6 | 17 | 14518.9 | 17 | 12.73 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=88.85 K=0.31 D=11.50 | 203.7 202.0 | 202.0 202.1 | 202.0 202.3 | 201.9 202.4 | 201.9 202.5 | 201.9 202.6 | 202.1 202.6 | 202.0 202.9 | 202.0 203.4 | 201.9 203.9 | 201.9 204.0 | 201.9 204.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=10.80 | 120.9 319.9 | 104.4 362.3 | 92.2 544.4 | 80.6 758.9 | 70.4 887.0 | 61.6 916.6 | 105.7 797.6 | 147.1 387.3 | 190.3 196.5 | 234.1 173.3 | 270.4 153.4 | 298.4 135.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 2.7 37.0 | -2.0 41.1 | -3.5 43.2 | -5.6 42.7 | -7.2 38.5 | -8.2 36.5 | -5.1 30.7 | 1.7 23.5 | 10.0 16.2 | 17.8 11.0 | 24.5 7.4 | 31.3 4.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 118.2 283.0 | 106.4 321.2 | 95.8 501.2 | 86.2 716.2 | 77.6 848.4 | 69.8 880.2 | 110.8 766.9 | 145.4 363.8 | 180.3 180.3 | 216.4 162.3 | 245.8 146.0 | 267.1 131.4 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 84.0 222.2 | 72.5 251.6 | 64.1 378.0 | 56.0 527.0 | 48.9 615.9 | 42.8 636.5 | 73.4 553.9 | 102.1 268.9 | 132.1 136.5 | 162.6 120.3 | 187.7 106.5 | 207.2 94.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.3 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 82.1 196.5 | 73.9 223.1 | 66.5 348.0 | 59.9 497.4 | 53.9 589.2 | 48.5 611.2 | 76.9 532.5 | 101.0 252.6 | 125.2 125.2 | 150.3 112.7 | 170.7 101.4 | 185.5 91.3 |
| 内墙1 | F=45.45 K=2.83 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 |
| 底板1 | F=68.05 K=0.64 | 151.5 151.5 | 151.5 151.5 | 151.5 151.5 | 151.5 151.5 | 151.5 151.5 | 151.5 151.5 | 151.5 151.5 | 151.5 151.5 | 151.5 151.5 | 151.5 151.5 | 151.5 151.5 | 151.5 151.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 304.3 858.7 | 260.9 891.3 | 228.3 913.0 | 206.5 934.8 | 173.9 956.5 | 163.0 967.4 | 434.8 989.1 | 565.2 728.2 | 663.0 586.9 | 728.2 489.1 | 782.6 413.0 | 826.1 347.8 |
| 照明 | 显热(W) | 271.7 32.6 | 228.3 32.6 | 184.8 32.6 | 152.2 402.2 | 130.4 630.4 | 108.7 717.4 | 87.0 782.6 | 76.1 836.9 | 65.2 880.4 | 54.3 913.0 | 43.5 554.3 | 43.5 347.8 |
| 人体 | 显热(W) | 393.1 2498.9 | 336.9 2555.0 | 280.8 2583.1 | 252.7 2611.2 | 196.5 2639.2 | 168.5 2667.3 | 1460.0 2695.4 | 1993.5 1375.8 | 2161.9 842.3 | 2274.2 673.8 | 2358.5 561.5 | 2442.7 477.3 |
|  | 全热(W) | 393.1 8238.2 | 336.9 8294.3 | 280.8 8322.4 | 252.7 8350.5 | 196.5 8378.5 | 168.5 8406.6 | 7199.3 8434.7 | 7732.8 1375.8 | 7901.2 842.3 | 8013.5 673.8 | 8097.8 561.5 | 8182.0 477.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.57 | 0.00 8.57 | 0.00 8.57 | 0.00 8.57 | 0.00 8.57 | 0.00 8.57 | 8.57 8.57 | 8.57 0.00 | 8.57 0.00 | 8.57 0.00 | 8.57 0.00 | 8.57 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 2705.2 2788.9 | 2768.6 2758.2 | 2784.3 2711.9 | 2803.7 2598.0 | 2844.1 2581.2 | 2911.7 2456.0 | 2946.6 2440.3 | 2915.3 2483.7 | 2856.0 2545.6 | 2839.9 2612.9 | 2810.7 2639.7 | 2822.8 2681.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.82 3.91 | 3.91 3.86 | 3.94 3.79 | 3.97 3.63 | 4.02 3.61 | 4.12 3.44 | 4.17 3.42 | 4.12 3.49 | 4.02 3.58 | 3.99 3.68 | 3.95 3.72 | 3.96 3.78 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4299 12878 | 4189 13008 | 4052 13320 | 3969 13989 | 3882 14468 | 3874 14519 | 11265 14417 | 11956 6500 | 12226 5607 | 12450 5402 | 12610 4848 | 12798 4504 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1594 4350 | 1421 4511 | 1268 4869 | 1166 5652 | 1038 6147 | 962 6324 | 2579 6237 | 3302 4016 | 3630 3062 | 3871 2789 | 4060 2209 | 4236 1823 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 12.73 12.73 | 12.73 12.73 | 12.73 12.73 | 12.73 12.73 | 12.73 12.73 | 12.73 12.73 | 12.73 12.73 | 12.73 12.73 | 12.73 12.73 | 12.73 12.73 | 12.73 12.73 | 12.73 12.73 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1594 10089 | 1421 10250 | 1268 10608 | 1166 11391 | 1038 11887 | 962 12063 | 8318 11976 | 9041 4016 | 9370 3062 | 9611 2789 | 9800 2209 | 9975 1823 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1594 4350 | 1421 4511 | 1268 4869 | 1166 5652 | 1038 6147 | 962 6324 | 2579 6237 | 3302 4016 | 3630 3062 | 3871 2789 | 4060 2209 | 4236 1823 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.57 8.57 | 8.57 8.57 | 8.57 8.57 | 8.57 8.57 | 8.57 8.57 | 8.57 8.57 | 8.57 8.57 | 8.57 8.57 | 8.57 8.57 | 8.57 8.57 | 8.57 8.57 | 8.57 8.57 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[会议室] |  | 4.50 | 178.18 | 26 | 60 | 3988.9 | 18 | 8675.5 | 18 | 7.73 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=82.92 K=0.20 D=8.85 | 157.9 170.8 | 157.5 171.0 | 157.3 170.6 | 157.1 169.3 | 156.9 167.1 | 156.7 164.7 | 158.4 162.3 | 160.7 160.0 | 163.4 159.5 | 166.1 159.0 | 168.3 158.5 | 169.8 158.2 |
| 屋顶 | F=3.22 K=1.61 D=3.06 | 59.9 38.6 | 55.0 38.3 | 49.9 41.8 | 45.3 46.7 | 44.0 52.2 | 43.0 57.9 | 42.1 62.4 | 41.4 65.6 | 40.8 67.6 | 40.0 68.1 | 39.5 67.2 | 39.0 64.4 |
| 西南外墙 | F=21.15 K=0.31 D=11.50 | 50.0 49.7 | 49.7 49.8 | 49.7 49.8 | 49.7 49.8 | 49.7 49.8 | 49.7 49.9 | 49.8 50.0 | 49.7 50.1 | 49.7 50.2 | 49.7 50.2 | 49.7 50.2 | 49.7 50.1 |
| 西南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 81.9 290.8 | 70.7 414.1 | 62.4 527.9 | 54.5 593.5 | 47.6 590.6 | 41.6 536.2 | 72.3 423.5 | 101.2 257.4 | 131.2 133.3 | 161.8 117.5 | 187.0 104.0 | 216.8 92.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.3 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 80.1 265.2 | 72.1 385.5 | 64.9 497.9 | 58.4 563.8 | 52.5 563.9 | 47.3 510.9 | 75.8 402.2 | 100.0 241.1 | 124.3 122.1 | 149.5 109.9 | 170.0 98.9 | 195.1 89.0 |
| 内墙1 | F=19.03 K=2.83 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 |
| 内墙1 | F=16.87 K=2.83 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 249.4 703.8 | 213.8 730.5 | 187.1 748.3 | 169.3 766.2 | 142.5 784.0 | 133.6 792.9 | 356.4 810.7 | 463.3 596.9 | 543.4 481.1 | 596.9 400.9 | 641.4 338.5 | 677.1 285.1 |
| 照明 | 显热(W) | 187.1 26.7 | 151.5 17.8 | 124.7 17.8 | 106.9 17.8 | 89.1 17.8 | 71.3 320.7 | 62.4 516.7 | 53.5 588.0 | 44.5 641.4 | 35.6 677.1 | 35.6 400.9 | 26.7 240.5 |
| 人体 | 显热(W) | 255.0 1620.9 | 218.5 1657.3 | 182.1 1675.5 | 163.9 1693.7 | 127.5 1711.9 | 109.3 1730.1 | 947.0 1748.4 | 1293.1 892.4 | 1402.3 546.4 | 1475.2 437.1 | 1529.8 364.2 | 1584.4 309.6 |
|  | 全热(W) | 255.0 2937.5 | 218.5 2973.9 | 182.1 2992.1 | 163.9 3010.3 | 127.5 3028.5 | 109.3 3046.7 | 2263.6 3065.0 | 2609.7 892.4 | 2718.9 546.4 | 2791.8 437.1 | 2846.4 364.2 | 2901.0 309.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 3735.8 3851.4 | 3823.3 3809.0 | 3844.9 3745.0 | 3871.8 3587.7 | 3927.6 3564.5 | 4021.0 3391.6 | 4069.1 3370.0 | 4025.9 3429.9 | 3944.1 3515.4 | 3921.7 3608.3 | 3881.4 3645.3 | 3898.2 3702.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 5.27 5.39 | 5.40 5.33 | 5.44 5.24 | 5.48 5.02 | 5.56 4.99 | 5.69 4.75 | 5.75 4.72 | 5.68 4.82 | 5.56 4.95 | 5.52 5.08 | 5.45 5.14 | 5.47 5.22 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4992 8284 | 4955 8419 | 4873 8508 | 4833 8456 | 4800 8469 | 4841 8576 | 7289 8675 | 7720 6255 | 7851 5810 | 7979 5733 | 8064 5344 | 8193 5118 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1256 3116 | 1132 3294 | 1028 3447 | 961 3552 | 872 3588 | 820 3867 | 1903 3989 | 2378 2825 | 2590 2294 | 2740 2125 | 2866 1699 | 2979 1415 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1256 4433 | 1132 4610 | 1028 4763 | 961 4868 | 872 4905 | 820 5184 | 3220 5305 | 3694 2825 | 3907 2294 | 4057 2125 | 4183 1699 | 4295 1415 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1256 3116 | 1132 3294 | 1028 3447 | 961 3552 | 872 3588 | 820 3867 | 1903 3989 | 2378 2825 | 2590 2294 | 2740 2125 | 2866 1699 | 2979 1415 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[会议室] |  | 4.50 | 174.95 | 26 | 60 | 3525.5 | 18 | 8339.0 | 11 | 7.73 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=46.50 K=0.31 D=11.50 | 121.2 121.5 | 121.1 121.8 | 121.0 122.0 | 121.0 122.1 | 121.0 122.1 | 121.0 121.9 | 121.1 121.7 | 121.0 121.6 | 121.0 121.5 | 121.0 121.5 | 121.0 121.4 | 121.0 121.4 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 71.5 439.4 | 61.3 278.4 | 53.9 275.3 | 46.8 262.7 | 40.7 239.2 | 57.7 212.9 | 313.0 178.9 | 484.5 134.2 | 602.3 117.4 | 666.0 103.2 | 646.7 91.1 | 554.5 80.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.3 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 69.6 413.7 | 62.6 249.9 | 56.4 245.3 | 50.7 233.1 | 45.7 212.4 | 63.4 187.6 | 316.6 157.5 | 483.4 117.9 | 595.3 106.1 | 653.7 95.5 | 629.6 86.0 | 532.8 77.4 |
| 内墙1 | F=22.50 K=2.83 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 |
| 内墙1 | F=11.25 K=2.83 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
| 内墙1 | F=11.25 K=2.83 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
| 内墙1 | F=11.25 K=2.83 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
| 内墙1 | F=9.45 K=2.83 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 244.9 691.1 | 209.9 717.3 | 183.7 734.8 | 166.2 752.3 | 140.0 769.8 | 131.2 778.5 | 349.9 796.0 | 454.9 586.1 | 533.6 472.4 | 586.1 393.6 | 629.8 332.4 | 664.8 279.9 |
| 照明 | 显热(W) | 183.7 26.2 | 148.7 17.5 | 122.5 17.5 | 105.0 17.5 | 87.5 17.5 | 70.0 314.9 | 61.2 507.4 | 52.5 577.3 | 43.7 629.8 | 35.0 664.8 | 35.0 393.6 | 26.2 236.2 |
| 人体 | 显热(W) | 255.0 1620.9 | 218.5 1657.3 | 182.1 1675.5 | 163.9 1693.7 | 127.5 1711.9 | 109.3 1730.1 | 947.0 1748.4 | 1293.1 892.4 | 1402.3 546.4 | 1475.2 437.1 | 1529.8 364.2 | 1584.4 309.6 |
|  | 全热(W) | 255.0 2937.5 | 218.5 2973.9 | 182.1 2992.1 | 163.9 3010.3 | 127.5 3028.5 | 109.3 3046.7 | 2263.6 3065.0 | 2609.7 892.4 | 2718.9 546.4 | 2791.8 437.1 | 2846.4 364.2 | 2901.0 309.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 3735.8 3851.4 | 3823.3 3809.0 | 3844.9 3745.0 | 3871.8 3587.7 | 3927.6 3564.5 | 4021.0 3391.6 | 4069.1 3370.0 | 4025.9 3429.9 | 3944.1 3515.4 | 3921.7 3608.3 | 3881.4 3645.3 | 3898.2 3702.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 5.27 5.39 | 5.40 5.33 | 5.44 5.24 | 5.48 5.02 | 5.56 4.99 | 5.69 4.75 | 5.75 4.72 | 5.68 4.82 | 5.56 4.95 | 5.52 5.08 | 5.45 5.14 | 5.47 5.22 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4785 8240 | 4756 8091 | 4681 8060 | 4648 7926 | 4617 7915 | 4683 8040 | 7351 8212 | 7922 5915 | 8137 5576 | 8295 5502 | 8333 5121 | 8339 4903 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1049 3072 | 933 2966 | 836 2998 | 776 3022 | 690 3034 | 662 3332 | 1965 3526 | 2579 2485 | 2876 2061 | 3056 1893 | 3135 1476 | 3124 1201 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1049 4389 | 933 4282 | 836 4315 | 776 4338 | 690 4350 | 662 4648 | 3282 4842 | 3896 2485 | 4193 2061 | 4373 1893 | 4452 1476 | 4441 1201 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1049 3072 | 933 2966 | 836 2998 | 776 3022 | 690 3034 | 662 3332 | 1965 3526 | 2579 2485 | 2876 2061 | 3056 1893 | 3135 1476 | 3124 1201 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[甜品店] |  | 4.50 | 171.75 | 26 | 60 | 3115.7 | 18 | 6337.3 | 18 | 5.23 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=36.03 K=0.31 D=11.50 | 75.8 76.0 | 75.7 76.2 | 75.6 76.3 | 75.6 76.2 | 75.6 76.1 | 75.6 76.0 | 75.6 76.0 | 75.6 76.0 | 75.6 76.0 | 75.6 76.0 | 75.6 75.9 | 75.6 75.9 |
| 东外墙 | F=37.66 K=0.31 D=11.50 | 96.6 96.9 | 96.5 97.2 | 96.4 97.3 | 96.4 97.3 | 96.4 97.2 | 96.4 97.1 | 96.4 96.8 | 96.4 96.8 | 96.4 96.8 | 96.4 96.8 | 96.4 96.8 | 96.4 96.7 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 46.0 179.2 | 39.2 183.1 | 34.4 182.6 | 29.8 175.1 | 25.7 159.5 | 30.8 141.9 | 245.5 118.5 | 334.6 87.4 | 359.9 76.2 | 332.5 66.8 | 267.0 58.9 | 170.6 51.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.4 18.5 | -1.0 20.6 | -1.8 21.6 | -2.8 21.3 | -3.6 19.3 | -4.1 18.2 | -2.5 15.4 | 0.8 11.7 | 5.0 8.1 | 8.9 5.5 | 12.3 3.7 | 15.6 2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 44.7 160.7 | 40.2 162.5 | 36.2 161.0 | 32.6 153.7 | 29.3 140.3 | 34.9 123.7 | 248.1 103.2 | 333.8 75.7 | 354.9 68.1 | 323.6 61.3 | 254.7 55.2 | 154.9 49.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 50.8 196.3 | 43.6 198.5 | 38.3 196.5 | 33.3 187.6 | 28.9 170.8 | 40.4 152.0 | 271.5 127.6 | 396.9 95.6 | 466.0 83.6 | 486.3 73.4 | 438.8 64.8 | 347.4 57.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.4 18.5 | -1.0 20.6 | -1.8 21.6 | -2.8 21.3 | -3.6 19.3 | -4.1 18.2 | -2.5 15.4 | 0.8 11.7 | 5.0 8.1 | 8.9 5.5 | 12.3 3.7 | 15.6 2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 49.5 177.8 | 44.5 178.0 | 40.1 174.9 | 36.1 166.2 | 32.5 151.5 | 44.5 133.8 | 274.0 112.3 | 396.1 83.9 | 461.0 75.5 | 477.4 67.9 | 426.6 61.1 | 331.8 55.0 |
| 挑空楼板 | F=171.85 K=0.33 D=2.96 | 281.0 182.4 | 258.8 196.7 | 237.0 218.7 | 227.1 244.4 | 219.2 270.7 | 212.9 292.6 | 207.2 309.6 | 203.2 322.0 | 196.4 327.8 | 192.6 327.2 | 188.6 317.9 | 185.2 299.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 240.4 678.4 | 206.1 704.2 | 180.3 721.3 | 163.2 738.5 | 137.4 755.7 | 128.8 764.3 | 343.5 781.5 | 446.5 575.4 | 523.8 463.7 | 575.4 386.4 | 618.3 326.3 | 652.6 274.8 |
| 照明 | 显热(W) | 214.7 25.8 | 180.3 25.8 | 146.0 25.8 | 120.2 317.7 | 103.0 498.1 | 85.9 566.8 | 68.7 618.3 | 60.1 661.2 | 51.5 695.6 | 42.9 721.3 | 34.3 438.0 | 34.3 274.8 |
| 人体 | 显热(W) | 144.0 915.4 | 123.4 935.9 | 102.9 946.2 | 92.6 956.5 | 72.0 966.8 | 61.7 977.1 | 534.8 987.4 | 730.2 504.0 | 791.9 308.6 | 833.1 246.8 | 863.9 205.7 | 894.8 174.8 |
|  | 全热(W) | 144.0 2161.5 | 123.4 2182.0 | 102.9 2192.3 | 92.6 2202.6 | 72.0 2212.9 | 61.7 2223.2 | 1780.9 2233.5 | 1976.3 504.0 | 2038.0 308.6 | 2079.2 246.8 | 2110.0 205.7 | 2140.9 174.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 2189.9 2257.7 | 2241.3 2232.9 | 2253.9 2195.4 | 2269.7 2103.1 | 2302.4 2089.5 | 2357.1 1988.2 | 2385.3 1975.5 | 2360.0 2010.6 | 2312.0 2060.7 | 2298.9 2115.2 | 2275.3 2136.9 | 2285.1 2170.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.09 3.16 | 3.17 3.12 | 3.19 3.07 | 3.21 2.94 | 3.26 2.92 | 3.34 2.78 | 3.37 2.77 | 3.33 2.82 | 3.26 2.90 | 3.23 2.98 | 3.20 3.01 | 3.20 3.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3339 5854 | 3265 5897 | 3165 5906 | 3108 6143 | 3061 6331 | 3090 6302 | 5475 6337 | 5950 4429 | 6120 4189 | 6180 4110 | 6104 3721 | 5988 3476 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1149 2350 | 1024 2418 | 911 2465 | 838 2793 | 758 2995 | 732 3068 | 1843 3116 | 2344 2418 | 2562 2128 | 2635 1995 | 2583 1584 | 2457 1305 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1149 3597 | 1024 3664 | 911 3711 | 838 4039 | 758 4241 | 732 4314 | 3089 4362 | 3590 2418 | 3808 2128 | 3881 1995 | 3829 1584 | 3703 1305 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1149 2350 | 1024 2418 | 911 2465 | 838 2793 | 758 2995 | 732 3068 | 1843 3116 | 2344 2418 | 2562 2128 | 2635 1995 | 2583 1584 | 2457 1305 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[便利店] |  | 4.50 | 148.38 | 26 | 60 | 3239.4 | 18 | 5552.8 | 9 | 3.73 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=135.93 K=0.20 D=8.85 | 258.9 280.0 | 258.3 280.4 | 257.9 279.7 | 257.5 277.5 | 257.2 273.9 | 256.9 270.1 | 259.7 266.0 | 263.5 262.4 | 267.8 261.4 | 272.3 260.6 | 275.9 259.9 | 278.4 259.3 |
| 屋顶 | F=12.45 K=1.61 D=3.06 | 231.6 149.4 | 212.9 148.0 | 193.0 161.6 | 175.1 180.5 | 170.3 201.9 | 166.3 223.8 | 163.0 241.5 | 160.0 253.8 | 157.7 261.6 | 154.8 263.5 | 152.9 260.0 | 151.0 249.3 |
| 北外墙 | F=35.55 K=0.31 D=11.50 | 49.8 49.6 | 49.5 49.6 | 49.5 49.6 | 49.5 49.6 | 49.4 49.7 | 49.4 49.7 | 49.5 49.7 | 49.5 49.8 | 49.4 49.8 | 49.4 49.7 | 49.4 49.7 | 49.4 49.8 |
| 东外墙 | F=62.57 K=0.31 D=11.50 | 160.4 161.0 | 160.3 161.4 | 160.2 161.7 | 160.2 161.7 | 160.2 161.6 | 160.1 161.3 | 160.3 160.9 | 160.2 160.9 | 160.2 160.9 | 160.2 160.8 | 160.2 160.8 | 160.1 160.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 40.9 155.2 | 34.6 161.5 | 30.3 163.1 | 26.1 157.6 | 22.4 139.7 | 20.9 149.1 | 68.5 154.7 | 70.3 83.4 | 87.8 68.5 | 110.5 59.8 | 129.2 52.6 | 143.9 46.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.4 18.5 | -1.0 20.6 | -1.8 21.6 | -2.8 21.3 | -3.6 19.3 | -4.1 18.2 | -2.5 15.4 | 0.8 11.7 | 5.0 8.1 | 8.9 5.5 | 12.3 3.7 | 15.6 2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 39.6 136.7 | 35.6 140.9 | 32.1 141.5 | 28.9 136.2 | 26.0 120.5 | 25.0 130.9 | 71.0 139.3 | 69.4 71.6 | 82.8 60.4 | 101.6 54.3 | 117.0 48.9 | 128.2 44.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=10.80 | 101.7 392.7 | 87.1 397.0 | 76.7 392.9 | 66.6 375.1 | 57.8 341.5 | 80.7 304.0 | 542.9 255.3 | 793.9 191.2 | 932.0 167.2 | 972.5 146.9 | 877.6 129.6 | 694.8 114.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 2.7 37.0 | -2.0 41.1 | -3.5 43.2 | -5.6 42.7 | -7.2 38.5 | -8.2 36.5 | -5.1 30.7 | 1.7 23.5 | 10.0 16.2 | 17.8 11.0 | 24.5 7.4 | 31.3 4.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 99.0 355.7 | 89.1 355.9 | 80.2 349.7 | 72.2 332.5 | 65.0 303.0 | 88.9 267.6 | 548.0 224.5 | 792.2 167.7 | 922.1 151.0 | 954.8 135.9 | 853.1 122.3 | 663.6 110.0 |
| 内墙1 | F=40.95 K=2.83 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 207.7 586.1 | 178.1 608.4 | 155.8 623.2 | 141.0 638.0 | 118.7 652.9 | 111.3 660.3 | 296.8 675.1 | 385.8 497.1 | 452.6 400.6 | 497.1 333.9 | 534.2 281.9 | 563.9 237.4 |
| 照明 | 显热(W) | 185.5 22.3 | 155.8 22.3 | 126.1 22.3 | 103.9 274.5 | 89.0 430.3 | 74.2 489.7 | 59.4 534.2 | 51.9 571.3 | 44.5 601.0 | 37.1 623.2 | 29.7 378.4 | 29.7 237.4 |
| 人体 | 显热(W) | 123.1 782.5 | 105.5 800.1 | 87.9 808.9 | 79.1 817.7 | 61.5 826.4 | 52.8 835.2 | 457.2 844.0 | 624.2 430.8 | 677.0 263.8 | 712.2 211.0 | 738.5 175.8 | 764.9 149.5 |
|  | 全热(W) | 123.1 1418.1 | 105.5 1435.7 | 87.9 1444.5 | 79.1 1453.3 | 61.5 1462.0 | 52.8 1470.8 | 1092.8 1479.6 | 1259.8 430.8 | 1312.6 263.8 | 1347.8 211.0 | 1374.1 175.8 | 1400.5 149.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 1803.5 1859.3 | 1845.8 1838.8 | 1856.2 1807.9 | 1869.2 1732.0 | 1896.1 1720.8 | 1941.2 1637.3 | 1964.4 1626.9 | 1943.5 1655.8 | 1904.0 1697.1 | 1893.2 1741.9 | 1873.8 1759.8 | 1881.9 1787.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.55 2.60 | 2.61 2.57 | 2.62 2.53 | 2.64 2.42 | 2.68 2.41 | 2.75 2.29 | 2.78 2.28 | 2.74 2.33 | 2.68 2.39 | 2.66 2.45 | 2.63 2.48 | 2.64 2.52 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3221 5131 | 3146 5161 | 3051 5164 | 2986 5358 | 2941 5492 | 2972 5474 | 4715 5502 | 5196 4214 | 5427 3990 | 5553 3909 | 5515 3567 | 5411 3349 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1418 2637 | 1300 2687 | 1195 2721 | 1117 2990 | 1044 3136 | 1030 3201 | 2115 3239 | 2617 2558 | 2887 2293 | 3024 2167 | 3006 1807 | 2894 1562 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.73 3.73 | 3.73 3.73 | 3.73 3.73 | 3.73 3.73 | 3.73 3.73 | 3.73 3.73 | 3.73 3.73 | 3.73 3.73 | 3.73 3.73 | 3.73 3.73 | 3.73 3.73 | 3.73 3.73 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1418 3272 | 1300 3322 | 1195 3356 | 1117 3626 | 1044 3771 | 1030 3837 | 2751 3875 | 3253 2558 | 3523 2293 | 3660 2167 | 3641 1807 | 3530 1562 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1418 2637 | 1300 2687 | 1195 2721 | 1117 2990 | 1044 3136 | 1030 3201 | 2115 3239 | 2617 2558 | 2887 2293 | 3024 2167 | 3006 1807 | 2894 1562 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[冷饮店] |  | 4.50 | 102.01 | 26 | 60 | 1779.9 | 18 | 3675.0 | 18 | 3.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=31.09 K=0.31 D=11.50 | 65.4 65.6 | 65.3 65.8 | 65.3 65.8 | 65.2 65.8 | 65.2 65.7 | 65.2 65.5 | 65.3 65.6 | 65.2 65.6 | 65.2 65.6 | 65.2 65.5 | 65.2 65.5 | 65.2 65.5 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 46.0 179.2 | 39.2 183.1 | 34.4 182.6 | 29.8 175.1 | 25.7 159.5 | 30.8 141.9 | 245.5 118.5 | 334.6 87.4 | 359.9 76.2 | 332.5 66.8 | 267.0 58.9 | 170.6 51.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.4 18.5 | -1.0 20.6 | -1.8 21.6 | -2.8 21.3 | -3.6 19.3 | -4.1 18.2 | -2.5 15.4 | 0.8 11.7 | 5.0 8.1 | 8.9 5.5 | 12.3 3.7 | 15.6 2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 44.7 160.7 | 40.2 162.5 | 36.2 161.0 | 32.6 153.7 | 29.3 140.3 | 34.9 123.7 | 248.1 103.2 | 333.8 75.7 | 354.9 68.1 | 323.6 61.3 | 254.7 55.2 | 154.9 49.6 |
| 挑空楼板 | F=101.94 K=0.33 D=2.96 | 166.7 108.2 | 153.5 116.7 | 140.6 129.7 | 134.7 145.0 | 130.0 160.6 | 126.3 173.6 | 122.9 183.7 | 120.5 191.0 | 116.5 194.4 | 114.3 194.1 | 111.9 188.6 | 109.9 177.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 142.8 402.9 | 122.4 418.2 | 107.1 428.4 | 96.9 438.6 | 81.6 448.8 | 76.5 453.9 | 204.0 464.1 | 265.2 341.7 | 311.1 275.4 | 341.7 229.5 | 367.2 193.8 | 387.6 163.2 |
| 照明 | 显热(W) | 127.5 15.3 | 107.1 15.3 | 86.7 15.3 | 71.4 188.7 | 61.2 295.8 | 51.0 336.6 | 40.8 367.2 | 35.7 392.7 | 30.6 413.1 | 25.5 428.4 | 20.4 260.1 | 20.4 163.2 |
| 人体 | 显热(W) | 84.7 538.5 | 72.6 550.6 | 60.5 556.6 | 54.5 562.7 | 42.4 568.7 | 36.3 574.8 | 314.6 580.8 | 429.6 296.5 | 465.9 181.5 | 490.1 145.2 | 508.2 121.0 | 526.4 102.9 |
|  | 全热(W) | 84.7 1271.5 | 72.6 1283.6 | 60.5 1289.6 | 54.5 1295.7 | 42.4 1301.7 | 36.3 1307.8 | 1047.6 1313.8 | 1162.6 296.5 | 1198.9 181.5 | 1223.1 145.2 | 1241.2 121.0 | 1259.4 102.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 1288.2 1328.1 | 1318.4 1313.4 | 1325.8 1291.4 | 1335.1 1237.1 | 1354.4 1229.1 | 1386.5 1169.5 | 1403.1 1162.1 | 1388.2 1182.7 | 1360.0 1212.2 | 1352.3 1244.2 | 1338.4 1257.0 | 1344.2 1276.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.82 1.86 | 1.86 1.84 | 1.87 1.81 | 1.89 1.73 | 1.92 1.72 | 1.96 1.64 | 1.98 1.63 | 1.96 1.66 | 1.92 1.71 | 1.90 1.75 | 1.88 1.77 | 1.89 1.80 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1921 3371 | 1879 3396 | 1820 3403 | 1788 3546 | 1761 3661 | 1773 3649 | 3129 3675 | 3372 2558 | 3442 2418 | 3455 2374 | 3411 2145 | 3357 2001 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 633 1310 | 560 1350 | 495 1378 | 452 1576 | 406 1699 | 386 1746 | 993 1780 | 1251 1375 | 1349 1206 | 1369 1130 | 1340 888 | 1280 724 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 633 2043 | 560 2083 | 495 2111 | 452 2309 | 406 2432 | 386 2479 | 1726 2513 | 1984 1375 | 2082 1206 | 2102 1130 | 2073 888 | 2013 724 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 633 1310 | 560 1350 | 495 1378 | 452 1576 | 406 1699 | 386 1746 | 993 1780 | 1251 1375 | 1349 1206 | 1369 1130 | 1340 888 | 1280 724 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[办公室] |  | 4.50 | 54.86 | 26 | 60 | 1854.7 | 18 | 2802.2 | 18 | 1.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=54.86 K=0.64 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 |
| 西外墙 | F=19.49 K=0.31 D=11.50 | 44.7 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.4 | 44.3 44.4 | 44.3 44.4 | 44.3 44.4 | 44.3 44.5 | 44.3 44.5 | 44.3 44.6 | 44.3 44.7 | 44.3 44.8 | 44.3 44.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=4.95 | 55.4 146.6 | 47.9 166.1 | 42.3 249.5 | 36.9 347.8 | 32.3 406.5 | 28.2 420.1 | 48.4 365.6 | 67.4 177.5 | 87.2 90.1 | 107.3 79.4 | 123.9 70.3 | 136.8 62.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.2 16.9 | -0.9 18.8 | -1.6 19.8 | -2.6 19.6 | -3.3 17.7 | -3.8 16.7 | -2.3 14.1 | 0.8 10.8 | 4.6 7.4 | 8.1 5.0 | 11.2 3.4 | 14.3 2.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 54.2 129.7 | 48.8 147.2 | 43.9 229.7 | 39.5 328.3 | 35.6 388.9 | 32.0 403.4 | 50.8 351.5 | 66.6 166.7 | 82.6 82.6 | 99.2 74.4 | 112.7 66.9 | 122.4 60.2 |
| 内墙1 | F=45.45 K=2.83 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 |
| 内墙1 | F=11.70 K=2.83 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 |
| 内墙1 | F=11.25 K=2.83 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
| 内墙1 | F=22.50 K=2.83 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 199.7 563.4 | 171.2 584.8 | 149.8 599.0 | 135.5 613.3 | 114.1 627.6 | 107.0 634.7 | 285.3 649.0 | 370.8 477.8 | 435.0 385.1 | 477.8 320.9 | 513.5 271.0 | 542.0 228.2 |
| 照明 | 显热(W) | 92.2 13.2 | 74.6 8.8 | 61.4 8.8 | 52.7 8.8 | 43.9 8.8 | 35.1 158.0 | 30.7 254.5 | 26.3 289.6 | 21.9 316.0 | 17.6 333.5 | 17.6 197.5 | 13.2 118.5 |
| 人体 | 显热(W) | 42.4 269.2 | 36.3 275.3 | 30.3 278.3 | 27.2 281.3 | 21.2 284.4 | 18.2 287.4 | 157.3 290.4 | 214.8 148.2 | 232.9 90.8 | 245.0 72.6 | 254.1 60.5 | 263.2 51.4 |
|  | 全热(W) | 42.4 635.7 | 36.3 641.8 | 30.3 644.8 | 27.2 647.8 | 21.2 650.9 | 18.2 653.9 | 523.8 656.9 | 581.3 148.2 | 599.4 90.8 | 611.5 72.6 | 620.6 60.5 | 629.7 51.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 644.1 664.0 | 659.2 656.7 | 662.9 645.7 | 667.6 618.6 | 677.2 614.6 | 693.3 584.8 | 701.6 581.0 | 694.1 591.4 | 680.0 606.1 | 676.2 622.1 | 669.2 628.5 | 672.1 638.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.91 0.93 | 0.93 0.92 | 0.94 0.90 | 0.94 0.86 | 0.96 0.86 | 0.98 0.82 | 0.99 0.81 | 0.98 0.83 | 0.96 0.85 | 0.95 0.88 | 0.94 0.89 | 0.94 0.90 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1329 2318 | 1284 2353 | 1242 2443 | 1215 2531 | 1184 2603 | 1177 2747 | 1885 2802 | 2035 1980 | 2119 1783 | 2185 1724 | 2240 1523 | 2289 1394 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 685 1287 | 625 1330 | 579 1431 | 547 1546 | 506 1622 | 483 1795 | 817 1855 | 974 1388 | 1072 1177 | 1143 1102 | 1204 895 | 1250 756 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 685 1654 | 625 1696 | 579 1797 | 547 1913 | 506 1989 | 483 2162 | 1183 2221 | 1341 1388 | 1439 1177 | 1509 1102 | 1571 895 | 1617 756 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 685 1287 | 625 1330 | 579 1431 | 547 1546 | 506 1622 | 483 1795 | 817 1855 | 974 1388 | 1072 1177 | 1143 1102 | 1204 895 | 1250 756 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2020[备餐] |  | 4.50 | 14.08 | 26 | 60 | 390.1 | 18 | 666.8 | 18 | 0.44 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.08 K=0.20 D=8.85 | 26.8 29.0 | 26.8 29.0 | 26.7 29.0 | 26.7 28.7 | 26.6 28.4 | 26.6 28.0 | 26.9 27.6 | 27.3 27.2 | 27.7 27.1 | 28.2 27.0 | 28.6 26.9 | 28.8 26.9 |
| 内墙1 | F=16.02 K=2.83 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 | 158.7 158.7 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 19.7 55.6 | 16.9 57.7 | 14.8 59.1 | 13.4 60.6 | 11.3 62.0 | 10.6 62.7 | 28.2 64.1 | 36.6 47.2 | 42.9 38.0 | 47.2 31.7 | 50.7 26.8 | 53.5 22.5 |
| 照明 | 显热(W) | 17.6 2.1 | 14.8 2.1 | 12.0 2.1 | 9.9 26.1 | 8.4 40.8 | 7.0 46.5 | 5.6 50.7 | 4.9 54.2 | 4.2 57.0 | 3.5 59.1 | 2.8 35.9 | 2.8 22.5 |
| 人体 | 显热(W) | 10.4 66.2 | 8.9 67.7 | 7.4 68.4 | 6.7 69.2 | 5.2 69.9 | 4.5 70.7 | 38.7 71.4 | 52.8 36.5 | 57.3 22.3 | 60.3 17.9 | 62.5 14.9 | 64.7 12.6 |
|  | 全热(W) | 10.4 226.7 | 8.9 228.2 | 7.4 228.9 | 6.7 229.7 | 5.2 230.4 | 4.5 231.2 | 199.2 231.9 | 213.3 36.5 | 217.8 22.3 | 220.8 17.9 | 223.0 14.9 | 225.2 12.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 128.8 132.8 | 131.8 131.3 | 132.6 129.1 | 133.5 123.7 | 135.4 122.9 | 138.7 117.0 | 140.3 116.2 | 138.8 118.3 | 136.0 121.2 | 135.2 124.4 | 133.8 125.7 | 134.4 127.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.18 0.19 | 0.19 0.18 | 0.19 0.18 | 0.19 0.17 | 0.19 0.17 | 0.20 0.16 | 0.20 0.16 | 0.20 0.17 | 0.19 0.17 | 0.19 0.18 | 0.19 0.18 | 0.19 0.18 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 380 623 | 376 625 | 370 625 | 366 645 | 363 661 | 364 662 | 577 667 | 597 460 | 605 442 | 611 436 | 615 407 | 621 389 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 251 329 | 244 333 | 237 335 | 233 361 | 228 377 | 225 384 | 276 390 | 298 341 | 309 321 | 316 312 | 321 281 | 326 261 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 251 490 | 244 493 | 237 496 | 233 521 | 228 538 | 225 545 | 436 551 | 459 341 | 469 321 | 476 312 | 481 281 | 487 261 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 251 329 | 244 333 | 237 335 | 233 361 | 228 377 | 225 384 | 276 390 | 298 341 | 309 321 | 316 312 | 321 281 | 326 261 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X001[开放展览] |  | 4.50 | 1051.36 | 26 | 60 | 32517.7 | 18 | 52416.0 | 18 | 32.28 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=673.65 K=0.20 D=8.85 | 1282.8 1387.5 | 1279.9 1389.4 | 1278.0 1385.9 | 1276.0 1375.1 | 1274.4 1357.3 | 1273.1 1338.4 | 1286.8 1318.4 | 1305.8 1300.3 | 1327.3 1295.5 | 1349.4 1291.5 | 1367.3 1288.1 | 1379.6 1285.1 |
| 屋顶 | F=28.75 K=1.61 D=3.06 | 534.7 344.8 | 491.4 341.7 | 445.5 373.1 | 404.1 416.8 | 393.1 466.0 | 383.8 516.7 | 376.2 557.5 | 369.4 585.8 | 364.0 604.0 | 357.4 608.2 | 352.9 600.3 | 348.5 575.4 |
| 东外墙 | F=173.91 K=0.31 D=11.50 | 451.8 453.0 | 451.3 454.2 | 451.2 455.0 | 451.1 455.3 | 451.0 455.1 | 451.0 454.5 | 451.3 453.6 | 451.2 453.1 | 451.1 453.1 | 451.0 452.9 | 451.0 452.7 | 450.9 452.5 |
| 西外墙 | F=116.76 K=0.31 D=11.50 | 267.8 265.5 | 265.5 265.6 | 265.4 265.8 | 265.3 266.0 | 265.3 266.1 | 265.3 266.2 | 265.6 266.3 | 265.5 266.6 | 265.4 267.3 | 265.4 267.9 | 265.3 268.2 | 265.3 268.1 |
| 西北外墙 | F=59.34 K=0.31 D=11.50 | 114.6 113.6 | 113.6 113.7 | 113.6 113.8 | 113.5 113.9 | 113.5 113.9 | 113.5 114.0 | 113.6 114.0 | 113.6 114.1 | 113.6 114.2 | 113.5 114.5 | 113.5 114.7 | 113.5 114.7 |
| 东北外墙 | F=119.63 K=0.31 D=11.50 | 251.5 252.5 | 251.2 253.1 | 251.1 253.2 | 251.0 253.1 | 251.0 252.7 | 250.9 252.2 | 251.1 252.2 | 251.1 252.3 | 251.0 252.2 | 251.0 252.2 | 250.9 252.0 | 250.9 251.9 |
| 北外墙 | F=65.14 K=0.31 D=11.50 | 107.4 107.7 | 107.2 107.8 | 107.1 107.8 | 107.1 107.7 | 107.1 107.6 | 107.1 107.6 | 107.1 107.7 | 107.1 107.7 | 107.1 107.7 | 107.1 107.7 | 107.0 107.6 | 107.0 107.5 |
| 西南外墙 | F=40.71 K=0.31 D=11.50 | 96.2 95.7 | 95.8 95.8 | 95.7 95.9 | 95.7 95.9 | 95.7 96.0 | 95.7 96.0 | 95.8 96.2 | 95.7 96.4 | 95.7 96.6 | 95.7 96.7 | 95.7 96.6 | 95.7 96.5 |
| 南外墙 | F=32.11 K=0.31 D=11.50 | 66.9 66.8 | 66.8 66.8 | 66.8 66.9 | 66.7 66.9 | 66.7 67.0 | 66.7 67.1 | 66.8 67.2 | 66.8 67.3 | 66.8 67.4 | 66.7 67.4 | 66.7 67.3 | 66.7 67.1 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=12.00 | 117.9 350.8 | 101.2 364.2 | 89.2 408.5 | 77.6 570.7 | 67.4 726.3 | 58.7 803.6 | 108.7 725.8 | 155.5 337.4 | 204.3 193.2 | 253.8 170.0 | 294.7 150.1 | 326.4 132.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 3.0 41.1 | -2.2 45.7 | -3.9 48.0 | -6.2 47.4 | -8.0 42.8 | -9.1 40.5 | -5.7 34.2 | 1.8 26.1 | 11.1 18.0 | 19.7 12.2 | 27.2 8.2 | 34.7 4.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 114.9 309.8 | 103.4 318.6 | 93.1 360.5 | 83.8 523.3 | 75.4 683.5 | 67.9 763.1 | 114.4 691.7 | 153.7 311.3 | 193.2 175.2 | 234.1 157.7 | 267.4 142.0 | 291.7 127.8 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=24.00 | 204.5 796.5 | 174.3 813.8 | 152.9 811.5 | 132.2 778.2 | 114.3 709.1 | 137.1 630.7 | 1091.3 526.8 | 1487.2 388.5 | 1599.5 338.7 | 1477.8 296.9 | 1186.4 261.6 | 758.1 230.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 6.0 82.2 | -4.4 91.4 | -7.8 96.0 | -12.5 94.8 | -15.9 85.6 | -18.2 81.0 | -11.3 68.3 | 3.7 52.2 | 22.2 36.0 | 39.5 24.5 | 54.5 16.4 | 69.5 9.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 198.5 714.3 | 178.7 722.4 | 160.8 715.5 | 144.7 683.3 | 130.2 623.4 | 155.3 549.7 | 1102.6 458.5 | 1483.5 336.3 | 1577.3 302.7 | 1438.3 272.4 | 1132.0 245.2 | 688.6 220.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=24.00 | 228.0 1272.6 | 195.4 888.8 | 172.0 879.1 | 149.4 838.9 | 129.8 763.7 | 183.4 679.9 | 1052.9 571.1 | 1603.9 428.4 | 1963.2 374.6 | 2138.7 329.2 | 2039.6 290.6 | 1716.9 256.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 6.0 82.2 | -4.4 91.4 | -7.8 96.0 | -12.5 94.8 | -15.9 85.6 | -18.2 81.0 | -11.3 68.3 | 3.7 52.2 | 22.2 36.0 | 39.5 24.5 | 54.5 16.4 | 69.5 9.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 222.0 1190.5 | 199.8 797.4 | 179.9 783.1 | 161.9 744.1 | 145.7 678.1 | 201.6 598.9 | 1064.2 502.8 | 1600.2 376.2 | 1941.1 338.6 | 2099.3 304.7 | 1985.1 274.2 | 1647.5 246.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=22.11 | 171.1 672.4 | 145.0 694.5 | 126.9 698.0 | 109.2 672.2 | 94.0 613.0 | 92.2 544.8 | 716.7 452.8 | 870.3 360.9 | 814.2 285.6 | 693.0 249.8 | 575.0 219.6 | 630.3 192.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 5.5 75.7 | -4.0 84.2 | -7.2 88.4 | -11.5 87.4 | -14.7 78.9 | -16.8 74.6 | -10.4 62.9 | 3.4 48.0 | 20.4 33.2 | 36.4 22.5 | 50.2 15.1 | 64.0 8.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 165.6 596.8 | 149.0 610.3 | 134.1 609.5 | 120.7 584.8 | 108.6 534.1 | 109.0 470.2 | 727.1 389.8 | 866.9 312.8 | 793.8 252.5 | 656.6 227.2 | 524.8 204.5 | 566.3 184.0 |
| 西南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 81.9 290.8 | 70.7 414.1 | 62.4 527.9 | 54.5 593.5 | 47.6 590.6 | 41.6 536.2 | 72.3 423.5 | 101.2 257.4 | 131.2 133.3 | 161.8 117.5 | 187.0 104.0 | 216.8 92.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.3 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 80.1 265.2 | 72.1 385.5 | 64.9 497.9 | 58.4 563.8 | 52.5 563.9 | 47.3 510.9 | 75.8 402.2 | 100.0 241.1 | 124.3 122.1 | 149.5 109.9 | 170.0 98.9 | 195.1 89.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=18.00 | 201.6 533.2 | 174.1 603.9 | 153.7 907.3 | 134.3 1264.8 | 117.3 1478.3 | 102.7 1527.7 | 176.2 1329.3 | 245.1 645.4 | 317.1 327.5 | 390.2 288.8 | 450.6 255.7 | 497.3 226.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 4.5 61.6 | -3.3 68.5 | -5.9 72.0 | -9.3 71.1 | -11.9 64.2 | -13.7 60.7 | -8.5 51.2 | 2.8 39.1 | 16.6 27.0 | 29.6 18.3 | 40.8 12.3 | 52.1 7.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 197.1 471.6 | 177.4 535.3 | 159.6 835.3 | 143.7 1193.7 | 129.3 1414.1 | 116.4 1466.9 | 184.6 1278.1 | 242.4 606.3 | 300.5 300.5 | 360.6 270.4 | 409.7 243.4 | 445.2 219.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=11.51 | 106.3 520.7 | 91.0 634.4 | 80.0 701.5 | 69.4 696.0 | 60.2 613.5 | 52.3 496.1 | 100.6 374.1 | 145.9 200.2 | 193.0 175.0 | 240.8 153.7 | 287.0 135.6 | 385.5 119.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 2.9 39.4 | -2.1 43.8 | -3.8 46.0 | -6.0 45.5 | -7.6 41.1 | -8.7 38.8 | -5.4 32.8 | 1.8 25.0 | 10.6 17.3 | 18.9 11.7 | 26.1 7.9 | 33.3 4.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 103.4 481.3 | 93.1 590.6 | 83.8 655.5 | 75.4 650.5 | 67.8 572.4 | 61.1 457.3 | 106.1 341.3 | 144.2 175.2 | 182.4 157.7 | 221.8 141.9 | 260.9 127.7 | 352.2 115.0 |
| 西北外门 | F=3.36 K=0.79 | 0.7 9.1 | -0.5 10.1 | -0.9 10.6 | -1.4 10.5 | -1.8 9.5 | -2.0 8.9 | -1.2 7.5 | 0.4 5.8 | 2.4 4.0 | 4.4 2.7 | 6.0 1.8 | 7.7 1.0 |
| 内墙1 | F=42.16 K=2.83 | 417.6 417.6 | 417.6 417.6 | 417.6 417.6 | 417.6 417.6 | 417.6 417.6 | 417.6 417.6 | 417.6 417.6 | 417.6 417.6 | 417.6 417.6 | 417.6 417.6 | 417.6 417.6 | 417.6 417.6 |
| 内墙1 | F=32.97 K=2.83 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 |
| 内墙1 | F=8.55 K=2.83 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 |
| 内墙1 | F=8.55 K=2.83 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 |
| 内墙1 | F=8.55 K=2.83 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 |
| 内墙1 | F=7.77 K=2.83 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 |
| 内墙1 | F=72.00 K=2.83 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 |
| 内墙1 | F=28.14 K=2.83 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 |
| 内墙1 | F=42.30 K=2.83 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 |
| 内墙1 | F=63.90 K=2.83 | 90.4 90.4 | 90.4 90.4 | 90.4 90.4 | 90.4 90.4 | 90.4 90.4 | 90.4 90.4 | 90.4 90.4 | 90.4 90.4 | 90.4 90.4 | 90.4 90.4 | 90.4 90.4 | 90.4 90.4 |
| 内墙1 | F=38.04 K=2.83 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 |
| 内墙1 | F=9.00 K=2.83 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 |
| 内墙1 | F=8.55 K=2.83 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 |
| 内墙1 | F=32.97 K=2.83 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 |
| 内墙1 | F=22.76 K=2.83 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 |
| 内墙1 | F=11.35 K=2.83 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 挑空楼板 | F=76.39 K=0.33 D=2.96 | 124.9 81.1 | 115.0 87.4 | 105.3 97.2 | 101.0 108.6 | 97.5 120.3 | 94.6 130.1 | 92.1 137.6 | 90.3 143.1 | 87.3 145.7 | 85.6 145.4 | 83.8 141.3 | 82.3 133.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 3826.9 10797.5 | 3280.2 11207.5 | 2870.2 11480.8 | 2596.9 11754.2 | 2186.8 12027.5 | 2050.1 12164.2 | 5467.1 12437.6 | 7107.2 9157.3 | 8337.3 7380.5 | 9157.3 6150.4 | 9840.7 5193.7 | 10387.4 4373.7 |
| 照明 | 显热(W) | 1766.3 252.3 | 1429.8 168.2 | 1177.5 168.2 | 1009.3 168.2 | 841.1 168.2 | 672.9 3027.9 | 588.8 4878.3 | 504.7 5551.2 | 420.5 6055.8 | 336.4 6392.3 | 336.4 3784.9 | 252.3 2270.9 |
| 人体 | 显热(W) | 889.4 5653.7 | 762.3 5780.8 | 635.3 5844.3 | 571.7 5907.8 | 444.7 5971.4 | 381.2 6034.9 | 3303.3 6098.4 | 4510.3 3112.7 | 4891.4 1905.8 | 5145.5 1524.6 | 5336.1 1270.5 | 5526.7 1079.9 |
|  | 全热(W) | 889.4 13350.2 | 762.3 13477.3 | 635.3 13540.8 | 571.7 13604.3 | 444.7 13667.9 | 381.2 13731.4 | 10999.8 13794.9 | 12206.8 3112.7 | 12587.9 1905.8 | 12842.0 1524.6 | 13032.6 1270.5 | 13223.2 1079.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.45 | 0.00 11.45 | 0.00 11.45 | 0.00 11.45 | 0.00 11.45 | 0.00 11.45 | 11.45 11.45 | 11.45 0.00 | 11.45 0.00 | 11.45 0.00 | 11.45 0.00 | 11.45 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 13526.0 13944.5 | 13843.1 13791.2 | 13921.3 13559.6 | 14018.6 12990.0 | 14220.7 12905.8 | 14558.6 12280.1 | 14732.8 12201.7 | 14576.6 12418.4 | 14280.2 12728.1 | 14199.3 13064.4 | 14053.4 13198.6 | 14114.1 13406.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 19.09 19.53 | 19.56 19.29 | 19.68 18.96 | 19.83 18.16 | 20.12 18.06 | 20.60 17.19 | 20.83 17.10 | 20.58 17.44 | 20.12 17.91 | 19.97 18.40 | 19.74 18.61 | 19.79 18.92 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 25741 47280 | 24826 47565 | 23942 48230 | 23375 48522 | 22759 48897 | 22752 51096 | 39534 52416 | 43443 37572 | 45302 34627 | 46360 33466 | 46765 29577 | 46998 27055 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 12215 25639 | 10983 26077 | 10020 26974 | 9356 27836 | 8538 28295 | 8193 31119 | 17104 32518 | 21170 25153 | 23325 21899 | 24464 20402 | 25015 16378 | 25187 13648 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 32.28 32.28 | 32.28 32.28 | 32.28 32.28 | 32.28 32.28 | 32.28 32.28 | 32.28 32.28 | 32.28 32.28 | 32.28 32.28 | 32.28 32.28 | 32.28 32.28 | 32.28 32.28 | 32.28 32.28 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 12215 33336 | 10983 33774 | 10020 34670 | 9356 35532 | 8538 35991 | 8193 38816 | 24801 40214 | 28866 25153 | 31022 21899 | 32161 20402 | 32712 16378 | 32884 13648 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 12215 25639 | 10983 26077 | 10020 26974 | 9356 27836 | 8538 28295 | 8193 31119 | 17104 32518 | 21170 25153 | 23325 21899 | 24464 20402 | 25015 16378 | 25187 13648 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.45 11.45 | 11.45 11.45 | 11.45 11.45 | 11.45 11.45 | 11.45 11.45 | 11.45 11.45 | 11.45 11.45 | 11.45 11.45 | 11.45 11.45 | 11.45 11.45 | 11.45 11.45 | 11.45 11.45 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X014[报告厅] |  | 4.50 | 247.45 | 26 | 60 | 7471.1 | 18 | 17616.7 | 11 | 16.25 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=237.40 K=0.20 D=8.85 | 452.1 489.0 | 451.0 489.6 | 450.4 488.4 | 449.7 484.6 | 449.1 478.3 | 448.6 471.7 | 453.5 464.6 | 460.2 458.2 | 467.7 456.5 | 475.5 455.1 | 481.8 453.9 | 486.2 452.9 |
| 屋顶 | F=10.05 K=1.61 D=3.06 | 187.0 120.6 | 171.9 119.5 | 155.8 130.5 | 141.3 145.7 | 137.5 162.9 | 134.2 180.7 | 131.5 195.0 | 129.2 204.9 | 127.3 211.2 | 125.0 212.7 | 123.4 209.9 | 121.9 201.2 |
| 东外墙 | F=78.75 K=0.31 D=11.50 | 205.2 205.7 | 205.0 206.3 | 205.0 206.6 | 204.9 206.8 | 204.9 206.7 | 204.9 206.5 | 205.0 206.1 | 204.9 205.8 | 204.9 205.8 | 204.9 205.8 | 204.9 205.6 | 204.8 205.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=12.00 | 114.4 703.0 | 98.0 445.5 | 86.3 440.5 | 75.0 420.3 | 65.1 382.7 | 92.4 340.7 | 500.8 286.2 | 775.3 214.8 | 963.6 187.8 | 1065.6 165.1 | 1034.7 145.7 | 887.3 128.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 3.0 41.1 | -2.2 45.7 | -3.9 48.0 | -6.2 47.4 | -8.0 42.8 | -9.1 40.5 | -5.7 34.2 | 1.8 26.1 | 11.1 18.0 | 19.7 12.2 | 27.2 8.2 | 34.7 4.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 111.4 661.9 | 100.2 399.8 | 90.2 392.5 | 81.2 372.9 | 73.1 339.9 | 101.5 300.2 | 506.5 252.1 | 773.4 188.7 | 952.5 169.8 | 1045.9 152.8 | 1007.4 137.5 | 852.5 123.8 |
| 内墙1 | F=63.10 K=2.83 | 625.0 625.0 | 625.0 625.0 | 625.0 625.0 | 625.0 625.0 | 625.0 625.0 | 625.0 625.0 | 625.0 625.0 | 625.0 625.0 | 625.0 625.0 | 625.0 625.0 | 625.0 625.0 | 625.0 625.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 346.4 977.4 | 296.9 1014.5 | 259.8 1039.3 | 235.1 1064.0 | 198.0 1088.8 | 185.6 1101.1 | 494.9 1125.9 | 643.4 828.9 | 754.7 668.1 | 828.9 556.8 | 890.8 470.1 | 940.3 395.9 |
| 照明 | 显热(W) | 309.3 37.1 | 259.8 37.1 | 210.3 37.1 | 173.2 457.8 | 148.5 717.6 | 123.7 816.6 | 99.0 890.8 | 86.6 952.7 | 74.2 1002.2 | 61.9 1039.3 | 49.5 631.0 | 49.5 395.9 |
| 人体 | 显热(W) | 536.3 3409.4 | 459.7 3486.0 | 383.1 3524.3 | 344.8 3562.6 | 268.2 3601.0 | 229.8 3639.3 | 1992.0 3677.6 | 2719.9 1877.1 | 2949.7 1149.2 | 3102.9 919.4 | 3217.9 766.2 | 3332.8 651.2 |
|  | 全热(W) | 536.3 6178.8 | 459.7 6255.4 | 383.1 6293.7 | 344.8 6332.0 | 268.2 6370.4 | 229.8 6408.7 | 4761.4 6447.0 | 5489.3 1877.1 | 5719.1 1149.2 | 5872.3 919.4 | 5987.3 766.2 | 6102.2 651.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 0.00 | 4.15 0.00 | 4.15 0.00 | 4.15 0.00 | 4.15 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 7858.0 8101.1 | 8042.2 8012.0 | 8087.6 7877.5 | 8144.2 7546.6 | 8261.6 7497.7 | 8457.9 7134.2 | 8559.1 7088.6 | 8468.3 7214.5 | 8296.1 7394.4 | 8249.1 7589.8 | 8164.4 7667.7 | 8199.6 7788.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 11.09 11.35 | 11.36 11.21 | 11.43 11.01 | 11.52 10.55 | 11.69 10.49 | 11.97 9.98 | 12.10 9.93 | 11.96 10.13 | 11.69 10.40 | 11.60 10.69 | 11.47 10.81 | 11.50 10.99 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 10634 17438 | 10610 17205 | 10463 17139 | 10393 17283 | 10358 17530 | 10502 17285 | 15830 17329 | 16882 12582 | 17233 11900 | 17508 11769 | 17562 11175 | 17617 10845 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2776 6567 | 2567 6424 | 2376 6492 | 2249 6967 | 2096 7263 | 2044 7381 | 4502 7471 | 5644 5367 | 6167 4506 | 6490 4179 | 6628 3508 | 6648 3056 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 16.25 16.25 | 16.25 16.25 | 16.25 16.25 | 16.25 16.25 | 16.25 16.25 | 16.25 16.25 | 16.25 16.25 | 16.25 16.25 | 16.25 16.25 | 16.25 16.25 | 16.25 16.25 | 16.25 16.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2776 9337 | 2567 9193 | 2376 9261 | 2249 9736 | 2096 10032 | 2044 10151 | 7271 10241 | 8414 5367 | 8937 4506 | 9259 4179 | 9397 3508 | 9417 3056 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2776 6567 | 2567 6424 | 2376 6492 | 2249 6967 | 2096 7263 | 2044 7381 | 4502 7471 | 5644 5367 | 6167 4506 | 6490 4179 | 6628 3508 | 6648 3056 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X018[展览] |  | 4.50 | 217.74 | 26 | 60 | 3857.8 | 17 | 5481.4 | 17 | 2.66 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=205.72 K=0.20 D=8.85 | 391.8 423.7 | 390.9 424.3 | 390.3 423.2 | 389.7 419.9 | 389.2 414.5 | 388.8 408.7 | 393.0 402.6 | 398.8 397.1 | 405.3 395.6 | 412.1 394.4 | 417.5 393.4 | 421.3 392.5 |
| 屋顶 | F=11.90 K=1.61 D=3.06 | 221.3 142.7 | 203.4 141.4 | 184.4 154.4 | 167.2 172.5 | 162.7 192.8 | 158.9 213.8 | 155.7 230.7 | 152.9 242.4 | 150.7 249.9 | 147.9 251.7 | 146.0 248.4 | 144.2 238.1 |
| 西外墙 | F=88.09 K=0.31 D=11.50 | 202.0 200.3 | 200.3 200.4 | 200.2 200.5 | 200.2 200.7 | 200.2 200.8 | 200.1 200.9 | 200.4 200.9 | 200.3 201.2 | 200.3 201.7 | 200.2 202.1 | 200.2 202.3 | 200.2 202.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=12.00 | 134.4 355.5 | 116.0 402.6 | 102.5 604.8 | 89.5 843.2 | 78.2 985.5 | 68.5 1018.4 | 117.4 886.2 | 163.4 430.3 | 211.4 218.3 | 260.2 192.5 | 300.4 170.5 | 331.5 150.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 3.0 41.1 | -2.2 45.7 | -3.9 48.0 | -6.2 47.4 | -8.0 42.8 | -9.1 40.5 | -5.7 34.2 | 1.8 26.1 | 11.1 18.0 | 19.7 12.2 | 27.2 8.2 | 34.7 4.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 131.4 314.4 | 118.2 356.9 | 106.4 556.8 | 95.8 795.8 | 86.2 942.7 | 77.6 977.9 | 123.1 852.1 | 161.6 404.2 | 200.3 200.3 | 240.4 180.3 | 273.2 162.3 | 296.8 146.0 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 84.0 222.2 | 72.5 251.6 | 64.1 378.0 | 56.0 527.0 | 48.9 615.9 | 42.8 636.5 | 73.4 553.9 | 102.1 268.9 | 132.1 136.5 | 162.6 120.3 | 187.7 106.5 | 207.2 94.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.3 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 82.1 196.5 | 73.9 223.1 | 66.5 348.0 | 59.9 497.4 | 53.9 589.2 | 48.5 611.2 | 76.9 532.5 | 101.0 252.6 | 125.2 125.2 | 150.3 112.7 | 170.7 101.4 | 185.5 91.3 |
| 内墙1 | F=45.45 K=2.83 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 |
| 照明 | 显热(W) | 272.2 32.7 | 228.6 32.7 | 185.1 32.7 | 152.4 402.8 | 130.6 631.5 | 108.9 718.5 | 87.1 783.9 | 76.2 838.3 | 65.3 881.9 | 54.4 914.5 | 43.5 555.2 | 43.5 348.4 |
| 人体 | 显热(W) | 87.9 558.9 | 75.4 571.5 | 62.8 577.8 | 56.5 584.0 | 44.0 590.3 | 37.7 596.6 | 326.6 602.9 | 445.9 307.7 | 483.6 188.4 | 508.7 150.7 | 527.5 125.6 | 546.4 106.8 |
|  | 全热(W) | 87.9 1012.9 | 75.4 1025.5 | 62.8 1031.8 | 56.5 1038.0 | 44.0 1044.3 | 37.7 1050.6 | 780.6 1056.9 | 899.9 307.7 | 937.6 188.4 | 962.7 150.7 | 981.5 125.6 | 1000.4 106.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 1288.2 1328.1 | 1318.4 1313.4 | 1325.8 1291.4 | 1335.1 1237.1 | 1354.4 1229.1 | 1386.5 1169.5 | 1403.1 1162.1 | 1388.2 1182.7 | 1360.0 1212.2 | 1352.3 1244.2 | 1338.4 1257.0 | 1344.2 1276.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.82 1.86 | 1.86 1.84 | 1.87 1.81 | 1.89 1.73 | 1.92 1.72 | 1.96 1.64 | 1.98 1.63 | 1.96 1.66 | 1.92 1.71 | 1.90 1.75 | 1.88 1.77 | 1.89 1.80 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2746 3782 | 2670 3856 | 2579 4181 | 2511 4906 | 2472 5379 | 2456 5481 | 3275 5342 | 3446 3933 | 3527 3549 | 3617 3535 | 3680 3123 | 3757 2874 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1458 2000 | 1351 2089 | 1254 2436 | 1176 3214 | 1118 3696 | 1070 3858 | 1418 3725 | 1604 2750 | 1713 2337 | 1810 2291 | 1887 1866 | 1959 1597 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.66 2.66 | 2.66 2.66 | 2.66 2.66 | 2.66 2.66 | 2.66 2.66 | 2.66 2.66 | 2.66 2.66 | 2.66 2.66 | 2.66 2.66 | 2.66 2.66 | 2.66 2.66 | 2.66 2.66 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1458 2454 | 1351 2543 | 1254 2890 | 1176 3668 | 1118 4150 | 1070 4312 | 1872 4179 | 2058 2750 | 2167 2337 | 2264 2291 | 2341 1866 | 2413 1597 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1458 2000 | 1351 2089 | 1254 2436 | 1176 3214 | 1118 3696 | 1070 3858 | 1418 3725 | 1604 2750 | 1713 2337 | 1810 2291 | 1887 1866 | 1959 1597 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X028[会议室] |  | 4.50 | 175.20 | 26 | 60 | 3495.5 | 18 | 8233.0 | 11 | 7.73 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=48.00 K=0.31 D=11.50 | 125.1 125.4 | 125.0 125.7 | 124.9 126.0 | 124.9 126.1 | 124.9 126.0 | 124.9 125.9 | 125.0 125.6 | 124.9 125.5 | 124.9 125.5 | 124.9 125.4 | 124.9 125.4 | 124.9 125.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 57.2 351.5 | 49.0 222.7 | 43.1 220.3 | 37.5 210.2 | 32.6 191.3 | 46.2 170.3 | 250.4 143.1 | 387.6 107.4 | 481.8 93.9 | 532.8 82.5 | 517.3 72.9 | 443.6 64.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.5 20.5 | -1.1 22.8 | -2.0 24.0 | -3.1 23.7 | -4.0 21.4 | -4.6 20.3 | -2.8 17.1 | 0.9 13.0 | 5.5 9.0 | 9.9 6.1 | 13.6 4.1 | 17.4 2.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 55.7 331.0 | 50.1 199.9 | 45.1 196.3 | 40.6 186.5 | 36.5 169.9 | 50.7 150.1 | 253.2 126.0 | 386.7 94.3 | 476.3 84.9 | 522.9 76.4 | 503.7 68.8 | 426.3 61.9 |
| 内墙1 | F=22.50 K=2.83 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 |
| 内墙1 | F=11.25 K=2.83 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
| 内墙1 | F=11.25 K=2.83 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
| 内墙1 | F=11.25 K=2.83 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
| 内墙1 | F=9.45 K=2.83 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 245.3 692.0 | 210.2 718.3 | 184.0 735.8 | 166.4 753.4 | 140.2 770.9 | 131.4 779.6 | 350.4 797.2 | 455.5 586.9 | 534.4 473.0 | 586.9 394.2 | 630.7 332.9 | 665.8 280.3 |
| 照明 | 显热(W) | 184.0 26.3 | 148.9 17.5 | 122.6 17.5 | 105.1 17.5 | 87.6 17.5 | 70.1 315.4 | 61.3 508.1 | 52.6 578.2 | 43.8 630.7 | 35.0 665.8 | 35.0 394.2 | 26.3 236.5 |
| 人体 | 显热(W) | 255.0 1620.9 | 218.5 1657.3 | 182.1 1675.5 | 163.9 1693.7 | 127.5 1711.9 | 109.3 1730.1 | 947.0 1748.4 | 1293.1 892.4 | 1402.3 546.4 | 1475.2 437.1 | 1529.8 364.2 | 1584.4 309.6 |
|  | 全热(W) | 255.0 2937.5 | 218.5 2973.9 | 182.1 2992.1 | 163.9 3010.3 | 127.5 3028.5 | 109.3 3046.7 | 2263.6 3065.0 | 2609.7 892.4 | 2718.9 546.4 | 2791.8 437.1 | 2846.4 364.2 | 2901.0 309.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 3735.8 3851.4 | 3823.3 3809.0 | 3844.9 3745.0 | 3871.8 3587.7 | 3927.6 3564.5 | 4021.0 3391.6 | 4069.1 3370.0 | 4025.9 3429.9 | 3944.1 3515.4 | 3921.7 3608.3 | 3881.4 3645.3 | 3898.2 3702.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 5.27 5.39 | 5.40 5.33 | 5.44 5.24 | 5.48 5.02 | 5.56 4.99 | 5.69 4.75 | 5.75 4.72 | 5.68 4.82 | 5.56 4.95 | 5.52 5.08 | 5.45 5.14 | 5.47 5.22 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4775 8157 | 4748 8040 | 4675 8010 | 4643 7878 | 4614 7872 | 4676 8003 | 7293 8182 | 7829 5893 | 8021 5558 | 8166 5486 | 8209 5108 | 8233 4892 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1040 2989 | 925 2915 | 830 2948 | 771 2974 | 686 2991 | 655 3295 | 1907 3496 | 2487 2464 | 2760 2043 | 2928 1878 | 3011 1463 | 3018 1189 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1040 4306 | 925 4231 | 830 4265 | 771 4291 | 686 4307 | 655 4611 | 3224 4812 | 3803 2464 | 4077 2043 | 4245 1878 | 4328 1463 | 4335 1189 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1040 2989 | 925 2915 | 830 2948 | 771 2974 | 686 2991 | 655 3295 | 1907 3496 | 2487 2464 | 2760 2043 | 2928 1878 | 3011 1463 | 3018 1189 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X037[会议室] |  | 4.50 | 164.30 | 26 | 60 | 3521.9 | 18 | 7885.3 | 18 | 7.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=62.25 K=0.31 D=11.50 | 129.7 129.4 | 129.5 129.5 | 129.4 129.6 | 129.4 129.7 | 129.4 129.8 | 129.3 130.1 | 129.5 130.4 | 129.4 130.5 | 129.4 130.6 | 129.4 130.6 | 129.4 130.4 | 129.3 130.2 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 69.3 339.3 | 59.3 413.4 | 52.1 457.1 | 45.2 453.5 | 39.2 399.8 | 34.1 323.3 | 65.6 243.8 | 95.1 130.5 | 125.8 114.0 | 156.9 100.1 | 187.0 88.4 | 251.2 77.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.3 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 67.4 313.6 | 60.6 384.8 | 54.6 427.1 | 49.1 423.9 | 44.2 373.0 | 39.8 298.0 | 69.1 222.4 | 93.9 114.2 | 118.9 102.8 | 144.6 92.5 | 170.0 83.2 | 229.5 74.9 |
| 挑空楼板 | F=164.30 K=0.33 D=2.96 | 268.6 174.4 | 247.4 188.0 | 226.6 209.1 | 217.2 233.6 | 209.6 258.8 | 203.5 279.7 | 198.1 296.0 | 194.2 307.9 | 187.8 313.4 | 184.2 312.8 | 180.3 303.9 | 177.1 286.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 230.0 649.0 | 197.2 673.6 | 172.5 690.1 | 156.1 706.5 | 131.4 722.9 | 123.2 731.1 | 328.6 747.6 | 427.2 550.4 | 501.1 443.6 | 550.4 369.7 | 591.5 312.2 | 624.3 262.9 |
| 照明 | 显热(W) | 172.5 24.6 | 139.7 16.4 | 115.0 16.4 | 98.6 16.4 | 82.2 16.4 | 65.7 295.7 | 57.5 476.5 | 49.3 542.2 | 41.1 591.5 | 32.9 624.3 | 32.9 369.7 | 24.6 221.8 |
| 人体 | 显热(W) | 237.4 1509.1 | 203.5 1543.0 | 169.6 1560.0 | 152.6 1576.9 | 118.7 1593.9 | 101.7 1610.8 | 881.7 1627.8 | 1203.9 830.8 | 1305.6 508.7 | 1373.4 406.9 | 1424.3 339.1 | 1475.2 288.3 |
|  | 全热(W) | 237.4 2734.9 | 203.5 2768.8 | 169.6 2785.8 | 152.6 2802.7 | 118.7 2819.7 | 101.7 2836.6 | 2107.5 2853.6 | 2429.7 830.8 | 2531.4 508.7 | 2599.2 406.9 | 2650.1 339.1 | 2701.0 288.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.84 | 0.00 1.84 | 0.00 1.84 | 0.00 1.84 | 0.00 1.84 | 0.00 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 0.00 | 1.84 0.00 | 1.84 0.00 | 1.84 0.00 | 1.84 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 3478.1 3585.7 | 3559.7 3546.3 | 3579.8 3486.8 | 3604.8 3340.3 | 3656.8 3318.6 | 3743.6 3157.7 | 3788.4 3137.6 | 3748.3 3193.3 | 3672.1 3272.9 | 3651.2 3359.4 | 3613.7 3393.9 | 3629.3 3447.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.91 5.02 | 5.03 4.96 | 5.06 4.88 | 5.10 4.67 | 5.17 4.64 | 5.30 4.42 | 5.36 4.40 | 5.29 4.48 | 5.17 4.60 | 5.14 4.73 | 5.08 4.79 | 5.09 4.86 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4586 7637 | 4536 7736 | 4445 7775 | 4404 7683 | 4367 7666 | 4401 7754 | 6675 7885 | 7073 5686 | 7189 5375 | 7304 5304 | 7385 4938 | 7537 4715 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1108 2826 | 976 2964 | 865 3062 | 799 3117 | 710 3122 | 658 3371 | 1661 3522 | 2099 2492 | 2291 2102 | 2427 1944 | 2545 1544 | 2682 1267 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.19 7.19 | 7.19 7.19 | 7.19 7.19 | 7.19 7.19 | 7.19 7.19 | 7.19 7.19 | 7.19 7.19 | 7.19 7.19 | 7.19 7.19 | 7.19 7.19 | 7.19 7.19 | 7.19 7.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1108 4052 | 976 4190 | 865 4288 | 799 4342 | 710 4347 | 658 4597 | 2887 4748 | 3325 2492 | 3517 2102 | 3653 1944 | 3771 1544 | 3908 1267 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1108 2826 | 976 2964 | 865 3062 | 799 3117 | 710 3122 | 658 3371 | 1661 3522 | 2099 2492 | 2291 2102 | 2427 1944 | 2545 1544 | 2682 1267 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X038[会议室] |  | 4.50 | 154.76 | 26 | 60 | 3684.3 | 18 | 7993.3 | 10 | 6.66 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=58.20 K=0.31 D=11.50 | 121.3 121.0 | 121.0 121.1 | 121.0 121.2 | 121.0 121.3 | 120.9 121.4 | 120.9 121.6 | 121.0 121.9 | 121.0 122.0 | 121.0 122.1 | 121.0 122.1 | 120.9 121.9 | 120.9 121.7 |
| 东外墙 | F=35.70 K=0.31 D=11.50 | 93.0 93.3 | 92.9 93.5 | 92.9 93.7 | 92.9 93.8 | 92.9 93.7 | 92.9 93.6 | 92.9 93.4 | 92.9 93.3 | 92.9 93.3 | 92.9 93.3 | 92.9 93.2 | 92.9 93.2 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 69.3 339.3 | 59.3 413.4 | 52.1 457.1 | 45.2 453.5 | 39.2 399.8 | 34.1 323.3 | 65.6 243.8 | 95.1 130.5 | 125.8 114.0 | 156.9 100.1 | 187.0 88.4 | 251.2 77.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.3 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 67.4 313.6 | 60.6 384.8 | 54.6 427.1 | 49.1 423.9 | 44.2 373.0 | 39.8 298.0 | 69.1 222.4 | 93.9 114.2 | 118.9 102.8 | 144.6 92.5 | 170.0 83.2 | 229.5 74.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=12.00 | 114.4 703.0 | 98.0 445.5 | 86.3 440.5 | 75.0 420.3 | 65.1 382.7 | 92.4 340.7 | 500.8 286.2 | 775.3 214.8 | 963.6 187.8 | 1065.6 165.1 | 1034.7 145.7 | 887.3 128.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 3.0 41.1 | -2.2 45.7 | -3.9 48.0 | -6.2 47.4 | -8.0 42.8 | -9.1 40.5 | -5.7 34.2 | 1.8 26.1 | 11.1 18.0 | 19.7 12.2 | 27.2 8.2 | 34.7 4.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 111.4 661.9 | 100.2 399.8 | 90.2 392.5 | 81.2 372.9 | 73.1 339.9 | 101.5 300.2 | 506.5 252.1 | 773.4 188.7 | 952.5 169.8 | 1045.9 152.8 | 1007.4 137.5 | 852.5 123.8 |
| 挑空楼板 | F=154.76 K=0.33 D=2.96 | 253.0 164.3 | 233.0 177.1 | 213.4 196.9 | 204.6 220.1 | 197.4 243.8 | 191.7 263.5 | 186.6 278.8 | 183.0 290.0 | 176.9 295.2 | 173.5 294.7 | 169.8 286.2 | 166.8 269.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 216.7 611.3 | 185.7 634.5 | 162.5 650.0 | 147.0 665.5 | 123.8 680.9 | 116.1 688.7 | 309.5 704.2 | 402.4 518.4 | 472.0 417.9 | 518.4 348.2 | 557.1 294.0 | 588.1 247.6 |
| 照明 | 显热(W) | 162.5 23.2 | 131.5 15.5 | 108.3 15.5 | 92.9 15.5 | 77.4 15.5 | 61.9 278.6 | 54.2 448.8 | 46.4 510.7 | 38.7 557.1 | 31.0 588.1 | 31.0 348.2 | 23.2 208.9 |
| 人体 | 显热(W) | 219.8 1397.3 | 188.4 1428.7 | 157.0 1444.4 | 141.3 1460.1 | 109.9 1475.8 | 94.2 1491.5 | 816.4 1507.2 | 1114.7 769.3 | 1208.9 471.0 | 1271.7 376.8 | 1318.8 314.0 | 1365.9 266.9 |
|  | 全热(W) | 219.8 2532.3 | 188.4 2563.7 | 157.0 2579.4 | 141.3 2595.1 | 109.9 2610.8 | 94.2 2626.5 | 1951.4 2642.2 | 2249.7 769.3 | 2343.9 471.0 | 2406.7 376.8 | 2453.8 314.0 | 2500.9 266.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 0.00 | 1.70 0.00 | 1.70 0.00 | 1.70 0.00 | 1.70 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 3220.5 3320.1 | 3296.0 3283.6 | 3314.6 3228.5 | 3337.8 3092.9 | 3385.9 3072.8 | 3466.3 2923.8 | 3507.8 2905.2 | 3470.6 2956.8 | 3400.1 3030.5 | 3380.8 3110.6 | 3346.0 3142.5 | 3360.5 3192.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.55 4.65 | 4.66 4.59 | 4.69 4.51 | 4.72 4.32 | 4.79 4.30 | 4.90 4.09 | 4.96 4.07 | 4.90 4.15 | 4.79 4.26 | 4.76 4.38 | 4.70 4.43 | 4.71 4.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4470 7908 | 4406 7748 | 4308 7783 | 4258 7678 | 4213 7621 | 4270 7660 | 6790 7724 | 7436 5606 | 7735 5289 | 7947 5199 | 7993 4834 | 7992 4606 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1250 3453 | 1110 3329 | 994 3419 | 920 3450 | 827 3414 | 804 3601 | 2147 3684 | 2831 2649 | 3200 2258 | 3431 2088 | 3512 1692 | 3496 1414 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.66 6.66 | 6.66 6.66 | 6.66 6.66 | 6.66 6.66 | 6.66 6.66 | 6.66 6.66 | 6.66 6.66 | 6.66 6.66 | 6.66 6.66 | 6.66 6.66 | 6.66 6.66 | 6.66 6.66 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1250 4588 | 1110 4464 | 994 4554 | 920 4585 | 827 4549 | 804 4736 | 3282 4819 | 3966 2649 | 4335 2258 | 4566 2088 | 4647 1692 | 4631 1414 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1250 3453 | 1110 3329 | 994 3419 | 920 3450 | 827 3414 | 804 3601 | 2147 3684 | 2831 2649 | 3200 2258 | 3431 2088 | 3512 1692 | 3496 1414 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X045[会议室] |  | 4.50 | 107.06 | 26 | 60 | 3368.1 | 17 | 6128.1 | 17 | 4.53 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=35.70 K=0.31 D=11.50 | 81.9 81.2 | 81.2 81.2 | 81.1 81.3 | 81.1 81.3 | 81.1 81.4 | 81.1 81.4 | 81.2 81.4 | 81.2 81.5 | 81.2 81.7 | 81.1 81.9 | 81.1 82.0 | 81.1 82.0 |
| 南外墙 | F=37.95 K=0.31 D=11.50 | 79.1 78.9 | 78.9 79.0 | 78.9 79.0 | 78.9 79.1 | 78.9 79.1 | 78.8 79.3 | 78.9 79.5 | 78.9 79.6 | 78.9 79.6 | 78.9 79.6 | 78.9 79.5 | 78.8 79.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=12.00 | 134.4 355.5 | 116.0 402.6 | 102.5 604.8 | 89.5 843.2 | 78.2 985.5 | 68.5 1018.4 | 117.4 886.2 | 163.4 430.3 | 211.4 218.3 | 260.2 192.5 | 300.4 170.5 | 331.5 150.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 3.0 41.1 | -2.2 45.7 | -3.9 48.0 | -6.2 47.4 | -8.0 42.8 | -9.1 40.5 | -5.7 34.2 | 1.8 26.1 | 11.1 18.0 | 19.7 12.2 | 27.2 8.2 | 34.7 4.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 131.4 314.4 | 118.2 356.9 | 106.4 556.8 | 95.8 795.8 | 86.2 942.7 | 77.6 977.9 | 123.1 852.1 | 161.6 404.2 | 200.3 200.3 | 240.4 180.3 | 273.2 162.3 | 296.8 146.0 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 69.3 339.3 | 59.3 413.4 | 52.1 457.1 | 45.2 453.5 | 39.2 399.8 | 34.1 323.3 | 65.6 243.8 | 95.1 130.5 | 125.8 114.0 | 156.9 100.1 | 187.0 88.4 | 251.2 77.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.3 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 67.4 313.6 | 60.6 384.8 | 54.6 427.1 | 49.1 423.9 | 44.2 373.0 | 39.8 298.0 | 69.1 222.4 | 93.9 114.2 | 118.9 102.8 | 144.6 92.5 | 170.0 83.2 | 229.5 74.9 |
| 挑空楼板 | F=107.06 K=0.33 D=2.96 | 175.0 113.7 | 161.2 122.5 | 147.6 136.2 | 141.5 152.2 | 136.6 168.6 | 132.6 182.3 | 129.1 192.9 | 126.6 200.6 | 122.4 204.2 | 120.0 203.8 | 117.5 198.0 | 115.4 186.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 149.9 422.9 | 128.5 438.9 | 112.4 449.7 | 101.7 460.4 | 85.6 471.1 | 80.3 476.4 | 214.1 487.1 | 278.4 358.7 | 326.5 289.1 | 358.7 240.9 | 385.4 203.4 | 406.8 171.3 |
| 照明 | 显热(W) | 112.4 16.1 | 91.0 10.7 | 74.9 10.7 | 64.2 10.7 | 53.5 10.7 | 42.8 192.7 | 37.5 310.5 | 32.1 353.3 | 26.8 385.4 | 21.4 406.8 | 21.4 240.9 | 16.1 144.5 |
| 人体 | 显热(W) | 149.5 950.2 | 128.1 971.5 | 106.8 982.2 | 96.1 992.9 | 74.7 1003.5 | 64.1 1014.2 | 555.2 1024.9 | 758.0 523.1 | 822.1 320.3 | 864.8 256.2 | 896.8 213.5 | 928.8 181.5 |
|  | 全热(W) | 149.5 1722.0 | 128.1 1743.3 | 106.8 1754.0 | 96.1 1764.7 | 74.7 1775.3 | 64.1 1786.0 | 1327.0 1796.7 | 1529.8 523.1 | 1593.9 320.3 | 1636.6 256.2 | 1668.6 213.5 | 1700.6 181.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 2189.9 2257.7 | 2241.3 2232.9 | 2253.9 2195.4 | 2269.7 2103.1 | 2302.4 2089.5 | 2357.1 1988.2 | 2385.3 1975.5 | 2360.0 2010.6 | 2312.0 2060.7 | 2298.9 2115.2 | 2275.3 2136.9 | 2285.1 2170.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.09 3.16 | 3.17 3.12 | 3.19 3.07 | 3.21 2.94 | 3.26 2.92 | 3.34 2.78 | 3.37 2.77 | 3.33 2.82 | 3.26 2.90 | 3.23 2.98 | 3.20 3.01 | 3.20 3.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3141 5387 | 3085 5525 | 3010 5768 | 2968 5948 | 2930 6061 | 2939 6128 | 4436 6054 | 4745 4168 | 4879 3753 | 5013 3677 | 5116 3413 | 5267 3244 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 951 2358 | 844 2520 | 756 2801 | 698 3073 | 628 3200 | 582 3368 | 1279 3306 | 1614 2158 | 1795 1693 | 1942 1562 | 2069 1276 | 2210 1074 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.53 4.53 | 4.53 4.53 | 4.53 4.53 | 4.53 4.53 | 4.53 4.53 | 4.53 4.53 | 4.53 4.53 | 4.53 4.53 | 4.53 4.53 | 4.53 4.53 | 4.53 4.53 | 4.53 4.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 951 3129 | 844 3292 | 756 3573 | 698 3845 | 628 3972 | 582 4140 | 2051 4078 | 2385 2158 | 2567 1693 | 2714 1562 | 2840 1276 | 2982 1074 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 951 2358 | 844 2520 | 756 2801 | 698 3073 | 628 3200 | 582 3368 | 1279 3306 | 1614 2158 | 1795 1693 | 1942 1562 | 2069 1276 | 2210 1074 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X050[管理] |  | 4.50 | 66.34 | 26 | 60 | 2301.8 | 18 | 3438.8 | 18 | 1.84 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=25.96 K=0.31 D=11.50 | 59.5 59.0 | 59.0 59.1 | 59.0 59.1 | 59.0 59.1 | 59.0 59.2 | 59.0 59.2 | 59.0 59.2 | 59.0 59.3 | 59.0 59.4 | 59.0 59.6 | 59.0 59.6 | 59.0 59.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 40.3 106.6 | 34.8 120.8 | 30.7 181.5 | 26.9 253.0 | 23.5 295.7 | 20.5 305.5 | 35.2 265.9 | 49.0 129.1 | 63.4 65.5 | 78.0 57.8 | 90.1 51.1 | 99.5 45.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 0.9 12.3 | -0.7 13.7 | -1.2 14.4 | -1.9 14.2 | -2.4 12.8 | -2.7 12.2 | -1.7 10.2 | 0.6 7.8 | 3.3 5.4 | 5.9 3.7 | 8.2 2.5 | 10.4 1.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 39.4 94.3 | 35.5 107.1 | 31.9 167.1 | 28.7 238.7 | 25.9 282.8 | 23.3 293.4 | 36.9 255.6 | 48.5 121.3 | 60.1 60.1 | 72.1 54.1 | 81.9 48.7 | 89.0 43.8 |
| 内墙1 | F=45.45 K=2.83 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 |
| 内墙1 | F=45.45 K=2.83 | 450.2 450.2 | 450.2 450.2 | 450.2 450.2 | 450.2 450.2 | 450.2 450.2 | 450.2 450.2 | 450.2 450.2 | 450.2 450.2 | 450.2 450.2 | 450.2 450.2 | 450.2 450.2 | 450.2 450.2 |
| 底板1 | F=66.34 K=0.64 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 241.5 681.3 | 207.0 707.2 | 181.1 724.5 | 163.9 741.7 | 138.0 759.0 | 129.4 767.6 | 345.0 784.8 | 448.5 577.8 | 526.1 465.7 | 577.8 388.1 | 621.0 327.7 | 655.5 276.0 |
| 照明 | 显热(W) | 111.5 15.9 | 90.2 10.6 | 74.3 10.6 | 63.7 10.6 | 53.1 10.6 | 42.5 191.1 | 37.2 307.8 | 31.8 350.3 | 26.5 382.1 | 21.2 403.4 | 21.2 238.8 | 15.9 143.3 |
| 人体 | 显热(W) | 50.8 323.1 | 43.6 330.3 | 36.3 334.0 | 32.7 337.6 | 25.4 341.2 | 21.8 344.9 | 188.8 348.5 | 257.7 177.9 | 279.5 108.9 | 294.0 87.1 | 304.9 72.6 | 315.8 61.7 |
|  | 全热(W) | 50.8 762.9 | 43.6 770.1 | 36.3 773.8 | 32.7 777.4 | 25.4 781.0 | 21.8 784.7 | 628.6 788.3 | 697.5 177.9 | 719.3 108.9 | 733.8 87.1 | 744.7 72.6 | 755.6 61.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 772.9 796.8 | 791.0 788.1 | 795.5 774.8 | 801.1 742.3 | 812.6 737.5 | 831.9 701.7 | 841.9 697.2 | 832.9 709.6 | 816.0 727.3 | 811.4 746.5 | 803.1 754.2 | 806.5 766.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.09 1.12 | 1.12 1.10 | 1.12 1.08 | 1.13 1.04 | 1.15 1.03 | 1.18 0.98 | 1.19 0.98 | 1.18 1.00 | 1.15 1.02 | 1.14 1.05 | 1.13 1.06 | 1.13 1.08 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1812 2958 | 1761 2991 | 1713 3060 | 1683 3120 | 1647 3178 | 1641 3345 | 2482 3439 | 2654 2540 | 2746 2345 | 2817 2278 | 2875 2040 | 2928 1888 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1039 1722 | 970 1764 | 917 1845 | 882 1938 | 835 2001 | 809 2204 | 1201 2302 | 1382 1830 | 1490 1617 | 1566 1531 | 1632 1286 | 1681 1121 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1039 2161 | 970 2203 | 917 2285 | 882 2377 | 835 2441 | 809 2644 | 1641 2742 | 1821 1830 | 1930 1617 | 2006 1531 | 2072 1286 | 2121 1121 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1039 1722 | 970 1764 | 917 1845 | 882 1938 | 835 2001 | 809 2204 | 1201 2302 | 1382 1830 | 1490 1617 | 1566 1531 | 1632 1286 | 1681 1121 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4001[共享开放办公区] |  | 3.50 | 824.54 | 26 | 60 | 8724.7 | 18 | 16494.5 | 18 | 12.60 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.77 K=0.20 D=8.85 | 45.3 49.0 | 45.2 49.0 | 45.1 48.9 | 45.0 48.5 | 45.0 47.9 | 44.9 47.2 | 45.4 46.5 | 46.1 45.9 | 46.8 45.7 | 47.6 45.6 | 48.2 45.5 | 48.7 45.3 |
| 屋顶 | F=9.47 K=1.61 D=3.06 | 176.1 113.6 | 161.9 112.6 | 146.8 122.9 | 133.1 137.3 | 129.5 153.5 | 126.5 170.2 | 123.9 183.7 | 121.7 193.0 | 119.9 199.0 | 117.7 200.4 | 116.3 197.8 | 114.8 189.6 |
| 东外墙 | F=12.26 K=0.31 D=11.50 | 32.0 32.0 | 31.9 32.1 | 31.9 32.2 | 31.9 32.2 | 31.9 32.2 | 31.9 32.2 | 31.9 32.1 | 31.9 32.1 | 31.9 32.0 | 31.9 32.0 | 31.9 32.0 | 31.9 32.0 |
| 北外墙 | F=74.60 K=0.31 D=11.50 | 123.0 123.3 | 122.8 123.5 | 122.7 123.5 | 122.7 123.4 | 122.6 123.2 | 122.6 123.3 | 122.7 123.3 | 122.7 123.4 | 122.6 123.4 | 122.6 123.3 | 122.6 123.2 | 122.6 123.2 |
| 西外墙 | F=75.51 K=0.31 D=11.50 | 173.2 171.7 | 171.7 171.8 | 171.6 171.9 | 171.6 172.0 | 171.6 172.1 | 171.5 172.2 | 171.8 172.2 | 171.7 172.4 | 171.7 172.9 | 171.6 173.3 | 171.6 173.4 | 171.6 173.4 |
| 南外墙 | F=74.60 K=0.31 D=11.50 | 155.5 155.1 | 155.1 155.2 | 155.1 155.3 | 155.0 155.4 | 155.0 155.6 | 155.0 155.9 | 155.1 156.2 | 155.1 156.4 | 155.1 156.5 | 155.0 156.5 | 155.0 156.3 | 155.0 156.0 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.00 | 116.1 456.2 | 98.4 471.2 | 86.1 473.5 | 74.1 456.0 | 63.7 415.9 | 62.6 369.6 | 486.3 307.2 | 590.5 244.8 | 552.4 193.8 | 470.2 169.5 | 390.1 149.0 | 427.6 130.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 3.7 51.3 | -2.7 57.1 | -4.9 60.0 | -7.8 59.3 | -10.0 53.5 | -11.4 50.6 | -7.1 42.7 | 2.3 32.6 | 13.8 22.5 | 24.7 15.3 | 34.0 10.2 | 43.4 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 112.3 404.9 | 101.1 414.1 | 91.0 413.5 | 81.9 396.8 | 73.7 362.4 | 74.0 319.0 | 493.3 264.5 | 588.2 212.2 | 538.6 171.3 | 445.5 154.2 | 356.1 138.7 | 384.2 124.9 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=22.50 | 251.9 666.6 | 217.6 754.8 | 192.2 1134.1 | 167.9 1581.0 | 146.7 1847.8 | 128.4 1909.6 | 220.2 1661.7 | 306.4 806.8 | 396.4 409.4 | 487.8 361.0 | 563.2 319.6 | 621.7 282.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 5.6 77.0 | -4.1 85.7 | -7.4 90.0 | -11.7 88.9 | -14.9 80.3 | -17.1 75.9 | -10.6 64.0 | 3.5 48.9 | 20.8 33.8 | 37.0 22.9 | 51.1 15.4 | 65.1 8.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 246.3 589.5 | 221.7 669.2 | 199.5 1044.1 | 179.6 1492.1 | 161.6 1767.6 | 145.5 1833.7 | 230.8 1597.6 | 302.9 757.9 | 375.6 375.6 | 450.8 338.1 | 512.2 304.2 | 556.5 273.8 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.00 | 138.5 678.6 | 118.6 826.8 | 104.3 914.3 | 90.5 907.0 | 78.5 799.6 | 68.2 646.6 | 131.2 487.5 | 190.2 260.9 | 251.6 228.0 | 313.8 200.2 | 374.1 176.7 | 502.4 155.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 3.8 51.3 | -2.7 57.1 | -4.9 60.0 | -7.8 59.3 | -10.0 53.5 | -11.4 50.6 | -7.1 42.7 | 2.3 32.6 | 13.8 22.5 | 24.7 15.3 | 34.0 10.2 | 43.4 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 134.8 627.3 | 121.3 769.7 | 109.2 854.3 | 98.3 847.8 | 88.4 746.1 | 79.6 596.0 | 138.2 444.8 | 187.9 228.3 | 237.7 205.5 | 289.1 185.0 | 340.0 166.5 | 459.0 149.8 |
| 内墙1 | F=22.05 K=2.83 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 |
| 内墙1 | F=8.89 K=2.83 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 |
| 内墙1 | F=28.00 K=2.83 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 |
| 内墙1 | F=5.67 K=2.83 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 |
| 内墙1 | F=6.05 K=2.83 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 |
| 内墙1 | F=6.05 K=2.83 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 |
| 内墙1 | F=6.05 K=2.83 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 |
| 内墙1 | F=25.27 K=2.83 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 |
| 内墙1 | F=15.50 K=2.83 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 |
| 内墙1 | F=14.80 K=2.83 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 内墙1 | F=42.77 K=2.83 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 |
| 内墙1 | F=49.70 K=2.83 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 |
| 内墙1 | F=28.84 K=2.83 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 挑空楼板 | F=110.63 K=0.33 D=2.96 | 180.9 117.4 | 166.6 126.6 | 152.6 140.8 | 146.2 157.3 | 141.1 174.3 | 137.0 188.3 | 133.4 199.3 | 130.8 207.3 | 126.4 211.0 | 124.0 210.6 | 121.4 204.6 | 119.2 192.7 |
| 底板1 | F=54.86 K=0.64 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 |
| 照明 | 显热(W) | 865.8 123.7 | 700.9 82.5 | 577.2 82.5 | 494.7 82.5 | 412.3 82.5 | 329.8 1484.2 | 288.6 2391.2 | 247.4 2721.0 | 206.1 2968.3 | 164.9 3133.3 | 164.9 1855.2 | 123.7 1113.1 |
| 人体 | 显热(W) | 347.3 2207.6 | 297.7 2257.3 | 248.1 2282.1 | 223.2 2306.9 | 173.6 2331.7 | 148.8 2356.5 | 1289.9 2381.3 | 1761.2 1215.4 | 1910.0 744.2 | 2009.2 595.3 | 2083.6 496.1 | 2158.0 421.7 |
|  | 全热(W) | 347.3 5212.9 | 297.7 5262.6 | 248.1 5287.4 | 223.2 5312.2 | 173.6 5337.0 | 148.8 5361.8 | 4295.2 5386.6 | 4766.5 1215.4 | 4915.3 744.2 | 5014.5 595.3 | 5088.9 496.1 | 5163.3 421.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.47 | 0.00 4.47 | 0.00 4.47 | 0.00 4.47 | 0.00 4.47 | 0.00 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 0.00 | 4.47 0.00 | 4.47 0.00 | 4.47 0.00 | 4.47 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 5281.6 5445.0 | 5405.4 5385.1 | 5435.9 5294.7 | 5473.9 5072.3 | 5552.9 5039.4 | 5684.8 4795.1 | 5752.8 4764.5 | 5691.8 4849.1 | 5576.1 4970.0 | 5544.5 5101.3 | 5487.5 5153.7 | 5511.2 5234.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 7.46 7.63 | 7.64 7.53 | 7.68 7.40 | 7.74 7.09 | 7.86 7.05 | 8.04 6.71 | 8.13 6.68 | 8.04 6.81 | 7.86 6.99 | 7.80 7.19 | 7.71 7.27 | 7.73 7.39 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8470 13928 | 8276 14136 | 8052 14564 | 7913 14820 | 7807 14963 | 7795 16039 | 12541 16495 | 13155 11611 | 13255 11037 | 13349 11085 | 13418 9666 | 13696 8834 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3188 5477 | 2871 5746 | 2616 6264 | 2439 6742 | 2254 6919 | 2110 8238 | 3783 8725 | 4458 6762 | 4674 6067 | 4799 5983 | 4926 4512 | 5180 3599 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 12.60 12.60 | 12.60 12.60 | 12.60 12.60 | 12.60 12.60 | 12.60 12.60 | 12.60 12.60 | 12.60 12.60 | 12.60 12.60 | 12.60 12.60 | 12.60 12.60 | 12.60 12.60 | 12.60 12.60 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3188 8483 | 2871 8751 | 2616 9270 | 2439 9747 | 2254 9924 | 2110 11244 | 6788 11730 | 7463 6762 | 7679 6067 | 7804 5983 | 7931 4512 | 8185 3599 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3188 5477 | 2871 5746 | 2616 6264 | 2439 6742 | 2254 6919 | 2110 8238 | 3783 8725 | 4458 6762 | 4674 6067 | 4799 5983 | 4926 4512 | 5180 3599 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4002[会议室] |  | 3.50 | 182.50 | 26 | 60 | 4236.7 | 18 | 9588.1 | 11 | 7.99 | 6 |
| 相同房间 |  | X023,X025,X024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=36.10 K=0.31 D=11.50 | 75.2 75.1 | 75.1 75.1 | 75.0 75.2 | 75.0 75.2 | 75.0 75.3 | 75.0 75.5 | 75.1 75.6 | 75.1 75.7 | 75.0 75.7 | 75.0 75.7 | 75.0 75.6 | 75.0 75.5 |
| 东外墙 | F=28.75 K=0.31 D=11.50 | 74.9 75.1 | 74.9 75.3 | 74.8 75.4 | 74.8 75.5 | 74.8 75.5 | 74.8 75.4 | 74.8 75.3 | 74.8 75.2 | 74.8 75.1 | 74.8 75.1 | 74.8 75.1 | 74.8 75.0 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.00 | 138.5 678.6 | 118.6 826.8 | 104.3 914.3 | 90.5 907.0 | 78.5 799.6 | 68.2 646.6 | 131.2 487.5 | 190.2 260.9 | 251.6 228.0 | 313.8 200.2 | 374.1 176.7 | 502.4 155.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 3.8 51.3 | -2.7 57.1 | -4.9 60.0 | -7.8 59.3 | -10.0 53.5 | -11.4 50.6 | -7.1 42.7 | 2.3 32.6 | 13.8 22.5 | 24.7 15.3 | 34.0 10.2 | 43.4 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 134.8 627.3 | 121.3 769.7 | 109.2 854.3 | 98.3 847.8 | 88.4 746.1 | 79.6 596.0 | 138.2 444.8 | 187.9 228.3 | 237.7 205.5 | 289.1 185.0 | 340.0 166.5 | 459.0 149.8 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.00 | 142.9 878.7 | 122.5 556.9 | 107.8 550.6 | 93.7 525.4 | 81.4 478.3 | 115.5 425.8 | 626.1 357.8 | 969.1 268.4 | 1204.5 234.8 | 1332.0 206.3 | 1293.3 182.2 | 1109.1 160.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 3.8 51.3 | -2.7 57.1 | -4.9 60.0 | -7.8 59.3 | -10.0 53.5 | -11.4 50.6 | -7.1 42.7 | 2.3 32.6 | 13.8 22.5 | 24.7 15.3 | 34.0 10.2 | 43.4 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 139.2 827.4 | 125.3 499.7 | 112.8 490.6 | 101.5 466.1 | 91.3 424.8 | 126.8 375.2 | 633.1 315.1 | 966.8 235.8 | 1190.7 212.3 | 1307.4 191.0 | 1259.3 171.9 | 1065.7 154.7 |
| 内墙1 | F=10.85 K=2.83 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 |
| 内墙1 | F=28.00 K=2.83 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 |
| 内墙1 | F=12.25 K=2.83 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 255.5 720.9 | 219.0 748.3 | 191.6 766.5 | 173.4 784.8 | 146.0 803.0 | 136.9 812.1 | 365.0 830.4 | 474.5 611.4 | 556.6 492.8 | 611.4 410.6 | 657.0 346.8 | 693.5 292.0 |
| 照明 | 显热(W) | 191.6 27.4 | 155.1 18.3 | 127.8 18.3 | 109.5 18.3 | 91.3 18.3 | 73.0 328.5 | 63.9 529.3 | 54.8 602.3 | 45.6 657.0 | 36.5 693.5 | 36.5 410.6 | 27.4 246.4 |
| 人体 | 显热(W) | 263.8 1676.8 | 226.1 1714.4 | 188.4 1733.3 | 169.6 1752.1 | 131.9 1771.0 | 113.0 1789.8 | 979.7 1808.6 | 1337.6 923.2 | 1450.7 565.2 | 1526.0 452.2 | 1582.6 376.8 | 1639.1 320.3 |
|  | 全热(W) | 263.8 3038.8 | 226.1 3076.4 | 188.4 3095.3 | 169.6 3114.1 | 131.9 3133.0 | 113.0 3151.8 | 2341.7 3170.6 | 2699.6 923.2 | 2812.7 565.2 | 2888.0 452.2 | 2944.6 376.8 | 3001.1 320.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 3864.6 3984.2 | 3955.2 3940.3 | 3977.5 3874.2 | 4005.3 3711.4 | 4063.1 3687.4 | 4159.6 3508.6 | 4209.4 3486.2 | 4164.7 3548.1 | 4080.1 3636.6 | 4056.9 3732.7 | 4015.3 3771.0 | 4032.6 3830.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 5.45 5.58 | 5.59 5.51 | 5.62 5.42 | 5.66 5.19 | 5.75 5.16 | 5.89 4.91 | 5.95 4.89 | 5.88 4.98 | 5.75 5.12 | 5.71 5.26 | 5.64 5.32 | 5.66 5.40 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5079 9551 | 5019 9390 | 4920 9442 | 4864 9284 | 4814 9143 | 4888 9097 | 7959 9085 | 8775 6437 | 9173 6038 | 9461 5919 | 9543 5487 | 9588 5228 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1215 4205 | 1064 4087 | 942 4206 | 859 4211 | 751 4093 | 729 4226 | 2388 4237 | 3248 2889 | 3731 2401 | 4042 2186 | 4166 1716 | 4194 1398 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.99 7.99 | 7.99 7.99 | 7.99 7.99 | 7.99 7.99 | 7.99 7.99 | 7.99 7.99 | 7.99 7.99 | 7.99 7.99 | 7.99 7.99 | 7.99 7.99 | 7.99 7.99 | 7.99 7.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1215 5567 | 1064 5449 | 942 5568 | 859 5573 | 751 5455 | 729 5588 | 3750 5599 | 4610 2889 | 5093 2401 | 5404 2186 | 5528 1716 | 5556 1398 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1215 4205 | 1064 4087 | 942 4206 | 859 4211 | 751 4093 | 729 4226 | 2388 4237 | 3248 2889 | 3731 2401 | 4042 2186 | 4166 1716 | 4194 1398 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4003[会议室] |  | 3.50 | 175.20 | 26 | 60 | 3824.4 | 18 | 8757.2 | 11 | 7.73 | 6 |
| 相同房间 |  | X031,X029,X033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=34.50 K=0.31 D=11.50 | 89.9 90.1 | 89.8 90.4 | 89.8 90.5 | 89.8 90.6 | 89.8 90.6 | 89.8 90.5 | 89.8 90.3 | 89.8 90.2 | 89.8 90.2 | 89.8 90.1 | 89.8 90.1 | 89.7 90.1 |
| 北外墙 | F=36.10 K=0.31 D=11.50 | 59.5 59.7 | 59.4 59.8 | 59.4 59.8 | 59.4 59.7 | 59.3 59.6 | 59.3 59.7 | 59.4 59.7 | 59.4 59.7 | 59.3 59.7 | 59.3 59.7 | 59.3 59.6 | 59.3 59.6 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 71.5 439.4 | 61.3 278.4 | 53.9 275.3 | 46.8 262.7 | 40.7 239.2 | 57.7 212.9 | 313.0 178.9 | 484.5 134.2 | 602.3 117.4 | 666.0 103.2 | 646.7 91.1 | 554.5 80.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.3 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 69.6 413.7 | 62.6 249.9 | 56.4 245.3 | 50.7 233.1 | 45.7 212.4 | 63.4 187.6 | 316.6 157.5 | 483.4 117.9 | 595.3 106.1 | 653.7 95.5 | 629.6 86.0 | 532.8 77.4 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.00 | 116.1 456.2 | 98.4 471.2 | 86.1 473.5 | 74.1 456.0 | 63.7 415.9 | 62.6 369.6 | 486.3 307.2 | 590.5 244.8 | 552.4 193.8 | 470.2 169.5 | 390.1 149.0 | 427.6 130.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 3.8 51.3 | -2.7 57.1 | -4.9 60.0 | -7.8 59.3 | -10.0 53.5 | -11.4 50.6 | -7.1 42.7 | 2.3 32.6 | 13.8 22.5 | 24.7 15.3 | 34.0 10.2 | 43.4 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 112.3 404.9 | 101.1 414.1 | 91.0 413.5 | 81.9 396.8 | 73.7 362.4 | 74.0 319.0 | 493.3 264.5 | 588.2 212.2 | 538.6 171.3 | 445.5 154.2 | 356.1 138.7 | 384.2 124.9 |
| 内墙1 | F=17.50 K=2.83 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 |
| 内墙1 | F=8.75 K=2.83 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 |
| 内墙1 | F=8.75 K=2.83 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 |
| 内墙1 | F=8.75 K=2.83 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 |
| 内墙1 | F=7.35 K=2.83 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 245.3 692.0 | 210.2 718.3 | 184.0 735.8 | 166.4 753.4 | 140.2 770.9 | 131.4 779.6 | 350.4 797.2 | 455.5 586.9 | 534.4 473.0 | 586.9 394.2 | 630.7 332.9 | 665.8 280.3 |
| 照明 | 显热(W) | 184.0 26.3 | 148.9 17.5 | 122.6 17.5 | 105.1 17.5 | 87.6 17.5 | 70.1 315.4 | 61.3 508.1 | 52.6 578.2 | 43.8 630.7 | 35.0 665.8 | 35.0 394.2 | 26.3 236.5 |
| 人体 | 显热(W) | 255.0 1620.9 | 218.5 1657.3 | 182.1 1675.5 | 163.9 1693.7 | 127.5 1711.9 | 109.3 1730.1 | 947.0 1748.4 | 1293.1 892.4 | 1402.3 546.4 | 1475.2 437.1 | 1529.8 364.2 | 1584.4 309.6 |
|  | 全热(W) | 255.0 2937.5 | 218.5 2973.9 | 182.1 2992.1 | 163.9 3010.3 | 127.5 3028.5 | 109.3 3046.7 | 2263.6 3065.0 | 2609.7 892.4 | 2718.9 546.4 | 2791.8 437.1 | 2846.4 364.2 | 2901.0 309.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 3735.8 3851.4 | 3823.3 3809.0 | 3844.9 3745.0 | 3871.8 3587.7 | 3927.6 3564.5 | 4021.0 3391.6 | 4069.1 3370.0 | 4025.9 3429.9 | 3944.1 3515.4 | 3921.7 3608.3 | 3881.4 3645.3 | 3898.2 3702.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 5.27 5.39 | 5.40 5.33 | 5.44 5.24 | 5.48 5.02 | 5.56 4.99 | 5.69 4.75 | 5.75 4.72 | 5.68 4.82 | 5.56 4.95 | 5.52 5.08 | 5.45 5.14 | 5.47 5.22 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4892 8687 | 4845 8553 | 4758 8524 | 4712 8373 | 4671 8321 | 4736 8401 | 7828 8511 | 8503 6151 | 8680 5761 | 8755 5662 | 8714 5261 | 8757 5025 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1156 3519 | 1021 3428 | 913 3463 | 840 3468 | 743 3440 | 715 3693 | 2442 3824 | 3160 2721 | 3419 2246 | 3517 2054 | 3516 1616 | 3542 1322 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 | 7.73 7.73 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1156 4836 | 1021 4744 | 913 4779 | 840 4785 | 743 4757 | 715 5009 | 3759 5141 | 4477 2721 | 4736 2246 | 4834 2054 | 4833 1616 | 4859 1322 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1156 3519 | 1021 3428 | 913 3463 | 840 3468 | 743 3440 | 715 3693 | 2442 3824 | 3160 2721 | 3419 2246 | 3517 2054 | 3516 1616 | 3542 1322 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X003[共享单人办公区] |  | 3.50 | 901.55 | 26 | 60 | 23056.9 | 18 | 40112.6 | 18 | 27.67 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.61 K=0.20 D=8.85 | 45.0 48.6 | 44.9 48.7 | 44.8 48.6 | 44.7 48.2 | 44.7 47.6 | 44.6 46.9 | 45.1 46.2 | 45.8 45.6 | 46.5 45.4 | 47.3 45.3 | 47.9 45.1 | 48.3 45.0 |
| 屋顶 | F=9.48 K=1.61 D=3.06 | 176.3 113.7 | 162.0 112.6 | 146.9 123.0 | 133.2 137.4 | 129.6 153.6 | 126.5 170.3 | 124.0 183.8 | 121.8 193.1 | 120.0 199.1 | 117.8 200.5 | 116.3 197.9 | 114.9 189.7 |
| 西外墙 | F=18.40 K=0.31 D=11.50 | 42.2 41.8 | 41.8 41.9 | 41.8 41.9 | 41.8 41.9 | 41.8 41.9 | 41.8 42.0 | 41.9 42.0 | 41.8 42.0 | 41.8 42.1 | 41.8 42.2 | 41.8 42.3 | 41.8 42.3 |
| 北外墙 | F=90.35 K=0.31 D=11.50 | 148.9 149.3 | 148.7 149.6 | 148.6 149.6 | 148.6 149.4 | 148.5 149.2 | 148.5 149.3 | 148.6 149.4 | 148.6 149.4 | 148.5 149.4 | 148.5 149.4 | 148.5 149.3 | 148.5 149.2 |
| 东外墙 | F=87.79 K=0.31 D=11.50 | 228.8 229.4 | 228.6 230.0 | 228.5 230.4 | 228.5 230.6 | 228.4 230.5 | 228.4 230.2 | 228.6 229.8 | 228.5 229.5 | 228.5 229.5 | 228.4 229.4 | 228.4 229.3 | 228.4 229.2 |
| 南外墙 | F=82.91 K=0.31 D=11.50 | 172.8 172.4 | 172.4 172.5 | 172.4 172.6 | 172.3 172.8 | 172.3 172.9 | 172.3 173.3 | 172.4 173.6 | 172.4 173.9 | 172.4 174.0 | 172.3 173.9 | 172.3 173.7 | 172.3 173.4 |
| 西北外墙 | F=6.14 K=0.31 D=11.50 | 14.0 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 14.0 | 13.9 14.0 | 13.9 14.0 | 13.9 14.0 | 13.9 14.0 | 13.9 14.0 | 13.9 14.1 | 13.9 14.1 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.00 | 116.1 456.2 | 98.4 471.2 | 86.1 473.5 | 74.1 456.0 | 63.7 415.9 | 62.6 369.6 | 486.3 307.2 | 590.5 244.8 | 552.4 193.8 | 470.2 169.5 | 390.1 149.0 | 427.6 130.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 3.7 51.3 | -2.7 57.1 | -4.9 60.0 | -7.8 59.3 | -10.0 53.5 | -11.4 50.6 | -7.1 42.7 | 2.3 32.6 | 13.8 22.5 | 24.7 15.3 | 34.0 10.2 | 43.4 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 112.3 404.9 | 101.1 414.1 | 91.0 413.5 | 81.9 396.8 | 73.7 362.4 | 74.0 319.0 | 493.3 264.5 | 588.2 212.2 | 538.6 171.3 | 445.5 154.2 | 356.1 138.7 | 384.2 124.9 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=22.50 | 214.4 1318.1 | 183.8 835.3 | 161.8 826.0 | 140.5 788.1 | 122.1 717.5 | 173.2 638.8 | 939.1 536.7 | 1453.6 402.7 | 1806.8 352.1 | 1998.0 309.5 | 1940.0 273.3 | 1663.6 241.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 5.6 77.0 | -4.1 85.7 | -7.4 90.0 | -11.7 88.9 | -14.9 80.3 | -17.1 75.9 | -10.6 64.0 | 3.5 48.9 | 20.8 33.8 | 37.0 22.9 | 51.1 15.4 | 65.1 8.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 208.8 1241.1 | 187.9 749.6 | 169.1 736.0 | 152.2 699.2 | 137.0 637.2 | 190.3 562.8 | 949.7 472.6 | 1450.1 353.8 | 1786.0 318.4 | 1961.0 286.6 | 1888.9 257.9 | 1598.5 232.1 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=22.50 | 207.8 1017.9 | 177.8 1240.2 | 156.4 1371.4 | 135.7 1360.5 | 117.7 1199.3 | 102.3 969.9 | 196.7 731.3 | 285.3 391.4 | 377.4 342.0 | 470.7 300.4 | 561.1 265.1 | 753.6 233.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 5.6 77.0 | -4.1 85.7 | -7.4 90.0 | -11.7 88.9 | -14.9 80.3 | -17.1 75.9 | -10.6 64.0 | 3.5 48.9 | 20.8 33.8 | 37.0 22.9 | 51.1 15.4 | 65.1 8.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 202.2 940.9 | 181.9 1154.5 | 163.8 1281.4 | 147.4 1271.6 | 132.6 1119.1 | 119.4 893.9 | 207.3 667.2 | 281.8 342.5 | 356.6 308.3 | 433.7 277.4 | 510.1 249.7 | 688.5 224.7 |
| 内墙1 | F=18.34 K=2.83 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 |
| 内墙1 | F=24.85 K=2.83 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 |
| 内墙1 | F=6.40 K=2.83 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 |
| 内墙1 | F=6.05 K=2.83 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 |
| 内墙1 | F=25.27 K=2.83 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 |
| 内墙1 | F=13.02 K=2.83 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 |
| 内墙1 | F=14.80 K=2.83 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 内墙1 | F=14.80 K=2.83 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 内墙1 | F=14.80 K=2.83 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 内墙1 | F=42.77 K=2.83 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 |
| 内墙1 | F=56.00 K=2.83 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 |
| 内墙1 | F=21.14 K=2.83 | 29.9 29.9 | 29.9 29.9 | 29.9 29.9 | 29.9 29.9 | 29.9 29.9 | 29.9 29.9 | 29.9 29.9 | 29.9 29.9 | 29.9 29.9 | 29.9 29.9 | 29.9 29.9 | 29.9 29.9 |
| 内墙1 | F=32.90 K=2.83 | 46.6 46.6 | 46.6 46.6 | 46.6 46.6 | 46.6 46.6 | 46.6 46.6 | 46.6 46.6 | 46.6 46.6 | 46.6 46.6 | 46.6 46.6 | 46.6 46.6 | 46.6 46.6 | 46.6 46.6 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 3281.6 9258.9 | 2812.8 9610.5 | 2461.2 9844.9 | 2226.8 10079.3 | 1875.2 10313.7 | 1758.0 10430.9 | 4688.1 10665.3 | 6094.5 7852.5 | 7149.3 6328.9 | 7852.5 5274.1 | 8438.5 4453.6 | 8907.3 3750.4 |
| 照明 | 显热(W) | 1514.6 216.4 | 1226.1 144.2 | 1009.7 144.2 | 865.5 144.2 | 721.2 144.2 | 577.0 2596.5 | 504.9 4183.2 | 432.7 4760.2 | 360.6 5192.9 | 288.5 5481.4 | 288.5 3245.6 | 216.4 1947.3 |
| 人体 | 显热(W) | 762.3 4846.1 | 653.4 4955.0 | 544.5 5009.4 | 490.1 5063.9 | 381.2 5118.3 | 326.7 5172.8 | 2831.4 5227.2 | 3866.0 2668.1 | 4192.7 1633.5 | 4410.5 1306.8 | 4573.8 1089.0 | 4737.2 925.7 |
|  | 全热(W) | 762.3 11443.1 | 653.4 11552.0 | 544.5 11606.4 | 490.1 11660.9 | 381.2 11715.3 | 326.7 11769.8 | 9428.4 11824.2 | 10463.0 2668.1 | 10789.7 1633.5 | 11007.5 1306.8 | 11170.8 1089.0 | 11334.2 925.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.81 | 0.00 9.81 | 0.00 9.81 | 0.00 9.81 | 0.00 9.81 | 0.00 9.81 | 9.81 9.81 | 9.81 0.00 | 9.81 0.00 | 9.81 0.00 | 9.81 0.00 | 9.81 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 11593.7 11952.5 | 11865.6 11821.0 | 11932.6 11622.5 | 12016.0 11134.3 | 12189.2 11062.1 | 12478.8 10525.8 | 12628.1 10458.6 | 12494.2 10644.4 | 12240.2 10909.8 | 12170.8 11198.1 | 12045.8 11313.1 | 12097.8 11491.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 16.36 16.74 | 16.77 16.54 | 16.87 16.25 | 16.99 15.57 | 17.24 15.48 | 17.66 14.73 | 17.86 14.66 | 17.64 14.95 | 17.25 15.35 | 17.12 15.77 | 16.92 15.95 | 16.97 16.21 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 19086 37000 | 18398 37011 | 17717 37236 | 17299 36985 | 16817 36945 | 16822 38695 | 30213 40113 | 33154 28379 | 34615 26374 | 35596 25462 | 36171 22208 | 36736 20130 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7492 18450 | 6532 18593 | 5784 19017 | 5283 19254 | 4628 19286 | 4343 21572 | 10988 23057 | 14063 17734 | 15778 15464 | 16828 14264 | 17529 10895 | 18041 8639 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 27.67 27.67 | 27.67 27.67 | 27.67 27.67 | 27.67 27.67 | 27.67 27.67 | 27.67 27.67 | 27.67 27.67 | 27.67 27.67 | 27.67 27.67 | 27.67 27.67 | 27.67 27.67 | 27.67 27.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7492 25047 | 6532 25190 | 5784 25614 | 5283 25851 | 4628 25883 | 4343 28169 | 17585 29654 | 20660 17734 | 22375 15464 | 23425 14264 | 24126 10895 | 24638 8639 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7492 18450 | 6532 18593 | 5784 19017 | 5283 19254 | 4628 19286 | 4343 21572 | 10988 23057 | 14063 17734 | 15778 15464 | 16828 14264 | 17529 10895 | 18041 8639 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.81 9.81 | 9.81 9.81 | 9.81 9.81 | 9.81 9.81 | 9.81 9.81 | 9.81 9.81 | 9.81 9.81 | 9.81 9.81 | 9.81 9.81 | 9.81 9.81 | 9.81 9.81 | 9.81 9.81 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X041[多功能室] |  | 3.50 | 126.25 | 26 | 60 | 4408.7 | 17 | 9441.6 | 17 | 8.26 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=28.75 K=0.31 D=11.50 | 65.9 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.3 65.5 | 65.3 65.5 | 65.3 65.6 | 65.4 65.6 | 65.4 65.7 | 65.4 65.8 | 65.3 66.0 | 65.3 66.0 | 65.3 66.0 |
| 南外墙 | F=27.85 K=0.31 D=11.50 | 58.0 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 58.0 | 57.9 58.0 | 57.9 58.1 | 57.9 58.2 | 57.9 58.3 | 57.9 58.4 | 57.9 58.4 | 57.9 58.4 | 57.9 58.3 | 57.9 58.2 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.00 | 168.0 444.4 | 145.1 503.2 | 128.1 756.1 | 111.9 1054.0 | 97.8 1231.9 | 85.6 1273.1 | 146.8 1107.8 | 204.3 537.9 | 264.2 272.9 | 325.2 240.7 | 375.5 213.1 | 414.4 188.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 3.8 51.3 | -2.7 57.1 | -4.9 60.0 | -7.8 59.3 | -10.0 53.5 | -11.4 50.6 | -7.1 42.7 | 2.3 32.6 | 13.8 22.5 | 24.7 15.3 | 34.0 10.2 | 43.4 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 164.2 393.0 | 147.8 446.1 | 133.0 696.1 | 119.7 994.7 | 107.7 1178.4 | 97.0 1222.4 | 153.9 1065.1 | 202.0 505.3 | 250.4 250.4 | 300.5 225.4 | 341.5 202.8 | 371.0 182.5 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 69.3 339.3 | 59.3 413.4 | 52.1 457.1 | 45.2 453.5 | 39.2 399.8 | 34.1 323.3 | 65.6 243.8 | 95.1 130.5 | 125.8 114.0 | 156.9 100.1 | 187.0 88.4 | 251.2 77.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.3 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 67.4 313.6 | 60.6 384.8 | 54.6 427.1 | 49.1 423.9 | 44.2 373.0 | 39.8 298.0 | 69.1 222.4 | 93.9 114.2 | 118.9 102.8 | 144.6 92.5 | 170.0 83.2 | 229.5 74.9 |
| 内墙1 | F=24.85 K=2.83 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 |
| 内墙1 | F=10.50 K=2.83 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 176.8 498.7 | 151.5 517.6 | 132.6 530.3 | 119.9 542.9 | 101.0 555.5 | 94.7 561.8 | 252.5 574.4 | 328.3 422.9 | 385.1 340.9 | 422.9 284.1 | 454.5 239.9 | 479.8 202.0 |
| 照明 | 显热(W) | 132.6 18.9 | 107.3 12.6 | 88.4 12.6 | 75.8 12.6 | 63.1 12.6 | 50.5 227.3 | 44.2 366.1 | 37.9 416.6 | 31.6 454.5 | 25.3 479.8 | 25.3 284.1 | 18.9 170.4 |
| 人体 | 显热(W) | 272.6 1732.7 | 233.6 1771.6 | 194.7 1791.1 | 175.2 1810.5 | 136.3 1830.0 | 116.8 1849.5 | 1012.3 1868.9 | 1382.2 953.9 | 1499.0 584.0 | 1576.9 467.2 | 1635.3 389.4 | 1693.7 331.0 |
|  | 全热(W) | 272.6 3140.1 | 233.6 3179.0 | 194.7 3198.5 | 175.2 3217.9 | 136.3 3237.4 | 116.8 3256.9 | 2419.7 3276.3 | 2789.6 953.9 | 2906.4 584.0 | 2984.3 467.2 | 3042.7 389.4 | 3101.1 331.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 0.00 | 2.11 0.00 | 2.11 0.00 | 2.11 0.00 | 2.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 3993.4 4117.0 | 4087.0 4071.7 | 4110.1 4003.3 | 4138.8 3835.1 | 4198.5 3810.3 | 4298.3 3625.6 | 4349.7 3602.4 | 4303.6 3666.4 | 4216.1 3757.8 | 4192.2 3857.1 | 4149.1 3896.7 | 4167.0 3958.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 5.64 5.77 | 5.78 5.70 | 5.81 5.60 | 5.85 5.36 | 5.94 5.33 | 6.08 5.07 | 6.15 5.05 | 6.08 5.15 | 5.94 5.29 | 5.90 5.43 | 5.83 5.49 | 5.84 5.58 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4986 8732 | 4957 8871 | 4879 9131 | 4840 9290 | 4809 9421 | 4853 9442 | 7452 9345 | 7932 6302 | 8102 5698 | 8280 5603 | 8407 5286 | 8606 5102 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 993 3207 | 870 3392 | 769 3721 | 701 4047 | 611 4203 | 555 4409 | 1695 4335 | 2221 2636 | 2479 1941 | 2680 1746 | 2851 1389 | 3031 1144 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 993 4615 | 870 4799 | 769 5128 | 701 5454 | 611 5611 | 555 5816 | 3102 5742 | 3628 2636 | 3886 1941 | 4088 1746 | 4258 1389 | 4439 1144 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 993 3207 | 870 3392 | 769 3721 | 701 4047 | 611 4203 | 555 4409 | 1695 4335 | 2221 2636 | 2479 1941 | 2680 1746 | 2851 1389 | 3031 1144 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X043[会议室] |  | 3.50 | 121.20 | 26 | 60 | 2990.9 | 18 | 6223.1 | 18 | 5.33 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=27.85 K=0.31 D=11.50 | 45.9 46.0 | 45.8 46.1 | 45.8 46.1 | 45.8 46.1 | 45.8 46.0 | 45.8 46.0 | 45.8 46.0 | 45.8 46.0 | 45.8 46.0 | 45.8 46.0 | 45.8 46.0 | 45.8 46.0 |
| 西外墙 | F=34.50 K=0.31 D=11.50 | 79.1 78.4 | 78.4 78.5 | 78.4 78.5 | 78.4 78.6 | 78.4 78.6 | 78.4 78.7 | 78.5 78.7 | 78.4 78.8 | 78.4 79.0 | 78.4 79.2 | 78.4 79.2 | 78.4 79.2 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 58.0 228.1 | 49.2 235.6 | 43.0 236.8 | 37.1 228.0 | 31.9 207.9 | 31.3 184.8 | 243.1 153.6 | 295.2 122.4 | 276.2 96.9 | 235.1 84.7 | 195.1 74.5 | 213.8 65.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.3 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 56.2 202.4 | 50.5 207.0 | 45.5 206.8 | 40.9 198.4 | 36.9 181.2 | 37.0 159.5 | 246.7 132.2 | 294.1 106.1 | 269.3 85.6 | 222.7 77.1 | 178.0 69.4 | 192.1 62.4 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 84.0 222.2 | 72.5 251.6 | 64.1 378.0 | 56.0 527.0 | 48.9 615.9 | 42.8 636.5 | 73.4 553.9 | 102.1 268.9 | 132.1 136.5 | 162.6 120.3 | 187.7 106.5 | 207.2 94.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.3 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 82.1 196.5 | 73.9 223.1 | 66.5 348.0 | 59.9 497.4 | 53.9 589.2 | 48.5 611.2 | 76.9 532.5 | 101.0 252.6 | 125.2 125.2 | 150.3 112.7 | 170.7 101.4 | 185.5 91.3 |
| 内墙1 | F=9.10 K=2.83 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 |
| 内墙1 | F=8.75 K=2.83 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 |
| 内墙1 | F=17.50 K=2.83 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 169.7 478.7 | 145.4 496.9 | 127.3 509.0 | 115.1 521.2 | 97.0 533.3 | 90.9 539.3 | 242.4 551.5 | 315.1 406.0 | 369.7 327.2 | 406.0 272.7 | 436.3 230.3 | 460.6 193.9 |
| 照明 | 显热(W) | 127.3 18.2 | 103.0 12.1 | 84.8 12.1 | 72.7 12.1 | 60.6 12.1 | 48.5 218.2 | 42.4 351.5 | 36.4 400.0 | 30.3 436.3 | 24.2 460.6 | 24.2 272.7 | 18.2 163.6 |
| 人体 | 显热(W) | 175.8 1117.8 | 150.7 1143.0 | 125.6 1155.5 | 113.0 1168.1 | 87.9 1180.6 | 75.4 1193.2 | 653.1 1205.8 | 891.8 615.4 | 967.1 376.8 | 1017.4 301.4 | 1055.0 251.2 | 1092.7 213.5 |
|  | 全热(W) | 175.8 2025.8 | 150.7 2051.0 | 125.6 2063.5 | 113.0 2076.1 | 87.9 2088.6 | 75.4 2101.2 | 1561.1 2113.8 | 1799.8 615.4 | 1875.1 376.8 | 1925.4 301.4 | 1963.0 251.2 | 2000.7 213.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 0.00 | 1.36 0.00 | 1.36 0.00 | 1.36 0.00 | 1.36 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 2576.4 2656.1 | 2636.8 2626.9 | 2651.7 2582.8 | 2670.2 2474.3 | 2708.7 2458.2 | 2773.1 2339.1 | 2806.3 2324.1 | 2776.5 2365.4 | 2720.0 2424.4 | 2704.6 2488.5 | 2676.8 2514.0 | 2688.4 2553.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.64 3.72 | 3.73 3.68 | 3.75 3.61 | 3.78 3.46 | 3.83 3.44 | 3.92 3.27 | 3.97 3.26 | 3.92 3.32 | 3.83 3.41 | 3.80 3.51 | 3.76 3.54 | 3.77 3.60 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3366 5804 | 3332 5849 | 3271 5957 | 3238 6013 | 3209 6091 | 3236 6194 | 5143 6223 | 5499 4353 | 5578 3973 | 5632 3903 | 5657 3624 | 5763 3460 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 790 2240 | 695 2314 | 619 2466 | 568 2631 | 500 2725 | 463 2947 | 1429 2991 | 1815 1988 | 1950 1549 | 2020 1415 | 2073 1110 | 2167 906 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.33 5.33 | 5.33 5.33 | 5.33 5.33 | 5.33 5.33 | 5.33 5.33 | 5.33 5.33 | 5.33 5.33 | 5.33 5.33 | 5.33 5.33 | 5.33 5.33 | 5.33 5.33 | 5.33 5.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 790 3148 | 695 3222 | 619 3374 | 568 3539 | 500 3633 | 463 3855 | 2337 3899 | 2723 1988 | 2858 1549 | 2928 1415 | 2981 1110 | 3075 906 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 790 2240 | 695 2314 | 619 2466 | 568 2631 | 500 2725 | 463 2947 | 1429 2991 | 1815 1988 | 1950 1549 | 2020 1415 | 2073 1110 | 2167 906 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X006[文印区] |  | 3.50 | 604.30 | 26 | 60 | 5511.0 | 18 | 11196.2 | 18 | 9.22 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=25.53 K=0.20 D=8.85 | 48.6 52.6 | 48.5 52.7 | 48.4 52.5 | 48.4 52.1 | 48.3 51.4 | 48.2 50.7 | 48.8 50.0 | 49.5 49.3 | 50.3 49.1 | 51.1 48.9 | 51.8 48.8 | 52.3 48.7 |
| 屋顶 | F=9.48 K=1.61 D=3.06 | 176.4 113.7 | 162.1 112.7 | 147.0 123.1 | 133.3 137.5 | 129.7 153.7 | 126.6 170.4 | 124.1 183.9 | 121.8 193.2 | 120.1 199.2 | 117.9 200.6 | 116.4 198.0 | 115.0 189.8 |
| 西外墙 | F=56.75 K=0.31 D=11.50 | 130.1 129.0 | 129.0 129.1 | 129.0 129.2 | 129.0 129.3 | 128.9 129.3 | 128.9 129.4 | 129.1 129.4 | 129.0 129.6 | 129.0 129.9 | 129.0 130.2 | 129.0 130.3 | 128.9 130.3 |
| 北外墙 | F=58.73 K=0.31 D=11.50 | 96.8 97.1 | 96.7 97.2 | 96.6 97.2 | 96.6 97.1 | 96.6 97.0 | 96.5 97.1 | 96.6 97.1 | 96.6 97.1 | 96.6 97.1 | 96.5 97.1 | 96.5 97.0 | 96.5 97.0 |
| 东外墙 | F=36.76 K=0.31 D=11.50 | 95.8 96.0 | 95.7 96.3 | 95.7 96.5 | 95.7 96.6 | 95.6 96.5 | 95.6 96.4 | 95.7 96.2 | 95.7 96.1 | 95.7 96.1 | 95.7 96.1 | 95.6 96.0 | 95.6 96.0 |
| 南外墙 | F=46.75 K=0.31 D=11.50 | 97.4 97.2 | 97.2 97.3 | 97.2 97.3 | 97.2 97.4 | 97.1 97.5 | 97.1 97.7 | 97.2 97.9 | 97.2 98.0 | 97.2 98.1 | 97.2 98.1 | 97.1 97.9 | 97.1 97.8 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 84.0 222.2 | 72.5 251.6 | 64.1 378.0 | 56.0 527.0 | 48.9 615.9 | 42.8 636.5 | 73.4 553.9 | 102.1 268.9 | 132.1 136.5 | 162.6 120.3 | 187.7 106.5 | 207.2 94.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.3 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 82.1 196.5 | 73.9 223.1 | 66.5 348.0 | 59.9 497.4 | 53.9 589.2 | 48.5 611.2 | 76.9 532.5 | 101.0 252.6 | 125.2 125.2 | 150.3 112.7 | 170.7 101.4 | 185.5 91.3 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 58.0 228.1 | 49.2 235.6 | 43.0 236.8 | 37.1 228.0 | 31.9 207.9 | 31.3 184.8 | 243.1 153.6 | 295.2 122.4 | 276.2 96.9 | 235.1 84.7 | 195.1 74.5 | 213.8 65.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.2 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 56.2 202.4 | 50.5 207.0 | 45.5 206.8 | 40.9 198.4 | 36.9 181.2 | 37.0 159.5 | 246.7 132.2 | 294.1 106.1 | 269.3 85.6 | 222.7 77.1 | 178.0 69.4 | 192.1 62.4 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 69.3 339.3 | 59.3 413.4 | 52.1 457.1 | 45.2 453.5 | 39.2 399.8 | 34.1 323.3 | 65.6 243.8 | 95.1 130.5 | 125.8 114.0 | 156.9 100.1 | 187.0 88.4 | 251.2 77.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.3 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 67.4 313.6 | 60.6 384.8 | 54.6 427.1 | 49.1 423.9 | 44.2 373.0 | 39.8 298.0 | 69.1 222.4 | 93.9 114.2 | 118.9 102.8 | 144.6 92.5 | 170.0 83.2 | 229.5 74.9 |
| 内墙1 | F=18.34 K=2.83 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 |
| 内墙1 | F=24.85 K=2.83 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 |
| 内墙1 | F=15.50 K=2.83 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 |
| 内墙1 | F=14.80 K=2.83 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 内墙1 | F=42.77 K=2.83 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 |
| 内墙1 | F=25.27 K=2.83 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 |
| 内墙1 | F=6.05 K=2.83 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 |
| 内墙1 | F=6.05 K=2.83 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 |
| 内墙1 | F=6.05 K=2.83 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 |
| 内墙1 | F=5.67 K=2.83 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 |
| 内墙1 | F=28.00 K=2.83 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 |
| 内墙1 | F=8.89 K=2.83 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 |
| 内墙1 | F=22.00 K=2.83 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 照明 | 显热(W) | 634.5 90.6 | 513.7 60.4 | 423.0 60.4 | 362.6 60.4 | 302.2 60.4 | 241.7 1087.7 | 211.5 1752.5 | 181.3 1994.2 | 151.1 2175.5 | 120.9 2296.3 | 120.9 1359.7 | 90.6 815.8 |
| 人体 | 显热(W) | 254.1 1615.4 | 217.8 1651.7 | 181.5 1669.8 | 163.4 1688.0 | 127.1 1706.1 | 108.9 1724.3 | 943.8 1742.4 | 1288.7 889.4 | 1397.6 544.5 | 1470.2 435.6 | 1524.6 363.0 | 1579.1 308.6 |
|  | 全热(W) | 254.1 3814.4 | 217.8 3850.7 | 181.5 3868.8 | 163.4 3887.0 | 127.1 3905.1 | 108.9 3923.3 | 3142.8 3941.4 | 3487.7 889.4 | 3596.6 544.5 | 3669.2 435.6 | 3723.6 363.0 | 3778.1 308.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.27 | 0.00 3.27 | 0.00 3.27 | 0.00 3.27 | 0.00 3.27 | 0.00 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 0.00 | 3.27 0.00 | 3.27 0.00 | 3.27 0.00 | 3.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 3864.6 3984.2 | 3955.2 3940.3 | 3977.5 3874.2 | 4005.3 3711.4 | 4063.1 3687.4 | 4159.6 3508.6 | 4209.4 3486.2 | 4164.7 3548.1 | 4080.1 3636.6 | 4056.9 3732.7 | 4015.3 3771.0 | 4032.6 3830.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 5.45 5.58 | 5.59 5.51 | 5.62 5.42 | 5.66 5.19 | 5.75 5.16 | 5.89 4.91 | 5.95 4.89 | 5.88 4.98 | 5.75 5.12 | 5.71 5.26 | 5.64 5.32 | 5.66 5.40 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6020 9675 | 5907 9748 | 5765 9882 | 5680 9888 | 5619 9912 | 5622 10716 | 8948 11196 | 9326 8027 | 9361 7784 | 9399 7851 | 9426 6842 | 9569 6262 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2155 3492 | 1952 3608 | 1788 3808 | 1675 3977 | 1556 4026 | 1462 5009 | 2539 5511 | 2963 4479 | 3082 4147 | 3143 4118 | 3212 3071 | 3338 2432 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.22 9.22 | 9.22 9.22 | 9.22 9.22 | 9.22 9.22 | 9.22 9.22 | 9.22 9.22 | 9.22 9.22 | 9.22 9.22 | 9.22 9.22 | 9.22 9.22 | 9.22 9.22 | 9.22 9.22 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2155 5691 | 1952 5807 | 1788 6007 | 1675 6176 | 1556 6225 | 1462 7208 | 4738 7710 | 5162 4479 | 5281 4147 | 5342 4118 | 5411 3071 | 5537 2432 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2155 3492 | 1952 3608 | 1788 3808 | 1675 3977 | 1556 4026 | 1462 5009 | 2539 5511 | 2963 4479 | 3082 4147 | 3143 4118 | 3212 3071 | 3338 2432 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X048[管理办公室] |  | 3.50 | 66.69 | 26 | 60 | 2188.7 | 17 | 3330.2 | 17 | 1.84 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=17.71 K=0.31 D=11.50 | 40.6 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.2 40.3 | 40.2 40.4 | 40.2 40.4 | 40.3 40.4 | 40.3 40.4 | 40.3 40.5 | 40.3 40.6 | 40.2 40.7 | 40.2 40.7 |
| 南外墙 | F=27.85 K=0.31 D=11.50 | 58.0 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 58.0 | 57.9 58.0 | 57.9 58.1 | 57.9 58.2 | 57.9 58.3 | 57.9 58.4 | 57.9 58.4 | 57.9 58.4 | 57.9 58.3 | 57.9 58.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 60.5 160.0 | 52.2 181.2 | 46.1 272.2 | 40.3 379.4 | 35.2 443.5 | 30.8 458.3 | 52.8 398.8 | 73.5 193.6 | 95.1 98.2 | 117.1 86.6 | 135.2 76.7 | 149.2 67.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.4 18.5 | -1.0 20.6 | -1.8 21.6 | -2.8 21.3 | -3.6 19.3 | -4.1 18.2 | -2.5 15.4 | 0.8 11.7 | 5.0 8.1 | 8.9 5.5 | 12.3 3.7 | 15.6 2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 59.1 141.5 | 53.2 160.6 | 47.9 250.6 | 43.1 358.1 | 38.8 424.2 | 34.9 440.1 | 55.4 383.4 | 72.7 181.9 | 90.1 90.1 | 108.2 81.1 | 122.9 73.0 | 133.6 65.7 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 69.3 339.3 | 59.3 413.4 | 52.1 457.1 | 45.2 453.5 | 39.2 399.8 | 34.1 323.3 | 65.6 243.8 | 95.1 130.5 | 125.8 114.0 | 156.9 100.1 | 187.0 88.4 | 251.2 77.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.3 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 67.4 313.6 | 60.6 384.8 | 54.6 427.1 | 49.1 423.9 | 44.2 373.0 | 39.8 298.0 | 69.1 222.4 | 93.9 114.2 | 118.9 102.8 | 144.6 92.5 | 170.0 83.2 | 229.5 74.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 242.7 684.9 | 208.1 710.9 | 182.1 728.2 | 164.7 745.6 | 138.7 762.9 | 130.0 771.6 | 346.8 788.9 | 450.8 580.9 | 528.8 468.2 | 580.9 390.1 | 624.2 329.4 | 658.9 277.4 |
| 照明 | 显热(W) | 112.0 16.0 | 90.7 10.7 | 74.7 10.7 | 64.0 10.7 | 53.4 10.7 | 42.7 192.1 | 37.3 309.4 | 32.0 352.1 | 26.7 384.1 | 21.3 405.5 | 21.3 240.1 | 16.0 144.0 |
| 人体 | 显热(W) | 50.8 323.1 | 43.6 330.3 | 36.3 334.0 | 32.7 337.6 | 25.4 341.2 | 21.8 344.9 | 188.8 348.5 | 257.7 177.9 | 279.5 108.9 | 294.0 87.1 | 304.9 72.6 | 315.8 61.7 |
|  | 全热(W) | 50.8 762.9 | 43.6 770.1 | 36.3 773.8 | 32.7 777.4 | 25.4 781.0 | 21.8 784.7 | 628.6 788.3 | 697.5 177.9 | 719.3 108.9 | 733.8 87.1 | 744.7 72.6 | 755.6 61.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 772.9 796.8 | 791.0 788.1 | 795.5 774.8 | 801.1 742.3 | 812.6 737.5 | 831.9 701.7 | 841.9 697.2 | 832.9 709.6 | 816.0 727.3 | 811.4 746.5 | 803.1 754.2 | 806.5 766.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.09 1.12 | 1.12 1.10 | 1.12 1.08 | 1.13 1.04 | 1.15 1.03 | 1.18 0.98 | 1.19 0.98 | 1.18 1.00 | 1.15 1.02 | 1.14 1.05 | 1.13 1.06 | 1.13 1.08 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1407 2858 | 1343 2973 | 1285 3115 | 1246 3207 | 1203 3234 | 1189 3330 | 2071 3325 | 2280 2243 | 2410 2000 | 2520 1915 | 2614 1660 | 2736 1494 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 634 1621 | 552 1745 | 489 1900 | 445 2025 | 390 2057 | 358 2189 | 790 2188 | 1007 1534 | 1154 1272 | 1268 1169 | 1371 906 | 1489 728 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 634 2061 | 552 2184 | 489 2340 | 445 2465 | 390 2496 | 358 2628 | 1229 2628 | 1447 1534 | 1594 1272 | 1708 1169 | 1811 906 | 1929 728 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 634 1621 | 552 1745 | 489 1900 | 445 2025 | 390 2057 | 358 2189 | 790 2188 | 1007 1534 | 1154 1272 | 1268 1169 | 1371 906 | 1489 728 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X053[管理办公室] |  | 3.50 | 59.56 | 26 | 60 | 1755.0 | 18 | 2702.5 | 18 | 1.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=15.24 K=0.31 D=11.50 | 34.9 34.6 | 34.7 34.7 | 34.6 34.7 | 34.6 34.7 | 34.6 34.7 | 34.6 34.7 | 34.7 34.8 | 34.7 34.8 | 34.6 34.9 | 34.6 35.0 | 34.6 35.0 | 34.6 35.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 60.5 160.0 | 52.2 181.2 | 46.1 272.2 | 40.3 379.4 | 35.2 443.5 | 30.8 458.3 | 52.8 398.8 | 73.5 193.6 | 95.1 98.2 | 117.1 86.6 | 135.2 76.7 | 149.2 67.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.4 18.5 | -1.0 20.6 | -1.8 21.6 | -2.8 21.3 | -3.6 19.3 | -4.1 18.2 | -2.5 15.4 | 0.8 11.7 | 5.0 8.1 | 8.9 5.5 | 12.3 3.7 | 15.6 2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 59.1 141.5 | 53.2 160.6 | 47.9 250.6 | 43.1 358.1 | 38.8 424.2 | 34.9 440.1 | 55.4 383.4 | 72.7 181.9 | 90.1 90.1 | 108.2 81.1 | 122.9 73.0 | 133.6 65.7 |
| 内墙1 | F=10.50 K=2.83 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 |
| 内墙1 | F=24.85 K=2.83 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 216.8 611.7 | 185.8 634.9 | 162.6 650.4 | 147.1 665.9 | 123.9 681.4 | 116.1 689.1 | 309.7 704.6 | 402.6 518.8 | 472.3 418.1 | 518.8 348.4 | 557.5 294.2 | 588.5 247.8 |
| 照明 | 显热(W) | 100.1 14.3 | 81.0 9.5 | 66.7 9.5 | 57.2 9.5 | 47.6 9.5 | 38.1 171.5 | 33.4 276.4 | 28.6 314.5 | 23.8 343.1 | 19.1 362.1 | 19.1 214.4 | 14.3 128.7 |
| 人体 | 显热(W) | 42.4 269.2 | 36.3 275.3 | 30.3 278.3 | 27.2 281.3 | 21.2 284.4 | 18.2 287.4 | 157.3 290.4 | 214.8 148.2 | 232.9 90.8 | 245.0 72.6 | 254.1 60.5 | 263.2 51.4 |
|  | 全热(W) | 42.4 635.7 | 36.3 641.8 | 30.3 644.8 | 27.2 647.8 | 21.2 650.9 | 18.2 653.9 | 523.8 656.9 | 581.3 148.2 | 599.4 90.8 | 611.5 72.6 | 620.6 60.5 | 629.7 51.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 644.1 664.0 | 659.2 656.7 | 662.9 645.7 | 667.6 618.6 | 677.2 614.6 | 693.3 584.8 | 701.6 581.0 | 694.1 591.4 | 680.0 606.1 | 676.2 622.1 | 669.2 628.5 | 672.1 638.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.91 0.93 | 0.93 0.92 | 0.94 0.90 | 0.94 0.86 | 0.96 0.86 | 0.98 0.82 | 0.99 0.81 | 0.98 0.83 | 0.96 0.85 | 0.95 0.88 | 0.94 0.89 | 0.94 0.90 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1149 2170 | 1099 2209 | 1053 2307 | 1024 2406 | 990 2485 | 981 2642 | 1706 2702 | 1865 1851 | 1955 1641 | 2027 1577 | 2086 1359 | 2138 1219 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 505 1140 | 440 1186 | 390 1295 | 356 1421 | 313 1503 | 288 1691 | 638 1755 | 804 1260 | 909 1035 | 985 955 | 1050 731 | 1100 581 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 505 1506 | 440 1552 | 390 1662 | 356 1787 | 313 1870 | 288 2058 | 1004 2121 | 1171 1260 | 1275 1035 | 1351 955 | 1417 731 | 1466 581 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 505 1140 | 440 1186 | 390 1295 | 356 1421 | 313 1503 | 288 1691 | 638 1755 | 804 1260 | 909 1035 | 985 955 | 1050 731 | 1100 581 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X065[资料室] |  | 3.50 | 27.68 | 26 | 60 | 394.1 | 18 | 773.1 | 18 | 0.61 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=14.51 K=0.31 D=11.50 | 33.3 33.0 | 33.0 33.0 | 33.0 33.0 | 33.0 33.1 | 33.0 33.1 | 33.0 33.1 | 33.0 33.1 | 33.0 33.1 | 33.0 33.2 | 33.0 33.3 | 33.0 33.3 | 33.0 33.3 |
| 北外墙 | F=23.37 K=0.31 D=11.50 | 38.5 38.6 | 38.5 38.7 | 38.4 38.7 | 38.4 38.6 | 38.4 38.6 | 38.4 38.6 | 38.4 38.6 | 38.4 38.6 | 38.4 38.6 | 38.4 38.6 | 38.4 38.6 | 38.4 38.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.8 109.3 | 33.2 113.5 | 29.1 116.3 | 26.3 119.0 | 22.1 121.8 | 20.8 123.2 | 55.4 125.9 | 72.0 92.7 | 84.4 74.7 | 92.7 62.3 | 99.6 52.6 | 105.2 44.3 |
| 照明 | 显热(W) | 29.1 4.2 | 23.5 2.8 | 19.4 2.8 | 16.6 2.8 | 13.8 2.8 | 11.1 49.8 | 9.7 80.3 | 8.3 91.3 | 6.9 99.6 | 5.5 105.2 | 5.5 62.3 | 4.2 37.4 |
| 人体 | 显热(W) | 16.9 107.7 | 14.5 110.1 | 12.1 111.3 | 10.9 112.5 | 8.5 113.7 | 7.3 115.0 | 62.9 116.2 | 85.9 59.3 | 93.2 36.3 | 98.0 29.0 | 101.6 24.2 | 105.3 20.6 |
|  | 全热(W) | 16.9 254.3 | 14.5 256.7 | 12.1 257.9 | 10.9 259.1 | 8.5 260.3 | 7.3 261.6 | 209.5 262.8 | 232.5 59.3 | 239.8 36.3 | 244.6 29.0 | 248.2 24.2 | 251.9 20.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 257.6 265.6 | 263.7 262.7 | 265.2 258.3 | 267.0 247.4 | 270.9 245.8 | 277.3 233.9 | 280.6 232.4 | 277.6 236.5 | 272.0 242.4 | 270.5 248.8 | 267.7 251.4 | 268.8 255.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.36 | 0.38 0.35 | 0.38 0.34 | 0.39 0.33 | 0.40 0.33 | 0.39 0.33 | 0.38 0.34 | 0.38 0.35 | 0.38 0.35 | 0.38 0.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 414 705 | 406 707 | 397 707 | 392 700 | 387 702 | 388 740 | 627 773 | 662 552 | 675 525 | 685 517 | 692 462 | 701 429 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 157 293 | 143 298 | 132 302 | 125 306 | 116 310 | 110 360 | 199 394 | 238 315 | 256 283 | 268 268 | 278 211 | 286 174 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 157 439 | 143 445 | 132 449 | 125 453 | 116 457 | 110 506 | 346 541 | 384 315 | 403 283 | 414 268 | 425 211 | 433 174 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 157 293 | 143 298 | 132 302 | 125 306 | 116 310 | 110 360 | 199 394 | 238 315 | 256 283 | 268 268 | 278 211 | 286 174 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X005[共享开放办公区] |  | 3.50 | 723.17 | 26 | 60 | 8464.1 | 18 | 15286.4 | 18 | 11.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.87 K=0.20 D=8.85 | 41.6 45.0 | 41.6 45.1 | 41.5 45.0 | 41.4 44.6 | 41.4 44.1 | 41.3 43.5 | 41.8 42.8 | 42.4 42.2 | 43.1 42.1 | 43.8 41.9 | 44.4 41.8 | 44.8 41.7 |
| 屋顶 | F=9.48 K=1.61 D=3.06 | 176.3 113.7 | 162.0 112.7 | 146.9 123.0 | 133.2 137.4 | 129.6 153.6 | 126.6 170.4 | 124.0 183.8 | 121.8 193.2 | 120.0 199.1 | 117.8 200.5 | 116.4 197.9 | 114.9 189.7 |
| 东外墙 | F=38.88 K=0.31 D=11.50 | 101.3 101.6 | 101.2 101.9 | 101.2 102.0 | 101.2 102.1 | 101.2 102.1 | 101.2 102.0 | 101.2 101.8 | 101.2 101.6 | 101.2 101.6 | 101.2 101.6 | 101.2 101.6 | 101.2 101.5 |
| 北外墙 | F=74.60 K=0.31 D=11.50 | 123.0 123.3 | 122.8 123.5 | 122.7 123.5 | 122.7 123.4 | 122.6 123.2 | 122.6 123.3 | 122.7 123.3 | 122.7 123.4 | 122.6 123.4 | 122.6 123.3 | 122.6 123.2 | 122.6 123.2 |
| 西外墙 | F=109.63 K=0.31 D=11.50 | 251.4 249.3 | 249.3 249.4 | 249.2 249.6 | 249.1 249.7 | 249.1 249.9 | 249.1 250.0 | 249.4 250.0 | 249.3 250.3 | 249.2 251.0 | 249.2 251.5 | 249.1 251.8 | 249.1 251.7 |
| 南外墙 | F=74.60 K=0.31 D=11.50 | 155.5 155.1 | 155.1 155.2 | 155.1 155.3 | 155.0 155.4 | 155.0 155.6 | 155.0 155.9 | 155.1 156.2 | 155.1 156.4 | 155.1 156.5 | 155.0 156.5 | 155.0 156.3 | 155.0 156.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=10.80 | 120.9 319.9 | 104.4 362.3 | 92.2 544.4 | 80.6 758.9 | 70.4 887.0 | 61.6 916.6 | 105.7 797.6 | 147.1 387.3 | 190.3 196.5 | 234.1 173.3 | 270.4 153.4 | 298.4 135.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 2.7 37.0 | -2.0 41.1 | -3.5 43.2 | -5.6 42.7 | -7.2 38.5 | -8.2 36.4 | -5.1 30.7 | 1.7 23.5 | 10.0 16.2 | 17.8 11.0 | 24.5 7.4 | 31.3 4.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 118.2 283.0 | 106.4 321.2 | 95.8 501.2 | 86.2 716.2 | 77.6 848.4 | 69.8 880.2 | 110.8 766.9 | 145.4 363.8 | 180.3 180.3 | 216.4 162.3 | 245.8 146.0 | 267.1 131.4 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.00 | 116.1 456.2 | 98.4 471.2 | 86.1 473.5 | 74.1 456.0 | 63.7 415.9 | 62.6 369.6 | 486.3 307.2 | 590.5 244.8 | 552.4 193.8 | 470.2 169.5 | 390.1 149.0 | 427.6 130.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 3.7 51.3 | -2.7 57.1 | -4.9 60.0 | -7.8 59.3 | -10.0 53.5 | -11.4 50.6 | -7.1 42.7 | 2.3 32.6 | 13.8 22.5 | 24.7 15.3 | 34.0 10.2 | 43.4 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 112.3 404.9 | 101.1 414.1 | 91.0 413.5 | 81.9 396.8 | 73.7 362.4 | 74.0 319.0 | 493.3 264.5 | 588.2 212.2 | 538.6 171.3 | 445.5 154.2 | 356.1 138.7 | 384.2 124.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=10.80 | 102.9 632.7 | 88.2 400.9 | 77.7 396.5 | 67.5 378.3 | 58.6 344.4 | 83.1 306.6 | 450.8 257.6 | 697.7 193.3 | 867.3 169.0 | 959.1 148.6 | 931.2 131.2 | 798.5 115.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 2.7 37.0 | -2.0 41.1 | -3.5 43.2 | -5.6 42.7 | -7.2 38.5 | -8.2 36.5 | -5.1 30.7 | 1.7 23.5 | 10.0 16.2 | 17.8 11.0 | 24.5 7.4 | 31.3 4.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 100.2 595.7 | 90.2 359.8 | 81.2 353.3 | 73.1 335.6 | 65.8 305.9 | 91.3 270.2 | 455.8 226.9 | 696.1 169.8 | 857.3 152.8 | 941.3 137.5 | 906.7 123.8 | 767.3 111.4 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.00 | 168.0 444.4 | 145.1 503.2 | 128.1 756.1 | 111.9 1054.0 | 97.8 1231.9 | 85.6 1273.1 | 146.8 1107.8 | 204.3 537.9 | 264.2 272.9 | 325.2 240.7 | 375.5 213.1 | 414.4 188.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 3.8 51.3 | -2.7 57.1 | -4.9 60.0 | -7.8 59.3 | -10.0 53.5 | -11.4 50.6 | -7.1 42.7 | 2.3 32.6 | 13.8 22.5 | 24.7 15.3 | 34.0 10.2 | 43.4 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 164.2 393.0 | 147.8 446.1 | 133.0 696.1 | 119.7 994.7 | 107.7 1178.4 | 97.0 1222.4 | 153.9 1065.1 | 202.0 505.3 | 250.4 250.4 | 300.5 225.4 | 341.5 202.8 | 371.0 182.5 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.00 | 138.5 678.6 | 118.6 826.8 | 104.3 914.3 | 90.5 907.0 | 78.5 799.6 | 68.2 646.6 | 131.2 487.5 | 190.2 260.9 | 251.6 228.0 | 313.8 200.2 | 374.1 176.7 | 502.4 155.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 3.8 51.3 | -2.7 57.1 | -4.9 60.0 | -7.8 59.3 | -10.0 53.5 | -11.4 50.6 | -7.1 42.7 | 2.3 32.6 | 13.8 22.5 | 24.7 15.3 | 34.0 10.2 | 43.4 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 134.8 627.3 | 121.3 769.7 | 109.2 854.3 | 98.3 847.8 | 88.4 746.1 | 79.6 596.0 | 138.2 444.8 | 187.9 228.3 | 237.7 205.5 | 289.1 185.0 | 340.0 166.5 | 459.0 149.8 |
| 内墙1 | F=22.00 K=2.83 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 |
| 内墙1 | F=8.89 K=2.83 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 |
| 内墙1 | F=28.00 K=2.83 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 |
| 内墙1 | F=5.67 K=2.83 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 |
| 内墙1 | F=6.05 K=2.83 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 |
| 内墙1 | F=6.05 K=2.83 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 |
| 内墙1 | F=6.05 K=2.83 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 |
| 内墙1 | F=25.27 K=2.83 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 |
| 内墙1 | F=15.50 K=2.83 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 |
| 内墙1 | F=14.80 K=2.83 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 内墙1 | F=42.77 K=2.83 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 |
| 内墙1 | F=49.70 K=2.83 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 |
| 内墙1 | F=28.84 K=2.83 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 照明 | 显热(W) | 759.3 108.5 | 614.7 72.3 | 506.2 72.3 | 433.9 72.3 | 361.6 72.3 | 289.3 1301.7 | 253.1 2097.2 | 217.0 2386.5 | 180.8 2603.4 | 144.6 2748.1 | 144.6 1627.1 | 108.5 976.3 |
| 人体 | 显热(W) | 304.9 1938.4 | 261.4 1982.0 | 217.8 2003.8 | 196.0 2025.5 | 152.5 2047.3 | 130.7 2069.1 | 1132.6 2090.9 | 1546.4 1067.2 | 1677.1 653.4 | 1764.2 522.7 | 1829.5 435.6 | 1894.9 370.3 |
|  | 全热(W) | 304.9 4577.2 | 261.4 4620.8 | 217.8 4642.6 | 196.0 4664.3 | 152.5 4686.1 | 130.7 4707.9 | 3771.4 4729.7 | 4185.2 1067.2 | 4315.9 653.4 | 4403.0 522.7 | 4468.3 435.6 | 4533.7 370.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 0.00 | 3.92 0.00 | 3.92 0.00 | 3.92 0.00 | 3.92 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 4637.5 4781.0 | 4746.2 4728.4 | 4773.0 4649.0 | 4806.4 4453.7 | 4875.7 4424.8 | 4991.5 4210.3 | 5051.3 4183.5 | 4997.7 4257.8 | 4896.1 4363.9 | 4868.3 4479.2 | 4818.3 4525.2 | 4839.1 4596.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 6.55 6.70 | 6.71 6.62 | 6.75 6.50 | 6.80 6.23 | 6.90 6.19 | 7.06 5.89 | 7.14 5.86 | 7.06 5.98 | 6.90 6.14 | 6.85 6.31 | 6.77 6.38 | 6.79 6.49 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7658 13247 | 7469 13234 | 7262 13707 | 7124 14018 | 7018 14151 | 7029 15038 | 11651 15286 | 12482 10663 | 12770 10015 | 12968 10018 | 13022 8744 | 13171 7994 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3020 5827 | 2723 5867 | 2489 6420 | 2318 6925 | 2142 7087 | 2037 8189 | 3961 8464 | 4846 6405 | 5235 5651 | 5461 5539 | 5564 4219 | 5693 3397 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.07 11.07 | 11.07 11.07 | 11.07 11.07 | 11.07 11.07 | 11.07 11.07 | 11.07 11.07 | 11.07 11.07 | 11.07 11.07 | 11.07 11.07 | 11.07 11.07 | 11.07 11.07 | 11.07 11.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3020 8466 | 2723 8506 | 2489 9058 | 2318 9564 | 2142 9726 | 2037 10827 | 6600 11103 | 7485 6405 | 7874 5651 | 8100 5539 | 8203 4219 | 8331 3397 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3020 5827 | 2723 5867 | 2489 6420 | 2318 6925 | 2142 7087 | 2037 8189 | 3961 8464 | 4846 6405 | 5235 5651 | 5461 5539 | 5564 4219 | 5693 3397 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X007[共享开放办公区] |  | 3.50 | 565.60 | 26 | 60 | 7004.3 | 18 | 12310.5 | 18 | 8.61 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.73 K=0.20 D=8.85 | 45.2 48.9 | 45.1 48.9 | 45.0 48.8 | 44.9 48.4 | 44.9 47.8 | 44.8 47.1 | 45.3 46.4 | 46.0 45.8 | 46.8 45.6 | 47.5 45.5 | 48.2 45.4 | 48.6 45.3 |
| 屋顶 | F=9.49 K=1.61 D=3.06 | 176.5 113.8 | 162.3 112.8 | 147.1 123.2 | 133.4 137.6 | 129.8 153.9 | 126.7 170.6 | 124.2 184.1 | 122.0 193.4 | 120.2 199.4 | 118.0 200.8 | 116.5 198.2 | 115.1 190.0 |
| 东外墙 | F=46.26 K=0.31 D=11.50 | 120.6 120.9 | 120.4 121.2 | 120.4 121.4 | 120.4 121.5 | 120.4 121.5 | 120.3 121.3 | 120.4 121.1 | 120.4 120.9 | 120.4 120.9 | 120.4 120.9 | 120.4 120.8 | 120.3 120.8 |
| 北外墙 | F=74.60 K=0.31 D=11.50 | 123.0 123.3 | 122.8 123.5 | 122.7 123.5 | 122.7 123.4 | 122.6 123.2 | 122.6 123.3 | 122.7 123.3 | 122.7 123.4 | 122.6 123.4 | 122.6 123.3 | 122.6 123.2 | 122.6 123.2 |
| 西外墙 | F=80.76 K=0.31 D=11.50 | 185.2 183.6 | 183.6 183.7 | 183.6 183.8 | 183.5 184.0 | 183.5 184.1 | 183.5 184.1 | 183.7 184.2 | 183.6 184.4 | 183.6 184.9 | 183.6 185.3 | 183.5 185.5 | 183.5 185.4 |
| 南外墙 | F=46.75 K=0.31 D=11.50 | 97.4 97.2 | 97.2 97.3 | 97.2 97.3 | 97.2 97.4 | 97.1 97.5 | 97.1 97.7 | 97.2 97.9 | 97.2 98.0 | 97.2 98.1 | 97.2 98.1 | 97.1 97.9 | 97.1 97.8 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=22.50 | 251.9 666.6 | 217.6 754.8 | 192.2 1134.1 | 167.9 1581.0 | 146.7 1847.8 | 128.4 1909.6 | 220.2 1661.7 | 306.4 806.8 | 396.4 409.4 | 487.8 361.0 | 563.2 319.6 | 621.7 282.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 5.6 77.0 | -4.1 85.7 | -7.4 90.0 | -11.7 88.9 | -14.9 80.3 | -17.1 75.9 | -10.6 64.0 | 3.5 48.9 | 20.8 33.7 | 37.0 22.9 | 51.1 15.4 | 65.1 8.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 246.3 589.5 | 221.7 669.2 | 199.5 1044.1 | 179.6 1492.1 | 161.6 1767.6 | 145.5 1833.7 | 230.8 1597.6 | 302.9 757.9 | 375.6 375.6 | 450.8 338.1 | 512.2 304.2 | 556.5 273.8 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.00 | 116.1 456.2 | 98.4 471.2 | 86.1 473.5 | 74.1 456.0 | 63.7 415.9 | 62.6 369.6 | 486.3 307.2 | 590.5 244.8 | 552.4 193.8 | 470.2 169.5 | 390.1 149.0 | 427.6 130.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 3.7 51.3 | -2.7 57.1 | -4.9 60.0 | -7.8 59.3 | -10.0 53.5 | -11.4 50.6 | -7.1 42.7 | 2.3 32.6 | 13.8 22.5 | 24.7 15.3 | 34.0 10.2 | 43.4 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 112.3 404.9 | 101.1 414.1 | 91.0 413.5 | 81.9 396.8 | 73.7 362.4 | 74.0 319.0 | 493.3 264.5 | 588.2 212.2 | 538.6 171.3 | 445.5 154.2 | 356.1 138.7 | 384.2 124.9 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.00 | 142.9 878.7 | 122.5 556.9 | 107.8 550.6 | 93.7 525.4 | 81.4 478.3 | 115.5 425.8 | 626.1 357.8 | 969.1 268.4 | 1204.5 234.8 | 1332.0 206.3 | 1293.3 182.2 | 1109.1 160.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 3.8 51.3 | -2.7 57.1 | -4.9 60.0 | -7.8 59.3 | -10.0 53.5 | -11.4 50.6 | -7.1 42.7 | 2.3 32.6 | 13.8 22.5 | 24.7 15.3 | 34.0 10.2 | 43.4 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 139.2 827.4 | 125.3 499.7 | 112.8 490.6 | 101.5 466.1 | 91.3 424.8 | 126.8 375.2 | 633.1 315.1 | 966.8 235.8 | 1190.7 212.3 | 1307.4 191.0 | 1259.3 171.9 | 1065.7 154.7 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 69.3 339.3 | 59.3 413.4 | 52.1 457.1 | 45.2 453.5 | 39.2 399.8 | 34.1 323.3 | 65.6 243.8 | 95.1 130.5 | 125.8 114.0 | 156.9 100.1 | 187.0 88.4 | 251.2 77.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.3 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 67.4 313.6 | 60.6 384.8 | 54.6 427.1 | 49.1 423.9 | 44.2 373.0 | 39.8 298.0 | 69.1 222.4 | 93.9 114.2 | 118.9 102.8 | 144.6 92.5 | 170.0 83.2 | 229.5 74.9 |
| 内墙1 | F=22.05 K=2.83 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 |
| 内墙1 | F=8.89 K=2.83 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 |
| 内墙1 | F=28.00 K=2.83 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 |
| 内墙1 | F=5.67 K=2.83 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 |
| 内墙1 | F=6.05 K=2.83 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 |
| 内墙1 | F=6.05 K=2.83 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 |
| 内墙1 | F=6.05 K=2.83 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 |
| 内墙1 | F=25.27 K=2.83 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 |
| 内墙1 | F=15.50 K=2.83 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 |
| 内墙1 | F=14.80 K=2.83 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 内墙1 | F=42.77 K=2.83 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 |
| 内墙1 | F=24.85 K=2.83 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 |
| 内墙1 | F=18.34 K=2.83 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=1.80 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 照明 | 显热(W) | 593.9 84.8 | 480.8 56.6 | 395.9 56.6 | 339.4 56.6 | 282.8 56.6 | 226.2 1018.1 | 198.0 1640.3 | 169.7 1866.5 | 141.4 2036.2 | 113.1 2149.3 | 113.1 1272.6 | 84.8 763.6 |
| 人体 | 显热(W) | 237.2 1507.7 | 203.3 1541.5 | 169.4 1558.5 | 152.5 1575.4 | 118.6 1592.4 | 101.6 1609.3 | 880.9 1626.2 | 1202.7 830.1 | 1304.4 508.2 | 1372.1 406.6 | 1423.0 338.8 | 1473.8 288.0 |
|  | 全热(W) | 237.2 3560.1 | 203.3 3593.9 | 169.4 3610.9 | 152.5 3627.8 | 118.6 3644.8 | 101.6 3661.7 | 2933.3 3678.6 | 3255.1 830.1 | 3356.8 508.2 | 3424.5 406.6 | 3475.4 338.8 | 3526.2 288.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 3606.9 3718.5 | 3691.5 3677.7 | 3712.3 3615.9 | 3738.3 3464.0 | 3792.2 3441.5 | 3882.3 3274.7 | 3928.8 3253.8 | 3887.1 3311.6 | 3808.1 3394.2 | 3786.5 3483.8 | 3747.6 3519.6 | 3763.8 3575.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 5.09 5.21 | 5.22 5.15 | 5.25 5.06 | 5.29 4.84 | 5.36 4.82 | 5.49 4.58 | 5.56 4.56 | 5.49 4.65 | 5.37 4.78 | 5.33 4.91 | 5.26 4.96 | 5.28 5.04 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6177 10802 | 6015 10622 | 5842 11007 | 5724 11287 | 5633 11423 | 5656 12137 | 9562 12311 | 10375 8635 | 10687 8073 | 10871 8061 | 10869 7052 | 10882 6451 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2570 5031 | 2324 4892 | 2130 5339 | 1985 5771 | 1841 5929 | 1774 6810 | 3581 7004 | 4436 5323 | 4826 4679 | 5032 4577 | 5069 3532 | 5066 2876 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2570 7084 | 2324 6945 | 2130 7391 | 1985 7823 | 1841 7981 | 1774 8863 | 5633 9057 | 6488 5323 | 6878 4679 | 7084 4577 | 7121 3532 | 7118 2876 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2570 5031 | 2324 4892 | 2130 5339 | 1985 5771 | 1841 5929 | 1774 6810 | 3581 7004 | 4436 5323 | 4826 4679 | 5032 4577 | 5069 3532 | 5066 2876 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X042[多功能室] |  | 3.50 | 126.25 | 26 | 60 | 3798.2 | 18 | 8822.2 | 16 | 8.26 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=36.25 K=0.31 D=11.50 | 83.1 82.4 | 82.4 82.5 | 82.4 82.5 | 82.4 82.6 | 82.4 82.6 | 82.4 82.7 | 82.5 82.7 | 82.4 82.8 | 82.4 83.0 | 82.4 83.2 | 82.4 83.3 | 82.4 83.2 |
| 南外墙 | F=27.85 K=0.31 D=11.50 | 58.0 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 58.0 | 57.9 58.0 | 57.9 58.1 | 57.9 58.2 | 57.9 58.3 | 57.9 58.4 | 57.9 58.4 | 57.9 58.4 | 57.9 58.3 | 57.9 58.2 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 84.0 222.2 | 72.5 251.6 | 64.1 378.0 | 56.0 527.0 | 48.9 615.9 | 42.8 636.5 | 73.4 553.9 | 102.1 268.9 | 132.1 136.5 | 162.6 120.3 | 187.7 106.5 | 207.2 94.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.3 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 82.1 196.5 | 73.9 223.1 | 66.5 348.0 | 59.9 497.4 | 53.9 589.2 | 48.5 611.2 | 76.9 532.5 | 101.0 252.6 | 125.2 125.2 | 150.3 112.7 | 170.7 101.4 | 185.5 91.3 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.50 | 69.3 339.3 | 59.3 413.4 | 52.1 457.1 | 45.2 453.5 | 39.2 399.8 | 34.1 323.3 | 65.6 243.8 | 95.1 130.5 | 125.8 114.0 | 156.9 100.1 | 187.0 88.4 | 251.2 77.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 1.9 25.7 | -1.4 28.6 | -2.5 30.0 | -3.9 29.6 | -5.0 26.8 | -5.7 25.3 | -3.5 21.3 | 1.2 16.3 | 6.9 11.3 | 12.3 7.6 | 17.0 5.1 | 21.7 3.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 67.4 313.6 | 60.6 384.8 | 54.6 427.1 | 49.1 423.9 | 44.2 373.0 | 39.8 298.0 | 69.1 222.4 | 93.9 114.2 | 118.9 102.8 | 144.6 92.5 | 170.0 83.2 | 229.5 74.9 |
| 内墙1 | F=24.85 K=2.83 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 | 35.2 35.2 |
| 内墙1 | F=10.50 K=2.83 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 176.8 498.7 | 151.5 517.6 | 132.6 530.3 | 119.9 542.9 | 101.0 555.5 | 94.7 561.8 | 252.5 574.4 | 328.3 422.9 | 385.1 340.9 | 422.9 284.1 | 454.5 239.9 | 479.8 202.0 |
| 照明 | 显热(W) | 132.6 18.9 | 107.3 12.6 | 88.4 12.6 | 75.8 12.6 | 63.1 12.6 | 50.5 227.3 | 44.2 366.1 | 37.9 416.6 | 31.6 454.5 | 25.3 479.8 | 25.3 284.1 | 18.9 170.4 |
| 人体 | 显热(W) | 272.6 1732.7 | 233.6 1771.6 | 194.7 1791.1 | 175.2 1810.5 | 136.3 1830.0 | 116.8 1849.5 | 1012.3 1868.9 | 1382.2 953.9 | 1499.0 584.0 | 1576.9 467.2 | 1635.3 389.4 | 1693.7 331.0 |
|  | 全热(W) | 272.6 3140.1 | 233.6 3179.0 | 194.7 3198.5 | 175.2 3217.9 | 136.3 3237.4 | 116.8 3256.9 | 2419.7 3276.3 | 2789.6 953.9 | 2906.4 584.0 | 2984.3 467.2 | 3042.7 389.4 | 3101.1 331.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 0.00 | 2.11 0.00 | 2.11 0.00 | 2.11 0.00 | 2.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 3993.4 4117.0 | 4087.0 4071.7 | 4110.1 4003.3 | 4138.8 3835.1 | 4198.5 3810.3 | 4298.3 3625.6 | 4349.7 3602.4 | 4303.6 3666.4 | 4216.1 3757.8 | 4192.2 3857.1 | 4149.1 3896.7 | 4167.0 3958.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 5.64 5.77 | 5.78 5.70 | 5.81 5.60 | 5.85 5.36 | 5.94 5.33 | 6.08 5.07 | 6.15 5.05 | 6.08 5.15 | 5.94 5.29 | 5.90 5.43 | 5.83 5.49 | 5.84 5.58 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4920 8526 | 4902 8636 | 4832 8770 | 4801 8780 | 4777 8822 | 4827 8822 | 7395 8808 | 7847 6050 | 7987 5579 | 8134 5500 | 8237 5197 | 8415 5025 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 926 3002 | 815 3157 | 722 3360 | 662 3537 | 579 3605 | 529 3789 | 1638 3798 | 2136 2384 | 2364 1821 | 2535 1643 | 2680 1300 | 2841 1067 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 926 4410 | 815 4565 | 722 4767 | 662 4945 | 579 5012 | 529 5197 | 3046 5206 | 3543 2384 | 3771 1821 | 3942 1643 | 4088 1300 | 4248 1067 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 926 3002 | 815 3157 | 722 3360 | 662 3537 | 579 3605 | 529 3789 | 1638 3798 | 2136 2384 | 2364 1821 | 2535 1643 | 2680 1300 | 2841 1067 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X002[共享开放办公区] |  | 31.50 | 9145.21 | 26 | 60 | 108652.7 | 18 | 193930.9 | 18 | 15.37 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 180.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 45.0(W/㎡) |  | 新风 | 270.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=1163.35 K=0.31 D=11.50 | 3031.9 3039.6 | 3028.8 3047.7 | 3027.9 3052.9 | 3027.3 3055.5 | 3026.8 3054.4 | 3026.4 3050.6 | 3028.6 3045.1 | 3027.9 3041.0 | 3027.5 3040.7 | 3027.0 3039.8 | 3026.7 3038.2 | 3026.4 3036.7 |
| 北外墙 | F=1063.80 K=0.31 D=11.50 | 1753.4 1758.3 | 1750.5 1761.1 | 1749.7 1761.0 | 1749.2 1759.3 | 1748.7 1757.1 | 1748.4 1758.0 | 1749.8 1758.7 | 1749.2 1759.0 | 1748.9 1759.0 | 1748.5 1758.5 | 1748.3 1757.4 | 1748.0 1756.2 |
| 西外墙 | F=1163.35 K=0.31 D=11.50 | 2667.7 2645.0 | 2645.3 2646.6 | 2644.4 2648.3 | 2643.8 2650.0 | 2643.3 2651.4 | 2642.9 2652.5 | 2646.1 2653.3 | 2645.2 2656.5 | 2644.7 2663.6 | 2644.2 2669.2 | 2643.7 2671.7 | 2643.4 2671.3 |
| 南外墙 | F=996.30 K=0.31 D=11.50 | 2076.6 2071.4 | 2071.9 2072.8 | 2071.2 2074.3 | 2070.6 2075.8 | 2070.3 2077.6 | 2069.9 2082.4 | 2072.0 2086.4 | 2071.4 2089.1 | 2071.0 2090.4 | 2070.6 2089.7 | 2070.3 2086.9 | 2070.0 2083.2 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=270.00 | 2573.1 15817.5 | 2205.7 10023.6 | 1941.3 9911.5 | 1686.4 9457.7 | 1464.8 8610.0 | 2078.2 7665.2 | 11269.0 6439.9 | 17443.3 4832.0 | 21681.4 4225.7 | 23976.4 3713.8 | 23280.1 3279.1 | 19963.5 2891.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 67.5 924.2 | -49.3 1028.1 | -88.3 1080.0 | -140.2 1067.0 | -179.1 963.2 | -205.1 911.3 | -127.2 768.5 | 41.5 586.7 | 249.2 405.0 | 443.9 275.2 | 612.7 184.3 | 781.4 106.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 2505.6 14893.3 | 2255.0 8995.5 | 2029.5 8831.5 | 1826.6 8390.7 | 1643.9 7646.8 | 2283.3 6754.0 | 11396.2 5671.4 | 17401.7 4245.2 | 21432.2 3820.7 | 23532.5 3438.6 | 22667.4 3094.8 | 19182.0 2785.3 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=202.50 | 1567.1 6159.0 | 1327.8 6361.3 | 1162.2 6392.9 | 1000.4 6156.6 | 860.6 5614.5 | 844.7 4990.2 | 6564.7 4147.1 | 7971.2 3305.2 | 7457.8 2616.2 | 6347.1 2287.6 | 5266.8 2011.3 | 5772.8 1765.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 50.6 693.2 | -37.0 771.1 | -66.2 810.0 | -105.1 800.3 | -134.4 722.4 | -153.8 683.4 | -95.4 576.3 | 31.2 440.0 | 186.9 303.7 | 333.0 206.4 | 459.5 138.2 | 586.1 79.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 1516.5 5465.9 | 1364.8 5590.3 | 1228.4 5582.9 | 1105.5 5356.3 | 995.0 4892.1 | 998.5 4306.8 | 6660.1 3570.7 | 7940.0 2865.1 | 7270.9 2312.4 | 6014.1 2081.2 | 4807.3 1873.1 | 5186.7 1685.8 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=270.00 | 3023.4 7998.6 | 2611.0 9058.1 | 2306.0 13608.9 | 2014.7 18971.8 | 1760.2 22174.2 | 1540.3 22915.1 | 2642.4 19940.3 | 3676.8 9681.3 | 4756.5 4912.4 | 5853.6 4331.8 | 6758.9 3835.3 | 7459.9 3392.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 67.5 924.2 | -49.3 1028.1 | -88.3 1080.0 | -140.2 1067.0 | -179.1 963.2 | -205.1 911.2 | -127.2 768.5 | 41.5 586.7 | 249.2 405.0 | 443.9 275.2 | 612.7 184.3 | 781.4 106.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 2955.9 7074.4 | 2660.3 8030.0 | 2394.3 12528.9 | 2154.8 17904.8 | 1939.4 21211.0 | 1745.4 22003.8 | 2769.6 19171.8 | 3635.3 9094.6 | 4507.3 4507.4 | 5409.7 4056.6 | 6146.2 3651.0 | 6678.4 3285.9 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=270.00 | 2493.4 12214.9 | 2134.0 14882.3 | 1876.7 16457.2 | 1628.3 16326.5 | 1412.5 14392.2 | 1227.4 11638.5 | 2360.7 8775.0 | 3423.3 4697.0 | 4528.4 4104.2 | 5648.3 3604.5 | 6733.6 3180.7 | 9043.2 2803.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 67.5 924.2 | -49.3 1028.1 | -88.3 1080.0 | -140.2 1067.0 | -179.1 963.2 | -205.1 911.3 | -127.2 768.5 | 41.5 586.7 | 249.2 405.0 | 443.9 275.2 | 612.7 184.3 | 781.4 106.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 2425.9 11290.7 | 2183.3 13854.2 | 1965.0 15377.2 | 1768.5 15259.5 | 1591.7 13429.0 | 1432.5 10727.3 | 2488.0 8006.6 | 3381.8 4110.2 | 4279.1 3699.2 | 5204.3 3329.3 | 6120.9 2996.4 | 8261.8 2696.7 |
| 内墙1 | F=139.50 K=2.83 | 197.4 197.4 | 197.4 197.4 | 197.4 197.4 | 197.4 197.4 | 197.4 197.4 | 197.4 197.4 | 197.4 197.4 | 197.4 197.4 | 197.4 197.4 | 197.4 197.4 | 197.4 197.4 | 197.4 197.4 |
| 内墙1 | F=133.20 K=2.83 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 |
| 内墙1 | F=384.93 K=2.83 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 |
| 内墙1 | F=447.27 K=2.83 | 632.9 632.9 | 632.9 632.9 | 632.9 632.9 | 632.9 632.9 | 632.9 632.9 | 632.9 632.9 | 632.9 632.9 | 632.9 632.9 | 632.9 632.9 | 632.9 632.9 | 632.9 632.9 | 632.9 632.9 |
| 内墙1 | F=259.59 K=2.83 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 |
| 内墙1 | F=503.99 K=2.83 | 713.1 713.1 | 713.1 713.1 | 713.1 713.1 | 713.1 713.1 | 713.1 713.1 | 713.1 713.1 | 713.1 713.1 | 713.1 713.1 | 713.1 713.1 | 713.1 713.1 | 713.1 713.1 | 713.1 713.1 |
| 内墙1 | F=190.27 K=2.83 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 |
| 内墙1 | F=296.10 K=2.83 | 419.0 419.0 | 419.0 419.0 | 419.0 419.0 | 419.0 419.0 | 419.0 419.0 | 419.0 419.0 | 419.0 419.0 | 419.0 419.0 | 419.0 419.0 | 419.0 419.0 | 419.0 419.0 | 419.0 419.0 |
| 内墙1 | F=117.18 K=2.83 | 1160.7 1160.7 | 1160.7 1160.7 | 1160.7 1160.7 | 1160.7 1160.7 | 1160.7 1160.7 | 1160.7 1160.7 | 1160.7 1160.7 | 1160.7 1160.7 | 1160.7 1160.7 | 1160.7 1160.7 | 1160.7 1160.7 | 1160.7 1160.7 |
| 内墙1 | F=133.20 K=2.83 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 |
| 内墙1 | F=133.20 K=2.83 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 |
| 内墙1 | F=133.20 K=2.83 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 | 188.5 188.5 |
| 内墙1 | F=384.93 K=2.83 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 |
| 内窗1 | F=24.30 K=1.80 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 |
| 内窗1 | F=24.30 K=1.80 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 |
| 内窗1 | F=24.30 K=1.80 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 |
| 内窗1 | F=24.30 K=1.80 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 |
| 内窗1 | F=24.30 K=1.80 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 |
| 内门1 | F=15.12 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 内门1 | F=30.24 K=3.00 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 |
| 内门1 | F=30.24 K=3.00 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 |
| 内门1 | F=15.12 K=3.00 | 158.8 158.8 | 158.8 158.8 | 158.8 158.8 | 158.8 158.8 | 158.8 158.8 | 158.8 158.8 | 158.8 158.8 | 158.8 158.8 | 158.8 158.8 | 158.8 158.8 | 158.8 158.8 | 158.8 158.8 |
| 内门1 | F=15.12 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 照明 | 显热(W) | 9602.5 1371.8 | 7773.4 914.5 | 6401.6 914.5 | 5487.1 914.5 | 4572.6 914.5 | 3658.1 16461.4 | 3200.8 26521.1 | 2743.6 30179.2 | 2286.3 32922.8 | 1829.0 34751.8 | 1829.0 20576.7 | 1371.8 12346.0 |
| 人体 | 显热(W) | 3811.5 24230.3 | 3267.0 24774.8 | 2722.5 25047.0 | 2450.3 25319.3 | 1905.8 25591.5 | 1633.5 25863.8 | 14157.0 26136.0 | 19329.8 13340.3 | 20963.3 8167.5 | 22052.3 6534.0 | 22869.0 5445.0 | 23685.8 4628.3 |
|  | 全热(W) | 3811.5 57215.3 | 3267.0 57759.8 | 2722.5 58032.0 | 2450.3 58304.3 | 1905.8 58576.5 | 1633.5 58848.8 | 47142.0 59121.0 | 52314.8 13340.3 | 53948.3 8167.5 | 55037.3 6534.0 | 55854.0 5445.0 | 56670.8 4628.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 49.05 | 0.00 49.05 | 0.00 49.05 | 0.00 49.05 | 0.00 49.05 | 0.00 49.05 | 49.05 49.05 | 49.05 0.00 | 49.05 0.00 | 49.05 0.00 | 49.05 0.00 | 49.05 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 57968.7 59762.4 | 59327.8 59105.2 | 59662.8 58112.6 | 60079.9 55671.5 | 60946.1 55310.6 | 62394.1 52629.0 | 63140.7 52293.2 | 62471.1 53221.9 | 61201.0 54549.1 | 60854.1 55990.3 | 60228.9 56565.3 | 60488.9 57456.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 81.82 83.70 | 83.83 82.69 | 84.34 81.25 | 84.97 77.83 | 86.22 77.40 | 88.29 73.66 | 89.28 73.29 | 88.20 74.73 | 86.25 76.74 | 85.61 78.87 | 84.59 79.75 | 84.83 81.07 |
| 屋顶 | F=265.18 K=0.20 D=8.85 | 505.0 546.2 | 503.8 546.9 | 503.1 545.6 | 502.3 541.3 | 501.7 534.3 | 501.1 526.9 | 506.5 519.0 | 514.0 511.9 | 522.5 510.0 | 531.2 508.4 | 538.2 507.1 | 543.1 505.9 |
| 屋顶 | F=18.95 K=1.61 D=3.06 | 352.4 227.2 | 323.9 225.2 | 293.6 245.9 | 266.3 274.7 | 259.1 307.1 | 253.0 340.5 | 247.9 367.4 | 243.4 386.1 | 239.9 398.1 | 235.5 400.9 | 232.6 395.6 | 229.7 379.3 |
| 挑空楼板 | F=142.34 K=0.33 D=2.96 | 232.7 151.1 | 214.3 162.9 | 196.3 181.1 | 188.1 202.4 | 181.6 224.2 | 176.3 242.3 | 171.6 256.5 | 168.3 266.7 | 162.7 271.5 | 159.6 271.0 | 156.2 263.3 | 153.4 247.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 97666 176985 | 95192 174575 | 92566 179946 | 90802 182369 | 89361 182206 | 89802 191808 | 152750 193931 | 166471 135974 | 172284 128238 | 175970 127958 | 176374 111621 | 177192 101971 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 39698 84238 | 35865 82485 | 32904 88848 | 30722 93713 | 28415 93910 | 27407 106194 | 56624 108653 | 71014 82752 | 78098 73689 | 82130 71968 | 83160 55055 | 83718 44515 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 138.33 138.33 | 138.33 138.33 | 138.33 138.33 | 138.33 138.33 | 138.33 138.33 | 138.33 138.33 | 138.33 138.33 | 138.33 138.33 | 138.33 138.33 | 138.33 138.33 | 138.33 138.33 | 138.33 138.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 39698 117223 | 35865 115470 | 32904 121833 | 30722 126698 | 28415 126895 | 27407 139179 | 89609 141638 | 103999 82752 | 111083 73689 | 115115 71968 | 116145 55055 | 116703 44515 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 39698 84238 | 35865 82485 | 32904 88848 | 30722 93713 | 28415 93910 | 27407 106194 | 56624 108653 | 71014 82752 | 78098 73689 | 82130 71968 | 83160 55055 | 83718 44515 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 49.05 49.05 | 49.05 49.05 | 49.05 49.05 | 49.05 49.05 | 49.05 49.05 | 49.05 49.05 | 49.05 49.05 | 49.05 49.05 | 49.05 49.05 | 49.05 49.05 | 49.05 49.05 | 49.05 49.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X010[开敞办公区] |  | 21.00 | 1941.76 | 26 | 60 | 31318.1 | 17 | 49582.4 | 17 | 4.92 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 120.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 30.0(W/㎡) |  | 新风 | 180.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=231.30 K=0.31 D=11.50 | 602.8 604.3 | 602.2 606.0 | 602.0 607.0 | 601.9 607.5 | 601.8 607.3 | 601.7 606.5 | 602.1 605.4 | 602.0 604.6 | 601.9 604.6 | 601.8 604.4 | 601.8 604.1 | 601.7 603.8 |
| 北外墙 | F=63.41 K=0.31 D=11.50 | 104.5 104.8 | 104.3 105.0 | 104.3 105.0 | 104.3 104.9 | 104.2 104.7 | 104.2 104.8 | 104.3 104.8 | 104.3 104.8 | 104.2 104.8 | 104.2 104.8 | 104.2 104.8 | 104.2 104.7 |
| 西外墙 | F=562.20 K=0.31 D=11.50 | 1289.2 1278.2 | 1278.4 1279.0 | 1277.9 1279.8 | 1277.6 1280.6 | 1277.4 1281.3 | 1277.2 1281.8 | 1278.7 1282.2 | 1278.3 1283.8 | 1278.1 1287.2 | 1277.8 1289.9 | 1277.6 1291.1 | 1277.4 1290.9 |
| 南外墙 | F=280.01 K=0.31 D=11.50 | 583.6 582.2 | 582.3 582.6 | 582.1 583.0 | 582.0 583.4 | 581.8 583.9 | 581.8 585.2 | 582.3 586.4 | 582.2 587.1 | 582.1 587.5 | 581.9 587.3 | 581.8 586.5 | 581.8 585.5 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=135.00 | 1511.7 3999.3 | 1305.5 4529.0 | 1153.0 6804.5 | 1007.3 9485.9 | 880.1 11087.1 | 770.2 11457.5 | 1321.2 9970.1 | 1838.4 4840.7 | 2378.2 2456.2 | 2926.8 2165.9 | 3379.5 1917.6 | 3729.9 1696.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 33.7 462.1 | -24.7 514.0 | -44.1 540.0 | -70.1 533.5 | -89.6 481.6 | -102.5 455.6 | -63.6 384.2 | 20.8 293.4 | 124.6 202.5 | 222.0 137.6 | 306.3 92.2 | 390.7 53.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 1477.9 3537.2 | 1330.2 4015.0 | 1197.1 6264.5 | 1077.4 8952.4 | 969.7 10605.5 | 872.7 11001.9 | 1384.8 9585.9 | 1817.6 4547.3 | 2253.6 2253.7 | 2704.8 2028.3 | 3073.1 1825.5 | 3339.2 1642.9 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=90.00 | 831.1 4071.6 | 711.3 4960.8 | 625.6 5485.7 | 542.8 5442.2 | 470.8 4797.4 | 409.1 3879.5 | 786.9 2925.0 | 1141.1 1565.7 | 1509.5 1368.1 | 1882.8 1201.5 | 2244.5 1060.2 | 3014.4 934.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 22.5 308.1 | -16.4 342.7 | -29.4 360.0 | -46.7 355.7 | -59.7 321.1 | -68.4 303.8 | -42.4 256.2 | 13.8 195.6 | 83.1 135.0 | 148.0 91.7 | 204.2 61.4 | 260.5 35.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 808.6 3763.6 | 727.8 4618.1 | 655.0 5125.7 | 589.5 5086.5 | 530.6 4476.3 | 477.5 3575.8 | 829.3 2668.9 | 1127.3 1370.1 | 1426.4 1233.1 | 1734.8 1109.8 | 2040.3 998.8 | 2753.9 898.9 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=90.00 | 857.7 5272.5 | 735.2 3341.2 | 647.1 3303.8 | 562.1 3152.6 | 488.3 2870.0 | 692.7 2555.1 | 3756.3 2146.6 | 5814.4 1610.7 | 7227.1 1408.6 | 7992.1 1237.9 | 7760.0 1093.0 | 6654.5 963.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 22.5 308.1 | -16.4 342.7 | -29.4 360.0 | -46.7 355.7 | -59.7 321.1 | -68.4 303.8 | -42.4 256.2 | 13.8 195.6 | 83.1 135.0 | 148.0 91.7 | 204.2 61.4 | 260.5 35.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 835.2 4964.4 | 751.7 2998.5 | 676.5 2943.8 | 608.9 2796.9 | 548.0 2548.9 | 761.1 2251.3 | 3798.7 1890.5 | 5800.6 1415.1 | 7144.1 1273.6 | 7844.2 1146.2 | 7555.8 1031.6 | 6394.0 928.4 |
| 内墙1 | F=34.02 K=2.83 | 337.0 337.0 | 337.0 337.0 | 337.0 337.0 | 337.0 337.0 | 337.0 337.0 | 337.0 337.0 | 337.0 337.0 | 337.0 337.0 | 337.0 337.0 | 337.0 337.0 | 337.0 337.0 | 337.0 337.0 |
| 内墙1 | F=36.30 K=2.83 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 |
| 内墙1 | F=36.30 K=2.83 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 |
| 内墙1 | F=36.30 K=2.83 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 |
| 内墙1 | F=151.62 K=2.83 | 214.5 214.5 | 214.5 214.5 | 214.5 214.5 | 214.5 214.5 | 214.5 214.5 | 214.5 214.5 | 214.5 214.5 | 214.5 214.5 | 214.5 214.5 | 214.5 214.5 | 214.5 214.5 | 214.5 214.5 |
| 内墙1 | F=336.00 K=2.83 | 475.4 475.4 | 475.4 475.4 | 475.4 475.4 | 475.4 475.4 | 475.4 475.4 | 475.4 475.4 | 475.4 475.4 | 475.4 475.4 | 475.4 475.4 | 475.4 475.4 | 475.4 475.4 | 475.4 475.4 |
| 内墙1 | F=126.84 K=2.83 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 | 179.5 179.5 |
| 内墙1 | F=197.40 K=2.83 | 279.3 279.3 | 279.3 279.3 | 279.3 279.3 | 279.3 279.3 | 279.3 279.3 | 279.3 279.3 | 279.3 279.3 | 279.3 279.3 | 279.3 279.3 | 279.3 279.3 | 279.3 279.3 | 279.3 279.3 |
| 内窗1 | F=16.20 K=1.80 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 |
| 内窗1 | F=16.20 K=1.80 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 |
| 内窗1 | F=16.20 K=1.80 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 |
| 内门1 | F=10.08 K=3.00 | 105.8 105.8 | 105.8 105.8 | 105.8 105.8 | 105.8 105.8 | 105.8 105.8 | 105.8 105.8 | 105.8 105.8 | 105.8 105.8 | 105.8 105.8 | 105.8 105.8 | 105.8 105.8 | 105.8 105.8 |
| 内门1 | F=10.08 K=3.00 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 |
| 内门1 | F=20.16 K=3.00 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 |
| 照明 | 显热(W) | 2038.9 291.3 | 1650.5 194.2 | 1359.2 194.2 | 1165.1 194.2 | 970.9 194.2 | 776.7 3495.2 | 679.6 5631.1 | 582.5 6407.8 | 485.4 6990.4 | 388.4 7378.7 | 388.4 4369.0 | 291.3 2621.4 |
| 人体 | 显热(W) | 813.1 5169.1 | 697.0 5285.3 | 580.8 5343.4 | 522.7 5401.4 | 406.6 5459.5 | 348.5 5517.6 | 3020.2 5575.7 | 4123.7 2845.9 | 4472.2 1742.4 | 4704.5 1393.9 | 4878.7 1161.6 | 5053.0 987.4 |
|  | 全热(W) | 813.1 12205.9 | 697.0 12322.1 | 580.8 12380.2 | 522.7 12438.2 | 406.6 12496.3 | 348.5 12554.4 | 10057.0 12612.5 | 11160.5 2845.9 | 11509.0 1742.4 | 11741.3 1393.9 | 11915.5 1161.6 | 12089.8 987.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.46 | 0.00 10.46 | 0.00 10.46 | 0.00 10.46 | 0.00 10.46 | 0.00 10.46 | 10.46 10.46 | 10.46 0.00 | 10.46 0.00 | 10.46 0.00 | 10.46 0.00 | 10.46 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 12366.7 12749.3 | 12656.6 12609.1 | 12728.1 12397.3 | 12817.0 11876.6 | 13001.8 11799.6 | 13310.7 11227.5 | 13470.0 11155.9 | 13327.2 11354.0 | 13056.2 11637.1 | 12982.2 11944.6 | 12848.8 12067.3 | 12904.3 12257.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 17.46 17.86 | 17.88 17.64 | 17.99 17.33 | 18.13 16.60 | 18.39 16.51 | 18.83 15.71 | 19.05 15.63 | 18.82 15.94 | 18.40 16.37 | 18.26 16.83 | 18.05 17.01 | 18.10 17.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 22834 42994 | 22158 42364 | 21495 44975 | 21018 47001 | 20619 47657 | 20708 49582 | 34473 48855 | 38266 33040 | 40567 30022 | 42314 29744 | 42937 26090 | 43084 23880 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10467 23208 | 9502 22718 | 8767 25541 | 8201 28087 | 7617 28820 | 7397 31318 | 13967 30662 | 17902 21686 | 20474 18384 | 22295 17799 | 23051 14023 | 23143 11623 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 29.51 29.51 | 29.51 29.51 | 29.51 29.51 | 29.51 29.51 | 29.51 29.51 | 29.51 29.51 | 29.51 29.51 | 29.51 29.51 | 29.51 29.51 | 29.51 29.51 | 29.51 29.51 | 29.51 29.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 10467 30245 | 9502 29754 | 8767 32578 | 8201 35124 | 7617 35857 | 7397 38355 | 21003 37699 | 24938 21686 | 27510 18384 | 29332 17799 | 30088 14023 | 30180 11623 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 10467 23208 | 9502 22718 | 8767 25541 | 8201 28087 | 7617 28820 | 7397 31318 | 13967 30662 | 17902 21686 | 20474 18384 | 22295 17799 | 23051 14023 | 23143 11623 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.46 10.46 | 10.46 10.46 | 10.46 10.46 | 10.46 10.46 | 10.46 10.46 | 10.46 10.46 | 10.46 10.46 | 10.46 10.46 | 10.46 10.46 | 10.46 10.46 | 10.46 10.46 | 10.46 10.46 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X013[开敞办公区] |  | 21.00 | 1526.29 | 26 | 60 | 22427.1 | 10 | 37341.4 | 10 | 3.69 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 120.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 30.0(W/㎡) |  | 新风 | 180.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=63.16 K=0.31 D=11.50 | 104.1 104.4 | 103.9 104.6 | 103.9 104.6 | 103.8 104.5 | 103.8 104.3 | 103.8 104.4 | 103.9 104.4 | 103.9 104.4 | 103.8 104.4 | 103.8 104.4 | 103.8 104.3 | 103.8 104.3 |
| 东外墙 | F=562.20 K=0.31 D=11.50 | 1465.2 1468.9 | 1463.7 1472.8 | 1463.3 1475.3 | 1463.0 1476.6 | 1462.7 1476.1 | 1462.6 1474.2 | 1463.6 1471.6 | 1463.3 1469.6 | 1463.0 1469.4 | 1462.8 1469.0 | 1462.7 1468.2 | 1462.5 1467.5 |
| 南外墙 | F=230.26 K=0.31 D=11.50 | 479.9 478.7 | 478.9 479.1 | 478.7 479.4 | 478.6 479.7 | 478.5 480.2 | 478.4 481.3 | 478.9 482.2 | 478.7 482.8 | 478.6 483.1 | 478.5 483.0 | 478.5 482.3 | 478.4 481.5 |
| 西外墙 | F=276.30 K=0.31 D=11.50 | 633.6 628.2 | 628.3 628.6 | 628.1 629.0 | 627.9 629.4 | 627.8 629.7 | 627.7 630.0 | 628.4 630.2 | 628.3 630.9 | 628.1 632.6 | 628.0 634.0 | 627.9 634.5 | 627.8 634.5 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=135.00 | 1286.5 7908.7 | 1102.9 5011.8 | 970.6 4955.7 | 843.2 4728.8 | 732.4 4305.0 | 1039.1 3832.6 | 5634.5 3219.9 | 8721.6 2416.0 | 10840.7 2112.8 | 11988.2 1856.9 | 11640.0 1639.5 | 9981.7 1445.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 33.8 462.1 | -24.7 514.0 | -44.1 540.0 | -70.1 533.5 | -89.6 481.6 | -102.5 455.6 | -63.6 384.2 | 20.8 293.4 | 124.6 202.5 | 222.0 137.6 | 306.3 92.2 | 390.7 53.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 1252.8 7446.6 | 1127.5 4497.7 | 1014.8 4415.7 | 913.3 4195.3 | 822.0 3823.4 | 1141.6 3377.0 | 5698.1 2835.7 | 8700.9 2122.6 | 10716.1 1910.3 | 11766.2 1719.3 | 11333.7 1547.4 | 9591.0 1392.6 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=45.00 | 415.6 2035.8 | 355.7 2480.4 | 312.8 2742.9 | 271.4 2721.1 | 235.4 2398.7 | 204.6 1939.8 | 393.5 1462.5 | 570.6 782.8 | 754.7 684.0 | 941.4 600.7 | 1122.3 530.1 | 1507.2 467.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 11.3 154.0 | -8.2 171.3 | -14.7 180.0 | -23.4 177.8 | -29.9 160.5 | -34.2 151.9 | -21.2 128.1 | 6.9 97.8 | 41.5 67.5 | 74.0 45.9 | 102.1 30.7 | 130.2 17.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 404.3 1881.8 | 363.9 2309.0 | 327.5 2562.9 | 294.8 2543.3 | 265.3 2238.2 | 238.7 1787.9 | 414.7 1334.4 | 563.6 685.0 | 713.2 616.5 | 867.4 554.9 | 1020.1 499.4 | 1377.0 449.5 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=45.00 | 503.9 1333.1 | 435.2 1509.7 | 384.3 2268.2 | 335.8 3162.0 | 293.4 3695.7 | 256.7 3819.2 | 440.4 3323.4 | 612.8 1613.6 | 792.7 818.7 | 975.6 722.0 | 1126.5 639.2 | 1243.3 565.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 11.3 154.0 | -8.2 171.3 | -14.7 180.0 | -23.4 177.8 | -29.9 160.5 | -34.2 151.9 | -21.2 128.1 | 6.9 97.8 | 41.5 67.5 | 74.0 45.9 | 102.1 30.7 | 130.2 17.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 492.6 1179.1 | 443.4 1338.3 | 399.0 2088.2 | 359.1 2984.1 | 323.2 3535.2 | 290.9 3667.3 | 461.6 3195.3 | 605.9 1515.8 | 751.2 751.2 | 901.6 676.1 | 1024.4 608.5 | 1113.1 547.6 |
| 内墙1 | F=298.18 K=2.83 | 421.9 421.9 | 421.9 421.9 | 421.9 421.9 | 421.9 421.9 | 421.9 421.9 | 421.9 421.9 | 421.9 421.9 | 421.9 421.9 | 421.9 421.9 | 421.9 421.9 | 421.9 421.9 | 421.9 421.9 |
| 内墙1 | F=173.06 K=2.83 | 244.9 244.9 | 244.9 244.9 | 244.9 244.9 | 244.9 244.9 | 244.9 244.9 | 244.9 244.9 | 244.9 244.9 | 244.9 244.9 | 244.9 244.9 | 244.9 244.9 | 244.9 244.9 | 244.9 244.9 |
| 内墙1 | F=38.40 K=2.83 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 |
| 内墙1 | F=36.30 K=2.83 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 | 51.4 51.4 |
| 内墙1 | F=151.62 K=2.83 | 214.5 214.5 | 214.5 214.5 | 214.5 214.5 | 214.5 214.5 | 214.5 214.5 | 214.5 214.5 | 214.5 214.5 | 214.5 214.5 | 214.5 214.5 | 214.5 214.5 | 214.5 214.5 | 214.5 214.5 |
| 内窗1 | F=16.20 K=1.80 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 |
| 内窗1 | F=16.20 K=1.80 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 |
| 内门1 | F=20.16 K=3.00 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 |
| 内门1 | F=10.08 K=3.00 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 |
| 照明 | 显热(W) | 1602.6 228.9 | 1297.3 152.6 | 1068.4 152.6 | 915.8 152.6 | 763.1 152.6 | 610.5 2747.3 | 534.2 4426.2 | 457.9 5036.7 | 381.6 5494.6 | 305.3 5799.9 | 305.3 3434.1 | 228.9 2060.5 |
| 人体 | 显热(W) | 609.8 3876.8 | 522.7 3964.0 | 435.6 4007.5 | 392.0 4051.1 | 304.9 4094.6 | 261.4 4138.2 | 2265.1 4181.8 | 3092.8 2134.4 | 3354.1 1306.8 | 3528.4 1045.4 | 3659.0 871.2 | 3789.7 740.5 |
|  | 全热(W) | 609.8 9154.4 | 522.7 9241.6 | 435.6 9285.1 | 392.0 9328.7 | 304.9 9372.2 | 261.4 9415.8 | 7542.7 9459.4 | 8370.4 2134.4 | 8631.7 1306.8 | 8806.0 1045.4 | 8936.6 871.2 | 9067.3 740.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 9275.0 9562.0 | 9492.4 9456.8 | 9546.0 9298.0 | 9612.8 8907.4 | 9751.4 8849.7 | 9983.1 8420.6 | 10102.5 8366.9 | 9995.4 8515.5 | 9792.2 8727.9 | 9736.7 8958.4 | 9636.6 9050.5 | 9678.2 9193.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 13.09 13.39 | 13.41 13.23 | 13.49 13.00 | 13.59 12.45 | 13.80 12.38 | 14.13 11.78 | 14.28 11.73 | 14.11 11.96 | 13.80 12.28 | 13.70 12.62 | 13.54 12.76 | 13.57 12.97 |
| 屋顶 | F=222.82 K=0.20 D=8.85 | 424.3 459.0 | 423.4 459.6 | 422.7 458.4 | 422.1 454.8 | 421.5 449.0 | 421.1 442.7 | 425.6 436.1 | 431.9 430.1 | 439.0 428.5 | 446.4 427.2 | 452.2 426.1 | 456.3 425.1 |
| 屋顶 | F=31.56 K=1.61 D=3.06 | 587.0 378.5 | 539.5 375.1 | 489.1 409.6 | 443.6 457.5 | 431.5 511.6 | 421.4 567.2 | 413.0 612.0 | 405.5 643.1 | 399.6 663.0 | 392.3 667.7 | 387.4 659.0 | 382.6 631.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 18449 34802 | 17905 32434 | 17365 33320 | 16971 33665 | 16668 33486 | 16932 34937 | 29223 35056 | 33302 25322 | 35768 23988 | 37327 23830 | 37341 21001 | 36280 19279 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 9174 19963 | 8413 17700 | 7819 18745 | 7359 19480 | 6917 19359 | 6949 21238 | 13843 21412 | 18029 16806 | 20698 15260 | 22312 14872 | 22427 11950 | 21324 10086 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 22.13 22.13 | 22.13 22.13 | 22.13 22.13 | 22.13 22.13 | 22.13 22.13 | 22.13 22.13 | 22.13 22.13 | 22.13 22.13 | 22.13 22.13 | 22.13 22.13 | 22.13 22.13 | 22.13 22.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 9174 25240 | 8413 22977 | 7819 24022 | 7359 24757 | 6917 24637 | 6949 26516 | 19120 26689 | 23306 16806 | 25975 15260 | 27590 14872 | 27705 11950 | 26602 10086 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 9174 19963 | 8413 17700 | 7819 18745 | 7359 19480 | 6917 19359 | 6949 21238 | 13843 21412 | 18029 16806 | 20698 15260 | 22312 14872 | 22427 11950 | 21324 10086 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X030[会议室] |  | 21.00 | 1051.19 | 26 | 60 | 22098.9 | 18 | 51334.2 | 11 | 7.73 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 30.0(W/㎡) |  | 新风 | 180.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=207.00 K=0.31 D=11.50 | 539.5 540.8 | 538.9 542.3 | 538.8 543.2 | 538.7 543.7 | 538.6 543.5 | 538.5 542.8 | 538.9 541.8 | 538.8 541.1 | 538.7 541.0 | 538.6 540.9 | 538.5 540.6 | 538.5 540.3 |
| 北外墙 | F=261.60 K=0.31 D=11.50 | 431.2 432.4 | 430.5 433.1 | 430.3 433.1 | 430.1 432.6 | 430.0 432.1 | 429.9 432.3 | 430.3 432.5 | 430.1 432.6 | 430.1 432.6 | 430.0 432.4 | 429.9 432.2 | 429.9 431.9 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=45.00 | 428.8 2636.2 | 367.6 1670.6 | 323.5 1651.9 | 281.1 1576.3 | 244.1 1435.0 | 346.4 1277.5 | 1878.2 1073.3 | 2907.2 805.3 | 3613.6 704.3 | 3996.1 619.0 | 3880.0 546.5 | 3327.2 482.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 11.3 154.0 | -8.2 171.3 | -14.7 180.0 | -23.4 177.8 | -29.9 160.5 | -34.2 151.9 | -21.2 128.1 | 6.9 97.8 | 41.5 67.5 | 74.0 45.9 | 102.1 30.7 | 130.2 17.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 417.6 2482.2 | 375.8 1499.2 | 338.3 1471.9 | 304.4 1398.4 | 274.0 1274.5 | 380.5 1125.7 | 1899.4 945.2 | 2900.3 707.5 | 3572.0 636.8 | 3922.1 573.1 | 3777.9 515.8 | 3197.0 464.2 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=45.00 | 348.2 1368.7 | 295.1 1413.6 | 258.3 1420.6 | 222.3 1368.1 | 191.2 1247.7 | 187.7 1108.9 | 1458.8 921.6 | 1771.4 734.5 | 1657.3 581.4 | 1410.5 508.4 | 1170.4 447.0 | 1282.8 392.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 11.3 154.0 | -8.2 171.3 | -14.7 180.0 | -23.4 177.8 | -29.9 160.5 | -34.2 151.9 | -21.2 128.1 | 6.9 97.8 | 41.5 67.5 | 74.0 45.9 | 102.1 30.7 | 130.2 17.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 337.0 1214.6 | 303.3 1242.3 | 273.0 1240.6 | 245.7 1190.3 | 221.1 1087.1 | 221.9 957.1 | 1480.0 793.5 | 1764.5 636.7 | 1615.8 513.9 | 1336.5 462.5 | 1068.3 416.2 | 1152.6 374.6 |
| 内墙1 | F=105.00 K=2.83 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 |
| 内墙1 | F=52.50 K=2.83 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 |
| 内墙1 | F=52.50 K=2.83 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 |
| 内墙1 | F=52.50 K=2.83 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 |
| 内墙1 | F=44.10 K=2.83 | 436.8 436.8 | 436.8 436.8 | 436.8 436.8 | 436.8 436.8 | 436.8 436.8 | 436.8 436.8 | 436.8 436.8 | 436.8 436.8 | 436.8 436.8 | 436.8 436.8 | 436.8 436.8 | 436.8 436.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 1471.7 4152.2 | 1261.4 4309.9 | 1103.8 4415.0 | 998.6 4520.1 | 841.0 4625.3 | 788.4 4677.8 | 2102.4 4782.9 | 2733.1 3521.5 | 3206.1 2838.2 | 3521.5 2365.2 | 3784.3 1997.3 | 3994.5 1681.9 |
| 照明 | 显热(W) | 1103.8 157.7 | 893.5 105.1 | 735.8 105.1 | 630.7 105.1 | 525.6 105.1 | 420.5 1892.1 | 367.9 3048.5 | 315.4 3468.9 | 262.8 3784.3 | 210.2 3994.5 | 210.2 2365.2 | 157.7 1419.1 |
| 人体 | 显热(W) | 1529.8 9725.2 | 1311.3 9943.8 | 1092.7 10053.0 | 983.4 10162.3 | 764.9 10271.6 | 655.6 10380.8 | 5682.1 10490.1 | 7758.3 5354.3 | 8413.9 3278.2 | 8851.0 2622.5 | 9178.8 2185.4 | 9506.7 1857.6 |
|  | 全热(W) | 1529.8 17624.8 | 1311.3 17843.4 | 1092.7 17952.6 | 983.4 18061.9 | 764.9 18171.2 | 655.6 18280.4 | 13581.7 18389.7 | 15657.9 5354.3 | 16313.5 3278.2 | 16750.6 2622.5 | 17078.4 2185.4 | 17406.3 1857.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.83 | 0.00 11.83 | 0.00 11.83 | 0.00 11.83 | 0.00 11.83 | 0.00 11.83 | 11.83 11.83 | 11.83 0.00 | 11.83 0.00 | 11.83 0.00 | 11.83 0.00 | 11.83 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 22414.6 23108.1 | 22940.1 22854.0 | 23069.6 22470.2 | 23230.9 21526.3 | 23565.8 21386.7 | 24125.7 20349.9 | 24414.4 20220.0 | 24155.5 20579.1 | 23664.4 21092.3 | 23530.3 21649.6 | 23288.5 21871.9 | 23389.1 22216.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 31.64 32.36 | 32.42 31.97 | 32.61 31.42 | 32.85 30.09 | 33.34 29.93 | 34.14 28.48 | 34.52 28.34 | 34.10 28.90 | 33.35 29.67 | 33.10 30.50 | 32.71 30.84 | 32.80 31.35 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 29076 50829 | 28847 49980 | 28361 49800 | 28124 48942 | 27910 48755 | 28301 49370 | 45581 50219 | 49318 36246 | 50495 34060 | 51196 33541 | 51189 31194 | 51334 29830 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6661 19821 | 5907 19227 | 5291 19430 | 4893 19517 | 4344 19468 | 4175 21121 | 13267 22099 | 17263 15666 | 18931 12968 | 19766 11891 | 20001 9322 | 20046 7613 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 46.35 46.35 | 46.35 46.35 | 46.35 46.35 | 46.35 46.35 | 46.35 46.35 | 46.35 46.35 | 46.35 46.35 | 46.35 46.35 | 46.35 46.35 | 46.35 46.35 | 46.35 46.35 | 46.35 46.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6661 27721 | 5907 27126 | 5291 27330 | 4893 27416 | 4344 27368 | 4175 29020 | 21166 29999 | 25162 15666 | 26830 12968 | 27666 11891 | 27900 9322 | 27945 7613 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6661 19821 | 5907 19227 | 5291 19430 | 4893 19517 | 4344 19468 | 4175 21121 | 13267 22099 | 17263 15666 | 18931 12968 | 19766 11891 | 20001 9322 | 20046 7613 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.83 11.83 | 11.83 11.83 | 11.83 11.83 | 11.83 11.83 | 11.83 11.83 | 11.83 11.83 | 11.83 11.83 | 11.83 11.83 | 11.83 11.83 | 11.83 11.83 | 11.83 11.83 | 11.83 11.83 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X044[会议室] |  | 21.00 | 727.20 | 26 | 60 | 18371.1 | 18 | 37764.0 | 18 | 5.33 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 30.0(W/㎡) |  | 新风 | 180.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=167.10 K=0.31 D=11.50 | 275.4 276.2 | 275.0 276.6 | 274.8 276.6 | 274.8 276.4 | 274.7 276.0 | 274.6 276.1 | 274.8 276.2 | 274.8 276.3 | 274.7 276.3 | 274.7 276.2 | 274.6 276.0 | 274.6 275.9 |
| 西外墙 | F=207.00 K=0.31 D=11.50 | 474.7 470.6 | 470.7 470.9 | 470.5 471.2 | 470.4 471.5 | 470.3 471.8 | 470.3 472.0 | 470.8 472.1 | 470.7 472.7 | 470.6 473.9 | 470.5 474.9 | 470.4 475.4 | 470.3 475.3 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=45.00 | 348.2 1368.7 | 295.1 1413.6 | 258.3 1420.6 | 222.3 1368.1 | 191.2 1247.7 | 187.7 1108.9 | 1458.8 921.6 | 1771.4 734.5 | 1657.3 581.4 | 1410.5 508.4 | 1170.4 447.0 | 1282.8 392.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 11.3 154.0 | -8.2 171.3 | -14.7 180.0 | -23.4 177.8 | -29.9 160.5 | -34.2 151.9 | -21.2 128.1 | 6.9 97.8 | 41.5 67.5 | 74.0 45.9 | 102.1 30.7 | 130.2 17.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 337.0 1214.6 | 303.3 1242.3 | 273.0 1240.6 | 245.7 1190.3 | 221.1 1087.1 | 221.9 957.1 | 1480.0 793.5 | 1764.5 636.7 | 1615.8 513.9 | 1336.5 462.5 | 1068.3 416.2 | 1152.6 374.6 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=45.00 | 503.9 1333.1 | 435.2 1509.7 | 384.3 2268.2 | 335.8 3162.0 | 293.4 3695.7 | 256.7 3819.2 | 440.4 3323.4 | 612.8 1613.6 | 792.7 818.7 | 975.6 722.0 | 1126.5 639.2 | 1243.3 565.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 11.3 154.0 | -8.2 171.3 | -14.7 180.0 | -23.4 177.8 | -29.9 160.5 | -34.2 151.9 | -21.2 128.1 | 6.9 97.8 | 41.5 67.5 | 74.0 45.9 | 102.1 30.7 | 130.2 17.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 492.6 1179.1 | 443.4 1338.3 | 399.0 2088.2 | 359.1 2984.1 | 323.2 3535.2 | 290.9 3667.3 | 461.6 3195.3 | 605.9 1515.8 | 751.2 751.2 | 901.6 676.1 | 1024.4 608.5 | 1113.1 547.6 |
| 内墙1 | F=54.60 K=2.83 | 77.3 77.3 | 77.3 77.3 | 77.3 77.3 | 77.3 77.3 | 77.3 77.3 | 77.3 77.3 | 77.3 77.3 | 77.3 77.3 | 77.3 77.3 | 77.3 77.3 | 77.3 77.3 | 77.3 77.3 |
| 内墙1 | F=52.50 K=2.83 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 74.3 |
| 内墙1 | F=105.00 K=2.83 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 | 148.6 148.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 1018.1 2872.4 | 872.6 2981.5 | 763.6 3054.2 | 690.8 3126.9 | 581.8 3199.7 | 545.4 3236.0 | 1454.4 3308.7 | 1890.7 2436.1 | 2217.9 1963.4 | 2436.1 1636.2 | 2617.9 1381.7 | 2763.3 1163.5 |
| 照明 | 显热(W) | 763.6 109.1 | 618.1 72.7 | 509.0 72.7 | 436.3 72.7 | 363.6 72.7 | 290.9 1309.0 | 254.5 2108.9 | 218.2 2399.7 | 181.8 2617.9 | 145.4 2763.3 | 145.4 1636.2 | 109.1 981.7 |
| 人体 | 显热(W) | 1055.0 6707.0 | 904.3 6857.8 | 753.6 6933.1 | 678.2 7008.5 | 527.5 7083.8 | 452.2 7159.2 | 3918.7 7234.6 | 5350.6 3692.6 | 5802.7 2260.8 | 6104.2 1808.6 | 6330.2 1507.2 | 6556.3 1281.1 |
|  | 全热(W) | 1055.0 12155.0 | 904.3 12305.8 | 753.6 12381.1 | 678.2 12456.5 | 527.5 12531.8 | 452.2 12607.2 | 9366.7 12682.6 | 10798.6 3692.6 | 11250.7 2260.8 | 11552.2 1808.6 | 11778.2 1507.2 | 12004.3 1281.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.16 | 0.00 8.16 | 0.00 8.16 | 0.00 8.16 | 0.00 8.16 | 0.00 8.16 | 8.16 8.16 | 8.16 0.00 | 8.16 0.00 | 8.16 0.00 | 8.16 0.00 | 8.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 15458.3 15936.6 | 15820.7 15761.4 | 15910.1 15496.7 | 16021.3 14845.7 | 16252.3 14749.5 | 16638.4 14034.4 | 16837.5 13944.8 | 16659.0 14192.5 | 16320.3 14546.4 | 16227.8 14930.7 | 16061.0 15084.1 | 16130.4 15321.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 21.82 22.32 | 22.36 22.05 | 22.49 21.67 | 22.66 20.75 | 22.99 20.64 | 23.54 19.64 | 23.81 19.54 | 23.52 19.93 | 23.00 20.46 | 22.83 21.03 | 22.56 21.27 | 22.62 21.62 |
| 屋顶 | F=110.40 K=0.20 D=8.85 | 210.2 227.4 | 209.8 227.7 | 209.4 227.1 | 209.1 225.4 | 208.9 222.4 | 208.6 219.3 | 210.9 216.1 | 214.0 213.1 | 217.5 212.3 | 221.1 211.6 | 224.1 211.1 | 226.1 210.6 |
| 屋顶 | F=10.80 K=1.61 D=3.06 | 200.9 129.5 | 184.6 128.4 | 167.4 140.2 | 151.8 156.6 | 147.7 175.1 | 144.2 194.1 | 141.3 209.5 | 138.8 220.1 | 136.8 226.9 | 134.3 228.5 | 132.6 225.5 | 130.9 216.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 20608 35179 | 20386 35448 | 20001 36109 | 19791 36462 | 19611 36942 | 19769 37576 | 31210 37764 | 33349 26551 | 33820 24278 | 34148 23861 | 34301 22184 | 34935 21184 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5150 13794 | 4565 14239 | 4091 15164 | 3770 16168 | 3359 16745 | 3131 18094 | 8925 18371 | 11242 12359 | 12052 9732 | 12472 8930 | 12792 7099 | 13357 5862 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 31.97 31.97 | 31.97 31.97 | 31.97 31.97 | 31.97 31.97 | 31.97 31.97 | 31.97 31.97 | 31.97 31.97 | 31.97 31.97 | 31.97 31.97 | 31.97 31.97 | 31.97 31.97 | 31.97 31.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5150 19242 | 4565 19687 | 4091 20612 | 3770 21616 | 3359 22193 | 3131 23542 | 14373 23819 | 16690 12359 | 17500 9732 | 17920 8930 | 18240 7099 | 18805 5862 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5150 13794 | 4565 14239 | 4091 15164 | 3770 16168 | 3359 16745 | 3131 18094 | 8925 18371 | 11242 12359 | 12052 9732 | 12472 8930 | 12792 7099 | 13357 5862 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.16 8.16 | 8.16 8.16 | 8.16 8.16 | 8.16 8.16 | 8.16 8.16 | 8.16 8.16 | 8.16 8.16 | 8.16 8.16 | 8.16 8.16 | 8.16 8.16 | 8.16 8.16 | 8.16 8.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X008[共享单人办公区] |  | 11.50 | 1496.48 | 26 | 60 | 46751.4 | 18 | 74608.9 | 18 | 15.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(㎡/人) |  | 设备 | 39.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=246.45 K=0.31 D=11.50 | 642.3 643.9 | 641.6 645.6 | 641.4 646.7 | 641.3 647.3 | 641.2 647.1 | 641.1 646.3 | 641.6 645.1 | 641.4 644.2 | 641.4 644.1 | 641.3 644.0 | 641.2 643.6 | 641.1 643.3 |
| 北外墙 | F=180.12 K=0.31 D=11.50 | 296.9 297.7 | 296.4 298.2 | 296.3 298.2 | 296.2 297.9 | 296.1 297.5 | 296.0 297.7 | 296.3 297.8 | 296.2 297.8 | 296.1 297.8 | 296.1 297.7 | 296.0 297.6 | 296.0 297.4 |
| 西外墙 | F=291.80 K=0.31 D=11.50 | 669.1 663.4 | 663.5 663.8 | 663.3 664.3 | 663.1 664.7 | 663.0 665.0 | 662.9 665.3 | 663.7 665.5 | 663.5 666.3 | 663.4 668.1 | 663.2 669.5 | 663.1 670.1 | 663.0 670.0 |
| 南外墙 | F=157.62 K=0.31 D=11.50 | 328.5 327.7 | 327.8 327.9 | 327.7 328.2 | 327.6 328.4 | 327.5 328.7 | 327.5 329.4 | 327.8 330.1 | 327.7 330.5 | 327.7 330.7 | 327.6 330.6 | 327.5 330.2 | 327.5 329.6 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=67.50 | 643.3 3954.4 | 551.4 2505.9 | 485.3 2477.9 | 421.6 2364.4 | 366.2 2152.5 | 519.5 1916.3 | 2817.2 1610.0 | 4360.8 1208.0 | 5420.4 1056.4 | 5994.1 928.5 | 5820.0 819.8 | 4990.9 722.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 16.9 231.1 | -12.3 257.0 | -22.1 270.0 | -35.0 266.8 | -44.8 240.8 | -51.3 227.8 | -31.8 192.1 | 10.4 146.7 | 62.3 101.3 | 111.0 68.8 | 153.2 46.1 | 195.4 26.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 626.4 3723.3 | 563.8 2248.9 | 507.4 2207.9 | 456.6 2097.7 | 411.0 1911.7 | 570.8 1688.5 | 2849.0 1417.9 | 4350.4 1061.3 | 5358.0 955.2 | 5883.1 859.7 | 5666.8 773.7 | 4795.5 696.3 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=22.50 | 174.1 684.3 | 147.5 706.8 | 129.1 710.3 | 111.2 684.1 | 95.6 623.8 | 93.9 554.5 | 729.4 460.8 | 885.7 367.2 | 828.6 290.7 | 705.2 254.2 | 585.2 223.5 | 641.4 196.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 5.6 77.0 | -4.1 85.7 | -7.4 90.0 | -11.7 88.9 | -14.9 80.3 | -17.1 75.9 | -10.6 64.0 | 3.5 48.9 | 20.8 33.7 | 37.0 22.9 | 51.1 15.4 | 65.1 8.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 168.5 607.3 | 151.6 621.1 | 136.5 620.3 | 122.8 595.1 | 110.6 543.6 | 110.9 478.5 | 740.0 396.7 | 882.2 318.3 | 807.9 256.9 | 668.2 231.2 | 534.1 208.1 | 576.3 187.3 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=90.00 | 1007.8 2666.2 | 870.3 3019.4 | 768.7 4536.3 | 671.6 6323.9 | 586.7 7391.4 | 513.4 7638.4 | 880.8 6646.8 | 1225.6 3227.1 | 1585.5 1637.5 | 1951.2 1443.9 | 2253.0 1278.4 | 2486.6 1130.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 22.5 308.1 | -16.4 342.7 | -29.4 360.0 | -46.7 355.7 | -59.7 321.1 | -68.4 303.7 | -42.4 256.2 | 13.8 195.6 | 83.1 135.0 | 148.0 91.7 | 204.2 61.4 | 260.5 35.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 985.3 2358.1 | 886.8 2676.7 | 798.1 4176.3 | 718.3 5968.3 | 646.5 7070.3 | 581.8 7334.6 | 923.2 6390.6 | 1211.8 3031.5 | 1502.4 1502.5 | 1803.2 1352.2 | 2048.7 1217.0 | 2226.1 1095.3 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=45.00 | 415.6 2035.8 | 355.7 2480.4 | 312.8 2742.9 | 271.4 2721.1 | 235.4 2398.7 | 204.6 1939.8 | 393.5 1462.5 | 570.6 782.8 | 754.7 684.0 | 941.4 600.7 | 1122.3 530.1 | 1507.2 467.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.00 | 11.3 154.0 | -8.2 171.3 | -14.7 180.0 | -23.4 177.8 | -29.9 160.5 | -34.2 151.9 | -21.2 128.1 | 6.9 97.8 | 41.5 67.5 | 74.0 45.9 | 102.1 30.7 | 130.2 17.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 404.3 1881.8 | 363.9 2309.0 | 327.5 2562.9 | 294.8 2543.3 | 265.3 2238.2 | 238.7 1787.9 | 414.7 1334.4 | 563.6 685.0 | 713.2 616.5 | 867.4 554.9 | 1020.1 499.4 | 1377.0 449.5 |
| 内墙1 | F=184.00 K=2.83 | 260.4 260.4 | 260.4 260.4 | 260.4 260.4 | 260.4 260.4 | 260.4 260.4 | 260.4 260.4 | 260.4 260.4 | 260.4 260.4 | 260.4 260.4 | 260.4 260.4 | 260.4 260.4 | 260.4 260.4 |
| 内墙1 | F=70.42 K=2.83 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 |
| 内墙1 | F=108.10 K=2.83 | 153.0 153.0 | 153.0 153.0 | 153.0 153.0 | 153.0 153.0 | 153.0 153.0 | 153.0 153.0 | 153.0 153.0 | 153.0 153.0 | 153.0 153.0 | 153.0 153.0 | 153.0 153.0 | 153.0 153.0 |
| 内墙1 | F=43.26 K=2.83 | 428.5 428.5 | 428.5 428.5 | 428.5 428.5 | 428.5 428.5 | 428.5 428.5 | 428.5 428.5 | 428.5 428.5 | 428.5 428.5 | 428.5 428.5 | 428.5 428.5 | 428.5 428.5 | 428.5 428.5 |
| 内墙1 | F=49.40 K=2.83 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 |
| 内墙1 | F=49.40 K=2.83 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 |
| 内墙1 | F=49.40 K=2.83 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 |
| 内墙1 | F=141.01 K=2.83 | 199.5 199.5 | 199.5 199.5 | 199.5 199.5 | 199.5 199.5 | 199.5 199.5 | 199.5 199.5 | 199.5 199.5 | 199.5 199.5 | 199.5 199.5 | 199.5 199.5 | 199.5 199.5 | 199.5 199.5 |
| 内窗1 | F=8.10 K=1.80 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 |
| 内窗1 | F=8.10 K=1.80 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 |
| 内窗1 | F=8.10 K=1.80 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 |
| 内门1 | F=10.08 K=3.00 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 5447.2 15368.8 | 4669.0 15952.4 | 4085.4 16341.5 | 3696.3 16730.6 | 3112.7 17119.7 | 2918.1 17314.2 | 7781.7 17703.3 | 10116.2 13034.3 | 11867.1 10505.3 | 13034.3 8754.4 | 14007.0 7392.6 | 14785.2 6225.3 |
| 照明 | 显热(W) | 2514.1 359.2 | 2035.2 239.4 | 1676.1 239.4 | 1436.6 239.4 | 1197.2 239.4 | 957.7 4309.9 | 838.0 6943.7 | 718.3 7901.4 | 598.6 8619.7 | 478.9 9098.6 | 478.9 5387.3 | 359.2 3232.4 |
| 人体 | 显热(W) | 1245.1 7915.2 | 1067.2 8093.1 | 889.4 8182.0 | 800.4 8271.0 | 622.5 8359.9 | 533.6 8448.8 | 4624.6 8537.8 | 6314.4 4357.8 | 6848.0 2668.1 | 7203.7 2134.4 | 7470.5 1778.7 | 7737.3 1511.9 |
|  | 全热(W) | 1245.1 18690.3 | 1067.2 18868.2 | 889.4 18957.1 | 800.4 19046.1 | 622.5 19135.0 | 533.6 19223.9 | 15399.7 19312.9 | 17089.5 4357.8 | 17623.1 2668.1 | 17978.8 2134.4 | 18245.6 1778.7 | 18512.4 1511.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 16.02 | 0.00 16.02 | 0.00 16.02 | 0.00 16.02 | 0.00 16.02 | 0.00 16.02 | 16.02 16.02 | 16.02 0.00 | 16.02 0.00 | 16.02 0.00 | 16.02 0.00 | 16.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 18936.4 19522.4 | 19380.4 19307.7 | 19489.8 18983.4 | 19626.1 18186.0 | 19909.0 18068.1 | 20382.1 17192.1 | 20626.0 17082.4 | 20407.2 17385.8 | 19992.3 17819.4 | 19879.0 18290.2 | 19674.8 18478.0 | 19759.7 18769.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 26.73 27.34 | 27.39 27.01 | 27.55 26.54 | 27.76 25.42 | 28.17 25.28 | 28.84 24.06 | 29.16 23.94 | 28.81 24.41 | 28.17 25.07 | 27.96 25.77 | 27.63 26.05 | 27.71 26.48 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 33769 66662 | 32454 66464 | 31213 68374 | 30411 69682 | 29501 70515 | 29499 73476 | 52844 74609 | 58751 51652 | 62047 46670 | 64339 44895 | 65563 39278 | 66418 35644 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 14832 36365 | 13074 36381 | 11724 38616 | 10785 40721 | 9592 41672 | 9117 45509 | 21443 46751 | 27569 34266 | 31280 28851 | 33685 26605 | 35113 20800 | 35884 16875 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 45.19 45.19 | 45.19 45.19 | 45.19 45.19 | 45.19 45.19 | 45.19 45.19 | 45.19 45.19 | 45.19 45.19 | 45.19 45.19 | 45.19 45.19 | 45.19 45.19 | 45.19 45.19 | 45.19 45.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 14832 47140 | 13074 47156 | 11724 49391 | 10785 51496 | 9592 52447 | 9117 56284 | 32218 57526 | 38344 34266 | 42055 28851 | 44460 26605 | 45888 20800 | 46659 16875 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 14832 36365 | 13074 36381 | 11724 38616 | 10785 40721 | 9592 41672 | 9117 45509 | 21443 46751 | 27569 34266 | 31280 28851 | 33685 26605 | 35113 20800 | 35884 16875 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 16.02 16.02 | 16.02 16.02 | 16.02 16.02 | 16.02 16.02 | 16.02 16.02 | 16.02 16.02 | 16.02 16.02 | 16.02 16.02 | 16.02 16.02 | 16.02 16.02 | 16.02 16.02 | 16.02 16.02 |