[image: image18.png]Uity (O

32
30
28
26
24
22

14

= 031t +21.3

out

= 0.31t,, +14.3

out

10 15 20 25 30 35
S50 A THB Ly (T)





室内舒适温度达标比例报告书


室内舒适温度达标比例报告

公共建筑

设计编号：

[image: image1.png]



	工程地点
	：
	杭州

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2025年12月20日


	采用软件
	: 室内热舒适评价软件ITES2025
	[image: image2.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15893866323
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目 录

3

1
项目概况

3

1.1
平面图

9

1.2
三维视图

10

2
计算依据

10

3
参考标准

10

4
计算方法

10

4.1
参数定义

10

4.2
计算流程

11

4.3
计算参数

17

5
结果分析

17

5.1
室内适应性热舒适温度达标比例统计

20

6
结论



项目概况

平面图
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
[image: image7.wmf]
5层平面
[image: image8.wmf]
6层平面
[image: image9.wmf]
7层平面
[image: image10.wmf]
8层平面
[image: image11.wmf]
9层平面
[image: image12.wmf]
10层平面
[image: image13.wmf]
11层平面
[image: image14.wmf]
12层平面
三维视图
请先在【模型观察】命令中保存图片
图 1.2‑1  三维视图

计算依据
本项目主要参照资料为：

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

《绿色建筑评价技术细则》

《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012
《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料

参考标准
室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）中有关室内热湿环境5.2.9条的要求，具体评分规则如下：

1）建筑主要功能房间自然通风或复合通风工况下室内热环境参数在适应性热舒适区域得时间比例，达到30%，得2分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。

计算方法

本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：

参数定义

复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；

适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。

计算流程

依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。


根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：
确定舒适温度区间

依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。

1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：

[image: image17.png]


图 4.2‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围
其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。   

2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：

表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度
	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。
在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。

计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。

计算室内适应性舒适温度时间比例
室内适应性舒适温度时间比例=[image: image15.png]ERRETEAEHEXE [





具体计算结果详见本报告书第5章。

计算参数

室外月平均温度

本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中杭州的气象数据。

[image: image16.png]300
250
<n_,200
#® 150
WEWOO
50
00

E5AFHEE

10

11

12




图 4.3‑1    室外月平均温度

室内热舒适温度

	月份
	室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	5.2
	17.4~24.4

	2
	6.6
	17.4~24.4

	3
	10.8
	17.6~24.6

	4
	16.3
	19.4~26.4

	5
	21.2
	20.9~27.9

	6
	24.9
	22.0~29.0

	7
	27.6
	22.9~29.9

	8
	28.2
	23.0~30.0

	9
	24.1
	21.8~28.8

	10
	19.2
	20.2~27.2

	11
	12.7
	18.2~25.2

	12
	6.5
	17.4~24.4


参评时间段
1月1日至12月31日。

围护结构热工性能参数

表 4.3‑1 屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.77


表 4.3‑2 外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


表 4.3‑3 梁柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


表 4.3‑4 挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.146

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.19


表 4.3‑5 周边地面构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52


表 4.3‑6 非周边地面构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30


表 4.3‑7 内墙构造一

	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 4.3‑8 控温与非控温空间隔墙构造一

	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 4.3‑9 楼板构造一

	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 4.3‑10 控温与非控温空间楼板构造一

	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 4.3‑11 非控温隔墙构造一

	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 4.3‑12 非控温房间楼板构造一

	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 4.3‑13 外门

	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	保温门（多功能门）
	1.97


表 4.3‑14 内门

	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	内门
	3.00


表 4.3‑15外窗

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	3.90
	0.75


表 4.3‑16内窗

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	3.90
	0.75


房间类型参数

	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	健身房
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	20(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	厨房
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	30(㎡/人)
	11(W/㎡)
	15(W/㎡)

	密集办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	4(㎡/人)
	15(W/㎡)
	20(W/㎡)

	展示区
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	餐厅
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	高档办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	15(W/㎡)
	15(W/㎡)


说明：工作日和节假日房间时间表在附录7.1小结中展示。
结果分析
室内适应性热舒适温度达标比例统计

	层号
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	1层
	1122
	文化展示区
	731.9
	50.80

	
	1123
	快餐店
	100.1
	40.51

	
	1124
	奶茶店
	99.9
	44.10

	
	1163
	咖啡店
	100.6
	45.61

	
	1164
	餐厅
	99.8
	51.60

	
	1170
	便利店
	25.5
	39.35

	
	1171
	咖啡店
	24.4
	42.18

	
	1172
	奶茶店
	24.9
	42.07

	
	1173
	超市
	25.4
	40.35

	
	1247
	服装店
	100.3
	43.90

	
	1248
	精品店
	99.9
	51.30

	
	1249
	美妆店
	99.8
	51.95

	
	1250
	数码店
	99.8
	47.72

	2层
	2132
	文化展示区
	731.9
	48.39

	
	2133
	快餐店
	100.1
	39.45

	
	2134
	奶茶店
	99.9
	42.43

	
	2177
	咖啡店
	100.6
	43.63

	
	2178
	餐厅
	99.8
	48.49

	
	2181
	办公室
	25.5
	38.42

	
	2182
	办公室
	24.4
	39.94

	
	2183
	办公室
	24.9
	39.43

	
	2184
	办公室
	25.4
	38.96

	
	2254
	服装店
	100.3
	42.35

	
	2255
	精品店
	99.9
	48.46

	
	2256
	美妆店
	99.8
	49.18

	
	2257
	数码店
	99.8
	45.27

	3层
	3126
	会议室
	50.2
	36.50

	
	3152
	西餐后厨
	100.0
	38.39

	
	3155
	就餐区
	16.9
	38.73

	
	3202
	便利店
	25.0
	38.03

	
	3203
	咖啡厅
	25.2
	40.87

	
	3204
	快餐店
	25.1
	41.46

	
	3224
	会议室
	50.2
	38.07

	4层
	4110
	会议室
	50.2
	36.45

	
	4113
	西餐后厨
	100.0
	38.36

	
	4114
	就餐区
	16.9
	39.06

	
	4141
	办公室
	25.0
	37.03

	
	4142
	办公室
	25.2
	38.40

	
	4143
	办公室
	25.1
	38.57

	
	4144
	高档办公室
	24.7
	38.54

	
	4145
	高档办公室
	34.7
	37.93

	
	4165
	会议室
	50.2
	37.15

	
	4169
	办公区
	526.4
	39.02

	5层
	5120
	办公区
	233.9
	37.13

	
	5157
	办公室
	25.2
	36.78

	
	5158
	办公室
	25.1
	37.93

	
	5159
	办公室
	25.1
	38.09

	
	5160
	高档办公室
	25.1
	38.15

	
	5161
	高档办公室
	35.1
	37.39

	6层
	6128
	水吧台
	233.9
	37.73

	
	6167
	中餐后厨
	75.3
	37.36

	
	6251
	西餐后厨
	70.1
	38.68

	7层
	7002
	办公区
	704.0
	37.16

	
	7014
	仓库
	17.8
	37.98

	
	7052
	高档办公室
	50.3
	37.28

	
	7092
	高档办公室
	50.0
	38.49

	
	7093
	接待室
	50.1
	39.20

	
	7094
	经理室
	25.0
	39.21

	
	7107
	西餐后厨
	104.5
	39.59

	
	7108
	中餐后厨
	105.2
	39.70

	8层
	8001
	办公区
	704.0
	37.15

	
	8010
	乒乓球室
	103.1
	38.20

	
	8012
	仓库
	17.8
	37.96

	
	8046
	高档办公室
	50.3
	37.31

	
	8055
	台球室
	100.1
	39.32

	
	8087
	高档办公室
	50.0
	38.61

	
	8088
	接待室
	50.1
	39.51

	
	8089
	经理室
	25.0
	39.47

	
	8096
	私教室
	25.2
	39.01

	
	8097
	开放器材区
	358.8
	38.72

	
	8106
	瑜伽室
	35.3
	39.71

	9层
	9003
	会议室
	50.1
	36.70

	
	9004
	会议室
	50.1
	37.09

	
	9005
	会议室
	50.1
	36.00

	
	9006
	办公区
	703.3
	37.26

	
	9007
	办公室
	25.1
	37.37

	
	9015
	高档办公室
	50.2
	36.88

	
	9016
	经理室
	25.1
	37.66

	
	9017
	办公室
	25.1
	37.72

	
	9018
	办公室
	25.1
	37.71

	
	9019
	办公室
	25.0
	37.04

	11层
	11008
	办公区
	548.1
	36.91

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	41.08%


说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。

结论

该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为41.08%，根据绿标5.2.9的第1条，应得3分。

	
	第4页 共7页
	



[image: image18.png]