[image: image18.png]




	建筑全能耗报告书
公共建筑

	

	设计编号：




[image: image1.png]



	工程地点
	：
	浙江-杭州

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月19日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15893866323
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

4

1
建筑概况

4

2
计算依据

4

3
软件介绍

5

4
气象数据

5

4.1
气象地点

5

4.2
逐日干球温度表

5

4.3
逐月辐照量表

5

4.4
峰值工况

6

5
围护结构

6

5.1
工程材料

7

5.2
围护结构作法简要说明

7

5.3
体形系数

8

5.4
窗墙比

9

5.5
天窗

10

5.6
屋顶

10

5.7
外墙

14

5.8
挑空楼板

14

5.9
外窗热工

20

5.10
可开启窗扇

20

6
围护结构概况

21

7
房间类型

21

7.1
房间参数表

21

7.2
作息时间表

22

8
系统类型

22

8.1
系统分区

22

8.2
热回收参数

22

9
制冷系统

22

9.1
默认冷源

23

10
供暖系统

23

10.1
默认热源

24

11
空调风机

24

11.1
独立新排风

24

11.2
风机盘管

24

12
照明

24

13
插座设备

25

14
生活热水

25

14.1
热水需求

25

14.2
太阳能集热

25

14.3
热水设备

25

15
电梯

25

15.1
直梯

26

16
计算结果

26

16.1
负荷分项统计

27

16.2
逐月负荷表

28

16.3
逐月电耗

28

16.4
全年能耗

30

17
附录

30

17.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

31

17.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)

31

17.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

32

17.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

33

17.5
工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	浙江-杭州

	地理位置
	北纬：30.23°
	东经：120.17°

	计算建筑面积(m2)
	地上18168    地下0

	建筑层数
	地上12          地下0

	建筑高度（m）
	地上48.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	72671.65

	计算建筑外表面积(m2)
	28666.37

	北向角度
	270

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
浙江-杭州, 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
[image: image3.png]2oBETREEC) —BNE —FHE —8NE

na - 12n

9, 10/1

8/1




逐月辐照量表
[image: image4.png]BEREBE(MI/n) RFESE

WEEES

200
100 I I
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月04日15时
	37.2
	27.2
	19.1
	86.5

	最冷
	02月01日07时
	-6.1
	-6.7
	1.7
	-1.9


围护结构

工程材料

普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	细石混凝土（双向配筋）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压砂加气混凝土砌块B05
	0.140
	2.800
	500.0
	1540.0
	0.1110
	GB/T11968-2020

	岩棉板(ρ0≥80)
	0.044
	0.750
	80.0
	2200.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	天然花岗岩板材
	3.490
	25.569
	2800.0
	920.0
	0.0113
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚合物水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0100
	DB23-T120-2001

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0230
	无机轻集料防火保温板 JGT 435-2014

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500)
	0.190
	2.693
	500.0
	1050.0
	0.1110
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	弹性体改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	DB34-T753-2007

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	0.030
	0.320
	35.0
	1340.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	纤维增强水泥板
	0.520
	8.520
	1800.0
	1066.0
	0.1910
	浙江省居住建筑楼板构造(2018浙J76)


其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	胶黏剂
	－
	－
	－
	

	金属龙骨
	－
	－
	－
	

	外墙界面剂
	－
	－
	－
	

	非固化橡胶沥青防水涂料I型
	－
	－
	－
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：上人平屋顶(倒置式) (K=0.245,D=4.103)：（由上到下）
    细石混凝土（双向配筋） 50mm＋石灰砂浆 10mm＋弹性体改性沥青防水卷材 3mm＋非固化橡胶沥青防水涂料I型 1.5mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 130mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 10mm
2. 外墙（填充墙）：花岗岩外墙（B07） (K=0.247,D=4.431)：（由外到内）

    天然花岗岩板材 25mm＋金属龙骨 0mm＋纤维增强水泥板 40mm＋胶黏剂 2mm＋聚合物水泥砂浆 5mm＋水泥砂浆 10mm＋外墙界面剂 0mm＋岩棉板(ρ0≥80) 200mm
3. 热桥柱：花岗岩热桥柱 (K=0.947,D=3.025)：（由外到内）

    天然花岗岩板材 25mm＋金属龙骨 0mm＋岩棉板(ρ0≥80) 40mm＋胶黏剂 2mm＋聚合物水泥砂浆 5mm＋水泥砂浆 10mm＋外墙界面剂 0mm＋钢筋混凝土 200mm
4. 挑空楼板：挑空楼板 (K=0.394,D=3.558)：（由上到下）

    细石混凝土（双向配筋） 20mm＋岩棉板(ρ0≥80) 120mm＋钢筋混凝土 100mm＋纤维增强水泥板 20mm

5. 外窗构造：86系列内平开铝木复合窗(5+12Ar+5Low_E+12Ar+5Low_E) (K=1.400)：
    传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.240

体形系数

体形系数
	外表面积(㎡)
	28666.37

	建筑体积(m3)
	72671.65

	体形系数
	0.39


楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.000
	2251.08
	1046.40
	9004.32

	2
	4.000
	2251.08
	5548.56
	9004.32

	3
	4.000
	1425.28
	4530.76
	5701.12

	4
	4.000
	1425.28
	2633.87
	5701.12

	5
	4.000
	1133.02
	1288.65
	4532.07

	6
	4.000
	1133.02
	1883.04
	4532.07

	7
	4.000
	2211.31
	2743.47
	8845.22

	8
	4.000
	2211.31
	1849.49
	8845.22

	9
	4.000
	1974.64
	1363.10
	7898.58

	10
	4.000
	730.08
	2195.30
	2920.32

	11
	4.000
	626.04
	1089.77
	2504.16

	12
	4.000
	795.78
	1698.20
	3183.12

	屋顶
	－
	－
	795.78
	－

	合计
	48.00
	18167.91
	28666.37
	72671.65


窗墙比

窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	876.24
	2411.12
	0.36

	北向
	北-默认立面
	917.75
	2389.85
	0.38

	东向
	东-默认立面
	987.78
	2554.17
	0.39

	西向
	西-默认立面
	840.96
	2553.91
	0.33


外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
	C1524
	1.50×2.40
	5
	1
	3.60
	3.60
	876.24

	
	
	C2124
	2.10×2.40
	6
	1
	5.04
	5.04
	

	
	
	C2424
	2.40×2.40
	12
	1
	5.76
	5.76
	

	
	
	C3606[1006]
	0.96×0.60
	3
	1
	0.57
	0.57
	

	
	
	C3606[1006]
	1.04×0.60
	4
	1
	0.62
	0.62
	

	
	
	C3606[1706]
	1.75×0.60
	1
	1
	1.05
	1.05
	

	
	
	C3606[1706]
	1.71×0.60
	9
	1
	1.03
	1.03
	

	
	
	C3606[1806]
	1.79×0.60
	2,8
	2
	1.07
	2.15
	

	
	
	C3606[1806]
	1.81×0.60
	2,8
	2
	1.09
	2.17
	

	
	
	C3606[1806]
	1.76×0.60
	7
	1
	1.06
	1.06
	

	
	
	C3606[1806]
	1.84×0.60
	7
	1
	1.10
	1.10
	

	
	
	C3606[1906]
	1.85×0.60
	1
	1
	1.11
	1.11
	

	
	
	C3606[1906]
	1.89×0.60
	9
	1
	1.13
	1.13
	

	
	
	C3606[2606]
	2.64×0.60
	3
	1
	1.59
	1.59
	

	
	
	C3606[2606]
	2.56×0.60
	4
	1
	1.54
	1.54
	

	
	
	C3624
	3.60×2.40
	1~12
	98
	8.64
	846.72
	

	北向
	北-默认立面
	C1524
	1.50×2.40
	5
	1
	3.60
	3.60
	917.75

	
	
	C2124
	2.10×2.40
	6
	1
	5.04
	5.04
	

	
	
	C2324
	2.30×2.40
	7
	1
	5.51
	5.51
	

	
	
	C2424
	2.40×2.40
	7~8,12
	8
	5.76
	46.08
	

	
	
	C3606[1706]
	1.74×0.60
	11
	1
	1.04
	1.04
	

	
	
	C3606[1706]
	1.67×0.60
	12
	1
	1.00
	1.00
	

	
	
	C3606[1906]
	1.86×0.60
	11
	1
	1.12
	1.12
	

	
	
	C3606[1906]
	1.93×0.60
	12
	1
	1.16
	1.16
	

	
	
	C3621
	3.60×2.10
	1
	2
	7.56
	15.12
	

	
	
	C3624
	3.60×2.40
	1~12
	96
	8.64
	829.44
	

	
	
	C3624[1824]
	1.78×2.40
	10
	1
	4.28
	4.28
	

	
	
	C3624[1824]
	1.82×2.40
	10
	1
	4.36
	4.36
	

	东向
	东-默认立面
	C1121
	1.10×2.10
	6
	2
	2.31
	4.62
	987.78

	
	
	C1221
	1.20×2.10
	5
	2
	2.52
	5.04
	

	
	
	C2124
	2.10×2.40
	6
	4
	5.04
	20.16
	

	
	
	C2424
	2.40×2.40
	5,11~12
	6
	5.76
	34.56
	

	
	
	C3621
	3.60×2.10
	10
	1
	7.56
	7.56
	

	
	
	C3624
	3.60×2.40
	1~12
	106
	8.64
	915.84
	

	西向
	西-默认立面
	C1524
	1.50×2.40
	5
	1
	3.60
	3.60
	840.96

	
	
	C2124
	2.10×2.40
	6
	1
	5.04
	5.04
	

	
	
	C2424
	2.40×2.40
	1~2,5,7~8,11~12
	11
	5.76
	63.36
	

	
	
	C3624
	3.60×2.40
	1~12
	88
	8.64
	760.32
	

	
	
	C3624[0324]
	0.27×2.40
	6
	1
	0.65
	0.65
	

	
	
	C3624[3324]
	3.33×2.40
	6
	1
	7.99
	7.99
	


天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

上人平屋顶(倒置式)
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土（双向配筋）
	50
	1.740
	17.060
	1.00
	0.029
	0.490

	石灰砂浆
	10
	0.810
	10.070
	1.00
	0.012
	0.124

	弹性体改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	非固化橡胶沥青防水涂料I型
	1.5
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	130
	0.030
	0.320
	1.20
	3.611
	1.387

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500)
	30
	0.190
	2.693
	1.00
	0.158
	0.425

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	10
	0.870
	10.750
	1.00
	0.011
	0.124

	各层之和∑
	374.5
	－
	－
	－
	3.925
	4.103

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.25


外墙

外墙相关构造
花岗岩外墙（B07）

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	天然花岗岩板材
	25
	3.490
	25.569
	1.00
	0.007
	0.183

	金属龙骨
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	纤维增强水泥板
	40
	0.520
	8.520
	1.10
	0.070
	0.655

	胶黏剂
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	聚合物水泥砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	外墙界面剂
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	岩棉板(ρ0≥80)
	200
	0.044
	0.750
	1.20
	3.788
	3.409

	各层之和∑
	282
	－
	－
	－
	3.881
	4.431

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.25

	考虑线性热桥后K
	0.25 + 984.98/6276.24 = 0.41


花岗岩热桥柱

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	天然花岗岩板材
	25
	3.490
	25.569
	1.00
	0.007
	0.183

	金属龙骨
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	岩棉板(ρ0≥80)
	40
	0.044
	0.750
	1.20
	0.758
	0.682

	胶黏剂
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	聚合物水泥砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	外墙界面剂
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	各层之和∑
	282
	－
	－
	－
	0.896
	3.025

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.95


外墙线性热桥
	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.170
	512.95
	87.20

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	501.60
	60.19

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	384.00
	46.08

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	32.40
	3.89

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.160
	271.23
	43.40

	
	合计
	
	240.76

	北
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.170
	337.71
	57.41

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	531.60
	63.79

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	388.70
	46.64

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	21.60
	2.59

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	16.00
	0.08

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.160
	443.53
	70.97

	
	合计
	
	241.48

	东
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.170
	433.50
	73.69

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	582.00
	69.84

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	415.00
	49.80

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	10.80
	1.30

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	8.00
	0.04

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.160
	404.62
	64.74

	
	合计
	
	259.41

	西
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.170
	520.92
	88.56

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	496.20
	59.54

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	352.80
	42.34

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	18.00
	2.16

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	16.00
	0.08

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.160
	316.59
	50.66

	
	合计
	
	243.33

	总计
	
	984.98


热桥节点图

	外墙－屋顶：OW-R5
	外墙－窗左右口：OW-WR4

	[image: image5.png]



	[image: image6.png]





	外墙－窗上口：OW-WU4
	外墙－窗下口：OW-WB8

	[image: image7.png]



	[image: image8.png]11

500







	外墙－挑空楼板：OW-FW2
	外墙－凹墙角：OW-C2

	[image: image9.png]



	[image: image10.png]





标准指定的外墙平均传热系数计算方法
采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image11.png]


     W/(m2K)                  （B.0.1）

式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

          lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

          A  —— 单元墙体的面积， m2
外墙平均热工特性
1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	花岗岩外墙（B07）
	主墙体
	1534.88
	1.000
	0.25
	4.43
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.25 + 240.76/1534.88 = 0.41


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	花岗岩外墙（B07）
	主墙体
	1472.10
	1.000
	0.25
	4.43
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.25 + 241.48/1472.10 = 0.41


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	花岗岩外墙（B07）
	主墙体
	1561.35
	1.000
	0.25
	4.43
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.25 + 259.41/1561.35 = 0.42


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	花岗岩外墙（B07）
	主墙体
	1707.91
	1.000
	0.25
	4.43
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.25 + 243.33/1707.91 = 0.39


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	花岗岩外墙（B07）
	主墙体
	6276.24
	1.000
	0.25
	4.43
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.25 + 984.98/6276.24 = 0.41


挑空楼板

挑空楼板
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土（双向配筋）
	20
	1.740
	17.060
	1.00
	0.011
	0.196

	岩棉板(ρ0≥80)
	120
	0.044
	0.750
	1.20
	2.273
	2.045

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	纤维增强水泥板
	20
	0.520
	8.520
	1.10
	0.035
	0.328

	各层之和∑
	260
	－
	－
	－
	2.377
	3.558

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.39


外窗热工

外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	86系列内平开铝木复合窗(5+12Ar+5Low_E+12Ar+5Low_E)
	18
	1.40
	0.24
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C1121，C1221，C2124，C2424，C3621，C3624，C1524，C3624[0324]，C3624[3324]，C3606[1006]，C3606[1706]，C3606[1806]，C3606[1906]，C3606[2606]，C2324，C3624[1824]

	
	备注：传热系数：1.2~1.4 太阳得热系数：0.24~0.31
来源：浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021


建筑遮阳措施
	朝向
	立面编号
	遮阳措施
	标准要求

	南向
	南-默认立面
	平板外遮阳
	应采取遮阳措施

	东向
	东-默认立面
	平板外遮阳
	应采取遮阳措施

	西向
	西-默认立面
	平板外遮阳
	应采取遮阳措施


外遮阳类型
平板外遮阳

[image: image12.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板外遮阳0
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


平均传热系数
1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1524
	5
	1
	3.60
	3.60
	18
	1.400

	2
	C2124
	6
	1
	5.04
	5.04
	18
	1.400

	3
	C2424
	12
	1
	5.76
	5.76
	18
	1.400

	4
	C3606[1006]
	3
	1
	0.57
	0.57
	18
	1.400

	5
	C3606[1006]
	4
	1
	0.62
	0.62
	18
	1.400

	6
	C3606[1706]
	1
	1
	1.05
	1.05
	18
	1.400

	7
	C3606[1706]
	9
	1
	1.03
	1.03
	18
	1.400

	8
	C3606[1806]
	2,8
	2
	1.07
	2.15
	18
	1.400

	9
	C3606[1806]
	2,8
	2
	1.09
	2.17
	18
	1.400

	10
	C3606[1806]
	7
	1
	1.06
	1.06
	18
	1.400

	11
	C3606[1806]
	7
	1
	1.10
	1.10
	18
	1.400

	12
	C3606[1906]
	1
	1
	1.11
	1.11
	18
	1.400

	13
	C3606[1906]
	9
	1
	1.13
	1.13
	18
	1.400

	14
	C3606[2606]
	3
	1
	1.59
	1.59
	18
	1.400

	15
	C3606[2606]
	4
	1
	1.54
	1.54
	18
	1.400

	16
	C3624
	1~12
	98
	8.64
	846.72
	18
	1.400

	立面总面积(㎡)
	876.24
	立面平均传热系数
	1.400


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1524
	5
	1
	3.60
	3.60
	18
	1.400

	2
	C2124
	6
	1
	5.04
	5.04
	18
	1.400

	3
	C2324
	7
	1
	5.51
	5.51
	18
	1.400

	4
	C2424
	7~8,12
	8
	5.76
	46.08
	18
	1.400

	5
	C3606[1706]
	11
	1
	1.04
	1.04
	18
	1.400

	6
	C3606[1706]
	12
	1
	1.00
	1.00
	18
	1.400

	7
	C3606[1906]
	11
	1
	1.12
	1.12
	18
	1.400

	8
	C3606[1906]
	12
	1
	1.16
	1.16
	18
	1.400

	9
	C3621
	1
	2
	7.56
	15.12
	18
	1.400

	10
	C3624
	1~12
	96
	8.64
	829.44
	18
	1.400

	11
	C3624[1824]
	10
	1
	4.28
	4.28
	18
	1.400

	12
	C3624[1824]
	10
	1
	4.36
	4.36
	18
	1.400

	立面总面积(㎡)
	917.75
	立面平均传热系数
	1.400


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1121
	6
	2
	2.31
	4.62
	18
	1.400

	2
	C1221
	5
	2
	2.52
	5.04
	18
	1.400

	3
	C2124
	6
	4
	5.04
	20.16
	18
	1.400

	4
	C2424
	5,11~12
	6
	5.76
	34.56
	18
	1.400

	5
	C3621
	10
	1
	7.56
	7.56
	18
	1.400

	6
	C3624
	1~12
	106
	8.64
	915.84
	18
	1.400

	立面总面积(㎡)
	987.78
	立面平均传热系数
	1.400


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1524
	5
	1
	3.60
	3.60
	18
	1.400

	2
	C2124
	6
	1
	5.04
	5.04
	18
	1.400

	3
	C2424
	1~2,5,7~8,11~12
	11
	5.76
	63.36
	18
	1.400

	4
	C3624
	1~12
	88
	8.64
	760.32
	18
	1.400

	5
	C3624[0324]
	6
	1
	0.65
	0.65
	18
	1.400

	6
	C3624[3324]
	6
	1
	7.99
	7.99
	18
	1.400

	立面总面积(㎡)
	840.96
	立面平均传热系数
	1.400


综合太阳得热系数
1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1524
	5
	1
	3.60
	3.60
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.856
	0.205

	2
	C2124
	6
	1
	5.04
	5.04
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.856
	0.205

	3
	C2424
	12
	1
	5.76
	5.76
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.856
	0.205

	4
	C3606[1006]
	3
	1
	0.57
	0.57
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.668
	0.160

	5
	C3606[1006]
	4
	1
	0.62
	0.62
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.668
	0.160

	6
	C3606[1706]
	1
	1
	1.05
	1.05
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.668
	0.160

	7
	C3606[1706]
	9
	1
	1.03
	1.03
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.668
	0.160

	8
	C3606[1806]
	2,8
	2
	1.07
	2.15
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.668
	0.160

	9
	C3606[1806]
	2,8
	2
	1.09
	2.17
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.668
	0.160

	10
	C3606[1806]
	7
	1
	1.06
	1.06
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.668
	0.160

	11
	C3606[1806]
	7
	1
	1.10
	1.10
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.668
	0.160

	12
	C3606[1906]
	1
	1
	1.11
	1.11
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.668
	0.160

	13
	C3606[1906]
	9
	1
	1.13
	1.13
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.668
	0.160

	14
	C3606[2606]
	3
	1
	1.59
	1.59
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.668
	0.160

	15
	C3606[2606]
	4
	1
	1.54
	1.54
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.668
	0.160

	16
	C3624
	1~12
	98
	8.64
	846.72
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.856
	0.205

	立面总面积(㎡)
	876.24
	立面平均综合太阳得热系数
	0.205


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1524
	5
	1
	3.60
	3.60
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.892
	0.214

	2
	C2124
	6
	1
	5.04
	5.04
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.892
	0.214

	3
	C2324
	7
	1
	5.51
	5.51
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.892
	0.214

	4
	C2424
	7~8,12
	8
	5.76
	46.08
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.892
	0.214

	5
	C3606[1706]
	11
	1
	1.04
	1.04
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.725
	0.174

	6
	C3606[1706]
	12
	1
	1.00
	1.00
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.725
	0.174

	7
	C3606[1906]
	11
	1
	1.12
	1.12
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.725
	0.174

	8
	C3606[1906]
	12
	1
	1.16
	1.16
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.725
	0.174

	9
	C3621
	1
	2
	7.56
	15.12
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.879
	0.211

	10
	C3624
	1~12
	96
	8.64
	829.44
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.892
	0.214

	11
	C3624[1824]
	10
	1
	4.28
	4.28
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.892
	0.214

	12
	C3624[1824]
	10
	1
	4.36
	4.36
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.892
	0.214

	立面总面积(㎡)
	917.75
	立面平均综合太阳得热系数
	0.214


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1121
	6
	2
	2.31
	4.62
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.841
	0.202

	2
	C1221
	5
	2
	2.52
	5.04
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.841
	0.202

	3
	C2124
	6
	4
	5.04
	20.16
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.859
	0.206

	4
	C2424
	5,11~12
	6
	5.76
	34.56
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.859
	0.206

	5
	C3621
	10
	1
	7.56
	7.56
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.841
	0.202

	6
	C3624
	1~12
	106
	8.64
	915.84
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.859
	0.206

	立面总面积(㎡)
	987.78
	立面平均综合太阳得热系数
	0.206


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1524
	5
	1
	3.60
	3.60
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.857
	0.206

	2
	C2124
	6
	1
	5.04
	5.04
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.857
	0.206

	3
	C2424
	1~2,5,7~8,11~12
	11
	5.76
	63.36
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.857
	0.206

	4
	C3624
	1~12
	88
	8.64
	760.32
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.857
	0.206

	5
	C3624[0324]
	6
	1
	0.65
	0.65
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.857
	0.206

	6
	C3624[3324]
	6
	1
	7.99
	7.99
	18
	0.240
	平板外遮阳0
	0.857
	0.206

	立面总面积(㎡)
	840.96
	立面平均综合太阳得热系数
	0.206


总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	876.24
	1.40
	0.20
	0.36

	北向
	北-默认立面
	917.75
	1.40
	0.21
	0.38

	东向
	东-默认立面
	987.78
	1.40
	0.21
	0.39

	西向
	西-默认立面
	840.96
	1.40
	0.21
	0.33

	综合平均
	
	3622.73
	1.40
	0.21
	0.37


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启窗扇

	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	10
	10014(最不利房间)
	密集办公室
	外窗
	C3624
	0.30
	有可开启窗扇

	
	
	
	外窗
	C3624
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C3624
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C3624
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C3624
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C3624
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C3624
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C3624
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C3621
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C3624
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C3624
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C3624
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C3624
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C3624
	0.30
	


围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	—

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.25
D=4.10
	K=—
D=—

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.41
D=4.43
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.39
D=3.56
	K=—
D=—

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.36
	1.40
	0.20
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	0.38
	1.40
	0.21
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.39
	1.40
	0.21
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.33
	1.40
	0.21
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	健身房
	24
	19
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	厨房
	27
	18
	28(次/h)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	30(㎡/人)
	10(W/㎡)
	15(W/㎡)

	密集办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	20(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	餐厅
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	高档办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	13.5(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	15998.22
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


制冷系统

默认冷源

供应的系统
	系统编号
	自动, NACAcSys


冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统
	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	103
	30
	80
	12.1
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	124
	30
	80
	14.6
	0.03
	1


运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	3

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	3

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	3

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	3

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	3


制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	1079
	41
	270
	4.00
	402
	480
	123

	20~40
	1856
	12
	453
	4.10
	118
	140
	36

	40~60
	5795
	23
	1347
	4.30
	225
	269
	69

	60~80
	9347
	26
	1959
	4.77
	255
	304
	78

	80~100
	15265
	34
	3053
	5.00
	333
	398
	102

	>100
	1430170
	879
	87900
	－
	8614
	10284
	8790

	合计
	1463512
	1015
	94982
	
	9947
	11876
	9198


供暖系统

默认热源

供应的系统
	系统编号
	自动


热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	标准煤消耗(kgce)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	472879
	0.78
	0.92
	80954.91
	224875


标准煤热值：8.14kWh/kgce；标准煤折电系数：0.36

热水循环泵
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	18818
	221
	2586

	40
	400
	11.7
	0.0293
	54716
	182
	2129

	60
	600
	11.7
	0.0195
	118700
	234
	2738

	80
	800
	11.7
	0.0146
	133382
	190
	2223

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	147263
	149
	1743

	综合
	472879
	976
	11419


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	148998
	0.24
	35760
	2040
	72949

	合计
	72949


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	119198
	0.8
	0.24
	28608
	2040
	58360

	合计
	58360


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	1987
	795

	合计
	795


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-会议室
	13.44
	9
	370
	4978

	办公-健身房
	15.12
	3
	239
	3607

	办公-卫生间
	6.72
	36
	3256
	21881

	办公-厨房
	15.12
	8
	556
	8405

	办公-大厅
	16.80
	12
	1941
	32606

	办公-密集办公室
	13.44
	16
	3430
	46096

	办公-展示区
	15.12
	2
	1464
	22132

	办公-库房
	12.00
	3
	394
	4733

	办公-普通办公室
	13.44
	58
	3060
	41121

	办公-楼梯间
	5.50
	75
	852
	4686

	办公-走廊
	7.09
	1
	355
	2516

	办公-餐厅
	15.12
	15
	1928
	29155

	办公-高档办公室
	22.68
	3
	75
	1702

	总计
	223619


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-会议室
	35.25
	9
	370
	13055

	办公-健身房
	35.25
	3
	239
	8410

	办公-卫生间
	35.25
	36
	3256
	114778

	办公-厨房
	35.25
	8
	556
	19595

	办公-大厅
	35.25
	12
	1941
	68415

	办公-密集办公室
	47.00
	16
	3430
	161199

	办公-展示区
	35.25
	2
	1464
	51598

	办公-库房
	0.00
	3
	394
	0

	办公-普通办公室
	35.25
	58
	3060
	107850

	办公-楼梯间
	37.50
	75
	852
	31953

	办公-走廊
	33.19
	1
	355
	11783

	办公-餐厅
	35.25
	15
	1928
	67970

	办公-高档办公室
	35.25
	3
	75
	2646

	总计
	659251


生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	500
	365
	93892

	总计
	93892


太阳能集热

	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	0
	16340
	365
	40
	25
	0

	总计
	0


热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	1
	93892
	电
	90
	104325

	备注
	


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	9
	67587

	总计
	67587


计算结果

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-8.75
	12.48
	1.60
	-31.36
	—
	0.00
	-26.03

	供冷(kWh/㎡)
	6.04
	26.68
	2.65
	45.37
	-0.18
	0.00
	80.56


[image: image13.png]15

10

-10

-15

-20

-25

-30

-35

g TA(kWh/m)

PR
L
n=as
ORE
ORRIFR/8%
ERFRESE





[image: image14.png]50

30

20

10

-10

BEESHTA(Wh/nT)

mERER
nERER
wEES

o FEN
OFRBRR/8E
nERERNEE





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	161724
	0
	1589.218
	1月2日8时
	0.000
	--

	2月
	120016
	0
	1580.118
	2月4日8时
	0.000
	--

	3月
	51825
	0
	1397.164
	3月4日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	77674
	0.000
	--
	1466.079
	5月20日16时

	6月
	0
	208720
	0.000
	--
	2296.013
	6月6日14时

	7月
	0
	507737
	0.000
	--
	2975.603
	7月11日16时

	8月
	0
	525575
	0.000
	--
	2833.538
	8月22日14时

	9月
	0
	143810
	0.000
	--
	2469.157
	9月4日15时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	19477
	0
	759.494
	11月25日8时
	0.000
	--

	12月
	119836
	0
	1395.986
	12月9日8时
	0.000
	--


[image: image15.png]ZHEEK(kWh)
600000

500000

400000

300000 u EEER
WEGSRR

200000

100000 I I I

, 1 1 . I
5 6 7 8 9 10

12 3 4 1M1





[image: image16.png]3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

BAIEEREKW)

3 4 5 6 7 8 9 10 1

12

ETEE
WS TRTEEE





逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	4.40
	0.94
	1.08
	3.19
	0.00
	3.72
	5.74

	2
	0.00
	3.27
	0.73
	0.84
	2.47
	
	
	

	3
	0.00
	1.44
	0.47
	1.03
	3.05
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	1.03
	3.05
	
	
	

	5
	0.90
	0.00
	0.56
	1.08
	3.19
	
	
	

	6
	1.49
	0.00
	0.81
	0.94
	2.76
	
	
	

	7
	1.90
	0.00
	0.98
	1.13
	3.34
	
	
	

	8
	1.84
	0.00
	0.94
	1.08
	3.19
	
	
	

	9
	0.81
	0.00
	0.43
	0.98
	2.90
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.98
	2.90
	
	
	

	11
	0.00
	0.59
	0.47
	1.03
	3.05
	
	
	

	12
	0.00
	3.30
	0.94
	1.08
	3.19
	
	
	

	合计
	6.94
	13.01
	7.27
	12.31
	36.29
	0.00
	3.72
	5.74


全年能耗

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	80.56
	

	
	耗热量
	26.03
	

	
	冷热合计
	106.58
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	0.00
	

	
	冷热合计
	0.00
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	5.23
	

	
	冷却水泵
	0.55
	

	
	冷冻水泵
	0.65
	

	
	冷却塔
	0.51
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	

	
	供冷合计
	6.94
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	12.38
	

	
	供暖水泵
	0.63
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	

	
	供暖合计
	13.01
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	7.23
	

	
	风机盘管
	0.04
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	7.27
	

	照明电耗(El)
	12.31
	

	插座设备电耗(Ej)
	36.29
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	3.72
	

	
	独立排风机
	0.00
	

	
	生活热水
	5.74
	扣减了太阳能热水

	
	炊事
	0.00
	

	
	其他设备
	0.00
	

	
	其他合计
	9.46
	

	可再生发电
(Er)
	光伏发电(Ep)
	0.00
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	
	合计
	0.00
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	85.27
	E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er


[image: image17.png]REFER A

m AR
- PR
= AL
w B HFE
=B
m iR




附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-密集办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-健身房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-厨房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-密集办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-餐厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-密集办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
4

[image: image18.png]