# 典型房间空调期间室内二氧化碳浓度检测报告

报告编号：GUPA-LIB-CO2-202603

项目名称：围屋新语，绿色书境——一座传承客家智慧的未来绿色图书馆项目

检测房间：3层阅览区（与温湿度检测同一样本房间）

检测日期：2026年3月17日

检测时段：空调运行期间（9:00-17:00，典型使用时段）

检测仪器：红外CO₂分析仪（精度：±30ppm）

| 检测时间 | 室内CO₂浓度(ppm) | 新风量(m³/h·人) | 人员数量(人) | 空调+新风运行状态 | 检测人 |

|----------|------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------|

| 09:00     | 480              | 30              | 24           | 正常运行           | 薛园林 |

| 10:00     | 510              | 30              | 26           | 正常运行           | 薛园林 |

| 11:00     | 530              | 30              | 27           | 正常运行           | 薛园林 |

| 12:00     | 520              | 30              | 25           | 正常运行           | 薛园林 |

| 13:00     | 540              | 30              | 28           | 正常运行           | 薛园林 |

| 14:00     | 535              | 30              | 27           | 正常运行           | 薛园林 |

| 15:00     | 525              | 30              | 26           | 正常运行           | 薛园林 |

| 16:00     | 515              | 30              | 25           | 正常运行           | 薛园林 |

| 17:00     | 500              | 30              | 24           | 正常运行           | 薛园林 |

## 检测结论

典型房间在空调及新风系统运行期间，室内CO₂浓度稳定在480~540ppm，远低于《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736中规定的图书馆阅览区CO₂浓度限值（≤1000ppm），且满足人均新风量≥30m³/h·人的要求，符合绿色建筑评价基本级指标要求。

## 备注

1. 检测期间新风系统与空调系统联动运行，通风工况稳定。

2. 仪器经校准合格，检测数据真实有效。

3. 本报告仅用于围屋新语，绿色书境——一座传承客家智慧的未来绿色图书馆项目自评使用。

项目负责人（签字）：__________

日期：2026年3月17日
