# 生活饮用水水质检测报告（汇总版）

## 一、检测依据

《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

## 二、检测结果

| 检测项目       | 标准限值       | 实测结果       | 结论   |

|----------------|----------------|----------------|--------|

| 浑浊度         | ≤1 NTU         | 0.8 NTU        | 合格   |

| 菌落总数       | ≤100 CFU/mL    | 45 CFU/mL      | 合格   |

| 总大肠菌群     | 不得检出       | 未检出         | 合格   |

| 余氯（管网末稍）| ≥0.05 mg/L     | 0.12 mg/L      | 合格   |

| 色度           | ≤15度          | 8度            | 合格   |

## 三、结论

生活饮用水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）要求，可安全使用。
