建筑形体规则性判定报告

建设地点： 江西·赣州（夏热冬冷B区）
结构类型： 钢筋混凝土结构（依据节能报告材料推断）

一、 工程概况

表格

| 项目 | 内容 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 建筑层数 | 地上7层，无地下室 | 节能报告第3页 |
| 建筑高度 | 35.0 m | 节能报告第3页 |
| 建筑面积 | 50,602 ㎡ | 节能报告第3页 |
| 建筑体积 | 253,008.73 m³ | 节能报告第3页 |
| 体形系数 | 0.16 | 节能报告第5页 |
| 结构体系 | 框架/剪力墙（依据外墙填充墙推断） | 节能报告第9页 |

二、 平面规则性判定

2.1 平面凹凸与尺寸比值

根据节能报告第3.4节（窗墙比）及第3.18节（窗地面积比）提供的各楼层平面尺寸数据，对建筑平面进行规则性分析。

判定逻辑：

规则性要求： 平面宜简单、规则、对称，减少凹角。对于高层建筑，L/B（长宽比）一般不宜大于6（多层可适当放宽）。

数据提取： 依据报告中各楼层的窗墙比计算区域及窗地比房间尺寸推断。

分析结果：

南/北立面： 存在窗墙比为0.80~1.00的区域，且部分房间（如6022号房间）窗地比为0.12，表明南北方有连续的采光面。

东/西立面： 同样存在大面积幕墙及窗墙比超标区域。

尺寸推断： 报告中提及部分房间长度达12.3m（FHJL12330），且多层存在大面积区域（如6010房间面积达1908m²），表明建筑平面较为开阔。

判定结论：

平面凹凸： ⚠️ 存在不规则可能。

依据： 报告第3.4.1节显示，部分房间（如1033、1041、1064等）窗墙比达到1.00，甚至出现“户外房间”描述，且不同朝向的窗墙比差异巨大（如某房间南向0.8，北向0.75，西向0.77），暗示平面可能存在复杂的凹凸变化或L形、U形布局。

楼板连续性： ⚠️ 可能存在楼板不连续。

依据： 节能报告第3.11节中，存在“控温与非控温房间楼板”构造（面积1241.92m²），且报告第19页显示大量“未编号”门窗及复杂的房间分割，暗示可能存在较大的结构洞口或楼板不连续区域。

三、 竖向规则性判定

3.1 竖向体型变化（侧向刚度不规则）

判定逻辑： 竖向体型宜规则、均匀，避免有过大的外挑或内收。楼层质量与刚度沿高度宜均匀分布。

数据提取（依据节能报告第3.3.2节楼层信息表）：

表 3.1-1 各楼层建筑面积与体积统计

表格

| 楼层 | 层高 (m) | 建筑面积 (m²) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 5.000 | 6,097.84 | 首层面积最大 |
| 2层 | 5.000 | 1,038.77 | ❗ 面积突变 (缩减约83%) |
| 3层 | 5.000 | 5,101.77 | 面积恢复 |
| 4层 | 5.000 | 8,072.52 | 面积最大层 |
| 5层 | 5.000 | 8,072.52 | 与4层一致 |
| 6层 | 5.000 | 11,109.16 | ❗ 面积突变 (增加约38%) |
| 7层 | 5.000 | 11,109.16 | 顶层与6层一致 |

判定结论：

竖向连续性： ❌ 存在严重竖向不规则。

依据： 2层建筑面积（1038m²） 仅为 1层（6097m²） 的约17%。这种巨大的内收属于典型的“抽柱”或“大底盘”结构特征，会导致竖向刚度剧烈突变，属于侧向刚度不规则或承载力突变范畴。

3.2 悬挑与屋顶结构

屋顶： 平屋面（节能报告第3.6节）。

悬挑： 报告提及“架空或外挑楼板”（构造一），说明存在外挑结构。

判定： 存在局部悬挑，需结合结构计算复核抗倾覆能力。

四、 能耗与热工形体判定

4.1 体形系数（S）

判定标准： 依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021，夏热冬冷地区公共建筑/居住建筑体形系数通常要求≤0.40（具体限值视建筑分类而定，居住建筑要求更严）。

数据提取：

外表面积 (A)： 40,539.61 m²

建筑体积 (V)： 253,008.73 m³

计算公式： S=A/VS=A/V

报告数值： 0.16（第5页）

判定结论：

✅ 优。体形系数为0.16，远优于规范限值。说明建筑形体虽然局部有凹凸，但整体体量集中，属于较为紧凑的节能形体。

4.2 窗墙面积比（C/W）

判定标准： GB 55015-2021 规定不同朝向窗墙比限值（南向≤0.45，北向≤0.40，东西向≤0.35）。

数据提取（依据报告第3.4.1节）：

表 4.2-1 超限窗墙比统计

表格

| 朝向 | 典型房间号 | 实测C/W | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1033, 3004等 | 0.80 ~ 1.00 | 0.45 | ❌ 严重超标 |
| 北向 | 1041, 1070等 | 0.80 ~ 1.00 | 0.40 | ❌ 严重超标 |
| 东向 | 1115, 2336等 | 1.00 | 0.35 | ❌ 严重超标 |
| 西向 | 1064, 1381等 | 1.00 | 0.35 | ❌ 严重超标 |

判定结论：

❌ 严重不规则。全朝向大面积幕墙导致窗墙比严重超出节能规范限值（部分达到限值的2-3倍）。

形体特征： 建筑立面设计为全玻璃幕墙（或大面积开窗）风格，属于典型的“通透型”或“玻璃盒子”形体，虽然采光好，但热工性能极差，必须通过性能化权衡判断才能满足节能要求。

五、 综合判定结论

江西理工大学图文信息中心在建筑形体上呈现出“结构不规则、立面通透、体量紧凑”的显著特征。

结构安全性（形体部分）：

⚠️ 高风险： 2层存在巨大的竖向收进（从6097m²骤降至1038m²），属于结构抗震设计中的竖向不规则（Soft Story或Discontinuity in Story Strength）。建议结构设计中在2层加强侧向支撑或剪力墙布置。

⚠️ 中风险： 平面存在较多窗墙比超标房间，暗示平面可能有凹角或复杂边界，需注意平面刚度中心与质心的偏心率。

建筑物理性能：

✅ 优势： 体形系数仅为0.16，建筑体型设计在防止热量流失方面非常优秀，符合夏热冬冷地区冬季保温需求。

❌ 劣势： 窗墙比全方面严重超标（最大达1.0），导致太阳得热和热损失主要通过玻璃幕墙进行。虽然报告结论显示通过性能化计算（权衡判断）满足了节能要求，但这依赖于高性能的玻璃（Low-E中空）和遮阳措施（虽然本项目未设外遮阳，依赖玻璃本身的低SC值）。

最终判定：
该建筑在几何形体上属于不规则建筑（主要体现在竖向刚度突变和复杂的平面凹凸），但在能耗形体上属于高效紧凑型（低体形系数）。设计中必须针对2层的竖向收进进行专门的结构抗震加强，并严格控制幕墙的施工质量以满足热工要求。