建筑设备自控系统（BAS）运行记录及运行分析报告

报告编号： BAS-2026-03-01

报告周期： 2026年夏季典型周（模拟运行）

编制日期： 2026年3月28日

编制单位： 设备运行管理部

1. 工程概况

1.1 基本信息

- 项目名称： 江西理工大学图文信息中心

- 建筑地点： 江西省赣州市

- 气候分区： 夏热冬冷B区

- 建筑层数： 7层

- 建筑面积： 未提供

- 建筑功能： 图书馆、信息中心、办公

1.2 系统概述

本建筑采用楼宇自动化系统（BAS），对暖通空调、照明、供配电等系统进行集中监控和管理，实现建筑节能运行。

2. 系统运行记录

2.1 暖通空调系统运行记录

冷热源系统

| 设备名称 | 运行状态 | 运行时间 | 设定参数 | 实际参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 运行中 | 08:00-18:00 | 供水温度12°C | 供水温度11.8°C | 正常运行 |

新风机组

| 设备名称 | 运行状态 | CO₂浓度 | 新风量 | 热回收效率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新风机组 | 运行中 | 750ppm | 30m³/h·人 | 65% | 满足要求 |

风机盘管系统

| 区域 | 运行模式 | 设定温度 | 实际温度 | 运行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东区 | 制冷模式 | 24°C | 23.8°C | 全天 | 正常 |
| 西区 | 制冷模式 | 24°C | 24.5°C | 全天 | 需关注 |
| 南区 | 制冷模式 | 24°C | 24.2°C | 全天 | 正常 |

2.2 照明系统运行记录

| 区域 | 照明类型 | 控制方式 | 开启时间 | 关闭时间 | 照度(lx) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大厅 | LED照明 | 智能控制 | 07:00 | 22:00 | 300-500 | 正常 |
| 阅览室 | LED照明 | 感应控制 | 07:30 | 21:30 | 300-500 | 正常 |
| 走廊 | LED照明 | 时间控制 | 07:00 | 22:00 | 100-200 | 正常 |

2.3 供配电系统运行记录

| 参数 | 监测值 | 标准值 | 偏差 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 380V ±5% | 380V | ±3% | 正常 | 稳定 |
| 电流 | 250A | - | - | 正常 | 负荷率65% |
| 功率因数 | 0.92 | ≥0.90 | +0.02 | 正常 | 合格 |

3. 运行数据分析

3.1 能耗数据分析

空调系统能耗

- 日均耗电量： 2,850 kWh

- 单位面积能耗： 40.7 kWh/m²·年（预测值）

- 能效比（COP）： 4.2

照明系统能耗

- 日均耗电量： 420 kWh

- 单位面积能耗： 6.0 kWh/m²·年

- 节能率： 35%（相比传统照明）

3.2 温湿度控制效果

| 参数 | 设计要求 | 实际监测 | 达标率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 24±2°C | 23.5-25.5°C | 98% | 良好 |
| 相对湿度 | 40-60% | 45-58% | 95% | 良好 |
| 换气次数 | ≥6次/h | 6.2次/h | 100% | 优秀 |

3.3 系统联动效果

- 新风与空调联动： 响应时间<30秒，联动成功率99%

- 照明与 occupancy 联动： 响应时间<5秒，节能效果显著

- 设备故障报警： 本月无重大故障报警

4. 问题诊断与分析

4.1 主要问题识别

4.1.1 西向区域温度偏高

- 问题描述： 西向区域下午温度常达到25.5°C，接近上限

- 原因分析：

  - 西向窗墙比达到1.0，太阳辐射得热严重

  - 无外遮阳设施，内遮阳效果有限

  - 下午时段太阳西晒强烈

4.1.2 照明系统控制策略待优化

- 问题描述： 部分区域照明开启时间略早

- 原因分析：

  - 天然采光利用不够充分

  - 照度传感器设置阈值偏保守

4.2 风险评估

| 风险点 | 发生概率 | 影响程度 | 风险等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西晒过热 | 中 | 中 | 中等 | 需重点关注 |
| 照明能耗偏高 | 低 | 低 | 低 | 可优化 |
| 设备故障 | 低 | 高 | 中等 | 需预防 |

5. 优化建议与改进措施

5.1 运行策略优化

空调系统优化

- 西向区域优先控制：

  - 下午13:00-17:00，西向区域设定温度下调0.5°C

  - 增加西向新风量10%

- 新风机组优化：

  - CO₂浓度报警值调整为850ppm

  - 增加湿度补偿控制

照明系统优化

- 天然采光利用：

  - 南向区域照度阈值调整为400lx

  - 增加时间表控制，上午推迟30分钟开启

- 分区控制优化：

  - 按使用功能细分控制区域

  - 增加节假日特殊模式

5.2 设备改造建议

遮阳设施改造

- 加装外遮阳：

  - 西向和南向加装电动外遮阳百叶

  - 遮阳系数要求≥0.3

- 内遮阳升级：

  - 更换为高反射率内遮阳

  - 增加自动控制功能

传感器优化

- 增加监测点：

  - 西向区域增加温度监测点

  - 增加太阳辐射强度传感器

- 校准维护：

  - 每季度校准一次温湿度传感器

  - 每月清洁照度传感器

5.3 管理制度完善

- 运行规程修订：

  - 制定西晒季节专项运行方案

  - 建立设备预防性维护计划

- 人员培训：

  - 开展节能运行专项培训

  - 建立运行数据分析制度

6. 结论与建议

6.1 运行总体评价

本月系统运行总体稳定，主要指标均达到设计要求。空调系统能效比4.2，照明系统节能率35%，整体运行效果良好。

6.2 主要结论

- 系统自动化程度高，联动控制效果良好

- 西向区域受太阳辐射影响较大，需重点关注

- 照明系统有进一步优化空间

- 设备故障率低，系统可靠性高

6.3 后续工作建议

- 短期措施（1个月内）：

  - 调整西向区域空调设定参数

  - 优化照明控制策略

- 中期措施（3-6个月）：

  - 完成遮阳设施改造方案

  - 实施传感器优化升级

- 长期规划（1年内）：

  - 建立完善的运行管理制度

  - 开展系统能效深度优化