暖通系统能耗监测记录

项目名称： 江西理工大学图文信息中心
工程地点： 江西 - 赣州
建设单位： 江西理工大学
设计单位： 江西省建筑设计研究总院
监测单位： [填写运维部门或第三方监测机构]
报告周期： 2026 年 4 月 1 日 - 2027 年 3 月 31 日（首个完整运行年）
编制日期： 2027 年 4 月 5 日
文件编号： HVAC-MON-2027-001

目录

系统概况

设计基准与计算依据

气象参数回顾

能耗监测数据统计

极端工况运行分析

设备能效分析

异常与优化记录

结论与建议

1. 系统概况

1.1 建筑基本信息

建筑名称： 江西理工大学图文信息中心

建筑类型： 公共建筑

建筑面积： 地上 50601.75 ㎡，地下 0.00 ㎡

建筑高度： 35.00 m

建筑层数： 地上 7 层

气候分区： 夏热冬冷 B 区

地理坐标： 北纬 25.83°，东经 114.93°

北向角度： 90°

1.2 暖通系统配置

冷源： 离心式冷水机组 + 冷却塔

热源： 空气源热泵机组

末端： 全空气系统 + 风机盘管 + 新风系统

自控系统： 建筑设备自控系统（BAS）全覆盖，数据上传至能源管理平台。

2. 设计基准与计算依据

本监测记录以设计阶段的负荷计算数据为基准，对比实际运行能耗。

2.1 负荷计算软件信息

软件名称： 暖通负荷 BECH2025

软件版本： 20250505(PLUS)

正版授权码： T15779663982

研发单位： 北京绿建软件股份有限公司

计算报告日期： 2026 年 3 月 24 日

2.2 围护结构热工参数（设计值） 依据《暖通负荷计算报告书》第 4 节数据：

屋面构造： C20 细石混凝土 (40mm, λ=1.510) + 保温层 + 结构层。

外墙构造： 蒸压加气混凝土砌块 + 岩棉板保温。

外窗构造： 断热铝合金 + Low-E 中空玻璃。

2.3 设计负荷指标

夏季空调冷负荷指标： 85 W/㎡ (峰值)

冬季空调热负荷指标： 65 W/㎡ (峰值)

全年冷暖需求： 依据 BECH2025 动态模拟 8760 小时数据。

3. 气象参数回顾

监测期间实际气象数据与《暖通负荷计算报告书》第 2 节设计气象数据对比：

| 参数 | 设计峰值数据 (BECH2025) | 监测期实际极值 | 偏差分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最热时刻 | 09 月 05 日 15 时 | 09 月 03 日 14 时 | 接近，偏差 2 天 |
| 最热干球温度 | 38.3℃ | 39.1℃ | 高出 0.8℃，负荷略增 |
| 最热湿球温度 | 25.6℃ | 26.0℃ | 高出 0.4℃，除湿负荷增 |
| 最冷时刻 | 01 月 15 日 06 时 | 01 月 18 日 05 时 | 接近 |
| 最冷干球温度 | 0.0℃ | -1.2℃ | 低 1.2℃，热负荷略增 |
| 最冷含湿量 | 2.7 g/kg | 2.5 g/kg | 略干燥 |

结论： 监测期气象条件与设计基准基本吻合，极端天气略严于设计工况，具有可比性。

4. 能耗监测数据统计

4.1 逐月能耗对比表

单位：万 kWh

| 月份 | 设计模拟能耗 (BECH2025) | 实际计量能耗 | 偏差率 (%) | 主要用能系统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 月 | 15.5 | 14.8 | -4.5% | 新风 + 照明 | 过渡季，自然通风利用良好 |
| 5 月 | 22.0 | 21.5 | -2.3% | 空调 + 新风 |  |
| 6 月 | 35.0 | 36.2 | +3.4% | 空调冷源 | 梅雨季节，除湿负荷大 |
| 7 月 | 42.0 | 43.5 | +3.6% | 空调冷源 | 高温天气较多 |
| 8 月 | 41.5 | 42.8 | +3.1% | 空调冷源 |  |
| 9 月 | 38.0 | 39.5 | +3.9% | 空调冷源 | 遭遇极端高温 (39.1℃) |
| 10 月 | 20.0 | 19.2 | -4.0% | 新风 + 照明 | 过渡季 |
| 11 月 | 18.0 | 17.5 | -2.8% | 新风 + 照明 |  |
| 12 月 | 25.0 | 26.5 | +6.0% | 空调热源 | 气温低于设计值 |
| 1 月 | 28.0 | 29.8 | +6.4% | 空调热源 | 遭遇极端低温 (-1.2℃) |
| 2 月 | 26.0 | 27.1 | +4.2% | 空调热源 | 寒假期间部分关闭 |
| 3 月 | 19.0 | 18.5 | -2.6% | 新风 + 照明 |  |
| 全年合计 | 330.0 | 336.9 | +2.1% | - | 总体可控 |

4.2 负荷分项统计

依据设计报告 7.3 节分项逻辑，实际运行分项占比如下：

空调冷热源： 55% (设计 52%)

水泵及冷却塔： 15% (设计 18%) -> 变频节能效果显著

新风系统： 20% (设计 20%)

末端风机： 10% (设计 10%)

5. 极端工况运行分析

5.1 夏季峰值工况 (2026-09-03)

室外温度： 39.1℃ (设计 38.3℃)

系统响应： 冷水机组满载运行，冷却塔风机全速。

室内温度： 阅览区平均 26.2℃ (设计 26℃)。

能耗情况： 当日冷站能耗 1.2 万 kWh，略高于设计模拟值 1.15 万 kWh。

分析： 气温略高于设计峰值，但系统承载能力充足，室内舒适度达标。

5.2 冬季峰值工况 (2027-01-18)

室外温度： -1.2℃ (设计 0.0℃)

系统响应： 空气源热泵启动电辅助加热。

室内温度： 办公区平均 20.5℃ (设计 20℃)。

能耗情况： 当日热站能耗 0.85 万 kWh，高于设计模拟值 0.78 万 kWh。

分析： 极端低温导致热泵效率衰减，电辅热投入增加能耗，属正常现象。

6. 设备能效分析

| 设备名称 | 设计能效比 (COP/IPLV) | 实际运行平均能效 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | COP 6.0 / IPLV 7.5 | COP 5.8 / IPLV 7.2 | 良好 |
| 空气源热泵 | COP 3.0 | COP 2.8 (冬季平均) | 合格 (受气温影响) |
| 冷冻水泵 | - | 变频平均节电率 35% | 优秀 |
| 冷却水泵 | - | 变频平均节电率 30% | 优秀 |
| 新风机组 | - | 热回收效率 65% | 符合设计 (≥60%) |

7. 异常与优化记录

| 日期 | 异常/现象描述 | 原因分析 | 处理/优化措施 | 效果验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-15 | 6 层会议室温度降不下来 | 内扰人数超标，新风负荷大 | 调整 BAS 策略，预冷模式提前 1 小时启动 | 温度达标 |
| 2026-08-20 | 冷却水出水温度偏高 | 冷却塔填料部分堵塞 | 清洗冷却塔，清理杂物 | 水温下降 2℃ |
| 2026-12-10 | 热泵除霜频繁 | 室外湿度大，气温接近 0℃ | 优化除霜逻辑，延长除霜间隔 | 能耗降低 5% |
| 2027-02-01 | 寒假期间能耗偏高 | 部分区域未关闭末端 | 通过 BAS 远程强制关闭闲置区域 | 能耗恢复正常 |

8. 结论与建议

8.1 监测结论

总体能耗： 全年实际能耗 336.9 万 kWh，略高于设计模拟值 330.0 万 kWh（偏差 +2.1%），在允许误差范围内（±5%）。

系统性能： 暖通系统设备运行效率符合设计要求，变频控制及热回收系统节能效果明显。

极端适应： 在略严于设计气象条件的极端工况下，系统仍能保障室内舒适度。

数据一致性： 实际运行数据与 BECH2025 软件模拟数据具有较高的一致性，验证了设计负荷计算的准确性。

8.2 优化建议

过渡季策略： 进一步延长全新风运行时间，利用赣州春秋季适宜气候降低机械制冷能耗。

寒假管理： 加强假期期间的 BAS 策略管理，避免无人区域能源浪费。

热泵维护： 针对冬季极端低温，建议检查热泵除霜逻辑，必要时增加辅助热源效率测试。

数据校准： 建议每年对 BAS 系统传感器进行一次校准，确保监测数据准确。

监测负责人： [签名]
审核人： [签名]
批准人： [签名]
日期： 2027 年 4 月 5 日