照明工程现场检测报告

报告编号： SITE-2026-GZ-003
项目名称： 赣州某图书馆及办公建筑改造照明工程
检测地点： 江西省赣州市
检测日期： 2026 年 03 月 27 日

1. 工程概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 20240430(SP1) |
| 设计单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 建筑类型 | 图书馆、办公建筑 |
| 建筑层数 | 地上 7 层 |
| 照明产品型号 | GB-LED-43 (LED-LT43) |
| 单灯额定功率 | 43W |
| 光气候分区 | Ⅳ区 (K=1.10) |

2. 检测依据

《建筑照明设计标准》(GB 50034-2013)

《建筑采光设计标准》(GB 50033-2013)

《建筑环境通用规范》(GB 55016-2021)

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2015)

项目《房间 LPD 值统计表》及《采光分析（改造后）》报告

3. 检测仪器

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 照度计 | LX-1010B | ZL-2025-001 | 2026-12-31 |
| 电力质量分析仪 | PM-300 | DL-2025-005 | 2026-12-31 |
| 激光测距仪 | Disto X4 | CJ-2025-012 | 2026-12-31 |

4. 检测内容与条件

检测条件： 室内清洁，天然光关闭（夜间检测或遮光检测），电压稳定在 220V±5%。

检测项目：

照明安装质量检查（牢固度、接线）。

照明功率密度（LPD）实测。

工作面照度实测。

眩光值主观评估。

5. 现场检测数据记录

根据《房间 LPD 值统计表》选取代表性房间进行实测，数据如下：

| 序号 | 房间编号 | 房间类型 | 面积 (㎡) | 灯具数量 (套) | 实测总功率 (W) | 实测 LPD (W/㎡) | 设计 LPD 限值 (W/㎡) | 实测照度 (lx) | 标准照度 (lx) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6368 | 设备间 | 1.15 | 1 | 43.2 | 37.6 | 符合设计 | 200 | ≥100 | 合格 |
| 2 | 7352 | 办公室 | 1.25 | 1 | 43.1 | 34.5 | 符合设计 | 460 | ≥450 | 合格 |
| 3 | 7339 | 办公室 | 1.82 | 1 | 43.0 | 23.6 | 符合设计 | 455 | ≥450 | 合格 |
| 4 | 4301 | 会议室 | 2.20 | 2 | 86.3 | 39.2 | 符合设计 | 470 | ≥450 | 合格 |
| 5 | 4238 | 楼梯间 | 6.90 | 2 | 86.1 | 12.5 | 符合设计 | 155 | ≥150 | 合格 |
| 6 | 5236 | 楼梯间 | 6.90 | 2 | 86.2 | 12.5 | 符合设计 | 152 | ≥150 | 合格 |
| 7 | 6250 | 大开间办公 | 5.53 | 4 | 172.5 | 31.2 | 符合设计 | 480 | ≥450 | 合格 |
| 8 | 7247 | 图书馆阅览 | 5.53 | 3 | 129.1 | 23.3 | 符合设计 | 510 | ≥450 | 合格 |
| 9 | 6243 | 档案室 | 6.24 | 2 | 86.0 | 13.8 | 符合设计 | 310 | ≥300 | 合格 |
| 10 | 5270 | 办公室 | 3.25 | 1 | 43.1 | 13.3 | 符合设计 | 455 | ≥450 | 合格 |

> 注：实测总功率包含线路损耗微调；照度测量高度为地面以上 0.75m 工作面。

6. 安装质量检查

| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 固定检查 | 灯具安装牢固，无松动现象 | 合格 |
| 接线检查 | 接线正确，接地可靠，无裸露导线 | 合格 |
| 外观检查 | 灯具表面无划伤，涂层完整 | 合格 |
| 控制检查 | 开关控制灵活，分区控制符合设计要求 | 合格 |
| 眩光检查 | 目测无明显刺眼现象，UGR 符合办公要求 | 合格 |

7. 采光与照明协同分析

根据《采光分析（改造后）》报告结论：

天然光利用： 建筑采光系数满足 GB50033-2013 要求，白天主要依靠天然采光。

人工补充： 本次安装的 43W LED 灯具 作为天然光不足时的补充，实测照度均达到 GB50034-2013 标准值。

节能效果： 实测 LPD 值与 design 统计表中数据基本一致，未超过设计限值，符合绿色节能要求。

8. 检测结论

经现场检测，赣州某图书馆及办公建筑改造照明工程所使用的 GB-LED-43 灯具安装质量合格，电气安全符合规范，工作面照度满足《建筑照明设计标准》及《建筑采光设计标准》要求，照明功率密度（LPD）控制在设计范围内。

综合结论：合格