建筑设备计量表及传感器采购清单

编制日期： 2026年3月28日
项目地点： 江西赣州
依据文件： 暖通负荷计算报告书、BAS运行记录需求

1. 电能计量子系统 (Electrical Energy Metering)

用途：用于统计报告中的“照明功率密度”与“电器设备功率”实际运行能耗，验证设计参数（如办公室照明8W/m²）。

表格

| 序号 | 设备名称 | 规格型号建议 | 单位 | 数量 | 关键参数说明 (Product Specification) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能电力分析仪 | ACR4xx系列 / PM8xx系列 | 台 | 14 | 精度0.5S级；具备RS485通讯；可监测电压、电流、有功/无功功率、电能。用于总进线及主要楼层配电箱。 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 导轨式电能表 | DTSF1352 / ADE7878方案 | 只 | 50+ | 精度1.0级；3×220/380V；10(60)A；用于楼层照明、插座、空调分支回路，实现分项计量。 |
| 3 | 通信管理机 | ANet-2E8S1 / 工业网关 | 台 | 1 | 8路RS485接口；ARM架构；负责将所有电表数据打包上传至BAS中央工作站。 |

2. 暖通空调计量子系统 (HVAC Metering)

用途：针对报告中提到的“全年供冷需求4695342 kWh”进行实际验证，监测冷热源效率。

表格

| 序号 | 设备名称 | 规格型号建议 | 单位 | 数量 | 关键参数说明 (Product Specification) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波能量计 | FLEXIM ADM 802x / 时差式 | 套 | 4 | 精度2级；外夹式安装（免停机）；量程0.005-10m/s；含流量传感器+配对铂电阻（用于供回水温差计算）。 |
| 2 | 压力变送器 | EJA系列 / 扩散硅式 | 只 | 6 | 0-1.6MPa；4-20mA输出；用于监测冷冻水泵进出口压力，保障水力平衡。 |
| 3 | 温湿度传感器 | 管道式 / 风管式 | 只 | 20 | 温度范围0-50℃；湿度0-100%RH；用于新风机组和空调机组的回风监测，配合运行记录中的CO₂控制。 |

3. 给排水计量子系统 (Water Metering)

用途：监测新风机组的加湿量或冷却塔补水量。

表格

| 序号 | 设备名称 | 规格型号建议 | 单位 | 数量 | 关键参数说明 (Product Specification) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁流量计 | 3301系列 / 一体式 | 台 | 2 | 精度0.5级；DN50/DN80；IP67防护；用于冷却塔补水管或生活总进水管。 |

4. 环境与空气质量传感器 (Environmental Sensors)

用途：基于报告中“新风负荷占比大”的特点，用于实现需求控制通风（DCV）。

表格

| 序号 | 设备名称 | 规格型号建议 | 单位 | 数量 | 关键参数说明 (Product Specification) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳变送器 | 维萨拉 GMP251 / 红外式 | 只 | 15 | 量程0-2000ppm；精度±(50ppm+3%读数)；用于人员密集区域（展览馆、阅览室），联动新风机组。 |
| 2 | 照度传感器 | 光敏电阻/光电二极管式 | 只 | 10 | 量程0-200000 Lux；用于验证报告中“可见光透射比0.6”的采光效果，联动照明控制。 |

📝 产品详细技术说明 (Product Specifications)

1. 多功能电力分析仪 (Main Power Meter)

核心功能： 实时采集三相电压、电流，计算总有功功率、无功功率、视在功率及谐波含量。

通讯协议： Modbus-RTU / BACnet MS/TP。

安装方式： 面板嵌入式安装（96×96mm）。

应用场景： 变电所低压进线柜，作为一级计量表。

2. 超声波能量计 (Ultrasonic Energy Meter)

核心功能： 利用超声波传播时间差测量流体流速，结合配对温度传感器测量的供回水温差，计算热（冷）量 Q=qm×ΔhQ=qm​×Δh 。

优势： 无压损，不受水质影响（相比机械式），特别适合既有管道的改造安装。

应用场景： 冷冻机房分水器/集水器主管道。

3. 智能温湿度变送器 (Intelligent Temperature & Humidity Transmitter)

核心功能： 采用高分子湿敏电容和铂电阻PT1000作为感温元件，输出标准模拟量信号。

防护等级： IP54（室内型），适应赣州夏季高湿气候。

应用场景： 空调机组回风段，用于监测室内热舒适度（报告设定空调温度26℃）。

📊 设备材料表 (Material Take-Off)

表格

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏蔽双绞线 | RVSP 2×1.0mm² | 米 | 2000 | 仪表通讯总线，抗干扰。 |
| 2 | 电源线 | RVV 3×1.5mm² | 米 | 1500 | 传感器及仪表供电。 |
| 3 | 镀锌线槽 | 50×50mm | 米 | 300 | 弱电桥架敷设。 |
| 4 | 接线盒 | 86型 / 户外型 | 个 | 100 | 现场接线保护。 |
| 5 | 通讯中继器 | RS485中继 | 个 | 2 | 用于长距离通讯信号放大。 |

💡 选型建议：
根据《暖通负荷计算报告书》显示，该建筑供冷指标高达92.79 kWh/(m²·a)，且新风负荷占比显著（不利新风/渗透 30.49 kWh/m²）。建议在采购时，优先确保新风机组的风量计量和冷量计量的精度，以便在运行分析报告中准确区分“围护结构传热”与“新风负荷”的占比，为后续的节能改造提供数据支撑。