5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □采用自然通风或复合通风的建筑： 主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 | 30% | 2 | 3 |
|  |  | 每再增加 10% | 8 |  |
| 2 | □人工冷热源： 主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例 | 60% | 5 | 6 |
|  |  | 每再增加 10% | 8 |  |
| 3 | 当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分 | / | 8 | 5 |
| 合计 |  |  | 8 | 5 |

2 评价要点

请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明：

本项目针对主要功能房间分别进行了自然通风/复合通风工况与空调工况的室内热湿环境分析。 - 自然通风/复合通风工况：基于武汉典型气象年，采用动态热模拟方法，计算得到室内适应性热舒适温度达标时间比例为33.82%，达到评价标准中 30% 的要求，得 2 分。 - 空调工况：依据《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785，采用整体评价指标Ⅱ级，计算得出主要功能房间达标面积比例为 82%，超过 70%，按规则得 7 分（60%得5分，每增加10%加1分）。 - 结合建筑实际运行模式（自然通风时段占比 30%，空调时段占比 70%），按第3款加权平均计算： 综合各项，本条文最终得5分。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业施工图纸及设计说明；

2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。

实际提交材料：