建筑节能设计报告书

公共建筑－规定性指标

甲类

| 工程名称 | 疗养院 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-攀枝花 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2025年12月29日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19983233078 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 工程材料	8

5 围护结构作法简要说明	9

6 体形系数	9

6.1 体形系数	9

6.2 楼层信息表	9

7 窗墙比	9

7.1 窗墙比	9

7.2 外窗表	10

8 可见光透射比	13

9 天窗	13

9.1 天窗屋顶比	13

9.2 天窗类型	13

10 外窗热工	14

10.1 外窗	14

10.2 外遮阳类型	14

10.3 平均传热系数	14

10.4 综合太阳得热系数	18

10.5 总体热工性能	24

11 有效通风换气面积	24

12 非中空窗面积比	26

13 外窗气密性	26

14 幕墙气密性	26

15 规定性指标检查结论	26

建筑概况

| 工程名称 | 疗养院 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-攀枝花 |
| 气候分区 | 温和B区 |
| 建筑面积 | 地上12184㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 18.0m |
| 建筑（节能计算）体积 | 100382.45 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 14165.25 |
| 北向角度 | 75 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.73 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0210 | DB34-T753-2007 |
| 页岩多孔砖 | 0.680 | 6.836 | 900.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 自保温砖 | 0.200 | 3.900 | 800.0 | 1050.0 | 0.0158 |  |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(ρ=30-40) | 0.028 | 0.400 | 35.0 | 1380.0 | 0.0057 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| 岩棉板 | 0.045 | 0.750 | 160.0 | 1074.3 | 0.4880 |  |
| 轻骨粒砼找坡层（1000-1100） | 0.300 | 5.000 | 1100.0 | 1041.7 | 0.0285 |  |
| 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（A级） | 0.050 | 0.747 | 150.0 | 1000.0 | 0.0162 |  |
| 聚酯纤维棉（ρ=30~40） | 0.039 | 0.450 | 35.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 广东居住建筑节能设计标准 DB45-221-2005 |
| 挤塑聚苯板 | 0.032 | 0.335 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 内蒙古公共建筑节能标准 DBJ03-27-2017 |
| 无机轻集料保温砂浆ⅲ型(外墙室外） | 0.100 | 1.800 | 550.0 | 1050.0 | 0.0000 | 云南省民用建筑节能设计标准 DBJ 53/T-39-2020 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 0.040 | 0.428 | 140.0 | 2515.0 | 0.0000 | 沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021 |
| 轻质硅酸钙板 | 0.116 | 2.104 | 500.0 | 1050.0 | 0.0000 | 四川省居住建筑节能设计标准 GB51/5027-2019 |
| 岩棉板（ρ：140-160） | 0.040 | 0.750 | 140.0 | 1381.2 | 0.0000 | 山西居住建筑节能设计标准 DBJ0-242-2020 |

围护结构作法简要说明

1. 外窗：6中透光Low-E+12A+6透明-多腔塑料窗框 (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.326

2. 天窗：铝合金窗--6中透光单银Low+12氩气+6透明玻璃 (K=2.410)：

传热系数2.410W/㎡.K，窗太阳得热系数0.278

3. 幕墙：6中透光Low-E+9A+6透明-多腔塑料窗框 (K=1.850)：

传热系数1.850W/㎡.K，窗太阳得热系数0.326

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 14165.25 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 100382.45 |
| 体形系数 | 0.14 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 3611.08 | 2100.06 | 35048.32 |
| 2 | 4.500 | 4524.15 | 2195.45 | 34104.06 |
| 3 | 4.500 | 3126.47 | 3290.62 | 27079.66 |
| 4 | 4.500 | 922.31 | 5656.82 | 4150.41 |
| 屋顶 | － | － | 922.31 | － |
| 合计 | 18.00 | 12184.02 | 14165.25 | 100382.45 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 396.95 | 877.92 | 0.45 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 立面2 | 713.46 | 1976.41 | 0.36 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 立面3 | 577.32 | 1497.83 | 0.39 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 立面4 | 268.02 | 1555.97 | 0.17 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 温和区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C1430 | 1.40×3.00 | 1 | 1 | 4.20 | 4.20 | 396.95 |
|  |  | C1530 | 1.50×3.00 | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 3 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | C2730 | 2.70×3.00 | 1~2 | 7 | 8.09 | 56.66 |  |
|  |  | C2730 | 2.70×3.00 | 1~2 | 3 | 8.10 | 24.29 |  |
|  |  | C2730 | 2.70×3.00 | 2 | 1 | 8.10 | 8.10 |  |
|  |  | C2730 | 2.70×3.00 | 2 | 2 | 8.09 | 16.19 |  |
|  |  | C5030 | 5.00×3.00 | 2 | 2 | 15.00 | 30.00 |  |
|  |  | DC3024 | 3.00×2.40 | 2 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | HC3330 | 3.30×3.00 | 2 | 1 | 9.89 | 9.89 |  |
|  |  | HC3330 | 3.30×3.00 | 2 | 1 | 9.89 | 9.89 |  |
|  |  | HC4030 | 0.07×3.00 | 4 | 1 | 0.22 | 0.22 |  |
|  |  | HC4030 | 4.00×3.00 | 4 | 3 | 11.99 | 35.97 |  |
|  |  | HC4030 | 3.92×3.00 | 4 | 1 | 11.77 | 11.77 |  |
|  |  | HC5530 | 5.50×3.00 | 1 | 1 | 16.49 | 16.49 |  |
|  |  | HC5530 | 1.34×3.00 | 3 | 1 | 4.02 | 4.02 |  |
|  |  | HC5530 | 4.12×3.00 | 3 | 1 | 12.35 | 12.35 |  |
|  |  | HC5530 | 1.38×3.00 | 3 | 1 | 4.13 | 4.13 |  |
|  |  | HC5530 | 4.10×3.00 | 3 | 1 | 12.30 | 12.30 |  |
|  |  | HC5530 | 1.39×3.00 | 3 | 1 | 4.18 | 4.18 |  |
|  |  | HC5530 | 4.03×3.00 | 3 | 1 | 12.08 | 12.08 |  |
|  |  | HC5530 | 1.47×3.00 | 3 | 1 | 4.40 | 4.40 |  |
|  |  | HC5530 | 3.95×3.00 | 3 | 1 | 11.84 | 11.84 |  |
|  |  | HC5530 | 1.55×3.00 | 3 | 1 | 4.64 | 4.64 |  |
|  |  | HC5530 | 3.84×3.00 | 3 | 1 | 11.51 | 11.51 |  |
|  |  | HC5530 | 1.66×3.00 | 3 | 1 | 4.98 | 4.98 |  |
|  |  | HC5530 | 3.77×3.00 | 3 | 1 | 11.31 | 11.31 |  |
|  |  | HC5530 | 1.72×3.00 | 3 | 1 | 5.17 | 5.17 |  |
|  |  | HC5530 | 3.65×3.00 | 3 | 1 | 10.96 | 10.96 |  |
|  |  | HC6030 | 6.00×3.00 | 1 | 1 | 17.99 | 17.99 |  |
|  |  | HC6030 | 6.00×3.00 | 1 | 1 | 17.99 | 17.99 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 5.40 | 713.46 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 3.15 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 8.55 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 1~3 | 6 | 7.20 | 43.20 |  |
|  |  | C2730 | 2.70×3.00 | 1~2 | 6 | 8.10 | 48.60 |  |
|  |  | C2730 | 2.70×3.00 | 1,3 | 4 | 8.10 | 32.40 |  |
|  |  | C5030 | 5.00×3.00 | 1~3 | 13 | 15.00 | 194.99 |  |
|  |  | HC3024 | 3.00×2.40 | 2 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  | HC4030 | 3.55×3.00 | 1 | 1 | 10.65 | 10.65 |  |
|  |  | HC4030 | 4.00×3.00 | 1 | 2 | 11.99 | 23.98 |  |
|  |  | HC4030 | 0.45×3.00 | 1 | 1 | 1.34 | 1.34 |  |
|  |  | HC4030 | 0.36×3.00 | 1 | 1 | 1.07 | 1.07 |  |
|  |  | HC4030 | 3.64×3.00 | 1 | 1 | 10.92 | 10.92 |  |
|  |  | HC4030 | 0.56×3.00 | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 |  |
|  |  | HC4030 | 4.00×3.00 | 2 | 1 | 11.99 | 11.99 |  |
|  |  | HC4030 | 3.44×3.00 | 2 | 1 | 10.32 | 10.32 |  |
|  |  | HC4030 | 1.22×3.00 | 2 | 1 | 3.67 | 3.67 |  |
|  |  | HC4030 | 2.77×3.00 | 2 | 1 | 8.32 | 8.32 |  |
|  |  | HC4030 | 1.86×3.00 | 2 | 1 | 5.57 | 5.57 |  |
|  |  | HC4030 | 2.14×3.00 | 2 | 1 | 6.41 | 6.41 |  |
|  |  | HC4030 | 2.50×3.00 | 2 | 1 | 7.50 | 7.50 |  |
|  |  | HC4030 | 1.49×3.00 | 2 | 1 | 4.48 | 4.48 |  |
|  |  | HC4030 | 3.07×3.00 | 2 | 1 | 9.21 | 9.21 |  |
|  |  | HC4030 | 0.93×3.00 | 2 | 1 | 2.78 | 2.78 |  |
|  |  | HC5030 | 5.00×3.00 | 3 | 3 | 14.99 | 44.98 |  |
|  |  | HC5530 | 5.50×3.00 | 3~4 | 12 | 16.49 | 197.91 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 8.55 | 577.32 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 33.30 |  |
|  |  | C1221 | 1.20×2.10 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 |  |
|  |  | C1221 | 1.20×2.10 | 1 | 2 | 2.52 | 5.04 |  |
|  |  | C1230 | 1.20×3.00 | 4 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | C2030 | 2.00×3.00 | 4 | 2 | 6.00 | 12.00 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 1 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 2 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  | C2730 | 2.70×3.00 | 1~4 | 7 | 8.10 | 56.70 |  |
|  |  | C2730 | 2.70×3.00 | 1 | 1 | 8.09 | 8.09 |  |
|  |  | C2730 | 2.70×3.00 | 1 | 1 | 8.10 | 8.10 |  |
|  |  | C2730 | 2.70×3.00 | 1 | 1 | 8.10 | 8.10 |  |
|  |  | C2730 | 2.70×3.00 | 1 | 1 | 8.10 | 8.10 |  |
|  |  | C2730 | 2.70×3.00 | 2~3 | 4 | 8.09 | 32.38 |  |
|  |  | C2730 | 2.70×3.00 | 2 | 3 | 8.10 | 24.30 |  |
|  |  | C2730 | 2.70×3.00 | 2 | 1 | 8.10 | 8.10 |  |
|  |  | C2730 | 2.70×3.00 | 2 | 1 | 8.09 | 8.09 |  |
|  |  | C5030 | 5.00×3.00 | 1 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | HC2430 | 2.40×3.00 | 3 | 2 | 7.20 | 14.39 |  |
|  |  | HC2430 | 2.40×3.00 | 3 | 2 | 7.20 | 14.39 |  |
|  |  | HC3033 | 3.00×3.30 | 1~3 | 5 | 9.90 | 49.49 |  |
|  |  | HC3330 | 3.30×3.00 | 2 | 1 | 9.89 | 9.89 |  |
|  |  | HC3330 | 3.30×3.00 | 2 | 1 | 9.89 | 9.89 |  |
|  |  | HC3330 | 3.30×3.00 | 3 | 1 | 9.90 | 9.90 |  |
|  |  | HC4530 | 4.50×3.00 | 3 | 1 | 13.49 | 13.49 |  |
|  |  | HC5524 | 5.50×2.40 | 2 | 1 | 13.19 | 13.19 |  |
|  |  | HC5530 | 5.50×3.00 | 1 | 3 | 16.49 | 49.48 |  |
|  |  | HC5530 | 4.61×3.00 | 2 | 1 | 13.84 | 13.84 |  |
|  |  | HC5530 | 0.88×3.00 | 2 | 1 | 2.65 | 2.65 |  |
|  |  | HC5530 | 2.80×3.00 | 2 | 1 | 8.39 | 8.39 |  |
|  |  | HC5530 | 2.70×3.00 | 2 | 1 | 8.10 | 8.10 |  |
|  |  | HC5530 | 1.56×3.00 | 2 | 1 | 4.67 | 4.67 |  |
|  |  | HC5530 | 3.94×3.00 | 2 | 1 | 11.81 | 11.81 |  |
|  |  | HC5530 | 1.84×3.00 | 3 | 1 | 5.52 | 5.52 |  |
|  |  | HC5530 | 3.56×3.00 | 3 | 1 | 10.68 | 10.68 |  |
|  |  | HC5530 | 1.94×3.00 | 3 | 1 | 5.81 | 5.81 |  |
|  |  | HC5530 | 3.43×3.00 | 3 | 1 | 10.30 | 10.30 |  |
|  |  | HC5530 | 2.06×3.00 | 3 | 1 | 6.19 | 6.19 |  |
|  |  | HC5530 | 3.27×3.00 | 3 | 1 | 9.82 | 9.82 |  |
|  |  | HC5530 | 2.22×3.00 | 3 | 1 | 6.67 | 6.67 |  |
|  |  | HC6030 | 6.00×3.00 | 1 | 1 | 17.99 | 17.99 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 8.55 | 268.02 |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 1~3 | 18 | 7.20 | 129.60 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 2 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | C2730 | 2.70×3.00 | 2 | 1 | 8.10 | 8.10 |  |
|  |  | C2730 | 2.70×3.00 | 2~3 | 3 | 8.10 | 24.30 |  |
|  |  | C2730 | 2.70×3.00 | 2 | 1 | 8.10 | 8.10 |  |
|  |  | C3324 | 3.30×2.40 | 2 | 1 | 7.92 | 7.92 |  |
|  |  | C5030 | 5.00×3.00 | 2 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | HC2430 | 2.40×3.00 | 1 | 3 | 7.20 | 21.60 |  |
|  |  | HC2430 | 2.40×3.00 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | HC5530 | 4.15×3.00 | 3 | 1 | 12.46 | 12.46 |  |
|  |  | HC6030 | 6.00×3.00 | 1 | 1 | 17.99 | 17.99 |  |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.45 | HC4030 | 0.62 | 0.40 |
| 北向 | 立面2 | 0.36 | HC5530 | 0.62 | 0.60 |
| 东向 | 立面3 | 0.39 | C2030 | 0.62 | 0.60 |
| 西向 | 立面4 | 0.17 | C2430 | 0.62 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 |  | 0.15 | 549.76 | 0.00 |
| 2036 |  | 74.83 | 75.65 | 0.99 |
| 3001 |  | 1026.72 | 2507.01 | 0.41 |
| 整栋建筑 |  | 1101.70 | 7964.82 | 0.14 |
| 标准依据 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.2.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金窗--6中透光单银Low+12氩气+6透明玻璃 | 66 | 2.41 | 0.28 |  |
| 平均 |  |  | 2.41 | 0.28 |  |
| 标准依据 |  | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | SHGC≤0.3 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6中透光Low-E+9A+6透明-多腔塑料窗框 | 130 | 1.85 | 0.33 | 0.620 | 《四川省居住建筑节能65%设计导则》 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 6中透光Low-E+12A+6透明-多腔塑料窗框 | 142 | 1.80 | 0.33 | 0.620 | 《四川省居住建筑节能65%设计导则》 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C1221，C1230，C2030，C2430，C2730，C5030，HC2430，HC3033，HC3330，HC4530，HC5524，HC5530，HC6030，C3324，C1430，C1530，DC3024，HC4030，HC3024，HC5030 |  |  |  |  |

外遮阳类型

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外遮阳_1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1430 | 1 | 1 | 4.200 | 4.200 | 142 | 1.800 |
| 2 | C1530 | 1 | 2 | 4.500 | 9.000 | 142 | 1.800 |
| 3 | C2430 | 3 | 1 | 7.200 | 7.200 | 142 | 1.800 |
| 4 | C2730 | 1~2 | 7 | 8.095 | 56.665 | 142 | 1.800 |
| 5 | C2730 | 1~2 | 3 | 8.096 | 24.288 | 142 | 1.800 |
| 6 | C2730 | 2 | 1 | 8.100 | 8.100 | 142 | 1.800 |
| 7 | C2730 | 2 | 2 | 8.094 | 16.188 | 142 | 1.800 |
| 8 | C5030 | 2 | 2 | 15.000 | 30.000 | 142 | 1.800 |
| 9 | DC3024 | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 142 | 1.800 |
| 10 | HC3330 | 2 | 1 | 9.894 | 9.894 | 142 | 1.800 |
| 11 | HC3330 | 2 | 1 | 9.891 | 9.891 | 142 | 1.800 |
| 12 | HC4030 | 4 | 1 | 0.220 | 0.220 | 142 | 1.800 |
| 13 | HC4030 | 4 | 3 | 11.990 | 35.970 | 142 | 1.800 |
| 14 | HC4030 | 4 | 1 | 11.770 | 11.770 | 142 | 1.800 |
| 15 | HC5530 | 1 | 1 | 16.489 | 16.489 | 142 | 1.800 |
| 16 | HC5530 | 3 | 1 | 4.021 | 4.021 | 142 | 1.800 |
| 17 | HC5530 | 3 | 1 | 12.355 | 12.355 | 142 | 1.800 |
| 18 | HC5530 | 3 | 1 | 4.130 | 4.130 | 142 | 1.800 |
| 19 | HC5530 | 3 | 1 | 12.304 | 12.304 | 142 | 1.800 |
| 20 | HC5530 | 3 | 1 | 4.181 | 4.181 | 142 | 1.800 |
| 21 | HC5530 | 3 | 1 | 12.085 | 12.085 | 142 | 1.800 |
| 22 | HC5530 | 3 | 1 | 4.400 | 4.400 | 142 | 1.800 |
| 23 | HC5530 | 3 | 1 | 11.843 | 11.843 | 142 | 1.800 |
| 24 | HC5530 | 3 | 1 | 4.642 | 4.642 | 142 | 1.800 |
| 25 | HC5530 | 3 | 1 | 11.506 | 11.506 | 142 | 1.800 |
| 26 | HC5530 | 3 | 1 | 4.979 | 4.979 | 142 | 1.800 |
| 27 | HC5530 | 3 | 1 | 11.310 | 11.310 | 142 | 1.800 |
| 28 | HC5530 | 3 | 1 | 5.175 | 5.175 | 142 | 1.800 |
| 29 | HC5530 | 3 | 1 | 10.961 | 10.961 | 142 | 1.800 |
| 30 | HC6030 | 1 | 1 | 17.993 | 17.993 | 142 | 1.800 |
| 31 | HC6030 | 1 | 1 | 17.992 | 17.992 | 142 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 396.951 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 5.400 | 130 | 1.850 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 3.150 | 130 | 1.850 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 8.550 | 130 | 1.850 |
| 4 | C2430 | 1~3 | 6 | 7.200 | 43.197 | 142 | 1.800 |
| 5 | C2730 | 1~2 | 6 | 8.100 | 48.600 | 142 | 1.800 |
| 6 | C2730 | 1,3 | 4 | 8.100 | 32.400 | 142 | 1.800 |
| 7 | C5030 | 1~3 | 13 | 15.000 | 194.995 | 142 | 1.800 |
| 8 | HC3024 | 2 | 2 | 7.199 | 14.398 | 142 | 1.800 |
| 9 | HC4030 | 1 | 1 | 10.649 | 10.649 | 142 | 1.800 |
| 10 | HC4030 | 1 | 2 | 11.992 | 23.983 | 142 | 1.800 |
| 11 | HC4030 | 1 | 1 | 1.339 | 1.339 | 142 | 1.800 |
| 12 | HC4030 | 1 | 1 | 1.070 | 1.070 | 142 | 1.800 |
| 13 | HC4030 | 1 | 1 | 10.919 | 10.919 | 142 | 1.800 |
| 14 | HC4030 | 2 | 1 | 1.671 | 1.671 | 142 | 1.800 |
| 15 | HC4030 | 2 | 1 | 11.991 | 11.991 | 142 | 1.800 |
| 16 | HC4030 | 2 | 1 | 10.317 | 10.317 | 142 | 1.800 |
| 17 | HC4030 | 2 | 1 | 3.667 | 3.667 | 142 | 1.800 |
| 18 | HC4030 | 2 | 1 | 8.319 | 8.319 | 142 | 1.800 |
| 19 | HC4030 | 2 | 1 | 5.573 | 5.573 | 142 | 1.800 |
| 20 | HC4030 | 2 | 1 | 6.413 | 6.413 | 142 | 1.800 |
| 21 | HC4030 | 2 | 1 | 7.504 | 7.504 | 142 | 1.800 |
| 22 | HC4030 | 2 | 1 | 4.481 | 4.481 | 142 | 1.800 |
| 23 | HC4030 | 2 | 1 | 9.208 | 9.208 | 142 | 1.800 |
| 24 | HC4030 | 2 | 1 | 2.779 | 2.779 | 142 | 1.800 |
| 25 | HC5030 | 3 | 3 | 14.992 | 44.976 | 142 | 1.800 |
| 26 | HC5530 | 3~4 | 12 | 16.492 | 197.907 | 142 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 713.456 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.801 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 8.550 | 130 | 1.850 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 33.300 | 130 | 1.850 |
| 3 | C1221 | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 142 | 1.800 |
| 4 | C1221 | 1 | 2 | 2.519 | 5.037 | 142 | 1.800 |
| 5 | C1230 | 4 | 1 | 3.600 | 3.600 | 142 | 1.800 |
| 6 | C2030 | 4 | 2 | 6.000 | 12.000 | 142 | 1.800 |
| 7 | C2430 | 1 | 2 | 7.200 | 14.400 | 142 | 1.800 |
| 8 | C2430 | 2 | 2 | 7.200 | 14.400 | 142 | 1.800 |
| 9 | C2730 | 1~4 | 7 | 8.100 | 56.700 | 142 | 1.800 |
| 10 | C2730 | 1 | 1 | 8.094 | 8.094 | 142 | 1.800 |
| 11 | C2730 | 1 | 1 | 8.096 | 8.096 | 142 | 1.800 |
| 12 | C2730 | 1 | 1 | 8.096 | 8.096 | 142 | 1.800 |
| 13 | C2730 | 1 | 1 | 8.095 | 8.095 | 142 | 1.800 |
| 14 | C2730 | 2~3 | 4 | 8.095 | 32.379 | 142 | 1.800 |
| 15 | C2730 | 2 | 3 | 8.100 | 24.300 | 142 | 1.800 |
| 16 | C2730 | 2 | 1 | 8.097 | 8.097 | 142 | 1.800 |
| 17 | C2730 | 2 | 1 | 8.094 | 8.094 | 142 | 1.800 |
| 18 | C5030 | 1 | 1 | 15.000 | 15.000 | 142 | 1.800 |
| 19 | HC2430 | 3 | 2 | 7.196 | 14.393 | 142 | 1.800 |
| 20 | HC2430 | 3 | 2 | 7.195 | 14.391 | 142 | 1.800 |
| 21 | HC3033 | 1~3 | 5 | 9.898 | 49.490 | 142 | 1.800 |
| 22 | HC3330 | 2 | 1 | 9.892 | 9.892 | 142 | 1.800 |
| 23 | HC3330 | 2 | 1 | 9.893 | 9.893 | 142 | 1.800 |
| 24 | HC3330 | 3 | 1 | 9.898 | 9.898 | 142 | 1.800 |
| 25 | HC4530 | 3 | 1 | 13.494 | 13.494 | 142 | 1.800 |
| 26 | HC5524 | 2 | 1 | 13.191 | 13.191 | 142 | 1.800 |
| 27 | HC5530 | 1 | 3 | 16.494 | 49.482 | 142 | 1.800 |
| 28 | HC5530 | 2 | 1 | 13.844 | 13.844 | 142 | 1.800 |
| 29 | HC5530 | 2 | 1 | 2.646 | 2.646 | 142 | 1.800 |
| 30 | HC5530 | 2 | 1 | 8.385 | 8.385 | 142 | 1.800 |
| 31 | HC5530 | 2 | 1 | 8.102 | 8.102 | 142 | 1.800 |
| 32 | HC5530 | 2 | 1 | 4.675 | 4.675 | 142 | 1.800 |
| 33 | HC5530 | 2 | 1 | 11.814 | 11.814 | 142 | 1.800 |
| 34 | HC5530 | 3 | 1 | 5.524 | 5.524 | 142 | 1.800 |
| 35 | HC5530 | 3 | 1 | 10.679 | 10.679 | 142 | 1.800 |
| 36 | HC5530 | 3 | 1 | 5.806 | 5.806 | 142 | 1.800 |
| 37 | HC5530 | 3 | 1 | 10.296 | 10.296 | 142 | 1.800 |
| 38 | HC5530 | 3 | 1 | 6.189 | 6.189 | 142 | 1.800 |
| 39 | HC5530 | 3 | 1 | 9.818 | 9.818 | 142 | 1.800 |
| 40 | HC5530 | 3 | 1 | 6.666 | 6.666 | 142 | 1.800 |
| 41 | HC6030 | 1 | 1 | 17.992 | 17.992 | 142 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 577.320 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.804 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 8.550 | 130 | 1.850 |
| 2 | C2430 | 1~3 | 18 | 7.200 | 129.600 | 142 | 1.800 |
| 3 | C2430 | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 142 | 1.800 |
| 4 | C2730 | 2 | 1 | 8.099 | 8.099 | 142 | 1.800 |
| 5 | C2730 | 2~3 | 3 | 8.100 | 24.299 | 142 | 1.800 |
| 6 | C2730 | 2 | 1 | 8.100 | 8.100 | 142 | 1.800 |
| 7 | C3324 | 2 | 1 | 7.920 | 7.920 | 142 | 1.800 |
| 8 | C5030 | 2 | 1 | 15.000 | 15.000 | 142 | 1.800 |
| 9 | HC2430 | 1 | 3 | 7.199 | 21.598 | 142 | 1.800 |
| 10 | HC2430 | 1 | 1 | 7.199 | 7.199 | 142 | 1.800 |
| 11 | HC5530 | 3 | 1 | 12.464 | 12.464 | 142 | 1.800 |
| 12 | HC6030 | 1 | 1 | 17.992 | 17.992 | 142 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 268.021 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.802 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1430 | 1 | 1 | 4.200 | 4.200 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.607 | 0.198 |
| 2 | C1530 | 1 | 2 | 4.500 | 9.000 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.607 | 0.198 |
| 3 | C2430 | 3 | 1 | 7.200 | 7.200 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 4 | C2730 | 1~2 | 7 | 8.095 | 56.665 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.607 | 0.198 |
| 5 | C2730 | 1~2 | 3 | 8.096 | 24.288 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.607 | 0.198 |
| 6 | C2730 | 2 | 1 | 8.100 | 8.100 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.551 | 0.180 |
| 7 | C2730 | 2 | 2 | 8.094 | 16.188 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.607 | 0.198 |
| 8 | C5030 | 2 | 2 | 15.000 | 30.000 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.607 | 0.198 |
| 9 | DC3024 | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.596 | 0.194 |
| 10 | HC3330 | 2 | 1 | 9.894 | 9.894 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.597 | 0.195 |
| 11 | HC3330 | 2 | 1 | 9.891 | 9.891 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.597 | 0.195 |
| 12 | HC4030 | 4 | 1 | 0.220 | 0.220 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.607 | 0.198 |
| 13 | HC4030 | 4 | 3 | 11.990 | 35.970 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.607 | 0.198 |
| 14 | HC4030 | 4 | 1 | 11.770 | 11.770 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.597 | 0.195 |
| 15 | HC5530 | 1 | 1 | 16.489 | 16.489 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.607 | 0.198 |
| 16 | HC5530 | 3 | 1 | 4.021 | 4.021 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.551 | 0.180 |
| 17 | HC5530 | 3 | 1 | 12.355 | 12.355 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.551 | 0.180 |
| 18 | HC5530 | 3 | 1 | 4.130 | 4.130 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.607 | 0.198 |
| 19 | HC5530 | 3 | 1 | 12.304 | 12.304 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.607 | 0.198 |
| 20 | HC5530 | 3 | 1 | 4.181 | 4.181 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.607 | 0.198 |
| 21 | HC5530 | 3 | 1 | 12.085 | 12.085 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.607 | 0.198 |
| 22 | HC5530 | 3 | 1 | 4.400 | 4.400 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.607 | 0.198 |
| 23 | HC5530 | 3 | 1 | 11.843 | 11.843 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.607 | 0.198 |
| 24 | HC5530 | 3 | 1 | 4.642 | 4.642 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.607 | 0.198 |
| 25 | HC5530 | 3 | 1 | 11.506 | 11.506 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.607 | 0.198 |
| 26 | HC5530 | 3 | 1 | 4.979 | 4.979 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.607 | 0.198 |
| 27 | HC5530 | 3 | 1 | 11.310 | 11.310 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.607 | 0.198 |
| 28 | HC5530 | 3 | 1 | 5.175 | 5.175 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.607 | 0.198 |
| 29 | HC5530 | 3 | 1 | 10.961 | 10.961 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.607 | 0.198 |
| 30 | HC6030 | 1 | 1 | 17.993 | 17.993 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.597 | 0.195 |
| 31 | HC6030 | 1 | 1 | 17.992 | 17.992 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 396.951 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.204 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 5.400 | 130 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.592 | 0.193 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 3.150 | 130 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.561 | 0.183 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 8.550 | 130 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 4 | C2430 | 1~3 | 6 | 7.200 | 43.197 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 5 | C2730 | 1~2 | 6 | 8.100 | 48.600 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.579 | 0.189 |
| 6 | C2730 | 1,3 | 4 | 8.100 | 32.400 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 7 | C5030 | 1~3 | 13 | 15.000 | 194.995 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 8 | HC3024 | 2 | 2 | 7.199 | 14.398 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 9 | HC4030 | 1 | 1 | 10.649 | 10.649 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 10 | HC4030 | 1 | 2 | 11.992 | 23.983 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 11 | HC4030 | 1 | 1 | 1.339 | 1.339 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 12 | HC4030 | 1 | 1 | 1.070 | 1.070 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 13 | HC4030 | 1 | 1 | 10.919 | 10.919 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 14 | HC4030 | 2 | 1 | 1.671 | 1.671 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 15 | HC4030 | 2 | 1 | 11.991 | 11.991 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 16 | HC4030 | 2 | 1 | 10.317 | 10.317 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 17 | HC4030 | 2 | 1 | 3.667 | 3.667 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 18 | HC4030 | 2 | 1 | 8.319 | 8.319 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 19 | HC4030 | 2 | 1 | 5.573 | 5.573 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 20 | HC4030 | 2 | 1 | 6.413 | 6.413 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 21 | HC4030 | 2 | 1 | 7.504 | 7.504 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 22 | HC4030 | 2 | 1 | 4.481 | 4.481 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 23 | HC4030 | 2 | 1 | 9.208 | 9.208 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 24 | HC4030 | 2 | 1 | 2.779 | 2.779 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 25 | HC5030 | 3 | 3 | 14.992 | 44.976 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 26 | HC5530 | 3~4 | 12 | 16.492 | 197.907 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 713.456 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.315 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 8.550 | 130 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 33.300 | 130 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.659 | 0.215 |
| 3 | C1221 | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 4 | C1221 | 1 | 2 | 2.519 | 5.037 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 5 | C1230 | 4 | 1 | 3.600 | 3.600 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 6 | C2030 | 4 | 2 | 6.000 | 12.000 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 7 | C2430 | 1 | 2 | 7.200 | 14.400 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 8 | C2430 | 2 | 2 | 7.200 | 14.400 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.644 | 0.210 |
| 9 | C2730 | 1~4 | 7 | 8.100 | 56.700 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 10 | C2730 | 1 | 1 | 8.094 | 8.094 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 11 | C2730 | 1 | 1 | 8.096 | 8.096 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 12 | C2730 | 1 | 1 | 8.096 | 8.096 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.597 | 0.195 |
| 13 | C2730 | 1 | 1 | 8.095 | 8.095 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.597 | 0.195 |
| 14 | C2730 | 2~3 | 4 | 8.095 | 32.379 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 15 | C2730 | 2 | 3 | 8.100 | 24.300 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.644 | 0.210 |
| 16 | C2730 | 2 | 1 | 8.097 | 8.097 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.597 | 0.195 |
| 17 | C2730 | 2 | 1 | 8.094 | 8.094 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.597 | 0.195 |
| 18 | C5030 | 1 | 1 | 15.000 | 15.000 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.644 | 0.210 |
| 19 | HC2430 | 3 | 2 | 7.196 | 14.393 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.644 | 0.210 |
| 20 | HC2430 | 3 | 2 | 7.195 | 14.391 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.644 | 0.210 |
| 21 | HC3033 | 1~3 | 5 | 9.898 | 49.490 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 22 | HC3330 | 2 | 1 | 9.892 | 9.892 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.597 | 0.195 |
| 23 | HC3330 | 2 | 1 | 9.893 | 9.893 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.597 | 0.195 |
| 24 | HC3330 | 3 | 1 | 9.898 | 9.898 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 25 | HC4530 | 3 | 1 | 13.494 | 13.494 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.644 | 0.210 |
| 26 | HC5524 | 2 | 1 | 13.191 | 13.191 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.587 | 0.191 |
| 27 | HC5530 | 1 | 3 | 16.494 | 49.482 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 28 | HC5530 | 2 | 1 | 13.844 | 13.844 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 29 | HC5530 | 2 | 1 | 2.646 | 2.646 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 30 | HC5530 | 2 | 1 | 8.385 | 8.385 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 31 | HC5530 | 2 | 1 | 8.102 | 8.102 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 32 | HC5530 | 2 | 1 | 4.675 | 4.675 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 33 | HC5530 | 2 | 1 | 11.814 | 11.814 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 34 | HC5530 | 3 | 1 | 5.524 | 5.524 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.597 | 0.195 |
| 35 | HC5530 | 3 | 1 | 10.679 | 10.679 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.597 | 0.195 |
| 36 | HC5530 | 3 | 1 | 5.806 | 5.806 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.597 | 0.195 |
| 37 | HC5530 | 3 | 1 | 10.296 | 10.296 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.597 | 0.195 |
| 38 | HC5530 | 3 | 1 | 6.189 | 6.189 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.597 | 0.195 |
| 39 | HC5530 | 3 | 1 | 9.818 | 9.818 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.597 | 0.195 |
| 40 | HC5530 | 3 | 1 | 6.666 | 6.666 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.597 | 0.195 |
| 41 | HC6030 | 1 | 1 | 17.992 | 17.992 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.597 | 0.195 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 577.320 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.269 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 8.550 | 130 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 2 | C2430 | 1~3 | 18 | 7.200 | 129.600 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 3 | C2430 | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.653 | 0.213 |
| 4 | C2730 | 2 | 1 | 8.099 | 8.099 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.551 | 0.180 |
| 5 | C2730 | 2~3 | 3 | 8.100 | 24.299 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.551 | 0.180 |
| 6 | C2730 | 2 | 1 | 8.100 | 8.100 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.653 | 0.213 |
| 7 | C3324 | 2 | 1 | 7.920 | 7.920 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.541 | 0.176 |
| 8 | C5030 | 2 | 1 | 15.000 | 15.000 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.551 | 0.180 |
| 9 | HC2430 | 1 | 3 | 7.199 | 21.598 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.551 | 0.180 |
| 10 | HC2430 | 1 | 1 | 7.199 | 7.199 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 11 | HC5530 | 3 | 1 | 12.464 | 12.464 | 142 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.551 | 0.180 |
| 12 | HC6030 | 1 | 1 | 17.992 | 17.992 | 142 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 268.021 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.271 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 396.95 | 1.80 | 0.20 | 0.45 | SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 713.46 | 1.80 | 0.32 | 0.36 | SHGC≤0.44 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 577.32 | 1.80 | 0.27 | 0.39 | SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 268.02 | 1.80 | 0.27 | 0.17 | SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 1955.75 | 1.80 | 0.27 | 0.33 |  |  |
| 标准依据 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间 编号 | 房间面积(㎡) |  | 立面面积(㎡) | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 有效通风面积比 | 门窗 类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1007 | 492.82 |  | 99.09 | C1530 | 4.50 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1530 | 4.50 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1430 | 4.20 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1221 | 2.52 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1221 | 2.52 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1221 | 2.52 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1013 | 385.66 |  | 235.74 | C2730 | 8.10 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | HC5530 | 16.49 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC5530 | 16.49 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC5530 | 16.49 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1017 | 278.23 |  | 144.00 | C2730 | 8.10 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2730 | 8.10 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2730 | 8.10 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2730 | 8.10 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1023 | 173.43 |  | 72.00 | C2730 | 8.10 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2730 | 8.10 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1032 | 95.23 |  | 99.93 | C2730 | 8.10 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2730 | 8.10 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1051 | 43.71 |  | 36.93 | HC2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 1053 | 43.71 |  | 36.93 | HC2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 1055 | 43.71 |  | 36.93 | HC2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 1057 | 43.71 |  | 63.93 | HC2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 1126 | 36.42 |  | 31.28 | C2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 1131 | 36.42 |  | 31.28 | C2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 1134 | 36.42 |  | 31.28 | C2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 1137 | 36.42 |  | 31.28 | C2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 1142 | 36.42 |  | 31.28 | C2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 1146 | 36.42 |  | 31.28 | C2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 1148 | 36.42 |  | 31.28 | C2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
| 2 | 2033 | 88.54 |  | 100.86 | C2730 | 8.10 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2730 | 8.10 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2730 | 8.10 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2052 | 43.71 |  | 36.93 | C2730 | 8.10 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2054 | 43.71 |  | 36.93 | C3324 | 7.92 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2056 | 43.71 |  | 36.93 | C2730 | 8.10 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2058 | 43.71 |  | 63.93 | C2730 | 8.10 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 2127 | 36.42 |  | 31.28 | C2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2132 | 36.42 |  | 31.28 | C2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2133 | 36.42 |  | 31.28 | C2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2135 | 36.42 |  | 31.28 | DC3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 2136 | 36.42 |  | 31.28 | C2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2143 | 36.42 |  | 31.28 | C2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2147 | 36.42 |  | 31.28 | C2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2149 | 36.42 |  | 31.28 | C2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
| 3 | 3031 | 95.70 |  | 72.93 | HC5530 | 16.49 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 33.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 3038 | 57.60 |  | 108.93 | C2730 | 8.10 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2730 | 8.09 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2730 | 8.10 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3048 | 57.53 |  | 72.93 | HC5530 | 16.49 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3128 | 36.42 |  | 31.28 | C2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3129 | 36.42 |  | 31.28 | C2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3130 | 36.42 |  | 31.28 | C2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3138 | 36.42 |  | 31.28 | C2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3141 | 36.42 |  | 31.28 | C2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3150 | 36.42 |  | 31.28 | C2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3151 | 36.42 |  | 58.28 | C2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2430 | 7.20 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |
| 4 | 4029 | 95.70 |  | 99.93 | HC5530 | 16.49 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 4117 | 37.95 |  | 55.98 | C2030 | 6.00 | 0.35 | 外窗 | 0.35 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2030 | 6.00 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |
| 通风换气装置 |  |  | 有通风换气装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 396.95 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 713.46 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 577.32 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 268.02 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（窗编号：） | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.5条 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.5条 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级（窗编号：） |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 有通风换气装置 |
| 标准依据 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.6条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 有效通风换气面积 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 8 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 9 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020的要求。