[image: image10.png]




	建筑全能耗报告书
公共建筑

	公路客运站设计

	设计编号：YBA80118




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	福建-三明

	建设单位
	：
	AAA建筑设计有限公司

	设计单位
	：
	BB大学建筑设计研究院有限公司

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月27日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13950678629
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

41 建筑概况


4

2 计算依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 气象地点

5

4.2 逐日干球温度表

5

4.3 逐月辐照量表

5

4.4 峰值工况

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

6

5.2 围护结构作法简要说明

7

6 围护结构概况

7

7 房间类型

7

7.1 房间参数表

8

7.2 作息时间表

8

8 系统类型

8

8.1 系统分区

8

8.2 热回收参数

8

9 制冷系统

8

9.1 默认冷源

9

9.2 多联机/单元式空调能耗

9

10 供暖系统

9

10.1 默认热源

10

10.2 多联机/单元式热泵能耗

10

11 空调风机

10

11.1 独立新排风

11

11.2 风机盘管

11

12 照明

11

13 插座设备

12

14 炊事

12

15 排风机

12

16 生活热水

12

16.1 热水需求

12

16.2 太阳能集热

12

16.3 热水设备

13

17 光伏发电

13

18 计算结果

13

18.1 负荷分项统计

14

18.2 逐月负荷表

15

18.3 逐月电耗

15

18.4 全年能耗

18

19 附录

18

19.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

19

19.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

20

19.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

21

19.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

21

19.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	公路客运站设计

	工程地点
	福建-三明

	地理位置
	北纬：26.13°
	东经：117.36°

	计算建筑面积(m2)
	地上4882    地下0

	建筑层数
	地上1          地下0

	建筑高度（m）
	地上19.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	43351.17

	计算建筑外表面积(m2)
	10470.07

	北向角度
	125.4

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	全年控温


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
福建-永安, 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014
逐日干球温度表
[image: image3.png]SEZFATREE(O) — 8xE — BIE — 8@

i A

M2 31 44 SA e T/ 81 9 10/1 14 121




逐月辐照量表
[image: image4.png]EFEREM)/m) wAFESES W EEES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月24日15时
	37.2
	25.0
	15.2
	76.4

	最冷
	12月21日07时
	-1.7
	-2.2
	2.9
	5.6


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻集料混凝土2%找坡层
	0.450
	7.500
	1600.0
	1074.3
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	C20细石混凝土
	1.740
	17.200
	2300.0
	1016.5
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=500)
	0.140
	2.310
	500.0
	1048.2
	0.1110
	闽2023-J-06


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.389,D=3.355)：（由上到下）
    C20细石混凝土 40mm＋水泥砂浆 10mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.612,D=3.793)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块(ρ=500) 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.389,D=3.355)：（由上到下）

    C20细石混凝土 40mm＋水泥砂浆 10mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋钢筋混凝土 120mm
4. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=2.026,D=5.436)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 500mm＋石灰砂浆 20mm

5. 幕墙：断热铝合金--6中透光双银Low-E玻璃+9Ar+6透明玻璃+9Ar+6透明玻璃 (K=1.680)：
    传热系数1.680W/㎡.K，窗太阳得热系数0.240

6. 外窗：断热铝合金窗--5高透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃 (K=2.100)：
    传热系数2.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.250

7. 天窗：断热铝合金窗--5中透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃 (K=2.200)：
    传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.210

围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	—

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.39
D=3.36
	K=—
D=—

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.71
D=3.85
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	K=－
D=－
	K=—
D=—

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	东向
	东-默认立面
	0.53
	1.83
	0.18
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.70
	1.79
	0.18
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	一般商店
	26
	20
	19(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	休闲空间
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	健身房
	24
	19
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	公路客运站
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	更衣室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	进站大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	连接通道
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	餐厅
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	system
	中央空调-双管制风机盘管
	2827.61
	1045(1),1050(1),1040(1),1039(1),1017(1),1008(1),1001(1),1049(1),1032(1),1031(1),1009(1),1007(1),1003(1),1048(1),1047(1),1041(1),1021(1),1010(1),1005(1),1020(1)

	system2
	多联机空调(热泵)
	1443.80
	1037(1),1036(1),1035(1),1034(1),1033(1),1027(1),1026(1),1025(1),1024(1),1023(1),1022(1),1015(1),1014(1),1013(1),1012(1),1011(1),1004(1),1046(1),1044(1),1043(1),1042(1),1030(1),1002(1)


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	system
	全热回收
	70
	2℃
	60
	5(℃)

	system2
	全热回收
	70
	2℃
	60
	5(℃)


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	system


冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	20
	100
	5.00
	3


水泵系统

	机组名称
	类型
	调节
	输入功率(kW)
	冷却塔功率(kW)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	变频
	1.8
	－
	3

	
	冷却水泵
	变频
	1.8
	0.3
	3


运行工况

	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	60
	10.5
	5.71
	0.6
	0.6
	0.2

	40
	120
	21.1
	5.69
	1.1
	1.1
	0.4

	60
	180
	33.5
	5.37
	2.9
	2.9
	0.5

	80
	240
	42.7
	5.62
	3.3
	3.3
	0.7

	100
	300
	60
	5.00
	5.4
	5.4
	0.9


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	18715
	1056
	3275
	5.71
	634
	634
	211

	20~40
	52346
	577
	9185
	5.70
	635
	635
	231

	40~60
	60461
	400
	10969
	5.51
	1160
	1160
	200

	60~80
	101392
	492
	18485
	5.49
	1624
	1624
	344

	80~100
	41366
	159
	7669
	5.39
	859
	859
	143

	>100
	920
	3
	180
	－
	16
	16
	3

	合计
	275199
	2687
	49763
	
	4927
	4927
	1132


多联机/单元式空调能耗

	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	system2
	5.20[全年能源消耗效率(APF)]
	137826
	26505


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	system


热泵机组

	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	机组1
	空气源热泵
	63
	200
	3.20
	1

	机组2
	空气源热泵
	39
	125
	3.20
	3


热水循环泵

	机组名称
	类型
	调节
	输入功率(kW)
	台数

	机组1
	供暖水泵
	变频
	1.2
	1

	机组2
	供暖水泵
	单速
	0.6
	3


运行工况

	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	20
	115
	29.7
	3.87
	0.6

	40
	230
	65.3
	3.52
	1.2

	60
	345
	98
	3.52
	1.8

	80
	460
	143.8
	3.20
	3.3

	100
	575
	179.7
	3.20
	4.3


制热能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~20
	24018
	1100
	3.87
	6203
	830

	20~40
	3570
	26
	3.79
	941
	15

	40~60
	0
	0
	0.00
	0
	0

	60~80
	0
	0
	0.00
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0.00
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0

	合计
	27587
	1126
	
	7144
	845


多联机/单元式热泵能耗

	系统编号
	制热HSPF
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	system2
	5.20[全年能源消耗效率(APF)]
	18422
	3543


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	system
	10965
	0.18
	1974
	5840
	11526

	system2
	8612
	0.18
	1550
	5110
	7921

	合计
	19448


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	system
	8772
	0.8
	0.18
	1579
	5840
	9221

	system2
	6890
	0.8
	0.18
	1240
	5110
	6337

	合计
	15558


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	system
	400
	0.85
	3807
	1294

	合计
	1294


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	商场-一般商店
	36.14
	1
	100
	3614

	商场-休闲空间
	36.14
	1
	100
	3611

	交通-会议室
	15.12
	1
	76
	1149

	办公-健身房
	15.12
	2
	152
	2298

	交通-公路客运站
	15.12
	2
	165
	2495

	交通-办公室
	15.12
	16
	601
	9082

	交通-卫生间
	6.72
	11
	235
	1580

	交通-库房
	17.52
	4
	278
	4871

	交通-更衣室
	15.12
	2
	76
	1149

	交通-设备间
	30.66
	3
	126
	3848

	交通-走廊
	7.09
	1
	40
	283

	交通-进站大厅
	15.12
	3
	2185
	33030

	交通-连接通道
	15.12
	2
	333
	5031

	办公-餐厅
	15.12
	1
	340
	5141

	总计
	77182


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	商场-一般商店
	47.45
	1
	100
	4745

	商场-休闲空间
	47.45
	1
	100
	4742

	交通-会议室
	35.25
	1
	76
	2679

	办公-健身房
	35.25
	2
	152
	5358

	交通-公路客运站
	35.25
	2
	165
	5816

	交通-办公室
	35.25
	16
	601
	21174

	交通-卫生间
	35.25
	11
	235
	8289

	交通-库房
	0.00
	4
	278
	0

	交通-更衣室
	35.25
	2
	76
	2679

	交通-设备间
	131.40
	3
	126
	16491

	交通-走廊
	33.19
	1
	40
	1327

	交通-进站大厅
	35.25
	3
	2185
	77005

	交通-连接通道
	35.25
	2
	333
	11729

	办公-餐厅
	35.25
	1
	340
	11985

	总计
	174020


炊事

	燃气用量指标
m3/(m2·a)
	燃气消耗(m3/a)
	天然气与标煤折算系数
(kgce/m3)
	发电煤耗(kWh/kgce)
	电耗(kWh)

	35
	170881
	1.21
	0.36
	574351


注： 设计炊事耗电、耗气总需用量=用量指标×设备效率，参照建筑需用量与设计建筑一致，效率依据国家现行标准3级产品确定

排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	5
	3
	0.8
	15
	365
	65700

	0.2
	4
	0.8
	10
	365
	2336

	总计
	68036


注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	6
	45
	30
	365
	3380

	淋浴
	15
	45
	20
	365
	5634

	总计
	9014


太阳能集热

	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	1492
	12001
	365
	40
	25
	544625

	总计
	544625


热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	0.5
	0
	电
	90
	0

	备注
	


	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗气量(m3)
	耗电量(kWh/a)

	锅炉
	0.5
	0
	天然气
	90
	0
	0

	备注
	


光伏发电

	月
	发电量(kWh)

	1
	34340

	2
	36930

	3
	45590

	4
	48060

	5
	55050

	6
	54840

	7
	64510

	8
	58940

	9
	52460

	10
	48830

	11
	38140

	12
	37890

	总计
	575580


计算结果

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-20.28
	9.80
	5.36
	-7.74
	—
	3.44
	-9.42

	供冷(kWh/㎡)
	4.14
	41.52
	20.44
	31.50
	-1.46
	-11.54
	84.60


[image: image5.png]HeESI(kWh/ni)





[image: image6.png]BELHSTAKWh/nf)

el
OFRIFR/BE
= ERIFRNEE
—





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	8990
	300
	217.533
	1月7日8时
	17.364
	1月31日16时

	2月
	5792
	181
	231.468
	2月4日8时
	21.119
	2月28日16时

	3月
	24349
	264
	357.727
	3月11日8时
	57.399
	3月1日16时

	4月
	3990
	13213
	209.269
	4月1日8时
	144.451
	4月23日16时

	5月
	126
	27421
	26.896
	5月27日8时
	207.849
	5月10日16时

	6月
	36
	24034
	7.402
	6月3日8时
	236.147
	6月14日16时

	7月
	0
	75400
	0.000
	--
	407.827
	7月29日9时

	8月
	0
	82911
	0.000
	--
	473.900
	8月12日9时

	9月
	0
	78043
	0.000
	--
	489.947
	9月23日13时

	10月
	0
	65958
	0.000
	--
	464.433
	10月15日15时

	11月
	0
	44153
	0.091
	11月20日8时
	409.829
	11月1日16时

	12月
	2725
	1148
	160.844
	12月16日8时
	29.565
	12月6日16时


[image: image7.png]



[image: image8.png]BER AR (kW)

:I.I.llll-ll““
T2 3 4 5 6 7 &8 9 1





逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.02
	0.50
	0.63
	1.38
	3.12
	13.94
	0.00
	0.00

	2
	0.01
	0.31
	0.56
	1.10
	2.47
	
	
	

	3
	0.01
	1.18
	0.64
	1.33
	3.00
	
	
	

	4
	0.56
	0.19
	0.61
	1.32
	2.98
	
	
	

	5
	1.15
	0.01
	0.63
	1.38
	3.12
	
	
	

	6
	1.01
	0.00
	0.61
	1.22
	2.74
	
	
	

	7
	3.27
	0.00
	0.64
	1.43
	3.24
	
	
	

	8
	3.58
	0.00
	0.64
	1.38
	3.12
	
	
	

	9
	3.42
	0.00
	0.62
	1.27
	2.86
	
	
	

	10
	2.87
	0.00
	0.64
	1.28
	2.88
	
	
	

	11
	1.91
	0.00
	0.62
	1.32
	2.98
	
	
	

	12
	0.06
	0.17
	0.62
	1.38
	3.12
	
	
	

	合计
	17.87
	2.36
	7.43
	15.81
	35.64
	13.94
	0.00
	0.00


全年能耗

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	84.60
	

	
	耗热量
	9.42
	

	
	冷热合计
	94.02
	

	热回收
	供冷
	11.54
	

	
	供暖
	3.44
	

	
	冷热合计
	14.98
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	10.19
	

	
	冷却水泵
	1.01
	

	
	冷冻水泵
	1.01
	

	
	冷却塔
	0.23
	

	
	多联机/单元式空调
	5.43
	

	
	供冷合计
	17.87
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	1.46
	

	
	供暖水泵
	0.17
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.73
	

	
	供暖合计
	2.36
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	7.17
	

	
	风机盘管
	0.27
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	7.43
	

	照明电耗(El)
	15.81
	

	插座设备电耗(Ej)
	35.64
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.00
	

	
	独立排风机
	13.94
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	炊事
	117.64
	

	
	其他设备
	0.00
	

	
	其他合计
	131.57
	

	可再生发电
(Er)
	光伏发电(Ep)
	117.89
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	
	合计
	117.89
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	92.80
	E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er


[image: image9.png]AREFER R

s
wamn AR
I

e
HRE A
= BRI

H AR
62%




附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-休闲空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	交通-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-公路客运站
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-进站大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-连接通道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-休闲空间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	交通-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-健身房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-公路客运站
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	交通-更衣室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	交通-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-进站大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-连接通道
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-餐厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-休闲空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	交通-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-公路客运站
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	交通-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	交通-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-进站大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-连接通道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	system
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	system2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	system
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	system2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
4

[image: image10.png]