[image: image16.jpg]




	暖通及照明系统能耗模拟计算书
公共建筑

	公路客运站设计

	设计编号：YBA80118



[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	福建-三明

	建设单位
	：
	AAA建筑设计有限公司

	设计单位
	：
	BB大学建筑设计研究院有限公司

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月27日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13950678629
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
41 建筑概况


4

2 计算依据

4

3 计算要求

4

3.1 计算目标

5

3.2 计算方法

5

4 软件介绍

5

5 气象数据

5

5.1 气象地点

5

5.2 逐日干球温度表

6

5.3 逐月辐照量表

6

5.4 峰值工况

6

6 围护结构

6

6.1 工程材料

7

6.2 围护结构作法简要说明

7

7 围护结构概况

8

8 设计建筑

8

8.1 房间类型

8

8.2 系统类型

9

8.3 制冷系统

10

8.4 供暖系统

11

8.5 空调风机

11

8.6 照明

12

8.7 负荷分项统计

12

8.8 逐月负荷表

13

8.9 逐月电耗

14

9 参照建筑

14

9.1 房间类型

14

9.2 系统类型

15

9.3 制冷系统

15

9.4 供暖系统

16

9.5 空调风机

16

9.6 照明

17

9.7 负荷分项统计

18

9.8 逐月负荷表

19

9.9 逐月电耗

19

10 计算结果

20

11 绿色建筑性能评估得分

22

12 附录

22

12.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

23

12.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

24

12.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

25

12.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

25

12.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	公路客运站设计

	工程地点
	福建-三明

	地理位置
	北纬：26.13°
	东经：117.36°

	计算建筑面积(m2)
	地上4882    地下0

	建筑层数
	地上1          地下0

	建筑高度（m）
	地上19.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	43351.17

	计算建筑外表面积(m2)
	10470.07

	北向角度
	125.4

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	全年控温


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

4. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

6. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

计算要求
计算目标
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 第7.2.8条：采取措施降低建筑能耗，评价总分值10分。建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低5%，得6分；降低10%，得8分；降低15%，得10分。

计算方法
建筑设计能耗应与强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录A中规定的平均能耗指标进行比较，根据低于平均能耗指标的百分比进行得分判断。对于GB55015-2021附录A中尚缺的建筑类型可沿用修订前评价方法，即按照现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449分别计算设计建筑及满足国家现行建筑节能设计标准规定的参照建筑的供暖空调能耗和照明系统能耗，计算节能率并进行得分判定。
软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
福建-永安, 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014
逐日干球温度表
[image: image3.png]SEZFATREE(O) — 8xE — BIE — 8@

i A

M2 31 44 SA e T/ 81 9 10/1 14 121




逐月辐照量表
[image: image4.png]EFEREM)/m) wAFESES W EEES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月24日15时
	37.2
	25.0
	15.2
	76.4

	最冷
	12月21日07时
	-1.7
	-2.2
	2.9
	5.6


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻集料混凝土2%找坡层
	0.450
	7.500
	1600.0
	1074.3
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	C20细石混凝土
	1.740
	17.200
	2300.0
	1016.5
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=500)
	0.140
	2.310
	500.0
	1048.2
	0.1110
	闽2023-J-06


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.389,D=3.355)：（由上到下）
    C20细石混凝土 40mm＋水泥砂浆 10mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.612,D=3.793)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块(ρ=500) 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.389,D=3.355)：（由上到下）

    C20细石混凝土 40mm＋水泥砂浆 10mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋钢筋混凝土 120mm
4. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=2.026,D=5.436)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 500mm＋石灰砂浆 20mm

5. 幕墙：断热铝合金--6中透光双银Low-E玻璃+9Ar+6透明玻璃+9Ar+6透明玻璃 (K=1.680)：
    传热系数1.680W/㎡.K，窗太阳得热系数0.240

6. 外窗：断热铝合金窗--5高透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃 (K=2.100)：
    传热系数2.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.250

7. 天窗：断热铝合金窗--5中透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃 (K=2.200)：
    传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.210

围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	－

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.39
D=3.36
	K=0.40
D=3.33

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.71
D=3.85
	K=0.80
D=2.88

	挑空楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	K=－
D=－
	K=－
D=－

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=－
SHGC=－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	东向
	东-默认立面
	0.53
	1.83
	0.18
	0.53
	2.10
	0.30

	
	西向
	西-默认立面
	0.70
	1.79
	0.18
	0.70
	2.10
	0.25

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

设计建筑

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	一般商店
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	休闲空间
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	会议室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	健身房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	公路客运站
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	办公室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	4(W/㎡)
	10(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	更衣室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	3(W/㎡)
	10(W/㎡)

	进站大厅
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	连接通道
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	餐厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	system
	中央空调-双管制风机盘管
	2827.61
	1045(1),1050(1),1040(1),1039(1),1017(1),1008(1),1001(1),1049(1),1032(1),1031(1),1009(1),1007(1),1003(1),1048(1),1047(1),1041(1),1021(1),1010(1),1005(1),1020(1)

	system2
	多联机空调(热泵)
	1443.80
	1037(1),1036(1),1035(1),1034(1),1033(1),1027(1),1026(1),1025(1),1024(1),1023(1),1022(1),1015(1),1014(1),1013(1),1012(1),1011(1),1004(1),1046(1),1044(1),1043(1),1042(1),1030(1),1002(1)


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	system
	全热回收
	70
	2℃
	60
	5(℃)

	system2
	全热回收
	70
	2℃
	60
	5(℃)


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	system


冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	20
	100
	5.00
	3


水泵系统

	机组名称
	类型
	调节
	输入功率(kW)
	冷却塔功率(kW)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	变频
	1.8
	－
	3

	
	冷却水泵
	变频
	1.8
	0.3
	3


运行工况

	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	60
	10.5
	5.71
	0.6
	0.6
	0.2

	40
	120
	21.1
	5.69
	1.1
	1.1
	0.4

	60
	180
	33.5
	5.37
	2.9
	2.9
	0.5

	80
	240
	42.7
	5.62
	3.3
	3.3
	0.7

	100
	300
	60
	5.00
	5.4
	5.4
	0.9


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	12220
	907
	2139
	5.71
	544
	544
	181

	20~40
	46297
	472
	8128
	5.70
	519
	519
	189

	40~60
	101047
	687
	18259
	5.53
	1992
	1992
	344

	60~80
	172386
	813
	31288
	5.51
	2683
	2683
	569

	80~100
	92517
	354
	17183
	5.38
	1912
	1912
	319

	>100
	37995
	117
	7020
	－
	632
	632
	105

	合计
	462462
	3350
	84016
	
	8282
	8282
	1707


多联机/单元式空调能耗

	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	system2
	5.20[全年能源消耗效率(APF)]
	133195
	25614


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	system


热泵机组

	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	机组1
	空气源热泵
	63
	200
	3.20
	1

	机组2
	空气源热泵
	39
	125
	3.20
	3


热水循环泵

	机组名称
	类型
	调节
	输入功率(kW)
	台数

	机组1
	供暖水泵
	变频
	1.2
	1

	机组2
	供暖水泵
	单速
	0.6
	3


运行工况

	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	20
	115
	29.7
	3.87
	0.6

	40
	230
	65.3
	3.52
	1.2

	60
	345
	98
	3.52
	1.8

	80
	460
	143.8
	3.20
	3.3

	100
	575
	179.7
	3.20
	4.3


制热能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~20
	4684
	719
	3.87
	1210
	540

	20~40
	0
	0
	0.00
	0
	0

	40~60
	0
	0
	0.00
	0
	0

	60~80
	0
	0
	0.00
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0.00
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0

	合计
	4684
	719
	
	1210
	540


多联机/单元式热泵能耗

	系统编号
	制热HSPF
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	system2
	5.20[全年能源消耗效率(APF)]
	12022
	2312


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	system
	11549
	0.18
	2079
	5840
	12141

	system2
	5517
	0.18
	993
	5110
	5074

	合计
	17215


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	system
	9240
	0.8
	0.18
	1663
	5840
	9713

	system2
	4413
	0.8
	0.18
	794
	5110
	4059

	合计
	13772


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	system
	400
	0.85
	4059
	1380

	合计
	1380


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	商场-一般商店
	36.14
	1
	100
	3614

	商场-休闲空间
	36.14
	1
	100
	3611

	交通-会议室
	47.96
	1
	76
	3645

	办公-健身房
	18.90
	2
	152
	2873

	交通-公路客运站
	47.96
	2
	165
	7914

	交通-办公室
	47.96
	16
	601
	28810

	交通-卫生间
	21.32
	11
	235
	5013

	交通-库房
	10.66
	4
	278
	2963

	交通-更衣室
	47.96
	2
	76
	3645

	交通-设备间
	18.65
	3
	126
	2341

	交通-走廊
	15.99
	1
	40
	639

	交通-进站大厅
	47.96
	3
	2185
	104773

	交通-连接通道
	47.96
	2
	333
	15958

	办公-餐厅
	18.90
	1
	340
	6426

	总计
	192224


负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-9.08
	4.83
	2.22
	-2.40
	—
	1.01
	-3.42

	供冷(kWh/㎡)
	7.62
	65.32
	26.73
	36.48
	-2.09
	-12.06
	122.00


[image: image5.png]HeESI(kWh/ni)

W ERIFRSE





[image: image6.png]BELHSTAKWh/nf)

el
OFRIFR/BE
= ERIFRNEE
—





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	906
	31
	42.413
	1月8日8时
	3.134
	1月31日16时

	2月
	869
	288
	31.053
	2月21日8时
	49.289
	2月28日16时

	3月
	13096
	1178
	167.195
	3月11日8时
	64.962
	3月1日16时

	4月
	1760
	26304
	73.822
	4月1日8时
	158.228
	4月8日16时

	5月
	14
	45016
	8.077
	5月27日8时
	207.757
	5月20日17时

	6月
	1
	41876
	1.451
	6月3日8时
	253.529
	6月13日17时

	7月
	0
	104631
	0.000
	--
	465.457
	7月29日9时

	8月
	0
	110657
	0.000
	--
	529.851
	8月12日9时

	9月
	0
	105997
	0.000
	--
	528.140
	9月23日8时

	10月
	0
	92538
	0.000
	--
	511.884
	10月4日12时

	11月
	0
	66332
	0.000
	--
	396.199
	11月1日15时

	12月
	60
	809
	10.693
	12月16日8时
	26.119
	12月6日16时


[image: image7.png]ERREERKWh)

3 4 5 6 7 8 9 10 1





[image: image8.png]BER AR (kW)





逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.01
	0.06
	0.55
	3.35
	－
	－
	－
	－

	2
	0.02
	0.05
	0.50
	3.00
	－
	
	
	

	3
	0.05
	0.63
	0.57
	3.34
	－
	
	
	

	4
	1.12
	0.08
	0.54
	3.24
	－
	
	
	

	5
	2.01
	0.00
	0.56
	3.35
	－
	
	
	

	6
	1.86
	0.00
	0.54
	3.22
	－
	
	
	

	7
	4.58
	0.00
	0.57
	3.36
	－
	
	
	

	8
	4.85
	0.00
	0.57
	3.35
	－
	
	
	

	9
	4.67
	0.00
	0.55
	3.23
	－
	
	
	

	10
	4.06
	0.00
	0.57
	3.33
	－
	
	
	

	11
	2.87
	0.00
	0.55
	3.24
	－
	
	
	

	12
	0.07
	0.01
	0.55
	3.35
	－
	
	
	

	合计
	26.20
	0.83
	6.63
	39.37
	－
	－
	－
	－


参照建筑

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	一般商店
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	休闲空间
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	会议室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	健身房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	公路客运站
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	办公室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	更衣室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	进站大厅
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	连接通道
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	餐厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

同设计建筑

系统类型

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	system
	中央空调-双管制风机盘管
	同设计建筑
	同设计建筑

	system2
	多联机空调(热泵)
	同设计建筑
	同设计建筑


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	system


冷水机组

	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	25
	131
	5.30
	3
	559086
	5.55
	100736

	合计
	100736


冷却水泵

	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	机组1
	392.44
	5.30
	466.49
	0.0214
	3307
	33013

	合计
	392.44
	
	466.49
	
	
	33013


冷冻水泵

	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	机组1
	392.44
	0.0241
	3307
	31277

	合计
	392.44
	
	
	31277


冷却塔

	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	392.44
	170
	2.31
	3307
	7634


多联机/单元式空调能耗

	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	system2
	3.50[全年能源消耗效率(APF)]
	165901
	47400


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	system


热泵机组能耗

	系统类型
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	空气源热泵
	2.30
	9485
	4124


热水循环水泵能耗

	热泵容量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	48
	0.00433
	1004
	209


多联机/单元式热泵能耗

	系统编号
	制热HSPF
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	system2
	3.50[全年能源消耗效率(APF)]
	14474
	4135


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	system
	11549
	0.41
	4735
	5840
	27654

	system2
	5517
	0.41
	2262
	5110
	11558

	合计
	39212


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	system
	9240
	0.8
	0.17
	1571
	5840
	9173

	system2
	4413
	0.8
	0.17
	750
	5110
	3834

	合计
	13007


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	system
	12040
	1
	4304
	51821

	合计
	51821


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	商场-一般商店
	36.14
	1
	100
	3614

	商场-休闲空间
	36.14
	1
	100
	3611

	交通-会议室
	47.96
	1
	76
	3645

	办公-健身房
	18.90
	2
	152
	2873

	交通-公路客运站
	47.96
	2
	165
	7914

	交通-办公室
	47.96
	16
	601
	28810

	交通-卫生间
	47.96
	11
	235
	11279

	交通-库房
	42.63
	4
	278
	11852

	交通-更衣室
	47.96
	2
	76
	3645

	交通-设备间
	42.63
	3
	126
	5350

	交通-走廊
	47.96
	1
	40
	1918

	交通-进站大厅
	47.96
	3
	2185
	104773

	交通-连接通道
	47.96
	2
	333
	15958

	办公-餐厅
	18.90
	1
	340
	6426

	总计
	211666


负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-10.21
	5.49
	2.73
	-2.91
	—
	0.00
	-4.91

	供冷(kWh/㎡)
	9.07
	66.97
	36.45
	37.90
	-1.91
	0.00
	148.49


[image: image9.png]HeESI(kWh/ni)





[image: image10.png]BELHSTAKWh/nf)

el
OFRIFR/BE
= ERIFRNEE
—





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	3999
	15
	98.297
	1月4日8时
	2.520
	1月31日16时

	2月
	2070
	195
	103.555
	2月21日8时
	46.209
	2月28日16时

	3月
	15397
	1139
	199.596
	3月11日8时
	66.420
	3月1日16时

	4月
	1535
	30009
	70.776
	4月3日8时
	193.714
	4月8日16时

	5月
	7
	56114
	6.017
	5月27日8时
	306.941
	5月20日17时

	6月
	0
	62483
	0.339
	6月3日8时
	404.918
	6月24日15时

	7月
	0
	142733
	0.000
	--
	563.218
	7月29日17时

	8月
	0
	153403
	0.000
	--
	641.101
	8月26日14时

	9月
	0
	117348
	0.000
	--
	588.602
	9月16日15时

	10月
	0
	95587
	0.000
	--
	579.237
	10月14日15时

	11月
	0
	65428
	0.000
	--
	465.866
	11月1日16时

	12月
	951
	532
	67.598
	12月16日8时
	23.133
	12月6日16时


[image: image11.png]



[image: image12.png]BER AR (kW)





逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.11
	0.33
	0.69
	3.69
	－
	－
	－
	－

	2
	0.11
	0.15
	0.51
	3.31
	－
	
	
	

	3
	0.19
	1.08
	0.98
	3.68
	－
	
	
	

	4
	2.33
	0.10
	0.78
	3.57
	－
	
	
	

	5
	3.62
	0.00
	0.82
	3.69
	－
	
	
	

	6
	3.84
	0.00
	0.76
	3.55
	－
	
	
	

	7
	8.11
	0.00
	1.14
	3.70
	－
	
	
	

	8
	8.61
	0.00
	1.14
	3.69
	－
	
	
	

	9
	6.97
	0.00
	1.08
	3.56
	－
	
	
	

	10
	6.08
	0.00
	1.10
	3.67
	－
	
	
	

	11
	4.70
	0.00
	1.03
	3.57
	－
	
	
	

	12
	0.40
	0.09
	0.58
	3.69
	－
	
	
	

	合计
	45.07
	1.73
	10.61
	43.35
	－
	－
	－
	－


计算结果

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	122.00
	148.49
	17.84%

	
	耗热量
	3.42
	4.91
	30.28%

	
	冷热合计
	125.42
	153.40
	18.24%

	热回收负荷
	供冷
	12.06
	－
	

	
	供暖
	1.01
	－
	

	
	冷热合计
	13.07
	－
	

	供冷电耗
	中央冷源
	17.21
	20.63
	41.88%

	
	冷却水泵
	1.70
	6.76
	

	
	冷冻水泵
	1.70
	6.41
	

	
	冷却塔
	0.35
	1.56
	

	
	多联机/单元式空调
	5.25
	9.71
	

	
	供冷合计
	26.20
	45.07
	

	供暖电耗
	中央热源
	0.25
	0.84
	52.04%

	
	热源侧水泵
	0.00
	－
	

	
	供暖水泵
	0.11
	0.04
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.47
	0.85
	

	
	供暖合计
	0.83
	1.73
	

	空调风机电耗
	独立新排风
	6.35
	10.70
	68.89%

	
	风机盘管
	0.28
	10.61
	

	
	全空气系统
	0.00
	0.00
	

	
	风机合计
	6.63
	21.31
	

	采暖空调电耗
	33.66
	68.12
	50.59%

	照明电耗
	39.37
	43.35
	9.19%

	建筑综合电耗
	73.03
	111.47
	34.49%


绿色建筑性能评估得分

	标准条文
	得分评价
	节能率
	得分

	7.2.8 采取措施降低建筑能耗
	建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低5%，得6分；降低10%，得8分；降低15%，得10分。
	34.49%
	10

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）


[image: image13.png]B AR FER

= FBRAL

SBARE





[image: image14.png]Z IR E FER A

= FBRA

- BERAetE





[image: image15.png]50

s

3

0

0

10

FEFER H ELJ7 P (kWhy/ )

—
g

AR

iRt
L2




附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-休闲空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	交通-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-公路客运站
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	交通-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	交通-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	交通-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	交通-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	交通-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	交通-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	交通-进站大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	交通-连接通道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-休闲空间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	交通-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-公路客运站
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	交通-办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	交通-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	交通-库房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	交通-更衣室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	交通-设备间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	交通-走廊
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	交通-进站大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	交通-连接通道
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-休闲空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	交通-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-公路客运站
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	交通-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	交通-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	交通-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	交通-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	交通-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	交通-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	交通-进站大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	交通-连接通道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	system
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	system2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	system
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	system2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
5

[image: image16.jpg]