	建筑碳排放报告书
公共建筑

	公路客运站设计

	设计编号：YBA80118



	


[image: image8.png]yl SRIERTE N




	工程地点
	：
	福建-三明

	建设单位
	：
	AAA建筑设计有限公司

	设计单位
	：
	BB大学建筑设计研究院有限公司

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月27日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image1.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13950678629
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

3

1
建筑概况

3

2
标准依据

3

3
软件介绍

4

4
气象数据

4

4.1
逐日干球温度表

4

4.2
逐月辐照量表

4

4.3
峰值工况

5

5
围护结构

5

5.1
工程材料

5

5.2
围护结构作法简要说明

6

6
围护结构概况

6

7
房间类型

6

7.1
房间参数表

7

7.2
作息时间表

7

8
采暖空调

7

9
照明

7

10
插座设备

8

11
炊事

8

12
排风机

8

13
生活热水

8

13.1
热水需求

9

13.2
太阳能集热

9

13.3
热水设备

9

14
光伏发电

9

15
计算结果

9

15.1
建材生产运输碳排放

9

15.1.1
建材生产阶段

10

15.1.2
建材运输阶段

11

15.2
建筑建造拆除碳排放

11

15.2.1
建筑建造

11

15.2.2
建筑拆除

12

15.3
碳汇

12

15.4
建筑运行碳排放

13

15.5
全生命周期碳排放

13

15.5.1
碳排放强度

13

15.5.2
总碳排放量

15

16
附录

15

16.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

16

16.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)

17

16.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)




建筑概况
	工程名称
	公路客运站设计

	工程地点
	福建-三明

	地理位置
	北纬：26.13°
	东经：117.36°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上4882    地下0

	建筑层数
	地上1          地下0

	建筑高度（m）
	地上19.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	43351.17

	计算建筑外表面积(m2)
	10470.07

	北向角度
	125.4

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	全年控温


标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)局部修订(2024年版)

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
气象数据
逐日干球温度表
[image: image2.png]



逐月辐照量表
[image: image3.png]BR

(MJ/n)





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月24日15时
	37.2
	25.0
	15.2
	76.4

	最冷
	12月21日07时
	-1.7
	-2.2
	2.9
	5.6


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻集料混凝土2%找坡层
	0.450
	7.500
	1600.0
	1074.3
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	C20细石混凝土
	1.740
	17.200
	2300.0
	1016.5
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=500)
	0.140
	2.310
	500.0
	1048.2
	0.1110
	闽2023-J-06


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.389,D=3.355)：（由上到下）
    C20细石混凝土 40mm＋水泥砂浆 10mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.612,D=3.793)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块(ρ=500) 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.389,D=3.355)：（由上到下）

    C20细石混凝土 40mm＋水泥砂浆 10mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋钢筋混凝土 120mm
4. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=2.026,D=5.436)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 500mm＋石灰砂浆 20mm

5. 幕墙：断热铝合金--6中透光双银Low-E玻璃+9Ar+6透明玻璃+9Ar+6透明玻璃 (K=1.680)：
    传热系数1.680W/㎡.K，窗太阳得热系数0.240

6. 外窗：断热铝合金窗--5高透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃 (K=2.100)：
    传热系数2.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.250

7. 天窗：断热铝合金窗--5中透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃 (K=2.200)：
    传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.210

围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	—

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.39
D=3.36
	K=—
D=—

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.71
D=3.85
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	K=－
D=－
	K=—
D=—

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	东向
	东-默认立面
	0.53
	1.83
	0.18
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.70
	1.79
	0.18
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	一般商店
	26
	20
	19(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	休闲空间
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	健身房
	24
	19
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	公路客运站
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	更衣室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	进站大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	连接通道
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	餐厅
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

采暖空调

	类别
	负荷
(kWh/a)
	系统综合
性能系数
	电耗
(kWh/a)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量
(tCO2/a)

	供冷
	881121
	3.5
	251749
	0.4092
	103.016


	类别
	负荷
(kWh/a)
	系统综合
性能系数
	耗电
(kWh/a)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量
(tCO2/a)

	供暖
	34964
	2.6
	13448
	0.4092
	5.503


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	商场-一般商店
	41.06
	1
	100
	4106
	0.4092
	1.680

	商场-休闲空间
	41.06
	1
	100
	4104
	
	1.679

	交通-会议室
	41.06
	1
	76
	3121
	
	1.277

	办公-健身房
	37.85
	2
	152
	5754
	
	2.354

	交通-公路客运站
	41.06
	2
	165
	6775
	
	2.772

	交通-办公室
	41.06
	16
	601
	24666
	
	10.093

	交通-卫生间
	18.25
	11
	235
	4292
	
	1.756

	交通-库房
	10.66
	4
	278
	2963
	
	1.212

	交通-更衣室
	41.06
	2
	76
	3121
	
	1.277

	交通-设备间
	30.66
	3
	126
	3848
	
	1.575

	交通-走廊
	13.69
	1
	40
	547
	
	0.224

	交通-进站大厅
	41.06
	3
	2185
	89703
	
	36.706

	交通-连接通道
	41.06
	2
	333
	13663
	
	5.591

	办公-餐厅
	37.85
	1
	340
	12870
	
	5.267

	总计
	73.465


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	商场-一般商店
	52.43
	1
	100
	5243
	0.4092
	2.146

	商场-休闲空间
	52.43
	1
	100
	5240
	
	2.144

	交通-会议室
	60.50
	1
	76
	4598
	
	1.881

	办公-健身房
	54.29
	2
	152
	8252
	
	3.377

	交通-公路客运站
	60.50
	2
	165
	9982
	
	4.085

	交通-办公室
	60.50
	16
	601
	36341
	
	14.871

	交通-卫生间
	60.50
	11
	235
	14227
	
	5.822

	交通-库房
	0.00
	4
	278
	0
	
	0.000

	交通-更衣室
	60.50
	2
	76
	4598
	
	1.881

	交通-设备间
	131.40
	3
	126
	16491
	
	6.748

	交通-走廊
	60.50
	1
	40
	2419
	
	0.990

	交通-进站大厅
	60.50
	3
	2185
	132162
	
	54.081

	交通-连接通道
	60.50
	2
	333
	20130
	
	8.237

	办公-餐厅
	54.29
	1
	340
	18458
	
	7.553

	总计
	113.815


炊事

	燃气用量指标
m3/(m2·a)
	设备效率
(%)
	燃气热值
(kWh/m3)
	碳排放因子
(tCO2/TJ)
	碳排放量
(tCO2/a)

	35.00
	59
	9.87
	55.54
	337.225


注： 设计炊事耗电、耗气总需用量=用量指标×设备效率，基准建筑需用量与设计建筑一致，效率依据国家现行标准3级产品确定

排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	5
	3
	0.8
	15
	365
	65700
	0.4092
	26.884

	0.2
	4
	0.8
	10
	365
	2336
	
	0.956

	总计
	27.840


注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	6
	45
	30
	365
	3380

	淋浴
	15
	45
	20
	365
	5634

	总计
	9014


太阳能集热

	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	1492
	12001
	365
	40
	25
	544625

	总计
	544625


热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	0.5
	0
	电
	90
	0

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
耗电量=供热量÷效率。


	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗气量(m3/a)

	锅炉
	0.5
	0
	天然气
	90
	0

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
锅炉实际供热量=供热量÷效率；耗气量=实际供热量÷天然气热值(9.87)。


光伏发电

	月
	发电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	1
	34340
	0.4092
	14.0519

	2
	36930
	
	15.1118

	3
	45590
	
	18.6554

	4
	48060
	
	19.6662

	5
	55050
	
	22.5265

	6
	54840
	
	22.4405

	7
	64510
	
	26.3975

	8
	58940
	
	24.1182

	9
	52460
	
	21.4666

	10
	48830
	
	19.9812

	11
	38140
	
	15.6069

	12
	37890
	
	15.5046

	总计
	235.527


计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段
	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	2363.04
	0
	全生命周期
	340
	803.434

	钢筋
	t
	283.18
	0
	全生命周期
	2340
	662.641

	型钢
	t
	4.88
	0
	全生命周期
	2365
	11.541

	水泥
	t
	63.47
	0
	全生命周期
	735
	46.650

	预拌砂浆
	t
	429.64
	0
	全生命周期
	370
	158.967

	砂
	m3
	141.59
	0
	全生命周期
	3
	0.425

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	m3
	413.82
	0
	全生命周期
	669
	276.846

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=500)
	m3
	1032.29
	0
	全生命周期
	327
	337.559

	砌块
	m3
	747.00
	0
	全生命周期
	349
	260.703

	砖
	m3
	239.23
	0
	全生命周期
	336
	80.381

	断热铝合金--6中透光双银Low-E玻璃+9Ar+6透明玻璃+9Ar+6透明玻璃
	m2
	2493.02
	0
	全生命周期
	129.5
	322.846

	断热铝合金窗--5高透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃
	m2
	935.50
	0
	全生命周期
	129.5
	121.147

	断热铝合金窗--5中透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃
	m2
	133.00
	0
	全生命周期
	129.5
	17.224

	铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃
	m2
	47.63
	0
	全生命周期
	129.5
	6.168

	保温门（多功能门）
	m2
	41.58
	0
	全生命周期
	48.3
	2.008

	内门
	m2
	120.33
	0
	全生命周期
	48.3
	5.812

	陶瓷
	m2
	1860.16
	0
	全生命周期
	19.5
	36.273

	涂料
	t
	9.76
	0
	全生命周期
	6550
	63.928

	电缆
	kg
	249.00
	0
	全生命周期
	94.1
	23.431

	管材
	kg
	7811.71
	0
	全生命周期
	3.6
	28.122

	合计
	3266.106


建材运输阶段
	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	5576.78
	40
	全生命周期
	0.115
	25.653

	钢筋
	283.18
	500
	全生命周期
	0.115
	16.283

	型钢
	4.88
	500
	全生命周期
	0.115
	0.281

	水泥
	63.47
	500
	全生命周期
	0.115
	3.650

	预拌砂浆
	429.64
	40
	全生命周期
	0.115
	1.976

	砂
	226.54
	500
	全生命周期
	0.115
	13.026

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	14.48
	500
	全生命周期
	0.115
	0.833

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=500)
	516.14
	40
	全生命周期
	0.115
	2.374

	砌块
	747.00
	500
	全生命周期
	0.115
	42.953

	砖
	346.89
	500
	全生命周期
	0.115
	19.946

	断热铝合金--6中透光双银Low-E玻璃+9Ar+6透明玻璃+9Ar+6透明玻璃
	49.86
	500
	全生命周期
	0.115
	2.867

	断热铝合金窗--5高透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃
	18.71
	500
	全生命周期
	0.115
	1.076

	断热铝合金窗--5中透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃
	2.66
	500
	全生命周期
	0.115
	0.153

	铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃
	0.95
	500
	全生命周期
	0.115
	0.055

	保温门（多功能门）
	1.25
	500
	全生命周期
	0.115
	0.072

	内门
	3.61
	500
	全生命周期
	0.115
	0.208

	陶瓷
	55.80
	500
	全生命周期
	0.115
	3.209

	涂料
	9.76
	500
	全生命周期
	0.115
	0.561

	电缆
	0.25
	500
	全生命周期
	0.115
	0.014

	管材
	7.81
	500
	全生命周期
	0.115
	0.449

	总计
	135.639


建筑建造拆除碳排放

建筑建造
根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：

Y = X + 1.99 

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	建造碳排放量(tCO2)

	4882.32
	1
	2.99
	14.598


建筑拆除
根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：

Y = X + 1.99 

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	拆除碳排放量(tCO2)

	4882.32
	1
	2.99
	14.598


碳汇

	绿植
	CO2固定量kg/(㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	减碳量(tCO2)

	休闲绿地
	2.9628
	987
	50
	146.214

	道路绿地
	3.4127
	1325
	
	226.091

	合计
	372.305


注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。

建筑运行碳排放

	电力
	类别
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷(Ec)
	2578.17
	0.4092
	5150.780

	供暖(Eh)
	137.72
	0.4092
	275.141

	照明
	1838.60
	0.4092
	3673.231

	插座设备
	2848.46
	0.4092
	5690.777

	其他(Eo)
	电梯
	0.00
	0.4092
	1392.017

	
	排风机
	696.76
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00 (太阳能供大于需)
	
	

	
	炊事
	0.00
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	696.76
	
	

	化石燃料
	所属类别
	耗热量(kWh/㎡)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	
	供暖系统
	0.000
	
	0.000

	燃气
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00 (太阳能供大于需)
	55.54
	0.000

	燃气
	炊事
	1750.00(m³/㎡)
	55.54
	16861.254

	汽油
	其他设备
	0 (kg/㎡)
	67.91
	0.000

	柴油
	其他设备
	0 (kg/㎡)
	72.59
	0.000

	煤炭
	其他设备
	0 (kg/㎡)
	2.66(kgCO2/kg)
	0.000

	燃气
	其他设备
	0 (kg/㎡)
	55.54
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	5894.53
	0.4092
	11776.367

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	碳汇减碳量
	372.305

	建筑运行碳排放合计
	20894.833


全生命周期碳排放

碳排放强度
	类别
	年均碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	50年碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	13.38
	668.97

	建筑材料运输
	0.56
	27.78

	建筑建造
	0.06
	2.99

	建筑拆除
	0.06
	2.99

	建筑运行
	直接碳排放
	69.07
	3453.53

	
	间接碳排放
	16.52
	826.16

	全生命周期
	99.65
	4982.42


注：直接碳排放是指建筑与区域运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放，间接碳排放是指建筑与区域运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。

总碳排放量
	类别
	年均碳排放量(tCO2/a)
	50年碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	65.322
	3266.106

	建筑材料运输
	2.713
	135.639

	建筑建造
	0.292
	14.598

	建筑拆除
	0.292
	14.598

	建筑运行
	直接碳排放
	337.225
	16861.254

	
	间接碳排放
	80.672
	4033.579

	全生命周期
	486.516
	24325.774


[image: image4.png]AL i A TR AR P

0%

BFUET

u RAEER

AR

s6%




[image: image5.png]HESUEAT WA

nifte
- e
= B8
R E
Hif E
ss%

HRERE
7%




附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	0
	0

	商场-休闲空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	0
	0

	交通-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	0
	0

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	90
	100
	100
	100
	50
	0
	0
	50
	90
	100
	90
	50
	0
	0
	0

	交通-公路客运站
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	0
	0

	交通-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	0
	0

	交通-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	0
	0

	交通-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	交通-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	0
	0

	交通-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	0
	0

	交通-进站大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	0
	0

	交通-连接通道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	0
	0

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	90
	100
	100
	100
	50
	0
	0
	50
	90
	100
	90
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	商场-休闲空间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	交通-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	办公-健身房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	90
	90
	90
	90
	50
	0
	0
	50
	90
	90
	90
	50
	10
	10
	10

	交通-公路客运站
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	交通-办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	交通-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	交通-库房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	交通-更衣室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	交通-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	交通-走廊
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	交通-进站大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	交通-连接通道
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	办公-餐厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	90
	90
	90
	90
	50
	0
	0
	50
	90
	90
	90
	50
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	50
	50
	50
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	50
	50
	50
	10
	0
	0

	商场-休闲空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	50
	50
	50
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	50
	50
	50
	10
	0
	0

	交通-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	50
	50
	50
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	50
	50
	50
	10
	0
	0

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	50
	50
	50
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	50
	85
	85
	85
	85
	50
	0
	0
	50
	85
	50
	50
	50
	0
	0
	0

	交通-公路客运站
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	50
	50
	50
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	50
	50
	50
	10
	0
	0

	交通-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	50
	50
	50
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	50
	50
	50
	10
	0
	0

	交通-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	50
	50
	50
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	50
	50
	50
	10
	0
	0

	交通-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	50
	50
	50
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	交通-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	50
	50
	50
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	50
	50
	50
	10
	0
	0

	交通-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	交通-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	50
	50
	50
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	50
	50
	50
	10
	0
	0

	交通-进站大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	50
	50
	50
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	50
	50
	50
	10
	0
	0

	交通-连接通道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	50
	50
	50
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	50
	50
	50
	10
	0
	0

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	50
	50
	50
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	50
	85
	85
	85
	85
	50
	0
	0
	50
	85
	50
	50
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
2

[image: image6.png]


[image: image7.png]


