[image: image16.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	公路客运站设计

	设计编号：YBA80118




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	福建-三明

	建设单位
	：
	AAA建筑设计有限公司

	设计单位
	：
	BB大学建筑设计研究院有限公司

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月25日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13950678629
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


94 规定性指标检查


94.1 工程材料


104.2 围护结构做法简要说明


104.3 体形系数


114.4 天窗


124.5 屋顶


124.6 外墙


134.7 挑空楼板


134.8 外窗


184.9 非中空窗面积比


184.10 可开启窗扇


184.11 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	公路客运站设计

	工程地点
	福建-三明

	气候分区
	夏热冬冷B区

	计算建筑面积
	地上4882㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上1      地下0

	建筑高度
	19.0m

	计算建筑体积
	43351.17

	计算建筑外表面积
	10470.07

	北向角度
	125.4

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70


设计依据
1. 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

[image: image3.wmf]
A_1层平面

[image: image4.wmf]
A_2层平面

[image: image5.wmf]
B_1层平面

[image: image6.wmf]
B_2层平面

[image: image7.wmf]
C_1层平面

[image: image8.wmf]
C_2层平面

[image: image9.wmf]
D_1层平面

[image: image10.wmf]
D_2层平面

[image: image11.wmf]
E_2层平面

[image: image12.wmf]
F_2层平面

[image: image13.wmf]
立面图例

[image: image14.wmf]
1层平面

[image: image15.wmf]
2层平面

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	轻集料混凝土2%找坡层
	0.450
	7.500
	1600.0
	1074.3
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	C20细石混凝土
	1.740
	17.200
	2300.0
	1016.5
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=500)
	0.140
	2.310
	500.0
	1048.2
	0.1110
	《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06


围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.389,D=3.355)：（由上到下）
    C20细石混凝土 40mm＋水泥砂浆 10mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.612,D=3.793)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块(ρ=500) 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 幕墙：断热铝合金--6中透光双银Low-E玻璃+9Ar+6透明玻璃+9Ar+6透明玻璃 (K=1.680)：
    传热系数1.680W/㎡.K，窗太阳得热系数0.240

4. 外窗：断热铝合金窗--5高透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃 (K=2.100)：
    传热系数2.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.250

5. 天窗：断热铝合金窗--5中透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃 (K=2.200)：
    传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.210

体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	10470.07

	建筑体积(m3)
	43351.17

	体形系数
	0.24


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	9.500
	1822.04
	2108.08
	17309.38

	2
	9.500
	0.00
	2092.86
	5279.78

	A:1
	5.000
	1221.71
	931.68
	6108.57

	A:2
	5.000
	0.00
	1346.74
	1806.46

	B:1
	5.000
	618.63
	997.38
	3093.15

	B:2
	5.000
	0.00
	630.21
	844.81

	C:1
	5.000
	609.92
	465.19
	3049.60

	C:2
	5.000
	0.00
	662.80
	1405.08

	D:1
	5.000
	610.02
	572.21
	3050.09

	D:2
	5.000
	0.00
	662.93
	1404.26

	E:2
	9.500
	0.00
	0.00
	0.00

	F:2
	9.500
	0.00
	0.00
	0.00

	合计
	19.00
	4882.32
	10470.07
	43351.17


天窗

天窗屋顶比

	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	1001
	TC1001,TC1001,TC1001,TC1001,TC1001,TC1001,TC1001,
	130.80
	1791.98
	0.07

	1008
	TC1001,
	2.20
	125.91
	0.02

	整栋建筑
	133.00
	5305.79
	0.03

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.1.5条

	标准要求
	≤屋顶总面积的20%

	结论
	满足


天窗类型

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	备注

	1
	断热铝合金窗--5中透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃
	66
	2.20
	0.21
	

	平均
	
	2.20
	0.16
	

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条

	标准要求
	K≤2.2,SHGC≤0.3

	结论
	满足


屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	80
	0.030
	0.340
	1.20
	2.222
	0.907

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	轻集料混凝土2%找坡层
	30
	0.450
	7.500
	1.00
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	2.413
	3.355

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.39

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条

	标准要求
	K≤0.40

	结论
	满足


外墙

外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=500)
	200
	0.140
	2.310
	1.00
	1.429
	3.300

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.475
	3.793

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.61

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条

	标准要求
	应满足表4.2.1-1的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


挑空楼板


本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	断热铝合金--6中透光双银Low-E玻璃+9Ar+6透明玻璃+9Ar+6透明玻璃
	65
	1.68
	0.24
	0.400

	
	
	窗编号

	
	
	BLMQ1

	
	来源：《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06

	2
	断热铝合金窗--5高透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃
	18
	2.10
	0.25
	0.520

	
	
	窗编号

	
	
	M1006，M1019，M1020，M1026[0110]，M1026[6210]，M1027，M1029，M1032，M1033，M1035，M1036，M1037，M1040，M1071，M1072，M1073，透光门-BLM1，透光门-BLM2，M1008，M1009，M1023，M1024，M1025，M1028，M1030，M1031，M1034，M1039，M1042，M1074，M1075

	
	来源：《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06


遮阳措施

	朝向
	立面编号
	遮阳措施
	标准要求
	是否满足

	东向
	立面3
	自定义外遮阳
	应采取遮阳措施
	满足

	西向
	立面4
	自定义外遮阳
	应采取遮阳措施
	满足

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.1.4条

	标准要求
	甲类建筑东、西、南向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施

	结论
	满足


注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外遮阳类型

自定义外遮阳

	序号
	编号
	夏季外遮阳系数
	冬季外遮阳系数
	平均外遮阳系数
	备注

	1
	自定义外遮阳0
	0.500
	1.000
	0.750
	


平均传热系数

1. 南向：

2. 北向：

3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	BLMQ1
	1,A:1,C:1,B:1,D:1
	/
	/
	1195.83
	65
	1.680

	2
	M1006
	C:1
	2
	9.40
	18.80
	18
	2.100

	3
	M1019
	C:1
	1
	0.54
	0.54
	18
	2.100

	4
	M1020
	A:1
	1
	5.26
	5.26
	18
	2.100

	5
	M1026[0110]
	1
	1
	0.10
	0.10
	18
	2.100

	6
	M1026[6210]
	1
	1
	6.20
	6.20
	18
	2.100

	7
	M1027
	B:1
	2
	6.70
	13.40
	18
	2.100

	8
	M1029
	A:1
	1
	8.99
	8.99
	18
	2.100

	9
	M1032
	1,A:1,B:1,C:1
	12
	16.92
	203.04
	18
	2.100

	10
	M1033
	B:1
	1
	13.68
	13.68
	18
	2.100

	11
	M1035
	C:1
	2
	8.82
	17.64
	18
	2.100

	12
	M1036
	1,A:1,C:1
	10
	8.46
	84.60
	18
	2.100

	13
	M1036
	A:1
	1
	8.46
	8.46
	18
	2.100

	14
	M1037
	D:1
	1
	6.84
	6.84
	18
	2.100

	15
	M1040
	B:1,D:1
	3
	5.04
	15.12
	18
	2.100

	16
	M1071
	D:1
	1
	13.86
	13.86
	18
	2.100

	17
	M1072
	D:1
	1
	3.96
	3.96
	18
	2.100

	18
	M1073
	D:1
	1
	4.50
	4.50
	18
	2.100

	19
	透光门-BLM1
	1,B:1,C:1,D:1
	9
	3.15
	28.35
	18
	2.100

	20
	透光门-BLM2
	D:1
	1
	1.89
	1.89
	18
	2.100

	立面总面积(㎡)
	1651.06
	立面平均传热系数
	1.796


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	BLMQ1
	1,A:1,B:1,C:1,D:1
	/
	/
	1297.19
	65
	1.680

	2
	M1006
	D:1
	1
	9.40
	9.40
	18
	2.100

	3
	M1008
	1
	1
	4.91
	4.91
	18
	2.100

	4
	M1009
	1
	1
	3.65
	3.65
	18
	2.100

	5
	M1023
	D:1
	1
	3.65
	3.65
	18
	2.100

	6
	M1024
	D:1
	1
	5.65
	5.65
	18
	2.100

	7
	M1025
	B:1
	2
	6.20
	12.40
	18
	2.100

	8
	M1028
	A:1
	1
	7.01
	7.01
	18
	2.100

	9
	M1029
	A:1
	1
	8.99
	8.99
	18
	2.100

	10
	M1030
	1
	1
	4.49
	4.49
	18
	2.100

	11
	M1031
	C:1,D:1
	2
	17.28
	34.56
	18
	2.100

	12
	M1032
	1,A:1,B:1,C:1,D:1
	14
	16.92
	236.88
	18
	2.100

	13
	M1034
	A:1
	1
	11.70
	11.70
	18
	2.100

	14
	M1036
	A:1,B:1
	8
	8.46
	67.68
	18
	2.100

	15
	M1036
	A:1
	1
	8.46
	8.46
	18
	2.100

	16
	M1036
	B:1
	1
	8.42
	8.42
	18
	2.100

	17
	M1039
	A:1
	1
	5.22
	5.22
	18
	2.100

	18
	M1039
	B:1
	1
	5.31
	5.31
	18
	2.100

	19
	M1042
	B:1
	1
	2.93
	2.93
	18
	2.100

	20
	M1074
	1
	1
	8.46
	8.46
	18
	2.100

	21
	M1075
	1
	1
	8.46
	8.46
	18
	2.100

	22
	透光门-BLM1
	1,A:1,D:1
	7
	3.15
	22.05
	18
	2.100

	立面总面积(㎡)
	1777.46
	立面平均传热系数
	1.793


综合太阳得热系数

1. 南向：

2. 北向：

3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	BLMQ1
	1,A:1,C:1,B:1,D:1
	/
	/
	1195.83
	65
	0.240
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.180

	2
	M1006
	C:1
	2
	9.40
	18.80
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	3
	M1019
	C:1
	1
	0.54
	0.54
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	4
	M1020
	A:1
	1
	5.26
	5.26
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	5
	M1026[0110]
	1
	1
	0.10
	0.10
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	6
	M1026[6210]
	1
	1
	6.20
	6.20
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	7
	M1027
	B:1
	2
	6.70
	13.40
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	8
	M1029
	A:1
	1
	8.99
	8.99
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	9
	M1032
	1,A:1,B:1,C:1
	12
	16.92
	203.04
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	10
	M1033
	B:1
	1
	13.68
	13.68
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	11
	M1035
	C:1
	2
	8.82
	17.64
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	12
	M1036
	1,A:1,C:1
	10
	8.46
	84.60
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	13
	M1036
	A:1
	1
	8.46
	8.46
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	14
	M1037
	D:1
	1
	6.84
	6.84
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	15
	M1040
	B:1,D:1
	3
	5.04
	15.12
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	16
	M1071
	D:1
	1
	13.86
	13.86
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	17
	M1072
	D:1
	1
	3.96
	3.96
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	18
	M1073
	D:1
	1
	4.50
	4.50
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	19
	透光门-BLM1
	1,B:1,C:1,D:1
	9
	3.15
	28.35
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	20
	透光门-BLM2
	D:1
	1
	1.89
	1.89
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	立面总面积(㎡)
	1651.06
	立面平均综合太阳得热系数
	0.182


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	BLMQ1
	1,A:1,B:1,C:1,D:1
	/
	/
	1297.19
	65
	0.240
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.180

	2
	M1006
	D:1
	1
	9.40
	9.40
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	3
	M1008
	1
	1
	4.91
	4.91
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	4
	M1009
	1
	1
	3.65
	3.65
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	5
	M1023
	D:1
	1
	3.65
	3.65
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	6
	M1024
	D:1
	1
	5.65
	5.65
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	7
	M1025
	B:1
	2
	6.20
	12.40
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	8
	M1028
	A:1
	1
	7.01
	7.01
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	9
	M1029
	A:1
	1
	8.99
	8.99
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	10
	M1030
	1
	1
	4.49
	4.49
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	11
	M1031
	C:1,D:1
	2
	17.28
	34.56
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	12
	M1032
	1,A:1,B:1,C:1,D:1
	14
	16.92
	236.88
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	13
	M1034
	A:1
	1
	11.70
	11.70
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	14
	M1036
	A:1,B:1
	8
	8.46
	67.68
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	15
	M1036
	A:1
	1
	8.46
	8.46
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	16
	M1036
	B:1
	1
	8.42
	8.42
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	17
	M1039
	A:1
	1
	5.22
	5.22
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	18
	M1039
	B:1
	1
	5.31
	5.31
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	19
	M1042
	B:1
	1
	2.93
	2.93
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	20
	M1074
	1
	1
	8.46
	8.46
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	21
	M1075
	1
	1
	8.46
	8.46
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	22
	透光门-BLM1
	1,A:1,D:1
	7
	3.15
	22.05
	18
	0.250
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.188

	立面总面积(㎡)
	1777.46
	立面平均综合太阳得热系数
	0.182


总体热工

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	东向
	立面3
	1651.06
	1.80
	0.18
	0.65
	K≤2.00, SHGC≤0.25
	满足

	西向
	立面4
	1777.46
	1.79
	0.18
	0.70
	K≤2.00, SHGC≤0.25
	满足

	综合平均
	
	3428.51
	1.79
	0.18
	0.68
	
	

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条

	标准要求
	应满足表4.2.1-1的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	东向
	立面3
	0.00
	1651.06
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	1777.46
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.8条

	标准要求
	非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


可开启窗扇

	通风换气装置
	不满足自然通风房间设置机械通风换气装置

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.1.6条

	标准要求
	主要功能房间外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	天窗屋顶比
	满足
	

	2
	天窗类型
	满足
	

	3
	屋顶
	满足
	

	4
	外墙
	满足
	

	5
	外窗
	满足
	

	6
	非中空窗面积比
	满足
	

	7
	可开启窗扇
	满足
	

	结论
	满足
	


□结论：本工程节能设计各项指标均满足《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023的规定,节能设计符合要求。
 3 / 3

[image: image16.png]