[image: image45.png]Uity (O

32
30
28
26
24
22

14

= 031t +21.3

out

= 0.31t,, +14.3

out

10 15 20 25 30 35
S50 A THB Ly (T)





室内舒适温度达标比例报告书


室内舒适温度达标比例报告

公共建筑

公路客运站设计

设计编号：YBA80118
[image: image1.png]



	工程地点
	：
	三明

	建设单位
	：
	AAA建筑设计有限公司

	设计单位
	：
	BB大学建筑设计研究院有限公司

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2025年12月25日


	采用软件
	: 室内热舒适评价软件ITES2025
	[image: image2.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13950678629
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目 录

3

1
项目概况

3

1.1
平面图

9

1.2
三维视图

9

2
计算依据

9

3
参考标准

10

4
计算方法

10

4.1
参数定义

10

4.2
计算流程

11

4.3
计算参数

16

5
结果分析

16

5.1
室内适应性热舒适温度达标比例统计

17

6
结论

18

7
附录



项目概况

平面图
[image: image3.wmf]
1-A层平面
[image: image4.wmf]
1-B层平面
[image: image5.wmf]
1-C层平面
[image: image6.wmf]
1-D层平面
[image: image7.wmf]
1层平面
[image: image8.wmf]
2-A层平面
[image: image9.wmf]
2-B层平面
[image: image10.wmf]
2-C层平面
[image: image11.wmf]
2-D层平面
[image: image12.wmf]
2-E层平面
[image: image13.wmf]
2-F层平面
[image: image14.wmf]
2层平面
三维视图
请先在【模型观察】命令中保存图片
图 1.2‑1  三维视图

计算依据
本项目主要参照资料为：

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

《绿色建筑评价技术细则》

《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012
《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料

参考标准
室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）中有关室内热湿环境5.2.9条的要求，具体评分规则如下：

1）建筑主要功能房间自然通风或复合通风工况下室内热环境参数在适应性热舒适区域得时间比例，达到30%，得2分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。

计算方法

本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：

参数定义

复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；

适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。

计算流程

依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。


根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：
确定舒适温度区间

依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。

1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：

[image: image44.png]


图 4.2‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围
其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。   

2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：

表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度
	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。
在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。

计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。

计算室内适应性舒适温度时间比例
室内适应性舒适温度时间比例=[image: image15.png]EREETHAFISK B F98|





具体计算结果详见本报告书第5章。

计算参数

室外月平均温度

本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中永安的气象数据。

[image: image16.png]300
250
© 200

& 15.0
100

50
0.0

SO TR

10

11

12




图 4.3‑1    室外月平均温度

室内热舒适温度

	月份
	室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	11.1
	17.7~24.7

	2
	12.1
	18.1~25.1

	3
	15.4
	19.1~26.1

	4
	19.6
	20.4~27.4

	5
	24.1
	21.8~28.8

	6
	26.4
	22.5~29.5

	7
	27.9
	22.9~29.9

	8
	27.1
	22.7~29.7

	9
	25.6
	22.2~29.2

	10
	20.1
	20.5~27.5

	11
	16.5
	19.4~26.4

	12
	10.1
	17.4~24.4


参评时间段
1月1日至12月31日。

围护结构热工性能参数

表 4.3‑1 屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	80
	0.030
	0.340
	1.20
	2.222
	0.907

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	轻集料混凝土2%找坡层
	30
	0.450
	7.500
	1.00
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	2.413
	3.355

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.39


表 4.3‑2 外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=500)
	200
	0.140
	2.310
	1.00
	1.429
	3.300

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.475
	3.793

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.62


表 4.3‑3 热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	500
	1.740
	17.200
	1.00
	0.287
	4.943

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	540
	－
	－
	－
	0.334
	5.436

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	2.07


表 4.3‑4 周边地面构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52


表 4.3‑5 非周边地面构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30


表 4.3‑6 控温房间隔墙构造一

	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=500)
	200
	0.140
	2.310
	1.00
	1.429
	3.300

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.475
	3.793

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.59


表 4.3‑7 控温与非控温隔墙构造一

	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=500)
	200
	0.140
	2.310
	1.00
	1.429
	3.300

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.475
	3.793

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.59


表 4.3‑8 断热铝合金--6中透光双银Low-E玻璃+9Ar+6透明玻璃+9Ar+6透明玻璃

	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	各层之和∑
	0
	－
	－
	－
	0.000
	0.000

	传热系数K
	1.68

	
	


表 4.3‑9 非控温房间隔墙构造一

	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.161
	2.470

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.62


表 4.3‑10 外门

	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	保温门（多功能门）
	1.97


表 4.3‑11 内门

	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	内门
	3.00


表 4.3‑12外窗

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	断热铝合金窗--5高透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃
	2.10
	0.29


表 4.3‑13天窗

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	断热铝合金窗--5中透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃
	2.20
	0.24


表 4.3‑14内窗

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃
	2.73
	0.75


房间类型参数

	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	会议室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	0.3~0.6
	8(㎡/人)
	10(W/㎡)
	15(W/㎡)

	
	
	
	
	
	
	
	

	公路客运站
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	0.3~0.6
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	50(人)
	2(W/㎡)
	5(W/㎡)

	更衣室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	0.3~0.6
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	20(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	进站大厅
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	连接通道
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：工作日和节假日房间时间表在附录7.1小结中展示。
结果分析
室内适应性热舒适温度达标比例统计

	层号
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	1层
	1001
	候车大厅
	1568.8
	52.81

	
	1008
	母婴候车室
	100.0
	51.96

	
	1017
	VIP候车室
	65.0
	54.26

	
	1039
	调度室
	23.1
	51.21

	
	1040
	广播室
	23.0
	52.26

	
	1045
	公安值班
	16.2
	53.54

	A:1层
	1004
	门厅
	315.8
	60.15

	
	1011
	办公室
	76.0
	58.41

	
	1012
	办公室
	76.0
	58.63

	
	1013
	运动房
	76.0
	63.72

	
	1014
	会议室
	76.0
	60.02

	
	1015
	健身房
	76.0
	63.85

	
	1024
	财务室
	38.0
	59.26

	
	1025
	站长室
	38.0
	59.12

	
	1033
	司机休息室
	28.0
	58.26

	
	1034
	司机休息室
	28.0
	58.07

	
	1035
	司机休息室
	28.0
	57.65

	
	1036
	司机休息室
	28.0
	54.94

	
	1037
	保安室
	24.3
	62.53

	B:1层
	1002
	食堂
	340.0
	58.85

	
	1030
	行包提取
	34.0
	57.08

	C:1层
	1007
	超市
	100.0
	67.45

	
	1009
	书店
	99.9
	63.22

	D:1层
	1005
	售票大厅
	300.0
	61.45

	
	1010
	售票室
	80.0
	60.43

	
	1020
	行包托运
	40.0
	63.74

	
	1041
	消控室
	20.0
	56.12

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	56.84%


说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。

结论

该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为56.84%，根据绿标5.2.9的第1条，应得4分。

附录

7.1
工作日/节假日房间参数

工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	公路客运站
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	0
	0

	办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	0
	0

	库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	0
	0

	更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	0
	0

	进站大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	连接通道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	40
	40
	40
	40
	18
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	40
	40
	40
	40
	18
	10
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	公路客运站
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	40
	40
	40
	40
	18
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	40
	40
	40
	40
	18
	10
	10

	办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	40
	40
	40
	40
	18
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	40
	40
	40
	40
	18
	10
	10

	库房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	40
	40
	40
	40
	18
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	40
	40
	40
	40
	18
	10
	10

	更衣室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	40
	40
	40
	40
	18
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	40
	40
	40
	40
	18
	10
	10

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	40
	40
	40
	40
	18
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	40
	40
	40
	40
	18
	10
	10

	进站大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	连接通道
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	公路客运站
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0

	办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0

	库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0

	更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0

	进站大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	连接通道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：上行：工作日；下行：节假日

7.2
主要功能房间全年逐时温度

候车大厅[1001]

[image: image17.png]SFZRE

[
20 —
15 !

y

-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE =9A

e




1001 房间全年逐时温度图
母婴候车室[1008]

[image: image18.png]SFZRE

. P

VW

-10

1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE =9A

e




1008 房间全年逐时温度图
VIP候车室[1017]

[image: image19.png]SFZRE

30 —

25 T I
t

-
i
i

-10

1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE =9A

e




1017 房间全年逐时温度图
调度室[1039]

[image: image20.png]SFZRE

25 TT I i il S
VR M

-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE =9A

e




1039 房间全年逐时温度图
广播室[1040]

[image: image21.png]SFZRE

30 e

=

3
=
ol

-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE =9A

e




1040 房间全年逐时温度图
公安值班[1045]

[image: image22.png]SFZRE

-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE =9A

e




1045 房间全年逐时温度图
门厅[1004]

[image: image23.png]SFZRE

20 Wy
B T

0

-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE EHAFEEE PETEREEE -FETERSIEE 27

e




1004 房间全年逐时温度图
办公室[1011]

[image: image24.png]SFZRE

40
35
30 —
—_ | 11 — -
25 m " 1 M,LI“.‘_ S

20 g »'“WWL‘ it {

-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE =9A

e




1011 房间全年逐时温度图
办公室[1012]

[image: image25.png]SFZRE

30 ===

T T Ty 7
W

-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE =9A

e




1012 房间全年逐时温度图
运动房[1013]

[image: image26.png]SFZRE

30 —
25 il

15 _M
0 ,w

-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE =9A

e




1013 房间全年逐时温度图
会议室[1014]

[image: image27.png]SFZRE

40
35

o = T =" -

25 m “!A i T .

-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE =9A

e




1014 房间全年逐时温度图
健身房[1015]

[image: image28.png]SFZRE

30 —
25 il

15 _M
0 ,w

-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE =9A

e




1015 房间全年逐时温度图
财务室[1024]

[image: image29.png]SFZRE

S = —=

20
— wwwwm“"‘m‘“"

15 W ! i of
10— u'

-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE EHAFEEE PETEREEE -FETERSIEE 27

e




1024 房间全年逐时温度图
站长室[1025]

[image: image30.png]SFZRE

-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE EHAFEEE PETEREEE -FETERSIEE 27

e




1025 房间全年逐时温度图
司机休息室[1033]

[image: image31.png]SFZRE

30
25
20
15
"
10
H
0

i

b

-5
-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE EHAFEEE PETEREEE -FETERSIEE - SiFEE




1033 房间全年逐时温度图
司机休息室[1034]

[image: image32.png]SFZRE

ST

iy e
15 P TR 00 w« i s
W

-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE EHAFEEE PETEREEE -FETERSIEE 27

e




1034 房间全年逐时温度图
司机休息室[1035]

[image: image33.png]SFZRE

30
25

il
. Lol
2 P T

i

Ty

|

= 10
H
0

-5
-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE EHAFEEE PETEREEE -FETERSIEE - SiFEE




1035 房间全年逐时温度图
司机休息室[1036]

[image: image34.png]SFZRE

30 == m
25 it

200 i

o T T T ! vl

a0 _—_— '
5
0
5

Al M_"_M“H - -

-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE EHAFEEE PETEREEE -FETERSIEE - SiFEE




1036 房间全年逐时温度图
保安室[1037]

[image: image35.png]SFZRE

i wl\rw -

20 i -

U
15 F s g T A sl W
10 —

-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE EHAFEEE PETEREEE -FETERSIEE 27

e




1037 房间全年逐时温度图
食堂[1002]

[image: image36.png]SFZRE

20 iy :MM fi [ e

-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE =9A

e




1002 房间全年逐时温度图
行包提取[1030]

[image: image37.png]SFZRE

s

3

> ] AT T

25 it W” : ! mlh‘lw%‘ T P

20

ek -
% . WW‘“"W‘ e T WVI I \‘ .
. — o

5
0
5

-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE EHAFEEE PETEREEE -FETERSIEE - SiFEE




1030 房间全年逐时温度图
超市[1007]

[image: image38.png]SFZRE

LT = W T

25 T
20 il ﬁ Ll
15 T Mo

-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE =9A

e




1007 房间全年逐时温度图
书店[1009]

[image: image39.png]SFZRE

30 — _
- I

0 g bl T R

15 |
10— 1

-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE =9A

e




1009 房间全年逐时温度图
售票大厅[1005]

[image: image40.png]SFZRE

" e

=

-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE =9A

e




1005 房间全年逐时温度图
售票室[1010]

[image: image41.png]SFZRE

-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE =9A

e




1010 房间全年逐时温度图
行包托运[1020]

[image: image42.png]SEEEE
|

eyl ity

5
0
5

Wi s=—-_-
pi

-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE EHAFEEE PETEREEE -FETERSIEE - SiFEE




1020 房间全年逐时温度图
消控室[1041]

[image: image43.png]2FZNRE
. VT L Wiy —

ih
ks Pt TR ars
R Tt

5
0
5

-10
1818 2A1H 3818 4818 sA18 6A1H 7A18 8A1H 9A1H 10818 11A1H12818

EEEE EHAFEEE PETEREEE -FETERSIEE - SiFEE




1041 房间全年逐时温度图
	
	第4页 共7页
	



[image: image45.png]