建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

留下社区健身体育中心

设计编号：

| 工程地点 | ： | 浙江-杭州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月31日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13666715548 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 规定性指标检查	3

3.1 工程材料	3

3.2 围护结构做法简要说明	5

3.3 体形系数	6

3.4 窗墙比	6

3.5 可见光透射比	8

3.6 天窗	8

3.7 屋顶	9

3.8 外墙	10

3.9 挑空楼板	14

3.10 外窗热工	14

3.11 地下室外墙	20

3.12 地面	20

3.13 外门	21

3.14 空调区域与非空调区域的分割门	21

3.15 有效通风换气面积	21

3.16 非中空窗面积比	22

3.17 外窗气密性	23

3.18 幕墙气密性	23

3.19 规定性指标检查结论	23

建筑概况

| 工程名称 | 留下社区健身体育中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-杭州 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上3966㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下1 |
| 建筑高度 | 14.4m |
| 计算建筑体积 | 24038.13 |
| 计算建筑外表面积 | 10053.50 |
| 北向角度 | 80.3 |
| 结构类型 | 钢木混合结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 微孔硅酸钙板 | 0.065 | 1.261 | 220.0 | 1530.0 | 0.0000 | 《黑龙江居住建筑节能设计标准》DB23-T120－2001 |
| 龙骨+空气层 | 0.243 | 0.169 | 1.2 | 1340.0 | 0.0000 | 《浙江省居住建筑楼板构造》(2018浙J76) |
| 胶合板 | 0.170 | 4.570 | 600.0 | 2815.6 | 0.0000 | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJT45-042-2017 |
| 建筑钢材 | 58.200 | 126.000 | 7850.0 | 480.0 | 0.0000 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 隔汽层(忽略保温性能) | 5.000 | 0.111 | 1.0 | 1005.0 | 0.0100 |  |
| 软木板（ρ=300） | 0.093 | 1.950 | 300.0 | 1890.0 | 0.0225 | 四川65%导则 |
| 纸面石膏板 | 0.330 | 5.280 | 1050.0 | 1100.0 | 0.0000 | 《浙江省居住建筑楼板构造》(2018浙J76) |
| 表皮铝板 | － | 191.000 | － | － | － | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 0.044 | 0.750 | 80.0 | 2200.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 竹屑混凝土 | 0.500 | 2.693 | 500.0 | 1050.0 | 0.1110 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| 木屑板 | 0.065 | 1.540 | 200.0 | 2508.6 | 0.0000 | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJT45-042-2017 |
| 轻质高强防水找平层 | 0.180 | 6.800 | 1400.0 | 2523.2 | 0.0000 | 来源《NK组合自保温墙体系统应用技术规程》Q/320412 NGK010-2022 |
| 胶合板（1） | 0.170 | 4.570 | 600.0 | 2510.0 | 0.0225 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板 | 0.045 | 0.750 | 80.0 | 2150.0 | 0.0000 | 《浙江省居住建筑楼板构造》(2018浙J76) |
| 铝合金板 | － | 216.100 | － | － | － | JGJ/T473-2019 |
| 金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | 0.040 | 0.300 | 40.0 | 775.0 | 0.0000 | 《金属面板保温装饰板》DB33/T1230-2020 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| N-VICP纳米无机纤维复合保温板（厚度50mm） | 50.0 | 10.000 | － | 导热系数：0.005（W/m*K） |
| 胶黏剂 | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：保温屋面 (K=0.199,D=2.465)：（由上到下）

表皮铝板 3mm＋弹性体改性沥青防水卷材 3mm＋轻质高强防水找平层 10mm＋铝合金板 20mm＋金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 210mm＋隔汽层(忽略保温性能) 10mm＋龙骨+空气层 50mm＋木屑板 15mm

2. 外墙（填充墙）：保温外墙（B07） (K=0.412,D=2.612)：（由外到内）

表皮铝板 3mm＋龙骨+空气层 50mm＋岩棉板 85mm＋胶黏剂 2mm＋竹屑混凝土 200mm＋龙骨+空气层 50mm＋隔汽层(忽略保温性能) 20mm＋纸面石膏板 3mm

3. 屋顶：保温屋面 (K=0.199,D=2.465)：（由上到下）

表皮铝板 3mm＋弹性体改性沥青防水卷材 3mm＋轻质高强防水找平层 10mm＋铝合金板 20mm＋金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 210mm＋隔汽层(忽略保温性能) 10mm＋龙骨+空气层 50mm＋木屑板 15mm

4. 热桥柱：

（1） 钢木热桥柱 (K=0.739,D=1.960)：（由外到内）

表皮铝板 3mm＋龙骨+空气层 50mm＋岩棉板(ρ0≥80) 45mm＋胶黏剂 3mm＋建筑钢材 480mm＋龙骨+空气层 20mm＋软木板（ρ=300） 5mm

（2） 工业竹材柱子 (K=0.272,D=16.129)：（由外到内）

胶合板（1） 600mm

5. 外窗：80系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low_E) (K=1.300)：

传热系数1.300W/㎡.K，窗太阳得热系数0.300

6. 天窗：80系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low_E) (K=1.300)：

传热系数1.300W/㎡.K，窗太阳得热系数0.300

7. 幕墙：80系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low_E) (K=1.300)：

传热系数1.300W/㎡.K，窗太阳得热系数0.300

8. 地下室外墙：地下墙构造一 (K=0.731,D=5.390)：

胶合板 200mm＋龙骨+空气层 20mm

9. 非周边地面：非周边地面构造一 (K=0.230,D=3.614)：

微孔硅酸钙板 20mm＋胶合板 120mm

10. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.341,D=3.614)：

微孔硅酸钙板 20mm＋胶合板 120mm

11. 外门：多功能户门(具有保温、隔声、防盗作用) (K=1.500)：

传热系数1.500W/㎡.K

12. 空调区域与非空调区域的分割门：内门 (K=0.500)：

传热系数0.500W/㎡.K

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 10053.50 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 24038.13 |
| 体形系数 | 0.40 |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.2.2条 |
| 标准要求 | 体形系数不宜大于0.4(s≤0.40) |
| 结论 | 适宜 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 3.600 | 0.00 | 0.00 | 707.62 |
| 1 | 3.600 | 1255.69 | 1933.13 | 5119.35 |
| 2 | 3.600 | 1010.49 | 3584.14 | 10719.85 |
| 3 | 3.600 | 1699.98 | 2663.75 | 7780.88 |
| 4 | 3.600 | 0.00 | 1872.48 | 418.05 |
| 合计 | 14.40 | 3966.16 | 10053.50 | 24038.13 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 172.11 | 1161.83 | 0.15 | 0.70 | 满足 |
| 北向 | 1210.91 | 2249.53 | 0.54 | 0.70 | 满足 |
| 东向 | 150.00 | 1073.60 | 0.14 | 0.50 | 满足 |
| 西向 | 215.75 | 1141.15 | 0.19 | 0.50 | 满足 |
| 平均 | 1748.76 | 5626.11 | 0.31 | 0.70 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.2.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类公共建筑东、西向窗墙面积比不应大于0.50，南、北向窗墙面积比不应大于0.70，总窗墙比不得不大于0.70 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | C1220 | 1.20×2.00 | 1 | 2 | 2.40 | 4.80 | 172.11 |
|  | C1820 | 1.80×2.00 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  | C2115 | 2.10×1.50 | 3 | 1 | 3.15 | 3.15 |  |
|  | C22035 | 22.00×3.50 | 2 | 1 | 77.00 | 77.00 |  |
|  | C2415 | 2.40×1.50 | 3 | 2 | 3.60 | 7.20 |  |
|  | C3320 | 3.30×2.00 | 1~2 | 9 | 6.60 | 59.40 |  |
|  | C3605 | 3.60×0.70 | 2 | 6 | 2.52 | 15.12 |  |
|  | C3605 | 2.63×0.70 | 2 | 1 | 1.84 | 1.84 |  |
| 北向 | (玻璃幕墙) | 11.40×3.60 | 2~3 | 2 | 41.04 | 82.08 | 1210.91 |
|  |  | 40.60×1.77 | 2 | 3 | 72.00 | 216.00 |  |
|  |  | 40.60×1.50 | 2 | 1 | 61.02 | 61.02 |  |
|  |  | 30.60×1.49 | 2 | 1 | 45.54 | 45.54 |  |
|  |  | 30.60×1.34 | 2 | 1 | 40.95 | 40.95 |  |
|  |  | 30.60×1.30 | 2 | 1 | 39.90 | 39.90 |  |
|  |  | 40.60×0.59 | 2 | 1 | 24.00 | 24.00 |  |
|  |  | 40.60×1.18 | 2 | 1 | 48.00 | 48.00 |  |
|  |  | 30.60×0.43 | 2 | 1 | 13.13 | 13.13 |  |
|  |  | 30.60×0.29 | 2 | 2 | 9.00 | 18.00 |  |
|  |  | 30.60×0.15 | 2 | 1 | 4.59 | 4.59 |  |
|  |  | 40.60×0.14 | 2 | 2 | 5.49 | 10.98 |  |
|  |  | 24.60×1.95 | 3 | 1 | 48.00 | 48.00 |  |
|  |  | 24.60×0.98 | 3 | 2 | 24.20 | 48.40 |  |
|  |  | 24.60×0.80 | 3 | 2 | 19.80 | 39.60 |  |
|  |  | 24.60×0.76 | 3 | 1 | 18.60 | 18.60 |  |
|  |  | 24.60×0.73 | 3 | 3 | 17.90 | 53.70 |  |
|  |  | 24.60×0.47 | 3 | 1 | 11.50 | 11.50 |  |
|  |  | 24.60×0.21 | 3 | 1 | 5.21 | 5.21 |  |
|  |  | 24.60×0.29 | 3 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | 24.60×0.25 | 3 | 1 | 6.10 | 6.10 |  |
|  |  | 24.60×0.22 | 3 | 1 | 5.50 | 5.50 |  |
|  |  | 24.60×0.22 | 3 | 1 | 5.30 | 5.30 |  |
|  |  | 24.60×0.13 | 3 | 1 | 3.22 | 3.22 |  |
|  |  | 24.60×0.21 | 3 | 1 | 5.18 | 5.18 |  |
|  |  | 24.60×0.16 | 3 | 2 | 4.00 | 8.00 |  |
|  |  | 24.60×0.18 | 3 | 1 | 4.39 | 4.39 |  |
|  |  | 24.60×0.16 | 3 | 1 | 3.96 | 3.96 |  |
|  |  | 24.60×0.16 | 3 | 1 | 3.82 | 3.82 |  |
|  | C1520 | 1.50×2.00 | 2~3 | 6 | 3.00 | 18.00 |  |
|  | C3636 | 3.60×3.60 | 1~2 | 24 | 12.96 | 311.04 |  |
| 东向 | C0925 | 0.90×2.50 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 | 150.00 |
|  | C2115 | 2.10×1.50 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 |  |
|  | C3320 | 3.30×2.00 | 1~3 | 5 | 6.60 | 33.00 |  |
|  | C3620 | 3.60×2.00 | 2~3 | 8 | 7.20 | 57.60 |  |
|  | C3625 | 3.60×2.50 | 2 | 6 | 9.00 | 54.00 |  |
| 西向 | (玻璃幕墙) | / | 2~3 | / | / | 63.35 | 215.75 |
|  | C0925 | 0.90×2.50 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  | C1220 | 1.20×2.00 | 1~3 | 6 | 2.40 | 14.40 |  |
|  | C1520 | 1.50×2.00 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |
|  | C2115 | 2.10×1.50 | 1~2 | 3 | 3.15 | 9.45 |  |
|  | C2715 | 2.70×1.50 | 1 | 2 | 4.05 | 8.10 |  |
|  | C3320 | 3.30×2.00 | 1~3 | 6 | 6.60 | 39.60 |  |
|  | C3620 | 3.60×2.00 | 2~3 | 3 | 7.20 | 21.60 |  |
|  | C3625 | 3.60×2.50 | 2 | 6 | 9.00 | 54.00 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.15 | C2115 | 0.61 | 0.60 |
| 北向 | 0.54 |  | 0.61 | 0.40 |
| 东向 | 0.14 | C3620 | 0.61 | 0.60 |
| 西向 | 0.19 | C1220 | 0.61 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.2.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整栋建筑 |  | 0.00 | 3078.94 | 0.00 |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.2.5条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

保温屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 表皮铝板 | 3 | － | 191.000 | － | 0.000 | 0.000 |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 轻质高强防水找平层 | 10 | 0.180 | 6.800 | 1.00 | 0.056 | 0.378 |
| 铝合金板 | 20 | － | 216.100 | － | 0.000 | 0.000 |
| 金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | 210 | 0.040 | 0.300 | 1.20 | 4.375 | 1.575 |
| 隔汽层(忽略保温性能) | 10 | 5.000 | 0.111 | 1.00 | 0.002 | 0.000 |
| 龙骨+空气层 | 50 | 0.243 | 0.169 | 1.00 | 0.206 | 0.035 |
| 木屑板 | 15 | 0.065 | 1.540 | 1.00 | 0.231 | 0.355 |
| 各层之和∑ | 321 | － | － | － | 4.882 | 2.465 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.3.2-1的规定(K≤0.20) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

保温外墙（B07）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 表皮铝板 | 3 | － | 191.000 | － | 0.000 | 0.000 |
| 龙骨+空气层 | 50 | 0.243 | 0.169 | 1.00 | 0.206 | 0.035 |
| 岩棉板 | 85 | 0.045 | 0.750 | 1.30 | 1.453 | 1.417 |
| 胶黏剂 | 2 | － | － | － | － | － |
| 竹屑混凝土 | 200 | 0.500 | 2.693 | 1.00 | 0.400 | 1.077 |
| 龙骨+空气层 | 50 | 0.243 | 0.169 | 1.00 | 0.206 | 0.035 |
| 隔汽层(忽略保温性能) | 20 | 5.000 | 0.111 | 1.00 | 0.004 | 0.000 |
| 纸面石膏板 | 3 | 0.330 | 5.280 | 1.10 | 0.008 | 0.048 |
| 各层之和∑ | 413 | － | － | － | 2.277 | 2.612 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.41 |  |  |  |  |  |

保温屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 表皮铝板 | 3 | － | 191.000 | － | 0.000 | 0.000 |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 轻质高强防水找平层 | 10 | 0.180 | 6.800 | 1.00 | 0.056 | 0.378 |
| 铝合金板 | 20 | － | 216.100 | － | 0.000 | 0.000 |
| 金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | 210 | 0.040 | 0.300 | 1.20 | 4.375 | 1.575 |
| 隔汽层(忽略保温性能) | 10 | 5.000 | 0.111 | 1.00 | 0.002 | 0.000 |
| 龙骨+空气层 | 50 | 0.243 | 0.169 | 1.00 | 0.206 | 0.035 |
| 木屑板 | 15 | 0.065 | 1.540 | 1.00 | 0.231 | 0.355 |
| 各层之和∑ | 321 | － | － | － | 4.882 | 2.465 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |

钢木热桥柱

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 表皮铝板 | 3 | － | 191.000 | － | 0.000 | 0.000 |
| 龙骨+空气层 | 50 | 0.243 | 0.169 | 1.00 | 0.206 | 0.035 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 45 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 0.852 | 0.767 |
| 胶黏剂 | 3 | － | － | － | － | － |
| 建筑钢材 | 480 | 58.200 | 126.000 | 1.00 | 0.008 | 1.039 |
| 龙骨+空气层 | 20 | 0.243 | 0.169 | 1.00 | 0.082 | 0.014 |
| 软木板（ρ=300） | 5 | 0.093 | 1.950 | 1.00 | 0.054 | 0.105 |
| 各层之和∑ | 606 | － | － | － | 1.202 | 1.960 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.74 |  |  |  |  |  |

工业竹材柱子

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 胶合板（1） | 600 | 0.170 | 4.570 | 1.00 | 3.529 | 16.129 |
| 各层之和∑ | 600 | － | － | － | 3.529 | 16.129 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.216 | 133.15 | 28.71 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 155.70 | 17.13 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 112.47 | 12.37 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 65.03 | 7.15 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 50.40 | 0.25 |
|  | 合计 |  |  |  | 65.61 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.216 | 114.77 | 24.75 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 259.80 | 28.58 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 28.42 | 3.13 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 9.00 | 0.99 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 10.80 | 0.05 |
|  | 合计 |  |  |  | 57.49 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.216 | 106.29 | 22.92 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 115.20 | 12.67 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 78.10 | 8.59 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 69.90 | 7.69 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 14.40 | 0.07 |
|  | 合计 |  |  |  | 51.94 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.216 | 106.31 | 22.92 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 139.20 | 15.31 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 80.88 | 8.90 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 73.50 | 8.09 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 14.40 | 0.07 |
|  | 合计 |  |  |  | 55.29 |
| 总计 |  |  |  |  | 230.33 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温外墙（B07） | 主墙体 | 936.30 | 1.000 | 0.41 | 2.61 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 + 65.61/936.30 = 0.48 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温外墙（B07） | 主墙体 | 597.84 | 0.599 | 0.41 | 2.61 | 0.75 |
| 保温屋面 | 屋顶 | 400.01 | 0.401 | 0.20 | 2.47 | 0.75 |
| 合计 |  | 997.85 | 1.000 | 0.33 | 2.55 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.33 + 57.49/997.85 = 0.39 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温外墙（B07） | 主墙体 | 906.38 | 1.000 | 0.41 | 2.61 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 + 51.94/906.38 = 0.47 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温外墙（B07） | 主墙体 | 909.90 | 1.000 | 0.41 | 2.61 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 + 55.29/909.90 = 0.47 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温外墙（B07） | 主墙体 | 3350.42 | 0.893 | 0.41 | 2.61 | 0.75 |
| 保温屋面 | 屋顶 | 400.01 | 0.107 | 0.20 | 2.47 | 0.75 |
| 合计 |  | 3750.43 | 1.000 | 0.39 | 2.60 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.39 + 230.33/3750.43 = 0.45 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.3.2-1的规定(K≤0.70) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low_E) | 18 | 1.30 | 0.30 | 0.610 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0925，C2115，C3320，C3620，C3625，C1220，C1520，C2715，C1820，C22035，C2415，C3605，C3636 |  |  |  |
|  | 备注：传热系数：1.3~1.5 太阳得热系数：0.30~0.37 来源：《浙江居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021 |  |  |  |  |
| 2 | 80系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low_E) | 182 | 1.30 | 0.30 | 0.610 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：传热系数：1.3~1.5 太阳得热系数：0.30~0.37 来源：《浙江居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021 |  |  |  |  |
| 3 | 80系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low_E) | 98 | 1.30 | 0.30 | 0.610 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  | 备注：传热系数：1.3~1.5 太阳得热系数：0.30~0.37 来源：《浙江居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1220 | 1 | 2 | 2.40 | 4.80 | 18 | 1.300 |
| 2 | C1820 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 1.300 |
| 3 | C2115 | 3 | 1 | 3.15 | 3.15 | 18 | 1.300 |
| 4 | C22035 | 2 | 1 | 77.00 | 77.00 | 18 | 1.300 |
| 5 | C2415 | 3 | 2 | 3.60 | 7.20 | 18 | 1.300 |
| 6 | C3320 | 1~2 | 9 | 6.60 | 59.40 | 18 | 1.300 |
| 7 | C3605 | 2 | 6 | 2.52 | 15.12 | 18 | 1.300 |
| 8 | C3605 | 2 | 1 | 1.84 | 1.84 | 18 | 1.300 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 172.11 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.300 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~3 | 2 | 41.04 | 82.08 | 182 | 1.300 |
| 2 |  | 2 | 3 | 72.00 | 216.00 | 98 | 1.300 |
| 3 |  | 2 | 1 | 61.02 | 61.02 | 98 | 1.300 |
| 4 |  | 2 | 1 | 45.54 | 45.54 | 98 | 1.300 |
| 5 |  | 2 | 1 | 40.95 | 40.95 | 98 | 1.300 |
| 6 |  | 2 | 1 | 39.90 | 39.90 | 98 | 1.300 |
| 7 |  | 2 | 1 | 24.00 | 24.00 | 98 | 1.300 |
| 8 |  | 2 | 1 | 48.00 | 48.00 | 98 | 1.300 |
| 9 |  | 2 | 1 | 13.13 | 13.13 | 98 | 1.300 |
| 10 |  | 2 | 2 | 9.00 | 18.00 | 98 | 1.300 |
| 11 |  | 2 | 1 | 4.59 | 4.59 | 98 | 1.300 |
| 12 |  | 2 | 2 | 5.49 | 10.98 | 98 | 1.300 |
| 13 |  | 3 | 1 | 48.00 | 48.00 | 98 | 1.300 |
| 14 |  | 3 | 2 | 24.20 | 48.40 | 98 | 1.300 |
| 15 |  | 3 | 2 | 19.80 | 39.60 | 98 | 1.300 |
| 16 |  | 3 | 1 | 18.60 | 18.60 | 98 | 1.300 |
| 17 |  | 3 | 3 | 17.90 | 53.70 | 98 | 1.300 |
| 18 |  | 3 | 1 | 11.50 | 11.50 | 98 | 1.300 |
| 19 |  | 3 | 1 | 5.21 | 5.21 | 98 | 1.300 |
| 20 |  | 3 | 1 | 7.20 | 7.20 | 98 | 1.300 |
| 21 |  | 3 | 1 | 6.10 | 6.10 | 98 | 1.300 |
| 22 |  | 3 | 1 | 5.50 | 5.50 | 98 | 1.300 |
| 23 |  | 3 | 1 | 5.30 | 5.30 | 98 | 1.300 |
| 24 |  | 3 | 1 | 3.22 | 3.22 | 98 | 1.300 |
| 25 |  | 3 | 1 | 5.18 | 5.18 | 98 | 1.300 |
| 26 |  | 3 | 2 | 4.00 | 8.00 | 98 | 1.300 |
| 27 |  | 3 | 1 | 4.39 | 4.39 | 98 | 1.300 |
| 28 |  | 3 | 1 | 3.96 | 3.96 | 98 | 1.300 |
| 29 |  | 3 | 1 | 3.82 | 3.82 | 98 | 1.300 |
| 30 | C1520 | 2~3 | 6 | 3.00 | 18.00 | 18 | 1.300 |
| 31 | C3636 | 1~2 | 24 | 12.96 | 311.04 | 18 | 1.300 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 1210.91 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.300 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0925 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 1.300 |
| 2 | C2115 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 | 18 | 1.300 |
| 3 | C3320 | 1~3 | 5 | 6.60 | 33.00 | 18 | 1.300 |
| 4 | C3620 | 2~3 | 8 | 7.20 | 57.60 | 18 | 1.300 |
| 5 | C3625 | 2 | 6 | 9.00 | 54.00 | 18 | 1.300 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 150.00 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.300 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 63.35 | 182 | 1.300 |
| 2 | C0925 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 1.300 |
| 3 | C1220 | 1~3 | 6 | 2.40 | 14.40 | 18 | 1.300 |
| 4 | C1520 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 18 | 1.300 |
| 5 | C2115 | 1~2 | 3 | 3.15 | 9.45 | 18 | 1.300 |
| 6 | C2715 | 1 | 2 | 4.05 | 8.10 | 18 | 1.300 |
| 7 | C3320 | 1~3 | 6 | 6.60 | 39.60 | 18 | 1.300 |
| 8 | C3620 | 2~3 | 3 | 7.20 | 21.60 | 18 | 1.300 |
| 9 | C3625 | 2 | 6 | 9.00 | 54.00 | 18 | 1.300 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 215.75 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.300 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1220 | 1 | 2 | 2.40 | 4.80 | 18 | 0.300 | 平板遮阳0 | 0.805 | 0.242 |
| 2 | C1820 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 0.300 | 平板遮阳0 | 0.805 | 0.242 |
| 3 | C2115 | 3 | 1 | 3.15 | 3.15 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 4 | C22035 | 2 | 1 | 77.00 | 77.00 | 18 | 0.300 | 百叶遮阳0 | 0.543 | 0.163 |
| 5 | C2415 | 3 | 2 | 3.60 | 7.20 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 6 | C3320 | 1~2 | 9 | 6.60 | 59.40 | 18 | 0.300 | 平板遮阳0 | 0.805 | 0.242 |
| 7 | C3605 | 2 | 6 | 2.52 | 15.12 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 8 | C3605 | 2 | 1 | 1.84 | 1.84 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 172.11 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.216 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~3 | 2 | 41.04 | 82.08 | 182 | 0.300 | 0.300 |
| 2 |  | 2 | 3 | 72.00 | 216.00 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 3 |  | 2 | 1 | 61.02 | 61.02 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 4 |  | 2 | 1 | 45.54 | 45.54 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 5 |  | 2 | 1 | 40.95 | 40.95 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 6 |  | 2 | 1 | 39.90 | 39.90 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 7 |  | 2 | 1 | 24.00 | 24.00 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 8 |  | 2 | 1 | 48.00 | 48.00 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 9 |  | 2 | 1 | 13.13 | 13.13 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 10 |  | 2 | 2 | 9.00 | 18.00 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 11 |  | 2 | 1 | 4.59 | 4.59 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 12 |  | 2 | 2 | 5.49 | 10.98 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 13 |  | 3 | 1 | 48.00 | 48.00 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 14 |  | 3 | 2 | 24.20 | 48.40 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 15 |  | 3 | 2 | 19.80 | 39.60 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 16 |  | 3 | 1 | 18.60 | 18.60 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 17 |  | 3 | 3 | 17.90 | 53.70 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 18 |  | 3 | 1 | 11.50 | 11.50 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 19 |  | 3 | 1 | 5.21 | 5.21 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 20 |  | 3 | 1 | 7.20 | 7.20 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 21 |  | 3 | 1 | 6.10 | 6.10 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 22 |  | 3 | 1 | 5.50 | 5.50 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 23 |  | 3 | 1 | 5.30 | 5.30 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 24 |  | 3 | 1 | 3.22 | 3.22 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 25 |  | 3 | 1 | 5.18 | 5.18 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 26 |  | 3 | 2 | 4.00 | 8.00 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 27 |  | 3 | 1 | 4.39 | 4.39 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 28 |  | 3 | 1 | 3.96 | 3.96 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 29 |  | 3 | 1 | 3.82 | 3.82 | 98 | 0.300 | 0.300 |
| 30 | C1520 | 2~3 | 6 | 3.00 | 18.00 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 31 | C3636 | 1~2 | 24 | 12.96 | 311.04 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1210.91 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  | 0.300 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0925 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 0.300 | 百叶遮阳0 | 0.547 | 0.164 |
| 2 | C2115 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 3 | C3320 | 1~3 | 5 | 6.60 | 33.00 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 4 | C3620 | 2~3 | 8 | 7.20 | 57.60 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 5 | C3625 | 2 | 6 | 9.00 | 54.00 | 18 | 0.300 | 百叶遮阳0 | 0.537 | 0.161 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 150.00 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.248 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 63.35 | 182 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 2 | C0925 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 0.300 | 百叶遮阳0 | 0.545 | 0.163 |
| 3 | C1220 | 1~3 | 6 | 2.40 | 14.40 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 4 | C1520 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 5 | C2115 | 1~2 | 3 | 3.15 | 9.45 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 6 | C2715 | 1 | 2 | 4.05 | 8.10 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 7 | C3320 | 1~3 | 6 | 6.60 | 39.60 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 8 | C3620 | 2~3 | 3 | 7.20 | 21.60 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 9 | C3625 | 2 | 6 | 9.00 | 54.00 | 18 | 0.300 | 百叶遮阳0 | 0.536 | 0.161 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 215.75 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.264 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 172.11 | 1.30 | 0.22 | 0.15 | K≤1.80, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 1210.91 | 1.30 | 0.30 | 0.54 | K≤1.60, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 东向 | 150.00 | 1.30 | 0.25 | 0.14 | K≤1.80, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 215.75 | 1.30 | 0.26 | 0.19 | K≤1.80, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 | 1748.76 | 1.30 | 0.28 | 0.31 |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.3.1-1的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：

本表所统计的外窗包含凸窗。

地下室外墙

地下墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 胶合板 | 200 | 0.170 | 4.570 | 1.00 | 1.176 | 5.376 |
| 龙骨+空气层 | 20 | 0.243 | 0.169 | 1.00 | 0.082 | 0.014 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 1.259 | 5.390 |
| 导热阻R | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地面

地面相关构造

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 微孔硅酸钙板 | 20 | 0.065 | 1.261 | 1.00 | 0.308 | 0.388 |
| 胶合板 | 120 | 0.170 | 4.570 | 1.00 | 0.706 | 3.226 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 1.014 | 3.614 |
| 导热阻R | 1.01 |  |  |  |  |  |

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 微孔硅酸钙板 | 20 | 0.065 | 1.261 | 1.00 | 0.308 | 0.388 |
| 胶合板 | 120 | 0.170 | 4.570 | 1.00 | 0.706 | 3.226 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 1.014 | 3.614 |
| 导热阻R | 1.01 |  |  |  |  |  |

地面平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热阻Ro (㎡K) / W | 热惰性 指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非周边地面构造一 | 2382.07 | 0.737 | 1.01 | 3.61 |
| 周边地面构造一 | 852.02 | 0.263 | 1.01 | 3.61 |
| 合计 | 3234.09 | 1.000 | 1.01 | 3.61 |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.3条 |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能户门(具有保温、隔声、防盗作用) | 126.92 | 1.000 | 1.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.4条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

空调区域与非空调区域的分割门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内门 | 40.82 | 1.000 | 0.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.4条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间 编号 | 房间面积(㎡) |  | 立面面积(㎡) | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 有效通风面积比 | 门窗 类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 | 20.64 |  | 25.02 | C3320 | 6.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 1004 | 22.65 |  | 11.52 | C1520 | 3.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
| 2 | 2001 | 327.38 |  | 279.13 | C3605 | 2.52 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C3605 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3605 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3605 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3605 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3605 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2003 | 235.15 |  | 198.43 | C3320 | 6.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C3620 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3320 | 6.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2004 | 826.56 |  | 749.05 | C3636 | 12.96 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C3636 | 12.96 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3636 | 12.96 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3636 | 12.96 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3636 | 12.96 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3636 | 12.96 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3636 | 12.96 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3636 | 12.96 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2008 | 41.45 |  | 52.55 | C3320 | 6.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C3320 | 6.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2011 | 27.83 |  | 40.49 | C3620 | 7.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 2012 | 261.77 |  | 262.17 | C3636 | 12.96 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C3636 | 12.96 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3636 | 12.96 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3636 | 12.96 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 3 | 3002 | 128.85 |  | 176.71 | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2415 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3003 | 82.15 |  | 141.63 | C3620 | 7.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C3320 | 6.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3007 | 99.05 |  | 131.59 | C1520 | 3.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1520 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1520 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3620 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3620 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间外墙面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 172.11 | 0.00 | 0.10 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 1210.91 | 0.00 | 0.10 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.10 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 215.75 | 0.00 | 0.10 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.2.9条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的10% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 8级（门窗编号：C0925） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.5条 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433的7级 |
| 结论 | 满足 |

幕墙气密性

| 层数 | 100米以下 | 100米以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 4级（门窗编号：） | － |
| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.5条 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.5条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433的3级 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433的4级 |
| 结论 | 满足 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不适宜 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 5 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 屋顶 | 满足 |  |
| 7 | 外墙 | 满足 |  |
| 8 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 9 | 地下室外墙 | 满足 |  |
| 10 | 地面 | 满足 |  |
| 11 | 外门 | 满足 |  |
| 12 | 空调区域与非空调区域的分割门 | 满足 |  |
| 13 | 有效通风换气面积 | 不适宜 |  |
| 14 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 15 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 16 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021的要求。