[image: image1.bmp]


	超低能耗建筑计算报告书
公共建筑

	文化活动中心 

	设计编号：

	


[image: image25.png]yl SRIERTE N




	工程地点
	：
	河北-石家庄

	建设单位
	：
	AAA

	设计单位
	：
	aaa

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月28日


	采用软件
	: 超低能耗PHES2025
	[image: image24.png]U GFIZERER






	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15373099824
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


 目  录

11 建筑概况


1

2 评估依据

1

3 气象数据

1

3.1 气象地点

2

3.2 逐日干球温度表

2

3.3 逐月辐照量表

2

3.4 峰值工况

3

4 围护结构

3

4.1 工程材料

4

4.2 屋顶

4

4.3 天窗类型

5

4.4 外墙

8

4.5 地面

9

4.6 挑空楼板

9

4.7 采暖与非采暖楼板

9

4.8 采暖与非采暖隔墙

10

4.9 外窗热工

11

4.10 外门

11

4.11 分隔采暖与非采暖空间的户门

11

4.12 外窗气密性

12

4.13 外门气密性

12

4.14 户门气密性

12

4.15 规定项检查

12

5 围护结构概况

13

6 设计建筑

13

6.1 房间类型

14

6.2 系统类型

14

6.3 制冷系统

15

6.4 供暖系统

16

6.5 空调风机

16

6.6 照明

16

6.7 生活热水

17

6.8 电梯

17

6.9 光伏发电

18

6.10 负荷分项统计

18

6.11 逐月负荷表

20

7 基准建筑

20

7.1 房间类型

20

7.2 制冷系统

20

7.3 供暖系统

20

7.4 照明

21

7.5 生活热水

22

7.6 电梯

22

7.7 建筑负荷

22

7.8 负荷分项统计

23

7.9 逐月负荷表

24

8 能效结果

24

8.1 建筑能耗

27

8.2 结论

28

9 附录

28

9.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

29

9.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

30

9.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

31

9.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

31

9.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	文化活动中心

	工程地点
	河北-石家庄

	地理位置
	北纬：38.00°
	东经：114.41°

	计算建筑面积(m2)
	地上4115    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上14.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	18946.92

	计算建筑外表面积(m2)
	4454.18

	建筑气密性（换气次数N50）
	0.60

	建筑类型细化
	其他建筑

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.48

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.50

	控温期
	全年控温


评估依据
1. 《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016-2016)

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

气象数据
气象地点
河北-石家庄, 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
[image: image2.png]=

r

1

= -

| 5

o -

m_m -

m o

° s

Ji S

o

m s
S





逐月辐照量表
[image: image3.png]BB EREMI/) KPS I S





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	09月19日14时
	39.4
	20.0
	6.8
	57.1

	最冷
	02月09日06时
	-7.8
	-10.0
	0.8
	-5.8


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	0.033
	0.280
	20.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石墨聚苯板
	0.033
	0.280
	20.0
	1633.5
	0.0162
	内蒙古12系列建筑标准设计图集 DBJ03-22-2014


屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	80
	0.030
	0.320
	1.10
	2.424
	0.853

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	2.631
	3.435

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.36

	考虑线性热桥后K
	0.36 + 27.04/1619.60 = 0.38


屋顶线性热桥

	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	外墙－屋顶
	WR-1
	0.197/2=0.0985
	274.51
	27.04


热桥节点图

	外墙－屋顶：WR-1
	

	[image: image4.bmp]
	


天窗类型


本工程无此项围护结构

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	40
	0.930
	11.370
	1.00
	0.043
	0.489

	石墨聚苯板
	120
	0.033
	0.280
	1.10
	3.306
	1.018

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.180
	3.100
	1.25
	0.889
	3.444

	混合砂浆
	40
	0.870
	10.750
	1.00
	0.046
	0.494

	各层之和∑
	400
	－
	－
	－
	4.284
	5.446

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.23

	考虑线性热桥后K
	0.23 + 14.23/172.15 = 0.31


外墙线性热桥

	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.197/2=0.0985
	0.50
	0.05

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.091
	12.60
	1.15

	
	门窗上口
	WU-1
	0.129
	3.90
	0.50

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.076/2=0.038
	9.00
	0.34

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.013
	2.14
	0.03

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.001
	22.50
	0.02

	
	合计
	
	2.09

	北
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.197/2=0.0985
	7.91
	0.78

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.091
	15.40
	1.40

	
	门窗上口
	WU-1
	0.129
	19.00
	2.45

	
	窗下口
	WD-1
	0.126
	16.60
	2.09

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.076/2=0.038
	9.00
	0.34

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.013
	14.52
	0.19

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.001
	46.50
	0.05

	
	合计
	
	7.30

	东
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.197/2=0.0985
	7.19
	0.71

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.091
	24.80
	2.26

	
	门窗上口
	WU-1
	0.129
	7.50
	0.97

	
	窗下口
	WD-1
	0.126
	4.80
	0.60

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.076/2=0.038
	4.50
	0.17

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.013
	7.97
	0.10

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.001
	29.25
	0.03

	
	合计
	
	4.84

	总计
	
	14.23


热桥节点图

	外墙－屋顶：WR-1
	门窗左右口：WS-1

	[image: image5.bmp]
	[image: image6.bmp]


	门窗上口：WU-1
	外墙－外墙：WO-1

	[image: image7.bmp]
	[image: image8.bmp]


	外墙－楼板：WF-1
	外墙－内墙：WI-1

	[image: image9.bmp]
	[image: image10.bmp]


	窗下口：WD-1
	

	[image: image11.bmp]
	


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	16.89
	1.000
	0.23
	5.45
	0.48

	考虑线性热桥后K
	0.23 + 2.09/16.89 = 0.35


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	106.08
	1.000
	0.23
	5.45
	0.48

	考虑线性热桥后K
	0.23 + 7.30/106.08 = 0.30


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	49.18
	1.000
	0.23
	5.45
	0.48

	考虑线性热桥后K
	0.23 + 4.84/49.18 = 0.33


4.　西向

根据本标准建筑朝向划分规则，当前项目无西向外墙。

5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	172.15
	1.000
	0.23
	5.45
	0.48

	考虑线性热桥后K
	0.23 + 14.23/172.15 = 0.31


地面

地面相关构造

地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	80
	0.030
	0.320
	1.00
	2.667
	0.853

	各层之和∑
	220
	－
	－
	－
	2.757
	2.284

	保温材料层R
	2.667

	传热系数K=1/(1/0.30+∑R)
	0.17


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.10
	0.606
	0.213

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.697
	1.644

	保温材料层R
	0.606

	传热系数K=1/(1/0.52+∑R)
	0.40


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地面平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D

	地面构造一
	1447.86
	0.897
	0.17
	2.28

	周边地面构造一
	165.65
	0.103
	0.40
	1.64

	合计
	1613.51
	1.000
	0.19
	2.22


挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	70
	0.030
	0.320
	1.10
	2.121
	0.747

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	50
	0.030
	0.320
	1.00
	1.667
	0.533

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	3.901
	2.958

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.25


采暖与非采暖楼板

控温与非控温楼板构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板(ρ=60-160)
	80
	0.041
	0.615
	1.10
	1.774
	1.200

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.887
	2.878

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.48


采暖与非采暖隔墙

控温与非控温隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	190
	0.180
	3.100
	1.00
	1.056
	3.272

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	1.100
	3.764

	传热系数K=1/(0.17+∑R)
	0.79


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗遮阳
系数
	可见光透射比

	1
	铝木复合型材双玻单腔中空玻璃窗（6双银Low-E+12Ar+6）
	130
	1.60
	0.31
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	BLMQ，HC2645，HC4545，HC8145，HC8850，HC3145

	
	备注：标准未提供 窗太阳得热系数和可见光透射比 仅供参考
来源：宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准 DB64/521-2022

	2
	铝木复合型材双玻单腔中空玻璃窗（6双银Low-E+12Ar+6）
	18
	1.60
	0.31
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C1050，C1245，C2145，C2441，C2445，C2450，C2745，C3350，C4550，C4945，HC5645，C1545，C2045，C2150，C3345，C3645，C4045，C4050，C4545，C5045，C3045，C3545，C5050，C1005，C1250，C2105，C2405，C4005

	
	备注：标准未提供 窗太阳得热系数和可见光透射比 仅供参考
来源：宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准 DB64/521-2022


外遮阳类型

平板外遮阳

[image: image12.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	窗洞自遮阳100
	0.100
	0.000
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000


自定义外遮阳

	序号
	编号
	夏季外遮阳系数
	冬季外遮阳系数
	平均外遮阳系数
	备注

	1
	自定义外遮阳0
	0.200
	1.000
	0.600
	


总体热工性能

	朝向
	面积
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	冬季综合
太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	861.22
	1.60
	0.05
	0.27
	0.97
	K≤1.50, 夏季SHGC≤0.30, 冬季SHGC≥0.45
	无需判断

	北向
	850.04
	1.60
	0.25
	0.26
	0.88
	K≤1.50, 夏季SHGC≤0.30, 冬季SHGC≥0.45
	无需判断

	东向
	424.74
	1.60
	0.06
	0.27
	0.89
	K≤1.50, 夏季SHGC≤0.30, 冬季SHGC≥0.45
	无需判断

	西向
	484.34
	1.60
	0.05
	0.27
	1.00
	K≤1.50, 夏季SHGC≤0.30, 冬季SHGC≥0.45
	无需判断

	综合平均
	2620.35
	1.60
	0.12
	0.27
	0.93
	
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)第6.1.5条

	标准要求
	K和SHGC值可按表6.1.5-2选取

	结论
	无需判断


备注：

本表出现的“无需判断”结论表示标准要求值是推荐值。

本表所统计的外窗包含凸窗。

外门

	构造名称
	面积(㎡)
	面积
所占比例
	传热系数K
[W/(㎡.K)]

	保温门（多功能门）
	18.90
	1.000
	1.30

	综合平均
	18.90
	1.000
	1.30

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)第6.1.6条

	标准要求
	K值宜符合第6.1.6条的要求(K≤1.50)

	结论
	适宜


分隔采暖与非采暖空间的户门


本工程无此项围护结构

外窗气密性

	最不利气密性等级
	7级（门窗编号：C1005）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的8级

	结论
	不适宜


外门气密性

	最不利气密性等级
	7级（门窗编号：M0921）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	适宜


户门气密性

	最不利气密性等级
	－

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	－


规定项检查

	序号
	检查项
	结论

	1
	屋顶
	无需判断

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	3
	外墙
	无需判断

	4
	地面
	无需判断

	5
	挑空楼板
	无需判断

	6
	采暖与非采暖楼板
	无需判断

	7
	采暖与非采暖隔墙
	无需判断

	8
	外窗热工
	无需判断

	9
	外门
	适宜

	10
	外窗气密性
	不适宜

	11
	外门气密性
	适宜

	12
	户门气密性
	适宜


备注：本表出现的“无需判断”表示该项的标准要求值是推荐值。

围护结构概况

	
	设计建筑
	基准建筑

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	0.38
3.44
	0.45
3.24

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	0.31
5.45
	0.50
4.70

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	0.25

2.96
	0.50
2.24

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－
	－
－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	0.97
	1.60
	0.16
	1.00
	1.50
	0.30

	
	北向
	0.88
	1.60
	0.25
	1.00
	1.50
	0.52

	
	东向
	0.89
	1.60
	0.16
	1.00
	1.50
	0.30

	
	西向
	1.00
	1.60
	0.16
	1.00
	1.50
	0.30


备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

设计建筑

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	开架书库
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	排练厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	控制室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	演员休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	观众厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	餐厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	高档办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	高档商店
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	14.5(W/㎡)
	13(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	风机盘管供冷+地暖/辐射板采暖/散热器采暖
	3251.49
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	全热回收
	1
	5℃
	1
	5(℃)


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	自动


冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	20
	100
	5.00
	2


水泵系统

	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	21
	30
	80
	2.5
	－
	2

	
	冷却水泵
	单速
	25
	30
	80
	2.9
	0.03
	2


运行工况

	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	40
	10.5
	3.81
	2.9
	2.5
	0.8

	40
	80
	21.1
	3.79
	5.9
	4.9
	1.5

	60
	120
	33.5
	3.58
	5.9
	4.9
	1.5

	80
	160
	42.7
	3.75
	8.8
	7.4
	2.3

	100
	200
	60
	3.33
	8.8
	7.4
	2.3


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	2920
	219
	767
	3.81
	635
	548
	175

	20~40
	6841
	116
	1800
	3.80
	684
	568
	174

	40~60
	7638
	75
	2082
	3.67
	443
	368
	113

	60~80
	15574
	109
	4233
	3.68
	959
	807
	251

	80~100
	18747
	104
	5327
	3.52
	915
	770
	239

	>100
	225135
	609
	36540
	－
	5359
	4507
	1401

	合计
	276856
	1232
	50748
	
	8996
	7566
	2352


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	自动


热泵机组

	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	机组1
	空气源热泵
	13
	50
	4.00
	2


热水循环泵

	机组名称
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	机组1
	供暖水泵
	单速
	5
	30
	80
	0.6
	2


运行工况

	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	20
	20
	5
	4.00
	0.6

	50
	50
	11.1
	4.50
	1.2

	75
	75
	25.2
	2.98
	1.2

	100
	100
	37
	2.70
	1.8


制热能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~20
	1998
	246
	4.00
	499
	148

	20~50
	7802
	228
	4.28
	1824
	274

	50~75
	11952
	189
	3.60
	3318
	227

	75~100
	21204
	242
	2.83
	7494
	436

	>100
	316932
	1467
	－
	54279
	2641

	合计
	359888
	2372
	
	67415
	3724


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	42963
	0.24
	10311
	4745
	48926

	合计
	48926


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	1232
	493

	合计
	493


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-卫生间
	9.45
	13
	200
	1892

	图书馆-开架书库
	24.00
	2
	142
	3396

	观演-排练厅
	52.20
	1
	180
	9403

	观演-控制室
	24.00
	1
	18
	430

	办公-普通办公室
	24.00
	3
	54
	1296

	教育-普通教室
	18.04
	8
	594
	10718

	办公-楼梯间
	4.73
	18
	296
	1401

	观演-演员休息室
	52.20
	2
	70
	3665

	商场-空房间
	0.00
	24
	282
	0

	观演-观众厅
	52.20
	1
	360
	18793

	办公-设备间
	0.00
	4
	58
	0

	办公-走廊
	15.00
	8
	1082
	16228

	图书馆-阅览室
	18.04
	4
	295
	5321

	办公-餐厅
	24.00
	1
	217
	5207

	办公-高档办公室
	24.00
	1
	18
	432

	商场-高档商店
	58.48
	1
	217
	12687

	总计
	90870


生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公室
	10
	45
	15
	310
	2392

	卫生间
	10
	45
	250
	310
	39872

	餐厅
	15
	45
	300
	310
	71770

	总计
	114034


太阳能集热

	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	0
	16340
	310
	40
	25
	0

	总计
	0


热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	0.7
	79824
	电
	90
	88693.1

	备注
	


	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗气量(m3/a)

	锅炉
	0.2
	22807
	天然气
	90
	2567.47

	备注
	


	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	性能系数
	联供比例
	耗电量(kWh/a)
	一次能源(kWh)

	热水热泵
	0.1
	11403
	3.5
	0
	3258.11
	8471.09

	备注
	


注：

1.设计建筑热水设备承担的热水全年累计负荷=需求热量－太阳能供热量。

2.使用天然气锅炉时，按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中有关数据折算标煤和折电。

电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	100
	8
	310
	4
	108290

	总计
	108290


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：310

	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	500
	85
	80
	0.85
	406639

	总计
	406639


负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-8.82
	20.13
	0.17
	-99.67
	—
	0.74
	-87.45

	供冷(kWh/㎡)
	5.68
	18.36
	0.10
	44.24
	-1.02
	-0.08
	67.28


[image: image13.png]RS T(KWh/nT)

m e
m=RER

m EHS

[ #EM
ORI/ BE
BERFHRN\BE




[image: image14.png]W EiER
uERER

uERN

O a1k
O FRFR/BE
u BRFX\BE





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	79161
	0
	558.581
	1月2日9时
	0.000
	--

	2月
	71158
	0
	538.050
	2月18日9时
	0.000
	--

	3月
	54233
	0
	475.405
	3月4日9时
	0.000
	--

	4月
	8042
	1448
	230.293
	4月1日9时
	244.168
	4月18日17时

	5月
	1026
	14660
	47.790
	5月14日9时
	397.483
	5月31日18时

	6月
	1
	52013
	0.462
	6月9日17时
	583.132
	6月18日17时

	7月
	0
	98200
	0.000
	--
	639.163
	7月24日14时

	8月
	55
	86653
	12.534
	8月26日8时
	706.788
	8月8日16时

	9月
	18
	22159
	7.277
	9月27日8时
	407.154
	9月2日18时

	10月
	5370
	1723
	187.541
	10月31日9时
	128.407
	10月9日17时

	11月
	52637
	0
	358.228
	11月28日9时
	0.000
	--

	12月
	88188
	0
	537.021
	12月30日9时
	0.000
	--


[image: image15.png]120000

100000

80000

60000

40000

20000

BRLERRKWh)

4 5 6 7 8

9

10 1

12

BTk
o {ERFsk





[image: image16.png]BB IEERTT (kW)

W AT
‘ ‘ | ST
II | | - A _
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1





基准建筑

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	开架书库
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	排练厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	控制室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	演员休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	观众厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	10(W/㎡)
	5(W/㎡)

	餐厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	高档办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	高档商店
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	16(W/㎡)
	13(W/㎡)


作息时间表

同设计建筑

制冷系统

	负荷(kWh/a)
	系统综合性能系数
	耗电(kWh/a)

	429240
	2.50
	171696


供暖系统

	燃料
	负荷(kWh/a)
	系统综合效率
	标准煤消耗量(kgce)

	煤
	347898
	0.60
	71232


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-卫生间
	18.90
	13
	200
	3783

	图书馆-开架书库
	27.00
	2
	142
	3821

	观演-排练厅
	52.20
	1
	180
	9403

	观演-控制室
	27.00
	1
	18
	484

	办公-普通办公室
	27.00
	3
	54
	1458

	教育-普通教室
	20.30
	8
	594
	12058

	办公-楼梯间
	18.90
	18
	296
	5603

	观演-演员休息室
	52.20
	2
	70
	3665

	商场-空房间
	0.00
	24
	282
	0

	观演-观众厅
	52.20
	1
	360
	18793

	办公-设备间
	0.00
	4
	58
	0

	办公-走廊
	15.00
	8
	1082
	16228

	图书馆-阅览室
	22.55
	4
	295
	6651

	办公-餐厅
	27.00
	1
	217
	5858

	办公-高档办公室
	27.00
	1
	18
	486

	商场-高档商店
	64.53
	1
	217
	14000

	总计
	102291


生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公室
	10
	45
	15
	310
	2392

	卫生间
	10
	45
	250
	310
	39872

	餐厅
	15
	45
	300
	310
	71770

	总计
	114034


热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗气量(m3/a)

	锅炉
	0.7
	79824
	天然气
	90
	8986.13

	备注
	


	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗气量(m3/a)

	锅炉
	0.2
	22807
	天然气
	90
	2567.47

	备注
	


	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗气量(m3/a)

	锅炉
	0.1
	11403
	天然气
	90
	1283.73

	备注
	


注：

1.按照《近零能耗建筑技术标准》GB51350附录A.1.4，基准建筑生活热水热源为燃气锅炉，锅炉效率等有关参数按照《公共建筑节能设计标准》GB50189计算。

电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	8
	310
	4
	110274

	总计
	110274


建筑负荷

说明：

根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019附录A.1.4规定，基准建筑模型按设计建筑朝向建立后，依次旋转90°、180°、270°，将上述4个朝向的模型全年负荷计算结果平均值作为基准建筑负荷。
	基准建筑
	年耗冷量(kWh/㎡)
	年耗热量(kWh/㎡)

	旋转0度
	100.61
	85.39

	旋转90度
	105.48
	85.92

	旋转180度
	103.71
	81.89

	旋转270度
	107.42
	84.96

	平均
	104.31
	84.54


负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-7.08
	19.08
	0.18
	-96.72
	—
	0.00
	-84.54

	供冷(kWh/㎡)
	26.71
	31.67
	0.36
	52.94
	-7.38
	0.00
	104.31


[image: image17.png]RS T(KWh/nT)

m e
m=RER

m EHS

[ #EM
ORI/ BE
BERFHRN\BE




[image: image18.png]W EiER
uERER

uERN

O a1k
O FRFR/BE
u BRFX\BE





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	78803
	0
	573.029
	1月2日9时
	0.000
	--

	2月
	68668
	0
	542.704
	2月18日9时
	0.061
	2月13日17时

	3月
	49832
	21
	472.525
	3月4日9时
	3.487
	3月14日17时

	4月
	5770
	6311
	210.359
	4月1日9时
	299.915
	4月18日18时

	5月
	294
	31389
	31.477
	5月14日9时
	439.694
	5月31日18时

	6月
	0
	80658
	0.000
	--
	652.860
	6月18日17时

	7月
	0
	133167
	0.000
	--
	696.301
	7月24日14时

	8月
	0
	114708
	0.000
	--
	768.393
	8月8日16时

	9月
	0
	53278
	0.000
	--
	460.607
	9月2日18时

	10月
	4202
	9707
	177.153
	10月31日9时
	173.571
	10月9日17时

	11月
	50988
	0
	365.330
	11月28日9时
	0.000
	--

	12月
	89342
	0
	563.299
	12月30日9时
	0.000
	--


[image: image19.png]m\
H
%
T
]





[image: image20.png]BB IEERTT (kW)

W RIAFETIEE
| m N
_ L II -
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12




能效结果

建筑能耗

	设计建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	12.33
	32.06

	
	
	冷却水泵
	2.19
	5.69

	
	
	冷冻水泵
	1.84
	4.78

	
	
	冷却塔
	0.57
	1.48

	
	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00

	
	供
暖
	中央热源
	16.38
	42.59

	
	
	供暖水泵
	0.90
	2.34

	
	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00

	
	
	热源侧水泵
	0.00
	0.00

	
	空调风机
	12.01
	31.23

	
	照明
	22.08
	57.41

	
	生活热水
	22.34
	58.08

	
	电梯
	26.31
	68.41

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	
	生活热水
	0.62
	6.12

	
	壁挂炉
	0.00
	0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	可再生发电
(kWh/㎡)
	光伏发电
	98.81
	256.91

	
	风力发电
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	310.27

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	53.35


	基准建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供冷
	41.72
	108.47

	
	供暖
	0.00
	0.00

	
	照明
	24.86
	64.64

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	26.80
	69.68

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	17.31
	140.90

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	
	生活热水
	3.12
	30.79

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	414.47

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	414.47


[image: image21.png]BT SREFERI R

14%

10%

u {4
u Rz
WAL
m R
W AEREHOK
L R:vvi




[image: image22.png]SEAMERESTREAEH AL

m A
m R
W E R
m R
[ ERCTAVN
B




[image: image23.png]160

140

120

100

80

60

4

5

2

S

o

s

i

Y RBL

L]

REFEXT L B 5 B (kwh/m)

AETEHK

H

RIS
WS




结论

	
	设计建筑
	基准建筑

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	310.27
	414.47

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	53.35
	414.47

	
	值
	限值

	建筑本体能耗节能率(%)
	25.14
	25.00

	建筑综合能耗节能率(%)
	87.13
	50.00

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)表5.0.4

	标准要求
	建筑综合节能率应≥50%; 建筑本体节能率应符合表5.0.4的要求

	结论
	满足


附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-开架书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-排练厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	观演-控制室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-演员休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	商场-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	观演-观众厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-高档商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-开架书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-排练厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	观演-控制室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-演员休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	商场-空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	观演-观众厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-高档商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-开架书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-排练厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-控制室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-演员休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	观演-观众厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-高档商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日


