[image: image16.png]




公共建筑换气次数计算书


	公共建筑换气次数计算书


	 

	设计编号：

	


[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	石家庄

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	XXXX


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image2.png]Ve SRIEHRLEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15373099824
	

	研发单位
	:北京绿建软件股份有限公司
	


建筑概况
	工程名称
	文化活动中心

	工程地点
	石家庄


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  相关建筑图纸
参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：
5.2.10
优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：
2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。
表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则
	面积比例 RR
	得分

	70%≤RR＜80%
	5

	80%≤RR＜90%
	6

	90%≤RR＜100%
	7

	RR=100%
	8


计算方法
本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：
[image: image3.png]Q=ChA 2
P




式中：
[image: image4.png]


——房间体积流量（[image: image5.png]m



/s）；
∆P——相邻房间之间门窗的风压差；
[image: image6.png]


——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；
A——洞口面积（[image: image7.png]m



）；
[image: image8.png]


——空气密度 （[image: image9.png]kg/m3



）。
通过上述方法获取一个房间的体积流量[image: image10.png]


之后，即可进行房间换气次数的计算：
[image: image11.png]



式中：
[image: image12.png]


——房间体积流量（[image: image13.png]m



/s）；
[image: image14.png]Acr



——换气次数（次/h）；
[image: image15.png]


——房间体积（m3）。
换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表
	换气次数大于2次/h的面积比

	换气次数大于2次/h的面积
	1509.90
	㎡

	总面积
	1720.04
	㎡

	面积比例RR
	87.78
	%


	房间
	体积(m^3)
	面积(m^2)
	换气次数(次/h)

	 1层
	
	
	

	 1013[开架书库]
	305.29
	67.84
	67.24

	 1021[阅览室]
	226.80
	50.40
	68.44

	 1029[阅览室]
	148.13
	32.92
	32.18

	 1048[普通办公室]
	71.48
	15.88
	84.96

	 1049[普通办公室]
	71.48
	15.88
	85.34

	 1050[高档办公室]
	71.48
	15.88
	61.17

	 1052[普通办公室]
	71.48
	15.88
	60.44

	 1005[餐厅]
	945.94
	210.21
	3.67

	 1007[排练厅]
	780.01
	173.34
	8.04

	 1016[休闲空间]
	246.66
	54.81
	27.89

	 1018[休闲空间]
	246.41
	54.76
	27.92

	 2层
	
	
	

	 2008[阅览室]
	698.89
	155.31
	63.39

	 2014[开架书库]
	296.81
	65.96
	3.44

	 2024[阅览室]
	180.79
	40.18
	13.99

	 2004[高档商店]
	945.63
	210.14
	0.41

	 2015[休闲空间]
	246.66
	54.81
	26.40

	 2017[休闲空间]
	246.41
	54.76
	26.42

	 3层
	
	
	

	 3001[观众厅]
	1754.07
	350.81
	38.48

	 3031[演员休息室]
	161.84
	32.37
	25.65

	 3032[演员休息室]
	160.81
	32.16
	5.98

	 3055[控制室]
	78.64
	15.73
	24.16

	 4层
	
	
	


结论
该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为87.78%，按照绿标5.2.10条款要求得6.0分。
附表（门窗风压表）
	层号
	房间
	门窗编号
	朝向
	风压

	1层
	1001[空房间]
	<未编号>
	东
	3.98

	
	1003[空房间]
	<未编号>
	西
	4.46

	
	
	<未编号>
	西
	4.50

	
	
	<未编号>
	西
	4.54

	
	
	<未编号>
	西
	4.52

	
	
	<未编号>
	西
	4.52

	
	
	<未编号>
	西
	4.43

	
	1004[空房间]
	<未编号>
	南
	4.01

	
	
	<未编号>
	南
	4.01

	
	1013[开架书库]
	
	
	

	
	1021[阅览室]
	
	
	

	
	1025[走廊]
	M1521
	南
	-6.18

	
	1029[阅览室]
	
	
	

	
	1030[走廊]
	M0921
	南
	-6.22

	
	1032[空房间]
	<未编号>
	北
	3.90

	
	
	<未编号>
	北
	3.95

	
	
	<未编号>
	北
	3.95

	
	
	<未编号>
	北
	3.96

	
	
	<未编号>
	北
	3.97

	
	
	<未编号>
	东
	3.99

	
	
	<未编号>
	东
	3.99

	
	1035[空房间]
	<未编号>
	南
	3.99

	
	1042[楼梯间]
	
	
	

	
	1044[卫生间]
	
	
	

	
	1047[卫生间]
	
	
	

	
	1048[普通办公室]
	C2441
	东
	-4.55

	
	1049[普通办公室]
	C2441
	东
	-4.60

	
	1050[高档办公室]
	
	
	

	
	1052[普通办公室]
	
	
	

	
	1054[卫生间]
	
	
	

	
	1068[楼梯间]
	
	
	

	
	1002[走廊]
	M1521
	南
	-3.58

	
	
	M1521
	南
	-3.15

	
	1005[餐厅]
	
	
	

	
	1007[排练厅]
	
	
	

	
	1008[空房间]
	<未编号>
	西
	3.85

	
	
	<未编号>
	西
	3.92

	
	
	<未编号>
	西
	4.08

	
	
	<未编号>
	西
	4.23

	
	1011[共享空间]
	
	
	

	
	1014[空房间]
	<未编号>
	东
	4.03

	
	
	<未编号>
	南
	4.03

	
	
	<未编号>
	南
	4.03

	
	
	<未编号>
	南
	4.03

	
	1016[休闲空间]
	
	
	

	
	1017[空房间]
	
	
	

	
	1018[休闲空间]
	
	
	

	
	1027[楼梯间]
	
	
	

	
	1036[楼梯间]
	M1521
	北
	-3.69

	
	1041[设备间]
	
	
	

	
	1045[卫生间]
	C4005
	北
	-3.69

	
	1053[空房间]
	<未编号>
	南
	4.00

	
	
	<未编号>
	南
	4.00

	
	
	<未编号>
	南
	3.99

	
	
	<未编号>
	南
	3.98

	
	
	<未编号>
	南
	3.99

	
	
	<未编号>
	南
	3.99

	
	
	<未编号>
	南
	4.01

	
	1055[空房间]
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	4.01

	
	
	<未编号>
	北
	4.52

	
	
	<未编号>
	北
	4.48

	
	
	<未编号>
	北
	4.44

	
	1057[空房间]
	<未编号>
	南
	4.02

	
	
	<未编号>
	东
	4.01

	
	1060[卫生间]
	C2405
	北
	-3.69

	
	1062[空房间]
	<未编号>
	北
	4.59

	
	
	<未编号>
	北
	4.63

	
	
	<未编号>
	北
	4.65

	
	
	<未编号>
	北
	4.66

	
	
	<未编号>
	北
	4.65

	
	1064[楼梯间]
	
	
	

	
	1066[楼梯间]
	
	
	

	
	1070[楼梯间]
	
	
	

	
	1077[设备间]
	
	
	

	2层
	2001[空房间]
	<未编号>
	南
	4.03

	
	
	<未编号>
	南
	4.08

	
	
	<未编号>
	南
	4.06

	
	
	<未编号>
	南
	4.03

	
	
	<未编号>
	东
	3.98

	
	2005[空房间]
	<未编号>
	西
	4.52

	
	
	<未编号>
	西
	4.52

	
	
	<未编号>
	西
	4.48

	
	2008[阅览室]
	
	
	

	
	2014[开架书库]
	
	
	

	
	2020[走廊]
	M1221
	东
	-4.52

	
	2024[阅览室]
	
	
	

	
	2031[空房间]
	<未编号>
	北
	3.92

	
	
	<未编号>
	北
	3.96

	
	
	<未编号>
	北
	3.96

	
	
	<未编号>
	北
	3.96

	
	
	<未编号>
	北
	3.97

	
	
	<未编号>
	东
	3.99

	
	
	<未编号>
	东
	3.99

	
	2043[楼梯间]
	
	
	

	
	2051[卫生间]
	
	
	

	
	2053[卫生间]
	
	
	

	
	2071[楼梯间]
	
	
	

	
	2003[走廊]
	
	
	

	
	2004[高档商店]
	
	
	

	
	2009[共享空间]
	
	
	

	
	2010[共享空间]
	
	
	

	
	2011[空房间]
	<未编号>
	西
	4.12

	
	
	<未编号>
	西
	3.99

	
	
	<未编号>
	西
	3.90

	
	
	<未编号>
	西
	3.88

	
	2012[共享空间]
	
	
	

	
	2013[空房间]
	<未编号>
	东
	4.02

	
	
	<未编号>
	南
	3.99

	
	
	<未编号>
	南
	4.02

	
	
	<未编号>
	南
	4.02

	
	
	<未编号>
	南
	4.02

	
	2015[休闲空间]
	
	
	

	
	2016[空房间]
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	3.99

	
	
	<未编号>
	北
	4.55

	
	
	<未编号>
	北
	4.51

	
	
	<未编号>
	北
	4.57

	
	2017[休闲空间]
	
	
	

	
	2018[空房间]
	<未编号>
	北
	4.33

	
	
	<未编号>
	北
	4.56

	
	
	<未编号>
	北
	4.60

	
	
	<未编号>
	北
	4.63

	
	
	<未编号>
	北
	4.65

	
	
	<未编号>
	北
	4.66

	
	
	<未编号>
	北
	4.70

	
	2026[楼梯间]
	
	
	

	
	2035[楼梯间]
	
	
	

	
	2037[空房间]
	<未编号>
	南
	3.90

	
	
	<未编号>
	南
	3.96

	
	
	<未编号>
	南
	3.98

	
	
	<未编号>
	南
	3.98

	
	
	<未编号>
	南
	3.99

	
	
	<未编号>
	南
	4.00

	
	
	<未编号>
	南
	4.01

	
	2040[设备间]
	
	
	

	
	2046[卫生间]
	C4005
	北
	-3.69

	
	2061[卫生间]
	C2105
	北
	-3.69

	
	2065[楼梯间]
	
	
	

	
	2067[楼梯间]
	
	
	

	
	2069[楼梯间]
	
	
	

	
	2075[设备间]
	
	
	

	3层
	3001[观众厅]
	
	
	

	
	3006[走廊]
	M0921
	北
	-3.71

	
	3007[空房间]
	<未编号>
	北
	4.97

	
	
	<未编号>
	南
	4.01

	
	
	<未编号>
	东
	3.83

	
	
	<未编号>
	东
	3.96

	
	
	<未编号>
	东
	3.98

	
	
	<未编号>
	东
	4.00

	
	3012[空房间]
	<未编号>
	西
	4.01

	
	
	<未编号>
	西
	3.99

	
	
	<未编号>
	西
	3.92

	
	
	<未编号>
	西
	3.83

	
	3019[空房间]
	<未编号>
	北
	4.83

	
	
	<未编号>
	北
	4.84

	
	
	<未编号>
	北
	4.85

	
	
	<未编号>
	北
	4.87

	
	3023[走廊]
	
	
	

	
	3031[演员休息室]
	
	
	

	
	3032[演员休息室]
	
	
	

	
	3037[楼梯间]
	
	
	

	
	3054[空房间]
	<未编号>
	南
	3.98

	
	
	<未编号>
	南
	3.97

	
	
	<未编号>
	南
	3.97

	
	
	<未编号>
	南
	3.98

	
	
	<未编号>
	南
	4.00

	
	3055[控制室]
	
	
	

	
	3056[卫生间]
	C2105
	北
	-3.67

	
	3057[卫生间]
	
	
	

	
	3059[卫生间]
	C1005
	北
	-3.69

	
	
	C1005
	北
	-3.69

	
	3062[卫生间]
	
	
	

	
	3063[走廊]
	
	
	

	
	3072[楼梯间]
	
	
	

	
	3073[楼梯间]
	
	
	

	
	3074[楼梯间]
	
	
	


	
	第4页 共4页
	



[image: image16.png]