[image: image20.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	文化活动中心

	设计编号：




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	河北-石家庄

	建设单位
	：
	AAA

	设计单位
	：
	aaa

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月26日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15373099824
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


64 规定性指标检查


64.1 工程材料


74.2 围护结构做法简要说明


74.3 体形系数


84.4 窗墙比


124.5 天窗


124.6 屋顶


134.7 外墙


174.8 挑空楼板


184.9 地下车库与供暖房间之间的楼板


184.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙


184.11 外窗


334.12 周边地面


334.13 采暖地下室外墙


334.14 变形缝


334.15 可开启窗扇


334.16 非中空窗面积比


344.17 规定性指标检查结论


345 权衡判断基本规定


356 权衡指标


356.1 计算条件


356.2 房间类型


366.3 气象数据


376.4 负荷分项统计


386.5 逐月负荷


386.6 逐月电耗


386.7 权衡指标


406.8 附录




建筑概况
	工程名称
	文化活动中心

	工程地点
	河北-石家庄

	气候分区
	寒冷B区

	计算建筑面积
	地上4115㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3      地下0

	建筑高度
	14.0m

	计算建筑体积
	18946.92

	计算建筑外表面积
	4454.18

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.48

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.50


设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

[image: image3.wmf]
立面图例

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.wmf]
3层平面

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	0.033
	0.280
	20.0
	1380.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0975
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石墨聚苯板
	0.033
	0.280
	20.0
	1633.5
	0.0162
	《内蒙古12系列建筑标准设计图集》DBJ03-22-2014


围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.360,D=3.435)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 80mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.406,D=4.360)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 50mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.593,D=2.893)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 50mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=2.425)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

5. 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.758,D=3.764)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 190mm＋混合砂浆 20mm

6. 外窗：铝木复合型材双玻单腔中空玻璃窗（6双银Low-E+12Ar+6） (K=1.600)：
    传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.270

7. 幕墙：铝木复合型材双玻单腔中空玻璃窗（6双银Low-E+12Ar+6） (K=1.600)：
    传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.270

8. 周边地面：周边地面构造一 (K=1.240,D=1.644)：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 120mm
体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	4454.18

	建筑体积(m3)
	18946.92

	体形系数
	0.24

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条

	标准要求
	应满足表3.1.3的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.500
	1626.84
	1110.28
	7320.80

	2
	4.500
	1631.11
	1098.33
	7339.98

	3
	5.000
	857.23
	1388.36
	4286.14

	屋顶
	－
	－
	857.23
	－

	合计
	14.00
	4115.18
	4454.18
	18946.92


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	861.22
	886.30
	0.97

	北向
	立面2
	850.04
	961.16
	0.88

	东向
	立面3
	424.74
	479.60
	0.89

	西向
	立面4
	484.34
	484.34
	1.00


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	BLMQ
	0.40×4.50
	1~2
	5
	1.80
	9.00
	861.22

	
	
	BLMQ
	0.20×4.50
	1~2
	4
	0.90
	3.60
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	4.24
	

	
	
	BLMQ
	1.00×4.50
	1
	2
	4.50
	9.00
	

	
	
	BLMQ
	0.80×4.50
	1~2
	4
	3.60
	14.40
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	4.53
	

	
	
	BLMQ
	/
	1~2
	/
	/
	67.96
	

	
	
	BLMQ
	0.52×4.50
	1~2
	4
	2.34
	9.36
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	4.06
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	1.30
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	4.28
	

	
	
	BLMQ
	1.32×4.50
	1
	1
	5.94
	5.94
	

	
	
	BLMQ
	/
	1~2
	/
	/
	0.14
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	2.87
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	3.85
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	17.88
	

	
	
	BLMQ
	0.74×4.50
	2
	1
	3.33
	3.33
	

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	2.26
	

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	8.36
	

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	1.22
	

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	1.73
	

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	11.65
	

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	11.65
	

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	2.63
	

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	17.19
	

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	6.18
	

	
	
	BLMQ
	/
	3
	/
	/
	1.13
	

	
	
	BLMQ
	0.40×5.00
	3
	1
	2.00
	2.00
	

	
	
	BLMQ
	4.00×5.00
	3
	1
	20.00
	20.00
	

	
	
	BLMQ
	0.20×5.00
	3
	1
	1.00
	1.00
	

	
	
	BLMQ
	0.80×5.00
	3
	1
	4.00
	4.00
	

	
	
	BLMQ
	/
	3
	/
	/
	1.03
	

	
	
	BLMQ
	/
	3
	/
	/
	35.60
	

	
	
	BLMQ
	0.52×5.00
	3
	1
	2.60
	2.60
	

	
	
	C2445
	2.40×4.50
	1~2
	3
	10.80
	32.40
	

	
	
	C3045
	3.00×4.50
	1~2
	4
	13.50
	54.00
	

	
	
	C3545
	3.46×4.50
	1~2
	2
	15.56
	31.12
	

	
	
	C3645
	3.60×4.50
	1~2
	7
	16.20
	113.40
	

	
	
	C4045
	4.00×4.50
	1~2
	9
	18.00
	162.00
	

	
	
	C4050
	4.00×5.00
	3
	4
	20.00
	80.00
	

	
	
	C5050
	5.00×5.00
	3
	1
	25.00
	25.00
	

	
	
	HC3145
	/
	1
	/
	/
	13.92
	

	
	
	HC4545
	/
	1~2
	/
	/
	13.35
	

	
	
	HC8145
	2.02×4.50
	2
	1
	9.09
	9.09
	

	
	
	HC8145
	2.02×4.50
	2
	1
	9.09
	9.09
	

	
	
	HC8850
	/
	3
	/
	/
	10.95
	

	
	
	HC8850
	/
	3
	/
	/
	10.95
	

	北向
	立面2
	BLMQ
	/
	1~2
	/
	/
	7.19
	850.04

	
	
	BLMQ
	/
	1~3
	/
	/
	7.40
	

	
	
	BLMQ
	/
	1~2
	/
	/
	5.41
	

	
	
	BLMQ
	0.60×4.50
	1~2
	2
	2.70
	5.40
	

	
	
	BLMQ
	0.90×4.50
	1
	1
	4.05
	4.05
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	30.47
	

	
	
	BLMQ
	/
	1~2
	/
	/
	14.04
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	7.83
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	0.92
	

	
	
	BLMQ
	/
	1~2
	/
	/
	9.00
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	1.66
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	3.43
	

	
	
	BLMQ
	0.80×4.50
	1~2
	6
	3.60
	21.60
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	0.26
	

	
	
	BLMQ
	/
	1~2
	/
	/
	26.87
	

	
	
	BLMQ
	/
	1~2
	/
	/
	13.43
	

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	5.32
	

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	0.87
	

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	0.52
	

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	7.89
	

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	0.94
	

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	5.05
	

	
	
	BLMQ
	9.40×5.00
	3
	1
	47.00
	47.00
	

	
	
	BLMQ
	0.80×5.00
	3
	1
	4.00
	4.00
	

	
	
	BLMQ
	3.67×5.00
	3
	1
	18.35
	18.35
	

	
	
	BLMQ
	/
	3
	/
	/
	1.10
	

	
	
	BLMQ
	/
	3
	/
	/
	4.60
	

	
	
	BLMQ
	0.52×5.00
	3
	1
	2.60
	2.60
	

	
	
	C1005
	1.00×0.50
	3
	2
	0.50
	1.00
	

	
	
	C1250
	1.20×5.00
	3
	1
	6.00
	6.00
	

	
	
	C2105
	2.10×0.50
	2~3
	2
	1.05
	2.10
	

	
	
	C2405
	2.40×0.50
	1
	1
	1.20
	1.20
	

	
	
	C2445
	2.40×4.50
	1~2
	4
	10.80
	43.20
	

	
	
	C2745
	2.70×4.50
	2
	1
	12.15
	12.15
	

	
	
	C3045
	3.00×4.50
	1~2
	2
	13.50
	27.00
	

	
	
	C3645
	3.60×4.50
	1
	1
	16.20
	16.20
	

	
	
	C4005
	4.00×0.50
	1~2
	2
	2.00
	4.00
	

	
	
	C4045
	4.00×4.50
	1~2
	19
	18.00
	342.00
	

	
	
	C4050
	4.00×5.00
	3
	4
	20.00
	80.00
	

	
	
	C4545
	4.50×4.50
	1
	1
	20.25
	20.25
	

	
	
	HC5645
	1.40×4.50
	1~2
	4
	6.29
	25.16
	

	
	
	HC5645
	1.40×4.50
	1~2
	2
	6.29
	12.58
	

	东向
	立面3
	BLMQ
	/
	1~2
	/
	/
	5.35
	424.74

	
	
	BLMQ
	/
	1~2
	/
	/
	2.92
	

	
	
	BLMQ
	/
	1~2
	/
	/
	8.70
	

	
	
	BLMQ
	0.42×4.50
	1
	2
	1.89
	3.78
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	0.76
	

	
	
	BLMQ
	/
	1~2
	/
	/
	0.01
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	0.86
	

	
	
	BLMQ
	0.43×4.50
	1
	1
	1.93
	1.93
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	2.08
	

	
	
	BLMQ
	0.52×4.50
	1~2
	4
	2.34
	9.36
	

	
	
	BLMQ
	/
	1~2
	/
	/
	31.32
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	0.35
	

	
	
	BLMQ
	/
	1~2
	/
	/
	5.40
	

	
	
	BLMQ
	0.20×4.50
	1
	1
	0.90
	0.90
	

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	0.96
	

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	0.81
	

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	1.70
	

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	1.42
	

	
	
	BLMQ
	0.30×4.50
	2
	1
	1.35
	1.35
	

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	11.65
	

	
	
	BLMQ
	0.52×5.00
	3
	1
	2.60
	2.60
	

	
	
	BLMQ
	0.92×5.00
	3
	1
	4.60
	4.60
	

	
	
	BLMQ
	0.75×5.00
	3
	1
	3.75
	3.75
	

	
	
	BLMQ
	2.55×5.00
	3
	1
	12.75
	12.75
	

	
	
	BLMQ
	/
	3
	/
	/
	3.95
	

	
	
	BLMQ
	/
	3
	/
	/
	0.09
	

	
	
	C1050
	1.00×5.00
	3
	1
	5.00
	5.00
	

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	1~2
	2
	5.40
	10.80
	

	
	
	C2145
	2.10×4.50
	1~2
	4
	9.45
	37.80
	

	
	
	C2441
	2.40×4.10
	1
	2
	9.84
	19.68
	

	
	
	C2445
	2.40×4.50
	1~2
	2
	10.80
	21.60
	

	
	
	C2450
	2.40×5.00
	3
	1
	12.00
	12.00
	

	
	
	C2745
	2.70×4.50
	1~2
	2
	12.15
	24.30
	

	
	
	C3350
	3.30×5.00
	3
	1
	16.50
	16.50
	

	
	
	C4550
	4.50×5.00
	3
	1
	22.50
	22.50
	

	
	
	C4945
	4.90×4.50
	1~2
	2
	22.05
	44.10
	

	
	
	HC2645
	/
	1
	/
	/
	11.77
	

	
	
	HC4545
	/
	1~2
	/
	/
	13.35
	

	
	
	HC4545
	/
	1~2
	/
	/
	13.35
	

	
	
	HC5645
	1.40×4.50
	1~2
	2
	6.29
	12.58
	

	
	
	HC8145
	2.02×4.50
	2
	2
	9.09
	18.18
	

	
	
	HC8850
	/
	3
	/
	/
	21.89
	

	西向
	立面4
	BLMQ
	0.96×4.50
	1
	1
	4.32
	4.32
	484.34

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	1.19
	

	
	
	BLMQ
	0.86×4.50
	1
	1
	3.87
	3.87
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	1.15
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	3.35
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	3.76
	

	
	
	BLMQ
	2.12×4.50
	1
	1
	9.54
	9.54
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	2.32
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	1.99
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	2.15
	

	
	
	BLMQ
	/
	1~2
	/
	/
	10.49
	

	
	
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	16.39
	

	
	
	BLMQ
	0.80×4.50
	1~2
	2
	3.60
	7.20
	

	
	
	BLMQ
	/
	1~2
	/
	/
	1.92
	

	
	
	BLMQ
	0.92×4.50
	1~2
	2
	4.14
	8.28
	

	
	
	BLMQ
	0.52×4.50
	1~2
	4
	2.34
	9.36
	

	
	
	BLMQ
	1.12×4.50
	2
	2
	5.04
	10.08
	

	
	
	BLMQ
	1.00×4.50
	2
	1
	4.50
	4.50
	

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	2.69
	

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	15.95
	

	
	
	BLMQ
	/
	3
	/
	/
	5.76
	

	
	
	BLMQ
	/
	3
	/
	/
	4.24
	

	
	
	BLMQ
	0.92×5.00
	3
	1
	4.60
	4.60
	

	
	
	BLMQ
	3.82×5.00
	3
	1
	19.10
	19.10
	

	
	
	BLMQ
	0.90×5.00
	3
	1
	4.50
	4.50
	

	
	
	BLMQ
	0.52×5.00
	3
	1
	2.60
	2.60
	

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	1
	1
	5.40
	5.40
	

	
	
	C1545
	1.50×4.50
	1
	2
	6.75
	13.50
	

	
	
	C2045
	2.00×4.50
	1~2
	2
	9.00
	18.00
	

	
	
	C2150
	2.10×5.00
	3
	1
	10.50
	10.50
	

	
	
	C2445
	2.40×4.50
	1
	2
	10.80
	21.60
	

	
	
	C3345
	3.30×4.50
	1
	1
	14.85
	14.85
	

	
	
	C3350
	3.30×5.00
	3
	1
	16.50
	16.50
	

	
	
	C3645
	3.60×4.50
	2
	1
	16.20
	16.20
	

	
	
	C4045
	4.00×4.50
	1
	1
	18.00
	18.00
	

	
	
	C4050
	4.00×5.00
	3
	2
	20.00
	40.00
	

	
	
	C4545
	4.50×4.50
	1~2
	4
	20.25
	81.00
	

	
	
	C5045
	5.00×4.50
	2
	3
	22.50
	67.50
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型


本工程无此项围护结构

天窗屋顶比


本工程无此项围护结构

天窗类型


本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	80
	0.030
	0.320
	1.10
	2.424
	0.853

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	2.631
	3.435

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.36

	考虑线性热桥后K
	0.36 + 27.11/1619.73 = 0.38

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35

	结论
	满足


屋顶线性热桥

	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	外墙－屋顶
	WR-1
	0.197/2=0.0985
	275.27
	27.11


热桥节点图

	外墙－屋顶：WR-1
	

	[image: image7.bmp]
	


外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	石墨聚苯板
	50
	0.033
	0.280
	1.10
	1.377
	0.424

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.180
	3.100
	1.25
	0.889
	3.444

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	2.311
	4.360

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.41

	考虑线性热桥后K
	0.41 + 14.23/172.15 = 0.49


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	石墨聚苯板
	50
	0.033
	0.280
	1.10
	1.377
	0.424

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	1.537
	2.893

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.59


外墙线性热桥

	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.197/2=0.0985
	0.50
	0.05

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.091
	12.60
	1.15

	
	门窗上口
	WU-1
	0.129
	3.90
	0.50

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.076/2=0.038
	9.00
	0.34

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.013
	2.14
	0.03

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.001
	22.50
	0.02

	
	合计
	
	2.09

	北
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.197/2=0.0985
	7.91
	0.78

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.091
	15.40
	1.40

	
	门窗上口
	WU-1
	0.129
	19.00
	2.45

	
	窗下口
	WD-1
	0.126
	16.60
	2.09

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.076/2=0.038
	9.00
	0.34

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.013
	14.52
	0.19

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.001
	46.50
	0.05

	
	合计
	
	7.30

	东
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.197/2=0.0985
	7.19
	0.71

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.091
	24.80
	2.26

	
	门窗上口
	WU-1
	0.129
	7.50
	0.97

	
	窗下口
	WD-1
	0.126
	4.80
	0.60

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.076/2=0.038
	4.50
	0.17

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.013
	7.97
	0.10

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.001
	29.25
	0.03

	
	合计
	
	4.84

	总计
	
	14.23


热桥节点图

	外墙－屋顶：WR-1
	门窗左右口：WS-1

	[image: image8.bmp]
	[image: image9.bmp]


	门窗上口：WU-1
	外墙－外墙：WO-1

	[image: image10.bmp]
	[image: image11.bmp]


	外墙－楼板：WF-1
	外墙－内墙：WI-1

	[image: image12.bmp]
	[image: image13.bmp]


	窗下口：WD-1
	

	[image: image14.bmp]
	


标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image15.png]ili
Ky =K +220



     W/(m2K)
式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
               A  ——  单元墙体的面积， m2
外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	16.89
	1.000
	0.41
	4.36
	0.48

	考虑线性热桥后K
	0.41 + 2.09/16.89 = 0.53


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	106.08
	1.000
	0.41
	4.36
	0.48

	考虑线性热桥后K
	0.41 + 7.30/106.08 = 0.48


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	49.18
	1.000
	0.41
	4.36
	0.48

	考虑线性热桥后K
	0.41 + 4.84/49.18 = 0.51


4.　西向

根据本标准建筑朝向划分规则，当前项目无西向外墙。

5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	172.15
	1.000
	0.41
	4.36
	0.48

	考虑线性热桥后K
	0.41 + 14.23/172.15 = 0.49

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45

	结论
	满足


挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	70
	0.030
	0.320
	1.10
	2.121
	0.747

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	2.235
	2.425

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.42

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45

	结论
	满足


地下车库与供暖房间之间的楼板


本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	190
	0.180
	3.100
	1.00
	1.056
	3.272

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	1.100
	3.764

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.76

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤1.2

	结论
	满足


外窗

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	铝木复合型材双玻单腔中空玻璃窗（6双银Low-E+12Ar+6）
	130
	1.60
	0.27
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	BLMQ，HC2645，HC4545，HC8145，HC8850，HC3145

	
	备注：标准未提供 窗太阳得热系数和可见光透射比 仅供参考
来源：《宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准》DB64/521-2022

	2
	铝木复合型材双玻单腔中空玻璃窗（6双银Low-E+12Ar+6）
	18
	1.60
	0.27
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C1050，C1245，C2145，C2441，C2445，C2450，C2745，C3350，C4550，C4945，HC5645，C1545，C2045，C2150，C3345，C3645，C4045，C4050，C4545，C5045，C3045，C3545，C5050，C1005，C1250，C2105，C2405，C4005

	
	备注：标准未提供 窗太阳得热系数和可见光透射比 仅供参考
来源：《宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准》DB64/521-2022


外遮阳类型

平板外遮阳

[image: image16.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	窗洞自遮阳100
	0.100
	0.000
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000


自定义外遮阳

	序号
	编号
	夏季外遮阳系数
	冬季外遮阳系数
	平均外遮阳系数
	备注

	1
	自定义外遮阳0
	0.200
	1.000
	0.600
	


平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	BLMQ
	1~2
	5
	1.80
	9.00
	130
	1.600

	2
	BLMQ
	1~2
	4
	0.90
	3.60
	130
	1.600

	3
	BLMQ
	1
	/
	/
	4.24
	130
	1.600

	4
	BLMQ
	1
	2
	4.50
	9.00
	130
	1.600

	5
	BLMQ
	1~2
	4
	3.60
	14.40
	130
	1.600

	6
	BLMQ
	1
	/
	/
	4.53
	130
	1.600

	7
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	67.96
	130
	1.600

	8
	BLMQ
	1~2
	4
	2.34
	9.36
	130
	1.600

	9
	BLMQ
	1
	/
	/
	4.06
	130
	1.600

	10
	BLMQ
	1
	/
	/
	1.30
	130
	1.600

	11
	BLMQ
	1
	/
	/
	4.28
	130
	1.600

	12
	BLMQ
	1
	1
	5.94
	5.94
	130
	1.600

	13
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	0.14
	130
	1.600

	14
	BLMQ
	1
	/
	/
	2.87
	130
	1.600

	15
	BLMQ
	1
	/
	/
	3.85
	130
	1.600

	16
	BLMQ
	1
	/
	/
	17.88
	130
	1.600

	17
	BLMQ
	2
	1
	3.33
	3.33
	130
	1.600

	18
	BLMQ
	2
	/
	/
	2.26
	130
	1.600

	19
	BLMQ
	2
	/
	/
	8.36
	130
	1.600

	20
	BLMQ
	2
	/
	/
	1.22
	130
	1.600

	21
	BLMQ
	2
	/
	/
	1.73
	130
	1.600

	22
	BLMQ
	2
	/
	/
	11.65
	130
	1.600

	23
	BLMQ
	2
	/
	/
	11.65
	130
	1.600

	24
	BLMQ
	2
	/
	/
	2.63
	130
	1.600

	25
	BLMQ
	2
	/
	/
	17.19
	130
	1.600

	26
	BLMQ
	2
	/
	/
	6.18
	130
	1.600

	27
	BLMQ
	3
	/
	/
	1.13
	130
	1.600

	28
	BLMQ
	3
	1
	2.00
	2.00
	130
	1.600

	29
	BLMQ
	3
	1
	20.00
	20.00
	130
	1.600

	30
	BLMQ
	3
	1
	1.00
	1.00
	130
	1.600

	31
	BLMQ
	3
	1
	4.00
	4.00
	130
	1.600

	32
	BLMQ
	3
	/
	/
	1.03
	130
	1.600

	33
	BLMQ
	3
	/
	/
	35.60
	130
	1.600

	34
	BLMQ
	3
	1
	2.60
	2.60
	130
	1.600

	35
	C2445
	1~2
	3
	10.80
	32.40
	18
	1.600

	36
	C3045
	1~2
	4
	13.50
	54.00
	18
	1.600

	37
	C3545
	1~2
	2
	15.56
	31.12
	18
	1.600

	38
	C3645
	1~2
	7
	16.20
	113.40
	18
	1.600

	39
	C4045
	1~2
	9
	18.00
	162.00
	18
	1.600

	40
	C4050
	3
	4
	20.00
	80.00
	18
	1.600

	41
	C5050
	3
	1
	25.00
	25.00
	18
	1.600

	42
	HC3145
	1
	/
	/
	13.92
	130
	1.600

	43
	HC4545
	1~2
	/
	/
	13.35
	130
	1.600

	44
	HC8145
	2
	1
	9.09
	9.09
	130
	1.600

	45
	HC8145
	2
	1
	9.09
	9.09
	130
	1.600

	46
	HC8850
	3
	/
	/
	10.95
	130
	1.600

	47
	HC8850
	3
	/
	/
	10.95
	130
	1.600

	立面总面积(㎡)
	861.22
	立面平均传热系数
	1.600


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	7.19
	130
	1.600

	2
	BLMQ
	1~3
	/
	/
	7.40
	130
	1.600

	3
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	5.41
	130
	1.600

	4
	BLMQ
	1~2
	2
	2.70
	5.40
	130
	1.600

	5
	BLMQ
	1
	1
	4.05
	4.05
	130
	1.600

	6
	BLMQ
	1
	/
	/
	30.47
	130
	1.600

	7
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	14.04
	130
	1.600

	8
	BLMQ
	1
	/
	/
	7.83
	130
	1.600

	9
	BLMQ
	1
	/
	/
	0.92
	130
	1.600

	10
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	9.00
	130
	1.600

	11
	BLMQ
	1
	/
	/
	1.66
	130
	1.600

	12
	BLMQ
	1
	/
	/
	3.43
	130
	1.600

	13
	BLMQ
	1~2
	6
	3.60
	21.60
	130
	1.600

	14
	BLMQ
	1
	/
	/
	0.26
	130
	1.600

	15
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	26.87
	130
	1.600

	16
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	13.43
	130
	1.600

	17
	BLMQ
	2
	/
	/
	5.32
	130
	1.600

	18
	BLMQ
	2
	/
	/
	0.87
	130
	1.600

	19
	BLMQ
	2
	/
	/
	0.52
	130
	1.600

	20
	BLMQ
	2
	/
	/
	7.89
	130
	1.600

	21
	BLMQ
	2
	/
	/
	0.94
	130
	1.600

	22
	BLMQ
	2
	/
	/
	5.05
	130
	1.600

	23
	BLMQ
	3
	1
	47.00
	47.00
	130
	1.600

	24
	BLMQ
	3
	1
	4.00
	4.00
	130
	1.600

	25
	BLMQ
	3
	1
	18.35
	18.35
	130
	1.600

	26
	BLMQ
	3
	/
	/
	1.10
	130
	1.600

	27
	BLMQ
	3
	/
	/
	4.60
	130
	1.600

	28
	BLMQ
	3
	1
	2.60
	2.60
	130
	1.600

	29
	C1005
	3
	2
	0.50
	1.00
	18
	1.600

	30
	C1250
	3
	1
	6.00
	6.00
	18
	1.600

	31
	C2105
	2~3
	2
	1.05
	2.10
	18
	1.600

	32
	C2405
	1
	1
	1.20
	1.20
	18
	1.600

	33
	C2445
	1~2
	4
	10.80
	43.20
	18
	1.600

	34
	C2745
	2
	1
	12.15
	12.15
	18
	1.600

	35
	C3045
	1~2
	2
	13.50
	27.00
	18
	1.600

	36
	C3645
	1
	1
	16.20
	16.20
	18
	1.600

	37
	C4005
	1~2
	2
	2.00
	4.00
	18
	1.600

	38
	C4045
	1~2
	19
	18.00
	342.00
	18
	1.600

	39
	C4050
	3
	4
	20.00
	80.00
	18
	1.600

	40
	C4545
	1
	1
	20.25
	20.25
	18
	1.600

	41
	HC5645
	1~2
	4
	6.29
	25.16
	18
	1.600

	42
	HC5645
	1~2
	2
	6.29
	12.58
	18
	1.600

	立面总面积(㎡)
	850.04
	立面平均传热系数
	1.600


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	5.35
	130
	1.600

	2
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	2.92
	130
	1.600

	3
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	8.70
	130
	1.600

	4
	BLMQ
	1
	2
	1.89
	3.78
	130
	1.600

	5
	BLMQ
	1
	/
	/
	0.76
	130
	1.600

	6
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	0.01
	130
	1.600

	7
	BLMQ
	1
	/
	/
	0.86
	130
	1.600

	8
	BLMQ
	1
	1
	1.93
	1.93
	130
	1.600

	9
	BLMQ
	1
	/
	/
	2.08
	130
	1.600

	10
	BLMQ
	1~2
	4
	2.34
	9.36
	130
	1.600

	11
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	31.32
	130
	1.600

	12
	BLMQ
	1
	/
	/
	0.35
	130
	1.600

	13
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	5.40
	130
	1.600

	14
	BLMQ
	1
	1
	0.90
	0.90
	130
	1.600

	15
	BLMQ
	2
	/
	/
	0.96
	130
	1.600

	16
	BLMQ
	2
	/
	/
	0.81
	130
	1.600

	17
	BLMQ
	2
	/
	/
	1.70
	130
	1.600

	18
	BLMQ
	2
	/
	/
	1.42
	130
	1.600

	19
	BLMQ
	2
	1
	1.35
	1.35
	130
	1.600

	20
	BLMQ
	2
	/
	/
	11.65
	130
	1.600

	21
	BLMQ
	3
	1
	2.60
	2.60
	130
	1.600

	22
	BLMQ
	3
	1
	4.60
	4.60
	130
	1.600

	23
	BLMQ
	3
	1
	3.75
	3.75
	130
	1.600

	24
	BLMQ
	3
	1
	12.75
	12.75
	130
	1.600

	25
	BLMQ
	3
	/
	/
	3.95
	130
	1.600

	26
	BLMQ
	3
	/
	/
	0.09
	130
	1.600

	27
	C1050
	3
	1
	5.00
	5.00
	18
	1.600

	28
	C1245
	1~2
	2
	5.40
	10.80
	18
	1.600

	29
	C2145
	1~2
	4
	9.45
	37.80
	18
	1.600

	30
	C2441
	1
	2
	9.84
	19.68
	18
	1.600

	31
	C2445
	1~2
	2
	10.80
	21.60
	18
	1.600

	32
	C2450
	3
	1
	12.00
	12.00
	18
	1.600

	33
	C2745
	1~2
	2
	12.15
	24.30
	18
	1.600

	34
	C3350
	3
	1
	16.50
	16.50
	18
	1.600

	35
	C4550
	3
	1
	22.50
	22.50
	18
	1.600

	36
	C4945
	1~2
	2
	22.05
	44.10
	18
	1.600

	37
	HC2645
	1
	/
	/
	11.77
	130
	1.600

	38
	HC4545
	1~2
	/
	/
	13.35
	130
	1.600

	39
	HC4545
	1~2
	/
	/
	13.35
	130
	1.600

	40
	HC5645
	1~2
	2
	6.29
	12.58
	18
	1.600

	41
	HC8145
	2
	2
	9.09
	18.18
	130
	1.600

	42
	HC8850
	3
	/
	/
	21.89
	130
	1.600

	立面总面积(㎡)
	424.74
	立面平均传热系数
	1.600


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	BLMQ
	1
	1
	4.32
	4.32
	130
	1.600

	2
	BLMQ
	1
	/
	/
	1.19
	130
	1.600

	3
	BLMQ
	1
	1
	3.87
	3.87
	130
	1.600

	4
	BLMQ
	1
	/
	/
	1.15
	130
	1.600

	5
	BLMQ
	1
	/
	/
	3.35
	130
	1.600

	6
	BLMQ
	1
	/
	/
	3.76
	130
	1.600

	7
	BLMQ
	1
	1
	9.54
	9.54
	130
	1.600

	8
	BLMQ
	1
	/
	/
	2.32
	130
	1.600

	9
	BLMQ
	1
	/
	/
	1.99
	130
	1.600

	10
	BLMQ
	1
	/
	/
	2.15
	130
	1.600

	11
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	10.49
	130
	1.600

	12
	BLMQ
	1
	/
	/
	16.39
	130
	1.600

	13
	BLMQ
	1~2
	2
	3.60
	7.20
	130
	1.600

	14
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	1.92
	130
	1.600

	15
	BLMQ
	1~2
	2
	4.14
	8.28
	130
	1.600

	16
	BLMQ
	1~2
	4
	2.34
	9.36
	130
	1.600

	17
	BLMQ
	2
	2
	5.04
	10.08
	130
	1.600

	18
	BLMQ
	2
	1
	4.50
	4.50
	130
	1.600

	19
	BLMQ
	2
	/
	/
	2.69
	130
	1.600

	20
	BLMQ
	2
	/
	/
	15.95
	130
	1.600

	21
	BLMQ
	3
	/
	/
	5.76
	130
	1.600

	22
	BLMQ
	3
	/
	/
	4.24
	130
	1.600

	23
	BLMQ
	3
	1
	4.60
	4.60
	130
	1.600

	24
	BLMQ
	3
	1
	19.10
	19.10
	130
	1.600

	25
	BLMQ
	3
	1
	4.50
	4.50
	130
	1.600

	26
	BLMQ
	3
	1
	2.60
	2.60
	130
	1.600

	27
	C1245
	1
	1
	5.40
	5.40
	18
	1.600

	28
	C1545
	1
	2
	6.75
	13.50
	18
	1.600

	29
	C2045
	1~2
	2
	9.00
	18.00
	18
	1.600

	30
	C2150
	3
	1
	10.50
	10.50
	18
	1.600

	31
	C2445
	1
	2
	10.80
	21.60
	18
	1.600

	32
	C3345
	1
	1
	14.85
	14.85
	18
	1.600

	33
	C3350
	3
	1
	16.50
	16.50
	18
	1.600

	34
	C3645
	2
	1
	16.20
	16.20
	18
	1.600

	35
	C4045
	1
	1
	18.00
	18.00
	18
	1.600

	36
	C4050
	3
	2
	20.00
	40.00
	18
	1.600

	37
	C4545
	1~2
	4
	20.25
	81.00
	18
	1.600

	38
	C5045
	2
	3
	22.50
	67.50
	18
	1.600

	立面总面积(㎡)
	484.34
	立面平均传热系数
	1.600


综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	BLMQ
	1~2
	5
	1.80
	9.00
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.814
	0.220

	2
	BLMQ
	1~2
	4
	0.90
	3.60
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.702
	0.190

	3
	BLMQ
	1
	/
	/
	4.24
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.902
	0.244

	4
	BLMQ
	1
	2
	4.50
	9.00
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.906
	0.245

	5
	BLMQ
	1~2
	4
	3.60
	14.40
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.889
	0.240

	6
	BLMQ
	1
	/
	/
	4.53
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.907
	0.245

	7
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	67.96
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.968~0.968
	0.261~0.261

	8
	BLMQ
	1~2
	4
	2.34
	9.36
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.847
	0.229

	9
	BLMQ
	1
	/
	/
	4.06
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.899
	0.243

	10
	BLMQ
	1
	/
	/
	1.30
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.764
	0.206

	11
	BLMQ
	1
	/
	/
	4.28
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.903
	0.244

	12
	BLMQ
	1
	1
	5.94
	5.94
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.923
	0.249

	13
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	0.14
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.636
	0.172

	14
	BLMQ
	1
	/
	/
	2.87
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.869
	0.235

	15
	BLMQ
	1
	/
	/
	3.85
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.895
	0.242

	16
	BLMQ
	1
	/
	/
	17.88
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.941
	0.254

	17
	BLMQ
	2
	1
	3.33
	3.33
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.883
	0.238

	18
	BLMQ
	2
	/
	/
	2.26
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.843
	0.228

	19
	BLMQ
	2
	/
	/
	8.36
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.938
	0.253

	20
	BLMQ
	2
	/
	/
	1.22
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.754
	0.204

	21
	BLMQ
	2
	/
	/
	1.73
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.808
	0.218

	22
	BLMQ
	2
	/
	/
	11.65
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.949
	0.256

	23
	BLMQ
	2
	/
	/
	11.65
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.951
	0.257

	24
	BLMQ
	2
	/
	/
	2.63
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.860
	0.232

	25
	BLMQ
	2
	/
	/
	17.19
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.959
	0.259

	26
	BLMQ
	2
	/
	/
	6.18
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.925
	0.250

	27
	BLMQ
	3
	/
	/
	1.13
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.724
	0.196

	28
	BLMQ
	3
	1
	2.00
	2.00
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.816
	0.220

	29
	BLMQ
	3
	1
	20.00
	20.00
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.962
	0.260

	30
	BLMQ
	3
	1
	1.00
	1.00
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.703
	0.190

	31
	BLMQ
	3
	1
	4.00
	4.00
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.891
	0.241

	32
	BLMQ
	3
	/
	/
	1.03
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.709
	0.191

	33
	BLMQ
	3
	/
	/
	35.60
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.970
	0.262

	34
	BLMQ
	3
	1
	2.60
	2.60
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.849
	0.229

	35
	C2445
	1~2
	3
	10.80
	32.40
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	36
	C3045
	1~2
	4
	13.50
	54.00
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	37
	C3545
	1~2
	2
	15.56
	31.12
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	38
	C3645
	1~2
	7
	16.20
	113.40
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	39
	C4045
	1~2
	9
	18.00
	162.00
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	40
	C4050
	3
	4
	20.00
	80.00
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	41
	C5050
	3
	1
	25.00
	25.00
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	42
	HC3145
	1
	/
	/
	13.92
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.954
	0.258

	43
	HC4545
	1~2
	/
	/
	13.35
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.929
	0.251

	44
	HC8145
	2
	1
	9.09
	9.09
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.942
	0.254

	45
	HC8145
	2
	1
	9.09
	9.09
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.944
	0.255

	46
	HC8850
	3
	/
	/
	10.95
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.946
	0.256

	47
	HC8850
	3
	/
	/
	10.95
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.948
	0.256

	立面总面积(㎡)
	861.22
	立面平均综合太阳得热系数
	0.200


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	7.19
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.797~0.797
	0.215~0.215

	2
	BLMQ
	1~3
	/
	/
	7.40
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.665~0.665
	0.179~0.180

	3
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	5.41
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.855
	0.231

	4
	BLMQ
	1~2
	2
	2.70
	5.40
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.854
	0.231

	5
	BLMQ
	1
	1
	4.05
	4.05
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.896
	0.242

	6
	BLMQ
	1
	/
	/
	30.47
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.975
	0.263

	7
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	14.04
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.836~0.836
	0.226~0.226

	8
	BLMQ
	1
	/
	/
	7.83
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.939
	0.254

	9
	BLMQ
	1
	/
	/
	0.92
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.670
	0.181

	10
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	9.00
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.905~0.905
	0.244~0.244

	11
	BLMQ
	1
	/
	/
	1.66
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.784
	0.212

	12
	BLMQ
	1
	/
	/
	3.43
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.881
	0.238

	13
	BLMQ
	1~2
	6
	3.60
	21.60
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.885
	0.239

	14
	BLMQ
	1
	/
	/
	0.26
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.573
	0.155

	15
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	26.87
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.930~0.930
	0.251

	16
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	13.43
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.931~0.931
	0.251

	17
	BLMQ
	2
	/
	/
	5.32
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.917
	0.248

	18
	BLMQ
	2
	/
	/
	0.87
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.658
	0.178

	19
	BLMQ
	2
	/
	/
	0.52
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.575
	0.155

	20
	BLMQ
	2
	/
	/
	7.89
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.940
	0.254

	21
	BLMQ
	2
	/
	/
	0.94
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.674
	0.182

	22
	BLMQ
	2
	/
	/
	5.05
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.913
	0.247

	23
	BLMQ
	3
	1
	47.00
	47.00
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.980
	0.265

	24
	BLMQ
	3
	1
	4.00
	4.00
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.887
	0.239

	25
	BLMQ
	3
	1
	18.35
	18.35
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.966
	0.261

	26
	BLMQ
	3
	/
	/
	1.10
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.684
	0.185

	27
	BLMQ
	3
	/
	/
	4.60
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.899
	0.243

	28
	BLMQ
	3
	1
	2.60
	2.60
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.837
	0.226

	29
	C1005
	3
	2
	0.50
	1.00
	18
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.827
	0.223

	30
	C1250
	3
	1
	6.00
	6.00
	18
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.919
	0.248

	31
	C2105
	2~3
	2
	1.05
	2.10
	18
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.866
	0.234

	32
	C2405
	1
	1
	1.20
	1.20
	18
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.871
	0.235

	33
	C2445
	1~2
	4
	10.80
	43.20
	18
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.952
	0.257

	34
	C2745
	2
	1
	12.15
	12.15
	18
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.956
	0.258

	35
	C3045
	1~2
	2
	13.50
	27.00
	18
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.959
	0.259

	36
	C3645
	1
	1
	16.20
	16.20
	18
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.964
	0.260

	37
	C4005
	1~2
	2
	2.00
	4.00
	18
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.884
	0.239

	38
	C4045
	1~2
	19
	18.00
	342.00
	18
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.966
	0.261

	39
	C4050
	3
	4
	20.00
	80.00
	18
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.968
	0.261

	40
	C4545
	1
	1
	20.25
	20.25
	18
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.969
	0.262

	41
	HC5645
	1~2
	4
	6.29
	25.16
	18
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.926
	0.250

	42
	HC5645
	1~2
	2
	6.29
	12.58
	18
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.928
	0.250

	立面总面积(㎡)
	850.04
	立面平均综合太阳得热系数
	0.256


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	5.35
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.888
	0.240

	2
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	2.92
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.822
	0.222

	3
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	8.70
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.923
	0.249

	4
	BLMQ
	1
	2
	1.89
	3.78
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.854
	0.230

	5
	BLMQ
	1
	/
	/
	0.76
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.726
	0.196

	6
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	0.01
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.678
	0.183

	7
	BLMQ
	1
	/
	/
	0.86
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.745
	0.201

	8
	BLMQ
	1
	1
	1.93
	1.93
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.856
	0.231

	9
	BLMQ
	1
	/
	/
	2.08
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.831
	0.224

	10
	BLMQ
	1~2
	4
	2.34
	9.36
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.876
	0.236

	11
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	31.32
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.943~0.943
	0.255~0.255

	12
	BLMQ
	1
	/
	/
	0.35
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.627
	0.169

	13
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	5.40
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.848~0.848
	0.229~0.229

	14
	BLMQ
	1
	1
	0.90
	0.90
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.752
	0.203

	15
	BLMQ
	2
	/
	/
	0.96
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.762
	0.206

	16
	BLMQ
	2
	/
	/
	0.81
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.737
	0.199

	17
	BLMQ
	2
	/
	/
	1.70
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.841
	0.227

	18
	BLMQ
	2
	/
	/
	1.42
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.818
	0.221

	19
	BLMQ
	2
	1
	1.35
	1.35
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.812
	0.219

	20
	BLMQ
	2
	/
	/
	11.65
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.951
	0.257

	21
	BLMQ
	3
	1
	2.60
	2.60
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.877
	0.237

	22
	BLMQ
	3
	1
	4.60
	4.60
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.921
	0.249

	23
	BLMQ
	3
	1
	3.75
	3.75
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.908
	0.245

	24
	BLMQ
	3
	1
	12.75
	12.75
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.961
	0.259

	25
	BLMQ
	3
	/
	/
	3.95
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.911
	0.246

	26
	BLMQ
	3
	/
	/
	0.09
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.680
	0.183

	27
	C1050
	3
	1
	5.00
	5.00
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	28
	C1245
	1~2
	2
	5.40
	10.80
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	29
	C2145
	1~2
	4
	9.45
	37.80
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	30
	C2441
	1
	2
	9.84
	19.68
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	31
	C2445
	1~2
	2
	10.80
	21.60
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	32
	C2450
	3
	1
	12.00
	12.00
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	33
	C2745
	1~2
	2
	12.15
	24.30
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	34
	C3350
	3
	1
	16.50
	16.50
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	35
	C4550
	3
	1
	22.50
	22.50
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	36
	C4945
	1~2
	2
	22.05
	44.10
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	37
	HC2645
	1
	/
	/
	11.77
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.925~0.925
	0.250~0.250

	38
	HC4545
	1~2
	/
	/
	13.35
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.931
	0.251

	39
	HC4545
	1~2
	/
	/
	13.35
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.943
	0.255

	40
	HC5645
	1~2
	2
	6.29
	12.58
	18
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.941
	0.254

	41
	HC8145
	2
	2
	9.09
	18.18
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.944
	0.255

	42
	HC8850
	3
	/
	/
	21.89
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.948
	0.256

	立面总面积(㎡)
	424.74
	立面平均综合太阳得热系数
	0.205


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	BLMQ
	1
	1
	4.32
	4.32
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.924
	0.249

	2
	BLMQ
	1
	/
	/
	1.19
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.800
	0.216

	3
	BLMQ
	1
	1
	3.87
	3.87
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.917
	0.248

	4
	BLMQ
	1
	/
	/
	1.15
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.795
	0.215

	5
	BLMQ
	1
	/
	/
	3.35
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.908
	0.245

	6
	BLMQ
	1
	/
	/
	3.76
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.915
	0.247

	7
	BLMQ
	1
	1
	9.54
	9.54
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.955
	0.258

	8
	BLMQ
	1
	/
	/
	2.32
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.878
	0.237

	9
	BLMQ
	1
	/
	/
	1.99
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.863
	0.233

	10
	BLMQ
	1
	/
	/
	2.15
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.829
	0.224

	11
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	10.49
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.934
	0.252

	12
	BLMQ
	1
	/
	/
	16.39
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.967
	0.261

	13
	BLMQ
	1~2
	2
	3.60
	7.20
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.913
	0.246

	14
	BLMQ
	1~2
	/
	/
	1.92
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.769
	0.208

	15
	BLMQ
	1~2
	2
	4.14
	8.28
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.921
	0.249

	16
	BLMQ
	1~2
	4
	2.34
	9.36
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.879
	0.237

	17
	BLMQ
	2
	2
	5.04
	10.08
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.932
	0.252

	18
	BLMQ
	2
	1
	4.50
	4.50
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.926
	0.250

	19
	BLMQ
	2
	/
	/
	2.69
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.891
	0.241

	20
	BLMQ
	2
	/
	/
	15.95
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.966
	0.261

	21
	BLMQ
	3
	/
	/
	5.76
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.935
	0.252

	22
	BLMQ
	3
	/
	/
	4.24
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.918
	0.248

	23
	BLMQ
	3
	1
	4.60
	4.60
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.923
	0.249

	24
	BLMQ
	3
	1
	19.10
	19.10
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.969
	0.262

	25
	BLMQ
	3
	1
	4.50
	4.50
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.922
	0.249

	26
	BLMQ
	3
	1
	2.60
	2.60
	130
	0.270
	窗洞自遮阳100
	0.880
	0.238

	27
	C1245
	1
	1
	5.40
	5.40
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	28
	C1545
	1
	2
	6.75
	13.50
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	29
	C2045
	1~2
	2
	9.00
	18.00
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	30
	C2150
	3
	1
	10.50
	10.50
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	31
	C2445
	1
	2
	10.80
	21.60
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	32
	C3345
	1
	1
	14.85
	14.85
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	33
	C3350
	3
	1
	16.50
	16.50
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	34
	C3645
	2
	1
	16.20
	16.20
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	35
	C4045
	1
	1
	18.00
	18.00
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	36
	C4050
	3
	2
	20.00
	40.00
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	37
	C4545
	1~2
	4
	20.25
	81.00
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	38
	C5045
	2
	3
	22.50
	67.50
	18
	0.270
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.162

	立面总面积(㎡)
	484.34
	立面平均综合太阳得热系数
	0.192


总体热工

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	861.22
	1.60
	0.20
	0.97
	K≤1.30, SHGC≤0.25
	不满足

	北向
	立面2
	850.04
	1.60
	0.26
	0.88
	K≤1.30, SHGC≤0.40
	不满足

	东向
	立面3
	424.74
	1.60
	0.20
	0.89
	K≤1.30, SHGC≤0.25
	不满足

	西向
	立面4
	484.34
	1.60
	0.19
	1.00
	K≤1.30, SHGC≤0.25
	不满足

	综合平均
	
	2620.35
	1.60
	0.22
	0.93
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	应满足表3.1.10-3的规定

	结论
	不满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.10
	0.606
	0.213

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.697
	1.644

	保温材料层R
	0.61

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	R≥0.60

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙


本工程无此项围护结构

变形缝


本工程无此项围护结构

可开启窗扇

	通风换气装置
	不满足自然通风房间设置机械通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	861.22
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	850.04
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	424.74
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	484.34
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	3
	屋顶
	满足
	

	4
	外墙
	满足
	

	5
	挑空楼板
	满足
	

	6
	非供暖楼梯间与供暖房间隔墙
	满足
	

	7
	外窗
	不满足
	可

	8
	周边地面
	满足
	

	9
	可开启窗扇
	满足
	

	10
	非中空窗面积比
	满足
	

	结论
	不满足
	可


□说明：本工程规定性指标设计不满足规定，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定进行节能设计的权衡判断。
权衡判断基本规定

	检查项
	设计值
	权衡判断基本要求
	结论

	体形系数
	0.24
	s≤0.40 
	满足

	屋顶
	K=0.38
	S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35
	满足

	外墙
	K=0.49
	K≤0.55
	满足

	外窗－总体热工－南向－立面1
	K=1.60; SHGC=0.20
	K≤1.70, SHGC(不要求)
	满足

	外窗－总体热工－北向－立面2
	K=1.60; SHGC=0.26
	K≤1.70, SHGC(不要求)
	满足

	外窗－总体热工－东向－立面3
	K=1.60; SHGC=0.20
	K≤1.70, SHGC(不要求)
	满足

	外窗－总体热工－西向－立面4
	K=1.60; SHGC=0.19
	K≤1.70, SHGC(不要求)
	满足

	周边地面
	R=0.61
	R≥0.6
	满足


备注：首列中的数字为最不利房间编号

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本规定，可进行围护结构的权衡判断。
权衡指标

计算条件

	
	设计建筑
	参照建筑

	体形系数S
	0.24
	0.24

	天窗传热系数K
	－
	－

	屋顶传热系数K
	0.38
	0.40

	外墙传热系数K
	0.49
	0.50

	挑空楼板传热系数K
	0.42
	0.50

	地下车库与供暖房间之间楼板K
	－
	－

	采暖与非采暖隔墙K
	0.76
	1.20

	周边地面保温层热阻R
	0.61
	0.61

	地下墙保温层热阻R
	－
	－

	变形缝保温层热阻R
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	立面1
	0.97
	1.60
	0.20
	0.97
	1.30
	0.25

	
	北向
	立面2
	0.88
	1.60
	0.26
	0.88
	1.30
	0.40

	
	东向
	立面3
	0.89
	1.60
	0.20
	0.89
	1.30
	0.25

	
	西向
	立面4
	1.00
	1.60
	0.19
	1.00
	1.30
	0.25

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，热阻的单位(m2.k)/W，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	实验教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	开架书库
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	排练厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	控制室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	演员休息室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	美术教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	舞蹈教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	观众厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	音乐教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	餐厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	高档办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	高档商店
	25
	18
	20(m3/h.人)
	4(㎡/人)
	11(W/㎡)
	20(W/㎡)


作息时间表

详见附录

气象数据

逐日干球温度表

[image: image17.png]=

-

|

= -

I i

E 3

m_m -

m o

° s

g S

o

m s
S





逐月辐照量表

[image: image18.png]BB EREMI/) WK W KRS





负荷分项统计

设计建筑：

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-9.37
	9.19
	0.12
	-11.12
	—
	-11.19

	供冷(kWh/㎡)
	11.22
	28.88
	0.07
	11.34
	-4.40
	47.11


参照建筑：

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-6.00
	6.91
	0.10
	-8.95
	—
	-7.94

	供冷(kWh/㎡)
	28.34
	32.28
	0.35
	11.46
	-7.09
	65.35


逐月负荷

[image: image19.png]m\
H
%
T
]





逐月电耗

	
	设计建筑
	参照建筑

	月
	供冷(kWh/㎡)
	供暖(kWh/㎡)
	供冷(kWh/㎡)
	供暖(kWh/㎡)

	1
	0.00
	1.42
	0.00
	1.09

	2
	0.00
	1.15
	0.00
	0.72

	3
	0.00
	0.52
	0.03
	0.22

	4
	0.42
	0.01
	1.01
	0.00

	5
	1.43
	0.00
	2.18
	0.00

	6
	2.49
	0.00
	3.26
	0.00

	7
	3.52
	0.00
	4.40
	0.00

	8
	3.09
	0.00
	3.81
	0.00

	9
	1.93
	0.00
	2.70
	0.00

	10
	0.59
	0.00
	1.27
	0.00

	11
	0.00
	0.37
	0.01
	0.18

	12
	0.00
	1.68
	0.00
	1.44

	合计
	13.46
	5.14
	18.67
	3.65


权衡指标

	
	设计建筑
	参照建筑

	全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡)
	18.60
	22.32

	供冷耗电量(kWh/㎡)
	13.46
	18.67

	供热耗电量(kWh/㎡)
	5.14
	3.65

	耗冷量(kWh/㎡)
	47.11
	65.35

	耗热量(kWh/㎡)
	11.19
	7.94

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条

	标准要求
	设计建筑能耗≤参照建筑能耗

	结论
	满足


■说明：本建筑围护结构热工性能权衡判断满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。节能设计满足要求
附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-卫生间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	教育-实验教室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	图书馆-开架书库
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	观演-排练厅
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	观演-控制室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-普通办公室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	教育-普通教室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-楼梯间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	观演-演员休息室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-空房间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	教育-美术教室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	教育-舞蹈教室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	观演-观众厅
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-设备间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-走廊
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	图书馆-阅览室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	教育-音乐教室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-餐厅
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-高档办公室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	商场-高档商店
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-卫生间
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	教育-实验教室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	图书馆-开架书库
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	观演-排练厅
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	观演-控制室
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-普通办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	教育-普通教室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-楼梯间
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	观演-演员休息室
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-空房间
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	教育-美术教室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	教育-舞蹈教室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	观演-观众厅
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-设备间
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-走廊
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	图书馆-阅览室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	教育-音乐教室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-餐厅
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-高档办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	商场-高档商店
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	12
	12
	12

	
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	12
	12
	12


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-开架书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-排练厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	观演-控制室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-演员休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-高档商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-开架书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-排练厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	观演-控制室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-演员休息室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	办公-空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-高档商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-开架书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-排练厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	观演-控制室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-演员休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-高档商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

 3 / 3

[image: image20.png]