	建筑可再生能源利用报告书
公共建筑

	文化活动中心

	设计编号：


	


[image: image8.png]yl SRIERTE N




	工程地点
	：
	河北-石家庄

	建设单位
	：
	AAA

	设计单位
	：
	aaa

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月26日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image1.bmp]

	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15373099824
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


3

2 标准依据

3

3 软件介绍

4

4 气象数据

4

4.1 逐日干球温度表

4

4.2 逐月辐照量表

4

4.3 峰值工况

5

5 太阳能资源

5

6 围护结构概况

6

7 房间类型

6

7.1 房间参数表

7

8 采暖空调

7

9 照明

7

10 排风机

8

11 生活热水

8

11.1 热水需求

8

11.2 太阳能集热

8

11.3 热水设备

8

12 电梯

8

12.1 直梯

8

13 光伏发电

9

14 可再生能源利用

9

14.1 生活热水

9

14.1.1 计算说明

9

14.1.2 太阳能利用

10

14.1.3 地源/空气源利用

10

14.2 可再生发电

10

14.2.1 计算说明

10

14.2.2 计算结果

10

14.3 综合可再生利用率

10

14.3.1 计算说明

11

14.3.2 计算结果




建筑概况
	工程名称
	文化活动中心

	工程地点
	河北-石家庄

	地理位置
	北纬：38.00°
	东经：114.41°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上4115    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上14.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	18946.92

	计算建筑外表面积(m2)
	4454.18

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.48

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.50

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


 标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55010-2021

2. 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2018

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

4. 《近零能耗建筑技术标准》GB/T51366-2019

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》、《建筑碳排放计算标准》为主要依据，支持包含太阳能、空气能、地热、风能等可再生能源系统应用的计算。
气象数据
逐日干球温度表
[image: image2.png]=

r

1

= -

| 5

o -

m_m -

m o

° s

Ji S

o

m s
S





逐月辐照量表
[image: image3.png]BB EREMI/) KPS I S





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	09月19日14时
	39.4
	20.0
	6.8
	57.1

	最冷
	02月09日06时
	-7.8
	-10.0
	0.8
	-5.8


太阳能资源

太阳能作为一种重要的可再生能源，对能源开发利用、调整能源结构、保护生态环境、应对气候变化、促进社会可持续发展具有重要意义。《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018中对我国不同地区的太阳能资源情况进行等级划分。
	等级名称
	水平面上年太阳辐照量(MJ/m2·a)

	Ⅰ资源极富区
	≥6700

	Ⅱ资源丰富区
	5400~6700

	Ⅲ资源较富区
	4200~5400

	Ⅳ资源一般区
	≤4200


[image: image4.png]



中国年太阳能分布图MJ/(m2•a)

围护结构概况

	
	设计建筑

	体形系数S
	0.24

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	0.38
3.44

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	0.49
4.36

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	0.42

2.43

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.97
	1.60
	0.20

	
	北向
	北-默认立面
	0.88
	1.60
	0.26

	
	东向
	东-默认立面
	0.89
	1.60
	0.20

	
	西向
	西-默认立面
	1.00
	1.60
	0.19


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	实验教室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	开架书库
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	排练厅
	25
	20
	50(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.5(㎡/人)
	25(W/㎡)
	10(W/㎡)

	控制室
	25
	20
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	10(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通教室
	26
	18
	24(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.39(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	演员休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	25(W/㎡)
	10(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	美术教室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	13.5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	舞蹈教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	观众厅
	25
	20
	35(m3/h.人)
	0(次/h)
	0.75(㎡/人)
	20(W/㎡)
	10(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	音乐教室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	餐厅
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	高档办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	13.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	高档商店
	26
	20
	19(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	14.5(W/㎡)
	13(W/㎡)


采暖空调

	类别
	负荷(kWh/a)
	系统综合性能系数
	电耗(kWh/a)

	供冷
	154405
	3.5
	44116


	类别
	负荷(kWh/a)
	系统综合性能系数
	耗电(kWh/a)

	供暖
	199583
	0.81
	246399


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-卫生间
	5.89
	13
	200
	1178

	教育-实验教室
	16.56
	1
	90
	1490

	图书馆-开架书库
	11.77
	2
	142
	1666

	观演-排练厅
	118.63
	1
	180
	21371

	观演-控制室
	16.61
	1
	18
	298

	办公-普通办公室
	11.77
	3
	54
	636

	教育-普通教室
	16.56
	4
	234
	3873

	办公-楼梯间
	4.82
	18
	296
	1428

	观演-演员休息室
	118.63
	2
	70
	8330

	办公-空房间
	0.00
	24
	282
	0

	教育-美术教室
	27.94
	1
	90
	2516

	教育-舞蹈教室
	18.63
	1
	90
	1678

	观演-观众厅
	94.90
	1
	360
	34169

	办公-设备间
	18.40
	4
	58
	1076

	办公-走廊
	6.21
	8
	1082
	6717

	图书馆-阅览室
	11.77
	4
	295
	3473

	教育-音乐教室
	18.63
	1
	90
	1677

	办公-餐厅
	13.25
	1
	217
	2874

	办公-高档办公室
	19.87
	1
	18
	358

	商场-高档商店
	58.22
	1
	217
	12630

	总计
	107438


排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	0.5
	20
	0.6
	8
	310
	14880

	总计
	14880


注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公室
	10
	45
	15
	310
	2392

	卫生间
	10
	45
	500
	310
	79744

	餐厅
	15
	45
	500
	310
	119616

	总计
	201752


太阳能集热

	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	0
	16340
	310
	40
	25
	0

	总计
	0


热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	0.7
	141227
	电
	90
	156919

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
耗电量=供热量÷效率。


	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗气量(m3/a)

	锅炉
	0.3
	60526
	天然气
	90
	6813.66

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
锅炉实际供热量=供热量÷效率；耗气量=实际供热量÷天然气热值(9.87)。


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	10
	310
	4
	136354

	总计
	136354


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：310

	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	500
	15
	75
	0.85
	67275

	总计
	67275


可再生能源利用

生活热水

计算说明

本条计算当生活热水采用了太阳能设备、热泵设备时，相应可再生能源在生活热水中的贡献。
具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.9,提供的生活热水系统中可再生能源利用量计算公式如下：

[image: image5.jpg]EP, = EP g T+ EP i + EP g +EP i
(A.1.9-1)
EPy.o = Qupo ~ Euo (A.1.9-2)
EP v = Quiir — Eveie (A.1.9-3)
EP ot = Qu.i (A.1.9-4)
EP .0 = Qu.tio (A.1.9-5)




式中： EFw，geo——地源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，air——空气源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，sol——太阳能生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，bio——生物质生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh ；
Qw，geo——地源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，air——空气源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，sol——太阳能系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，bio——生物质生活热水系统的年生活热水供热量，kWh；
Ew，geo——地源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh；
Ew，air——空气源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh。
太阳能利用

	太阳能供热量(kWh)
	年热水需求量(kWh)
	太阳能提供热量比例

	0
	201752
	0%


地源/空气源利用

	热泵供热量
(kWh)
	热泵耗电量
(kWh)
	可再生
利用量(kWh)
	年热水需求量
(kWh)
	地源/空气源
提供热水占比

	0
	0
	0
	201752
	0%


可再生发电

计算说明


本条计算光伏、风力等可再生发电量在建筑运行电耗中的贡献。 
计算结果

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	供冷电耗(Ec)
	供冷合计
	10.72
	

	供暖电耗(Eh)
	供暖合计
	59.88
	

	照明电耗
	26.11
	

	插座设备电耗
	-
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	33.13
	

	
	独立排风机
	3.62
	

	
	生活热水
	44.20
	扣减了太阳能热水

	
	其他合计
	80.95
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)(Etol)
	177.66
	E1=Ec+Eh+Ef+Eo

	可再生能源(Er)
	光伏发电(Ep)
	16.35
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	
	合计
	16.35
	

	可再生能源提供电量比例（Re）
	9.20%
	Re= Er/ Etol


综合可再生利用率

计算说明

本条汇总建筑各类可再生能源在建筑综合能耗需求中的贡献率。

计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.7，提供的建筑可再生能源利用率计算公式如下：

[image: image6.png]EPy+EP.+EP,+3E.; X fi +3Ey; X fi
Q+Q+Q+EXfi+EXf:

REP,
(A.1.7)




式中：REPp——可再生能源利用率，％；
EPh——供暖系统中可再生能源利用量，kWh；
EPc——供冷系统中可再生能源利用量，kWh；
EPw——生活热水系统中可再生能源利用量，kWh；
fi——i类型能源的能源换算系数，按本标准表A.1.11选取电耗与热量系数为2.6
Er，i——年本体产生的i类型可再生能源发电量，kWh；
Erd，i——年周边产生的i类型可再生能源发电量，kWh。
Qh——年供暖耗热量，kWh；
Qc——年供冷耗冷量，kWh；
Qw——年生活热水需求热量，kWh；
El——年照明系统能源消耗，kWh；
Ee——年电梯系统能源消耗，kWh。
计算结果

	能耗分项
	需求量（电）
(kWh/㎡)
	需求量（热）
(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	耗冷量
	​-
	37.52
	37.52

	耗热量
	-
	48.50
	48.50

	照明
	26.11
	-
	67.88

	电梯
	33.13
	-
	86.15

	生活热水
	-
	49.03
	49.03

	插座设备
	-
	-
	-

	排风机
	3.62
	-
	9.40

	其他设备
	0.00
	-
	0.00

	合计
	298.48

	可再生分项
	可再生发电
 (kWh/㎡)
	可再生利用（热）

(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	集中地源\空气源供热
	-
	0.00
	0.00

	单体空调\多联机供热
	-
	0.00
	0.00

	太阳能热水
	-
	0.00
	0.00

	热泵热水
	-
	0.00
	0.00

	光伏发电
	16.35
	-
	42.50

	风力发电
	0.00
	-
	0.00

	合计
	42.50

	可再生能源利用率(%)
	14.24


1
4

[image: image7.png]


