建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

茶源.生态方舟

设计编号：

| 工程地点 | ： | 浙江-绍兴 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月30日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13835420421 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	规定性指标检查	8

4.1 工程材料	8

4.2 围护结构做法简要说明	9

4.3 体形系数	10

4.4 窗墙比	11

4.5 可见光透射比	12

4.6 天窗	12

4.7 屋顶	12

4.8 外墙	13

4.9 挑空楼板	15

4.10 外窗热工	16

4.11 地下室外墙	19

4.12 地面	19

4.13 外门	20

4.14 空调区域与非空调区域的分割门	20

4.15 有效通风换气面积	20

4.16 非中空窗面积比	21

4.17 外窗气密性	21

4.18 幕墙气密性	21

4.19 规定性指标检查结论	22

5	热工性能权衡判断	22

5.1 外墙	22

5.2 外窗热工	25

5.3 权衡指标	28

5.4 综合权衡判断结论	29

5.5 附录	30

建筑概况

| 工程名称 | 茶源.生态方舟 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-绍兴 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上1896㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 10.5m |
| 计算建筑体积 | 7615.57 |
| 计算建筑外表面积 | 2983.39 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433

建筑大样

-1层平面

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B07 | 0.180 | 3.598 | 700.0 | 1412.8 | 0.1110 | GB/T11968-2020 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B05 | 0.140 | 2.800 | 500.0 | 1540.0 | 0.1110 | GB/T11968-2020 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 0.044 | 0.750 | 80.0 | 2200.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 天然花岗岩板材 | 3.490 | 25.569 | 2800.0 | 920.0 | 0.0113 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚合物水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0100 | DB23-T120-2001 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 | 《无机轻集料防火保温板》JGT 435-2014 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 0.190 | 2.693 | 500.0 | 1050.0 | 0.1110 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 0.030 | 0.320 | 35.0 | 1340.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 纤维增强水泥板 | 0.520 | 8.520 | 1800.0 | 1066.0 | 0.1910 | 《浙江省居住建筑楼板构造》(2018浙J76) |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 胶黏剂 | － | － | － |  |
| 金属龙骨 | － | － | － |  |
| 外墙界面剂 | － | － | － |  |
| 非固化橡胶沥青防水涂料I型 | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：上人平屋顶(倒置式) (K=0.245,D=4.103)：（由上到下）

细石混凝土（双向配筋） 50mm＋石灰砂浆 10mm＋弹性体改性沥青防水卷材 3mm＋非固化橡胶沥青防水涂料I型 1.5mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 130mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 10mm

2. 外墙（填充墙）：花岗岩外墙（B07） (K=0.550,D=5.046)：（由外到内）

天然花岗岩板材 25mm＋金属龙骨 0mm＋岩棉板(ρ0≥80) 40mm＋胶黏剂 2mm＋聚合物水泥砂浆 5mm＋水泥砂浆 10mm＋外墙界面剂 0mm＋蒸压砂加气混凝土砌块B07 200mm

3. 热桥柱：花岗岩热桥柱 (K=0.956,D=3.025)：（由外到内）

天然花岗岩板材 25mm＋金属龙骨 0mm＋岩棉板(ρ0≥80) 40mm＋胶黏剂 2mm＋聚合物水泥砂浆 5mm＋水泥砂浆 10mm＋外墙界面剂 0mm＋钢筋混凝土 200mm

4. 外墙（剪力墙）：花岗岩外墙（剪力墙） (K=0.956,D=3.025)：（由外到内）

天然花岗岩板材 25mm＋金属龙骨 0mm＋岩棉板(ρ0≥80) 40mm＋胶黏剂 2mm＋聚合物水泥砂浆 5mm＋水泥砂浆 10mm＋外墙界面剂 0mm＋钢筋混凝土 200mm

5. 挑空楼板：挑空楼板 (K=0.463,D=3.415)：（由上到下）

细石混凝土（双向配筋） 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋岩棉板(ρ0≥80) 100mm＋纤维增强水泥板 20mm

6. 外窗构造：铝合金平开窗(5中透Low_E+12A+5)(双银)(34mm隔热条) (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370

7. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.520,D=1.431)：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

8. 非周边地面：非周边地面构造一 (K=0.300,D=1.431)：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

9. 外门：多功能户门(具有保温、隔声、防盗作用) (K=1.500)：

传热系数1.500W/㎡.K

10. 空调区域与非空调区域的分割门：内门 (K=4.545)：

传热系数4.545W/㎡.K

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 2983.39 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 7615.57 |
| 体形系数 | 0.39 |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.2.2条 |
| 标准要求 | 体形系数不宜大于0.4(s≤0.40) |
| 结论 | 适宜 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 0.450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -1 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 4.200 | 731.33 | 896.88 | 3071.58 |
| 1 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3.900 | 1165.12 | 921.37 | 4543.98 |
| 2 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 1.177 | 0.00 | 1165.14 | 0.00 |
| 3 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 1.177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 10.45 | 1896.45 | 2983.39 | 7615.57 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 36.24 | 514.03 | 0.07 | 0.70 | 满足 |
| 北向 | 24.48 | 333.07 | 0.07 | 0.70 | 满足 |
| 东向 | 39.69 | 266.49 | 0.15 | 0.50 | 满足 |
| 西向 | 47.04 | 266.49 | 0.18 | 0.50 | 满足 |
| 平均 | 147.45 | 1380.07 | 0.11 | 0.70 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.2.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类公共建筑东、西向窗墙面积比不应大于0.50，南、北向窗墙面积比不应大于0.70，总窗墙比不得不大于0.70 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 |  | 2.70×2.10 | 1 | 2 | 5.67 | 11.34 | 36.24 |
|  |  | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |  |
|  |  | 0.70×2.10 | 1~2 | 8 | 1.47 | 11.76 |  |
|  |  | 0.65×0.60 | 2 | 4 | 0.39 | 1.56 |  |
|  |  | 1.40×0.60 | 2 | 2 | 0.84 | 1.68 |  |
|  |  | 2.00×0.60 | 2 | 3 | 1.20 | 3.60 |  |
| 北向 |  | 0.60×3.00 | 1 | 10 | 1.80 | 18.00 | 24.48 |
|  |  | 0.60×2.70 | 2 | 4 | 1.62 | 6.48 |  |
| 东向 |  | 1.80×2.10 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 | 39.69 |
|  |  | 2.70×2.10 | 1~2 | 4 | 5.67 | 22.68 |  |
|  |  | 1.90×2.10 | 1 | 1 | 3.99 | 3.99 |  |
|  |  | 0.70×2.10 | 1 | 2 | 1.47 | 2.94 |  |
|  |  | 3.00×2.10 | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 |  |
| 西向 |  | 0.70×2.10 | 1 | 2 | 1.47 | 2.94 | 47.04 |
|  |  | 3.00×2.10 | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 |  |
|  |  | 2.70×2.10 | 1~2 | 6 | 5.67 | 34.02 |  |
|  |  | 1.80×2.10 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 |  |

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.07 |  | 0.62 | 0.60 |
| 北向 | 0.07 |  | 0.62 | 0.60 |
| 东向 | 0.15 |  | 0.62 | 0.60 |
| 西向 | 0.18 |  | 0.62 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.2.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

上人平屋顶(倒置式)

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 50 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.029 | 0.490 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.012 | 0.124 |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 非固化橡胶沥青防水涂料I型 | 1.5 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 130 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 3.611 | 1.387 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 30 | 0.190 | 2.693 | 1.00 | 0.158 | 0.425 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 374.5 | － | － | － | 3.925 | 4.103 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.3.2-1的规定(K≤0.25) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

花岗岩外墙（B07）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 天然花岗岩板材 | 25 | 3.490 | 25.569 | 1.00 | 0.007 | 0.183 |
| 金属龙骨 | － | － | － | － | － | － |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 0.758 | 0.682 |
| 胶黏剂 | 2 | － | － | － | － | － |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 外墙界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B07 | 200 | 0.180 | 3.598 | 1.25 | 0.889 | 3.998 |
| 各层之和∑ | 282 | － | － | － | 1.670 | 5.046 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

花岗岩外墙（剪力墙）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 天然花岗岩板材 | 25 | 3.490 | 25.569 | 1.00 | 0.007 | 0.183 |
| 金属龙骨 | － | － | － | － | － | － |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 0.758 | 0.682 |
| 胶黏剂 | 2 | － | － | － | － | － |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 外墙界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 282 | － | － | － | 0.896 | 3.025 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.96 |  |  |  |  |  |

花岗岩热桥柱

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 天然花岗岩板材 | 25 | 3.490 | 25.569 | 1.00 | 0.007 | 0.183 |
| 金属龙骨 | － | － | － | － | － | － |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 0.758 | 0.682 |
| 胶黏剂 | 2 | － | － | － | － | － |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 外墙界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 282 | － | － | － | 0.896 | 3.025 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.96 |  |  |  |  |  |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 443.55 | 1.000 | 0.55 | 5.05 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.55 + 0.00/443.55 = 0.55 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 257.20 | 0.912 | 0.55 | 5.05 | 0.75 |
| 花岗岩外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 24.76 | 0.088 | 0.96 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 281.95 | 1.000 | 0.59 | 4.87 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.59 + 0.00/281.95 = 0.59 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 214.80 | 0.988 | 0.55 | 5.05 | 0.75 |
| 花岗岩外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 2.64 | 0.012 | 0.96 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 217.44 | 1.000 | 0.55 | 5.02 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.55 + 0.00/217.44 = 0.55 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 211.05 | 0.988 | 0.55 | 5.05 | 0.75 |
| 花岗岩外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 2.64 | 0.012 | 0.96 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 213.69 | 1.000 | 0.56 | 5.02 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.56 + 0.00/213.69 = 0.56 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 1126.59 | 0.974 | 0.55 | 5.05 | 0.75 |
| 花岗岩外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 30.04 | 0.026 | 0.96 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 1156.62 | 1.000 | 0.56 | 4.99 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.56 + 0.00/1156.62 = 0.56 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.3.2-1的规定(K≤0.70) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 20 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.011 | 0.196 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 100 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 1.894 | 1.705 |
| 纤维增强水泥板 | 20 | 0.520 | 8.520 | 1.10 | 0.035 | 0.328 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 2.009 | 3.415 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金平开窗(5中透Low_E+12A+5)(双银)(34mm隔热条) | 18 | 2.00 | 0.37 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  | 备注：浙江居住建筑节能设计标准DB33/1015-2021 来源：《浙江居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021 |  |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

自定义外遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 | 平均外遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自定义外遮阳0 | 0.200 | 1.000 | 0.600 |  |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 5.67 | 11.34 | 18 | 2.000 |
| 2 |  | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 | 18 | 2.000 |
| 3 |  | 1~2 | 8 | 1.47 | 11.76 | 18 | 2.000 |
| 4 |  | 2 | 4 | 0.39 | 1.56 | 18 | 2.000 |
| 5 |  | 2 | 2 | 0.84 | 1.68 | 18 | 2.000 |
| 6 |  | 2 | 3 | 1.20 | 3.60 | 18 | 2.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 36.24 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.000 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 10 | 1.80 | 18.00 | 18 | 2.000 |
| 2 |  | 2 | 4 | 1.62 | 6.48 | 18 | 2.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 24.48 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.000 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 | 18 | 2.000 |
| 2 |  | 1~2 | 4 | 5.67 | 22.68 | 18 | 2.000 |
| 3 |  | 1 | 1 | 3.99 | 3.99 | 18 | 2.000 |
| 4 |  | 1 | 2 | 1.47 | 2.94 | 18 | 2.000 |
| 5 |  | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 | 18 | 2.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 39.69 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.000 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 1.47 | 2.94 | 18 | 2.000 |
| 2 |  | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 | 18 | 2.000 |
| 3 |  | 1~2 | 6 | 5.67 | 34.02 | 18 | 2.000 |
| 4 |  | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 | 18 | 2.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 47.04 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 5.67 | 11.34 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 2 |  | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 3 |  | 1~2 | 8 | 1.47 | 11.76 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 4 |  | 2 | 4 | 0.39 | 1.56 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 5 |  | 2 | 2 | 0.84 | 1.68 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 6 |  | 2 | 3 | 1.20 | 3.60 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 36.24 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.370 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 10 | 1.80 | 18.00 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 2 |  | 2 | 4 | 1.62 | 6.48 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 24.48 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.370 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 2 |  | 1~2 | 4 | 5.67 | 22.68 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 3 |  | 1 | 1 | 3.99 | 3.99 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 4 |  | 1 | 2 | 1.47 | 2.94 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 5 |  | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 39.69 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.370 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 1.47 | 2.94 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 2 |  | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 3 |  | 1~2 | 6 | 5.67 | 34.02 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 4 |  | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 47.04 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.370 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 36.24 | 2.00 | 0.37 | 0.07 | K≤2.20, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 24.48 | 2.00 | 0.37 | 0.07 | K≤1.80, SHGC≤0.45 | 不满足 |
| 东向 | 39.69 | 2.00 | 0.37 | 0.15 | K≤1.80, SHGC≤0.40 | 不满足 |
| 西向 | 47.04 | 2.00 | 0.37 | 0.18 | K≤1.80, SHGC≤0.40 | 不满足 |
| 综合平均 | 147.45 | 2.00 | 0.37 | 0.11 |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.3.1-1的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

备注：

本表所统计的外窗包含凸窗。

地下室外墙

本工程无此项围护结构

地面

地面相关构造

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 导热阻R | 0.09 |  |  |  |  |  |

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 导热阻R | 0.09 |  |  |  |  |  |

地面平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热阻Ro (㎡K) / W | 热惰性 指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周边地面构造一 | 396.91 | 0.547 | 0.09 | 1.43 |
| 非周边地面构造一 | 328.13 | 0.453 | 0.09 | 1.43 |
| 合计 | 725.05 | 1.000 | 0.09 | 1.43 |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.3条 |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.0 |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |

外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能户门(具有保温、隔声、防盗作用) | 76.00 | 1.000 | 1.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.4条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

空调区域与非空调区域的分割门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内门 | 23.48 | 1.000 | 4.55 | 不满足 |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.4条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间 编号 | 房间面积(㎡) |  | 立面面积(㎡) | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 有效通风面积比 | 门窗 类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003 | 12.54 |  | 18.90 | 未编号 | 1.47 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.47 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
| 2 | 2002 | 22.84 |  | 48.75 | 未编号 | 5.67 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 2008 | 23.75 |  | 49.22 | 未编号 | 5.67 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 2044 | 60.16 |  | 69.03 | 未编号 | 0.39 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.39 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.84 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.39 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.39 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.84 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.20 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.20 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.20 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间外墙面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 36.24 | 0.00 | 0.10 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 24.48 | 0.00 | 0.10 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 39.69 | 0.00 | 0.10 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 47.04 | 0.00 | 0.10 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.2.9条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的10% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级（门窗编号：） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.5条 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433的7级 |
| 结论 | 满足 |

幕墙气密性

| 层数 | 100米以下 | 100米以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.5条 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.5条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433的3级 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433的4级 |
| 结论 | － | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 适宜 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 屋顶 | 满足 |  |
| 6 | 外墙 | 满足 |  |
| 7 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 8 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 9 | 地面 | 不满足 | 可 |
| 10 | 外门 | 满足 |  |
| 11 | 空调区域与非空调区域的分割门 | 不满足 | 可 |
| 12 | 有效通风换气面积 | 不适宜 |  |
| 13 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 14 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 15 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021的要求进行节能设计的权衡判断。

热工性能权衡判断

外墙

外墙相关构造

花岗岩外墙（B07）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 天然花岗岩板材 | 25 | 3.490 | 25.569 | 1.00 | 0.007 | 0.183 |
| 金属龙骨 | － | － | － | － | － | － |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 0.758 | 0.682 |
| 胶黏剂 | 2 | － | － | － | － | － |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 外墙界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B07 | 200 | 0.180 | 3.598 | 1.25 | 0.889 | 3.998 |
| 各层之和∑ | 282 | － | － | － | 1.670 | 5.046 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

花岗岩外墙（剪力墙）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 天然花岗岩板材 | 25 | 3.490 | 25.569 | 1.00 | 0.007 | 0.183 |
| 金属龙骨 | － | － | － | － | － | － |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 0.758 | 0.682 |
| 胶黏剂 | 2 | － | － | － | － | － |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 外墙界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 282 | － | － | － | 0.896 | 3.025 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.96 |  |  |  |  |  |

花岗岩热桥柱

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 天然花岗岩板材 | 25 | 3.490 | 25.569 | 1.00 | 0.007 | 0.183 |
| 金属龙骨 | － | － | － | － | － | － |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 0.758 | 0.682 |
| 胶黏剂 | 2 | － | － | － | － | － |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 外墙界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 282 | － | － | － | 0.896 | 3.025 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.96 |  |  |  |  |  |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 443.55 | 1.000 | 0.55 | 5.05 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.55 + 0.00/443.55 = 0.55 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 257.20 | 0.912 | 0.55 | 5.05 | 0.75 |
| 花岗岩外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 24.76 | 0.088 | 0.96 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 281.95 | 1.000 | 0.59 | 4.87 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.59 + 0.00/281.95 = 0.59 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 214.80 | 0.988 | 0.55 | 5.05 | 0.75 |
| 花岗岩外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 2.64 | 0.012 | 0.96 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 217.44 | 1.000 | 0.55 | 5.02 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.55 + 0.00/217.44 = 0.55 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 211.05 | 0.988 | 0.55 | 5.05 | 0.75 |
| 花岗岩外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 2.64 | 0.012 | 0.96 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 213.69 | 1.000 | 0.56 | 5.02 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.56 + 0.00/213.69 = 0.56 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 1126.59 | 0.974 | 0.55 | 5.05 | 0.75 |
| 花岗岩外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 30.04 | 0.026 | 0.96 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 1156.62 | 1.000 | 0.56 | 4.99 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.56 + 0.00/1156.62 = 0.56 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.4.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K<=0.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金平开窗(5中透Low_E+12A+5)(双银)(34mm隔热条) | 18 | 2.00 | 0.37 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  | 备注：浙江居住建筑节能设计标准DB33/1015-2021 来源：《浙江居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021 |  |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

自定义外遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 | 平均外遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自定义外遮阳0 | 0.200 | 1.000 | 0.600 |  |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 5.67 | 11.34 | 18 | 2.000 |
| 2 |  | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 | 18 | 2.000 |
| 3 |  | 1~2 | 8 | 1.47 | 11.76 | 18 | 2.000 |
| 4 |  | 2 | 4 | 0.39 | 1.56 | 18 | 2.000 |
| 5 |  | 2 | 2 | 0.84 | 1.68 | 18 | 2.000 |
| 6 |  | 2 | 3 | 1.20 | 3.60 | 18 | 2.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 36.24 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.000 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 10 | 1.80 | 18.00 | 18 | 2.000 |
| 2 |  | 2 | 4 | 1.62 | 6.48 | 18 | 2.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 24.48 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.000 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 | 18 | 2.000 |
| 2 |  | 1~2 | 4 | 5.67 | 22.68 | 18 | 2.000 |
| 3 |  | 1 | 1 | 3.99 | 3.99 | 18 | 2.000 |
| 4 |  | 1 | 2 | 1.47 | 2.94 | 18 | 2.000 |
| 5 |  | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 | 18 | 2.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 39.69 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.000 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 1.47 | 2.94 | 18 | 2.000 |
| 2 |  | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 | 18 | 2.000 |
| 3 |  | 1~2 | 6 | 5.67 | 34.02 | 18 | 2.000 |
| 4 |  | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 | 18 | 2.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 47.04 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 5.67 | 11.34 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 2 |  | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 3 |  | 1~2 | 8 | 1.47 | 11.76 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 4 |  | 2 | 4 | 0.39 | 1.56 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 5 |  | 2 | 2 | 0.84 | 1.68 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 6 |  | 2 | 3 | 1.20 | 3.60 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 36.24 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.370 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 10 | 1.80 | 18.00 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 2 |  | 2 | 4 | 1.62 | 6.48 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 24.48 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.370 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 2 |  | 1~2 | 4 | 5.67 | 22.68 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 3 |  | 1 | 1 | 3.99 | 3.99 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 4 |  | 1 | 2 | 1.47 | 2.94 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 5 |  | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 39.69 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.370 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 1.47 | 2.94 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 2 |  | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 3 |  | 1~2 | 6 | 5.67 | 34.02 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 4 |  | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 47.04 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.370 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 36.24 | 2.00 | 0.37 | 0.07 | K≤2.40, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 24.48 | 2.00 | 0.37 | 0.07 | K≤2.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 39.69 | 2.00 | 0.37 | 0.15 | K≤2.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 47.04 | 2.00 | 0.37 | 0.18 | K≤2.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 | 147.45 | 2.00 | 0.37 | 0.11 |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.4.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数基本要求应符合表4.4.1-1的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：

本表所统计的外窗包含凸窗。

权衡指标

计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.25(D:4.10) |  |  | －－ |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.56(D:4.99) |  |  | －－ |  |  |
| 屋顶透光部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透光部分太阳得热系数 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分面积与屋顶面积之比 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.46 |  |  | －－ |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 立面3 | 0.07 | 2.00 | 0.37 | 0.07 | －－ | 0.37 |
|  | 北向 | 立面4 | 0.07 | 2.00 | 0.37 | 0.07 | 1.80 | 0.37 |
|  | 东向 | 立面1 | 0.15 | 2.00 | 0.37 | 0.15 | 1.80 | 0.37 |
|  | 西向 | 立面2 | 0.18 | 2.00 | 0.37 | 0.18 | 1.80 | 0.37 |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.

权衡指标

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 未计算 | 未计算 |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.4.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 未计算 |  |

综合权衡判断结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 满足 |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |
| 3 | 天窗类型 | 不需要 |
| 4 | 屋顶 | 满足 |
| 5 | 外墙 | 满足 |
| 6 | 挑空楼板 | 满足 |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |
| 8 | 有效通风换气面积 | 不适宜 |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |
| 12 | 权衡指标 | 未计算 |
| 结论 |  | 未知结论 |

■说明：本工程权衡判断不满足《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021规定的要求。节能不符合要求

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-卫生间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-厨房 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-大厅 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-档案室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-设备间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-走廊 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-餐厅 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-高档办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-卫生间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-厨房 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-大厅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-普通办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-档案室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-设备间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-走廊 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 办公-餐厅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-高档办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-档案室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-高档办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-档案室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-高档办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-档案室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-高档办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日