防水防潮材料产品说明书

产品适用项目：绍兴老茶厂绿色化改造办公建筑项目

产品应用范围：建筑屋顶（倒置式屋面）、地下围护结构、外墙拼接缝、门窗框密封处、通风/排风管道接口、光伏组件基座等防水防潮关键部位

执行标准：GB 18242-2020、GB/T 31433-2015、GB 50108-2011、DB33/1036-2021

质量认证：ISO9001质量管理体系认证、绿色建材产品认证（三星级）

一、产品清单及核心特性

本项目防水防潮材料为定制化配套体系，含刚性防水、柔性密封、保温防潮复合三大类，适配夏热冬冷地区气候特点，兼顾防水性能、与主体结构适配性及绿色低碳要求，所有材料甲醛/苯释放量均达F1级标准，具体如下：

产品名称 型号规格 应用部位 核心特性

高分子自粘防水卷材 1.5mm厚，宽1.2m 倒置式屋面结构层、地下围护外墙外侧 自愈性强、粘结力≥1.5N/mm，耐根刺、低温柔性-20℃无裂纹

单组分聚氨酯密封胶 膏状，桶装10kg/桶 门窗框拼接缝、外墙板材接口、光伏基座缝隙 拉伸模量≤0.4MPa，断裂伸长率≥400%，耐老化、与断桥铝合金/混凝土粘结性优

水泥基渗透结晶型防水涂料 粉剂，袋装25kg/袋 地下围护混凝土基层、屋面保护层基层 抗渗等级≥P12，渗透深度≥30mm，可在潮湿基层施工，与混凝土同步养护

离心玻璃棉保温防潮层 20mm厚，密度48kg/m³ 导光管外侧、通风管道外壁 导热系数≤0.038W/(m·K)，憎水率≥98%，阻燃等级B1级，防结露

丁基橡胶防水密封胶带 宽度50/80mm，厚度1.0mm 光伏组件拼接缝、排风风口与墙体连接口 初粘力强，耐高低温（-40℃~80℃），耐紫外线、无蠕变

聚合物水泥基防水砂浆 双组份，液料:粉料=1:4 屋面排水口、地下围护阴阳角加强层 抗压强度≥30MPa，粘结强度≥1.0MPa，抗冻融循环≥50次

二、核心技术参数

（一）通用性能参数

1. 耐温范围：-40℃~80℃（适配绍兴四季温差及屋面极端温度）

2. 环保指标：甲醛释放率≤0.001mg/(m²·h)，苯释放率≤0.0055mg/(m²·h)，无挥发性有害物

3. 使用寿命：与主体结构同寿命（屋面/地下≥20年，节点密封≥15年）

4. 施工环境：可在5℃~35℃、基层含水率≤15%环境施工，雨天/大风天（风速≥6级）禁止施工

（二）各产品关键技术参数

1. 高分子自粘防水卷材

拉伸强度≥12MPa，断裂伸长率≥300%，不透水性（0.3MPa，30min）无渗漏，热老化（70℃，168h）拉伸强度保持率≥80%

2. 单组分聚氨酯密封胶

表干时间≤4h，完全固化时间≤72h（25℃），定伸粘结性无破坏，热空气老化（70℃，168h）无开裂、无粉化

3. 水泥基渗透结晶型防水涂料

初凝时间≥2h，终凝时间≤24h，抗折强度≥4.0MPa，耐化学腐蚀（弱酸/弱碱）无腐蚀、无剥落

4. 离心玻璃棉保温防潮层

含水率≤1%，回弹率≥90%，纤维平均直径≤8μm，不燃性符合GB 8624 B1级要求

5. 丁基橡胶防水密封胶带

剥离强度≥3.0N/cm（与混凝土/金属），持粘性≤2mm（2kg，50℃，1h），耐水性（浸泡24h）剥离强度保持率≥90%

三、适用范围及施工要点

（一）分部位施工适配要求

1. 倒置式屋面：基层先涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料（涂刷2遍，总厚度1.5mm），再满铺高分子自粘防水卷材（搭接宽度≥80mm，热熔封边），排水口/阴阳角做聚合物水泥基防水砂浆加强层（宽度≥500mm）

2. 地下围护结构：混凝土基层打磨平整后，涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料（厚2.0mm），外侧粘贴高分子自粘防水卷材，阴阳角贴丁基橡胶密封胶带加强，保温层（挤塑聚苯板）与防水层之间做隔离层

3. 门窗框密封：门窗框与墙体缝隙填塞发泡剂后，外侧打单组分聚氨酯密封胶（打胶宽度≥10mm，厚度≥8mm），内侧贴丁基橡胶胶带，确保气密性达GB/T 31433 7级

4. 光伏组件基座：基座与屋面接触处满铺丁基橡胶密封胶带，组件拼接缝用密封胶带密封，基座四周用聚合物水泥基防水砂浆找坡（坡度≥2%），防止积水

5. 通风/导光管节点：导光管外侧包裹20mm离心玻璃棉保温防潮层，两端用聚氨酯密封胶密封；通风管道接口缠绕丁基橡胶胶带，与墙体连接口打聚氨酯密封胶，防结露、防渗漏

（二）通用施工步骤

1. 基层处理：清除基层浮灰、油污、裂缝，凹凸处用聚合物水泥基防水砂浆修补平整，基层含水率≤15%

2. 加强层施工：阴阳角、排水口、管道根等节点做加强层，宽度≥500mm，厚度≥基层防水层1.5倍

3. 主防水层施工：按产品要求涂刷/粘贴防水卷材/涂料，确保搭接/涂刷均匀，无空鼓、无漏刷

4. 密封处理：所有拼接缝、接口处打密封胶/贴密封胶带，确保无缝隙，密封胶打胶后需用刮刀抹平，保证粘结紧密

5. 养护/固化：防水涂料/砂浆施工后自然养护≥72h，密封胶固化前禁止触碰、淋雨，防水卷材施工后做24h闭水试验，无渗漏后方可进行后续施工

（三）施工注意事项

1. 所有材料施工前需检查保质期（生产日期起6个月内），过期材料禁止使用，开启后需一次性用完；

2. 双组份材料需按配比搅拌均匀，搅拌时间≥5min，搅拌后30min内用完，禁止加水稀释；

3. 屋面防水施工完成后，需做24h闭水试验（蓄水高度≥20mm），地下围护做72h抗渗试验，无渗漏方可验收；

4. 施工人员需佩戴防护手套、口罩，避免直接接触材料，施工后及时清洗工具；

5. 材料储存于阴凉干燥处，远离火源、阳光直射，桶装/袋装材料需架空堆放（离地≥30cm），防止受潮。

四、运输与储存

1. 运输：材料运输时需轻装轻卸，防止包装破损，卷材/胶带需直立堆放，禁止挤压、弯折；防水涂料/密封胶禁止与尖锐物品混装，防止泄漏，运输车辆需做好防雨、防晒措施。

2. 储存：所有材料储存于温度5℃~30℃、相对湿度≤60%的阴凉干燥仓库，远离火源、热源及腐蚀性物质；粉剂材料防止受潮结块，液料/膏状材料防止低温冻结，储存期限为生产日期起6个月。

五、质量保障与售后服务

1. 质量保障：本产品均为原厂正品，附带产品合格证、检测报告，所有性能参数符合国家现行规范及项目设计要求，若因产品质量问题导致防水防潮失效，厂家免费提供更换材料并承担相关施工费用。

2. 售后服务：厂家提供全程施工技术指导，安排专业技术人员现场交底1次，施工过程中可随时提供技术咨询；项目竣工后，提供5年免费质保，质保期内定期（每半年）上门巡检，及时处理防水防潮问题。

3. 技术支持：可根据项目现场实际情况，调整施工方案，免费提供防水防潮节点深化设计图纸，确保材料与主体结构适配。

六、产品警示

1. 本产品为建筑专用防水防潮材料，禁止食用，避免接触眼睛，若不慎接触，立即用大量清水冲洗，必要时就医；

2. 密封胶、防水涂料等含挥发性成分，施工区域需保持通风，禁止明火作业，防止火灾；

3. 未固化的材料及施工废料需按建筑垃圾规范处理，禁止随意丢弃，保护环境。