[image: image20.png]




热负荷计算书


9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	30

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	22

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	20

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	2

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	10

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	5

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	30

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	0

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	40

	合计
	
	
	230.0
	159.0


	热负荷计算报告书

	长安云驿·绿境方舟

	设计编号：


	


[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	陕西-咸阳

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	


	报告日期
	:
	2025年12月30日


	采用软件
	: 暖通负荷BECH2025
	[image: image20.png]

	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15860057339
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
11 建筑概况


1

2 气象参数

1

3 计算依据

1

4 计算原理

1

4.1 围护结构传热耗热量

2

4.2 围护结构的附加耗热量

2

4.3 冷风渗入耗热量

3

4.4 新风耗热量

3

4.5 通过其他途径的耗热量

3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷

4

5 外围护构造

4

6 内围护构造

4

7 封闭阳台构造

4

8 地下围护构造

4

9 窗构造

5

10 门构造

5

11 负荷指标

5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)

6

13 房间热负荷详细表



1 建筑概况

	地理位置
	陕西-咸阳

	北纬
	34.36

	东经
	108.72

	建筑名称
	长安云驿·绿境方舟

	建筑面积
	地上 5619.44 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 23.10 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 3
	地下 0

	北向角度
	130°


2 气象参数

	气象位置
	陕西-西安-西安（默认）

	气象来源
	《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》

	大气透明度等级
	5

	室外计算温度(℃)
	-3.4

	冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	23.0

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7


3 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

4 计算原理

4.1 围护结构传热耗热量
围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。
围护结构的基本耗热量按下式计算：



                         [image: image2.wmf])

(

wn

n

t

t

FK

Q

-

=

a

                   
式中：
Q——围护结构的基本耗热量（W）；
α——围护结构温差修正系数；
 F——围护结构的面积（㎡） ；
 K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；
 tn——采暖室内计算温度（℃）；
 twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。
4.2 围护结构的附加耗热量
该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。
Q1 =(Q +[image: image3.wmf]a

1 .Q +[image: image4.wmf]a

2 .Q +[image: image5.wmf]a

3 .Q)(1+[image: image6.wmf]a

4)=(1+[image: image7.wmf]a

1+[image: image8.wmf]a

2+[image: image9.wmf]a

3)(1+[image: image10.wmf]a

4)Q
式中：
Q —— 围护结构基本耗热量
Q1—— 围护结构传热耗热量
α1——朝向修正率：
α2——风力附加率
α3——外门附加率
α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。
4.3 冷风渗入耗热量
冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。
（1）、缝隙法
◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：
[image: image11.wmf])

(

28

.

0

wn

n

wn

p

t

t

L

c

Q

-

=

r


式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；
Cp——空气的定压比热容；
ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；
tn——采暖室内计算温度（℃）；
twn——采暖室外计算温度（℃）；
L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：
[image: image12.wmf]b

m

l

L

L

1

0

=


式中：
 L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；
l1——外门窗缝隙的长度(m)；
m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；
b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。
（2）、换气次数法：
多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：
[image: image13.wmf]kV

L

=


式中：
V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。
（3）、百分率附加法：
工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：
	建筑物高度（m）
	＜4.5
	4.5～10.0
	＞10.0

	玻璃窗层数
	单层
	25
	35
	40

	
	单、双层均有
	20
	30
	35

	
	双层
	15
	25
	30


4.4 新风耗热量
对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：
Q=0.28[image: image14.wmf]wn

p

c

r

L([image: image15.png]


-[image: image16.png]


)(1-η１ζ)
式中：
L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；
η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0
ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量
hn——室内焓
hw——室外焓
4.5 通过其他途径的耗热量
通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。 
4.6 分户计量和间歇采暖热负荷
[image: image17.wmf]户间

Q

Q

Q

+

×

=

a

1


式中：
Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；
α——间歇采暖采暖修正系数；
Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：
（1）单位面积法，按下式计算：
[image: image18.wmf]M

q

×

=

户间

Q


式中：
q ——单位使用面积的户间传热量；
M ——房间使用面积。
（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：
[image: image19.wmf]å

=

×

×

D

×

=

n

i

i

i

F

k

t

P

Q

1

)

(

户间


式中：
P ——同时产生传热的概率系数：
Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；
ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；
△t——户间传热温差，宜取5到6℃。
5 外围护构造

	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04)
(W/㎡.K)

	屋顶
	屋顶构造一
	0.403

	
	屋顶构造1
	0.335

	
	屋顶构造2
	0.275

	外墙
	加气混凝土墙
	0.407

	梁柱
	热桥柱构造一
	0.366


6 内围护构造

	围护结构
	构造名称
	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
(W/㎡.K)

	内墙
	控温房间隔墙构造一
	1.007

	控温与非控温空间隔墙
	控温与非控温隔墙构造一
	1.01

	楼板
	控温房间楼板构造一
	2.984

	控温与非控温空间楼板
	非供暖地下室顶板
	0.936


7 封闭阳台构造

本工程无此项内容

8 地下围护构造

	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K

	周边地面
	周边地面构造一
	0.395

	非周边地面
	非周边地面构造一
	0.3


9 窗构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	窗遮阳系数

	断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+12Ar+6Low-E)
	1.94
	0.41

	断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+9A+6双银Low-E)
	2.17
	0.36

	断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+12Ar+6Low-E)
	1.94
	0.75


10 门构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	保温门（多功能门）
	1.97

	内门
	3.00


11 负荷指标

	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	252886
	5619.44
	45.00

	
	采暖面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	5320.51
	47.53


12 房间热负荷汇总表(按楼层)

	楼层
	房间
	面积
	室温
	围护
结构
	冷风
渗透
	其它
负荷
	间歇
采暖
	户间
传热
	热负荷
	指标

	
	
	㎡
	℃
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W/㎡

	1层
	1001[会议室]
	108.00
	20
	4292
	2687
	0
	0
	0
	6979
	64.6

	
	1002[卫生间]
	54.76
	20
	1469
	1362
	0
	0
	0
	2832
	51.7

	
	1003[公安执勤室]
	54.76
	20
	1513
	1362
	0
	0
	0
	2876
	52.5

	
	1004[餐厅]
	297.00
	20
	9434
	7390
	0
	0
	0
	16824
	56.6

	
	1005[行包提取室]
	62.10
	20
	2399
	1545
	0
	0
	0
	3944
	63.5

	
	1006[值班站长室]
	62.10
	20
	2483
	1545
	0
	0
	0
	4029
	64.9

	
	1007[托运大厅]
	744.75
	20
	17510
	18531
	0
	0
	0
	36041
	48.4

	
	1008[党政工团办公室];1020[计统财务办公室]
	67.14
	20
	2260
	1671
	0
	0
	0
	3931
	58.5

	
	1009[过道]
	89.89
	20
	802
	0
	0
	0
	0
	802
	8.9

	
	1010[走廊]
	108.00
	20
	2816
	2687
	0
	0
	0
	5503
	51.0

	
	1011[走廊]
	112.05
	20
	3047
	2788
	0
	0
	0
	5835
	52.1

	
	1012[到达行包库房]
	79.38
	20
	568
	0
	0
	0
	0
	568
	7.2

	
	1013[受理作业室]
	43.20
	20
	309
	0
	0
	0
	0
	309
	7.2

	
	1014,1017[电梯间]
	5.76
	20
	41
	0
	0
	0
	0
	41
	7.2

	
	1015[售票室]
	32.40
	20
	232
	0
	0
	0
	0
	232
	7.2

	
	1016[走廊]
	108.00
	20
	3419
	2687
	0
	0
	0
	6107
	56.5

	
	1018[库房]
	10.80
	20
	77
	0
	0
	0
	0
	77
	7.2

	
	1019[楼梯间]
	37.80
	20
	271
	0
	0
	0
	0
	271
	7.2

	
	1021[发送行包库房]
	77.76
	20
	557
	0
	0
	0
	0
	557
	7.2

	
	1022[物品寄存]
	116.64
	20
	835
	0
	0
	0
	0
	835
	7.2

	
	1023[楼梯间]
	27.00
	20
	491
	0
	0
	0
	0
	491
	18.2

	
	1024[库房];1025[行包组装室]
	32.67
	20
	629
	813
	0
	0
	0
	1441
	44.1

	
	1026[调度室]
	32.67
	20
	1416
	813
	0
	0
	0
	2228
	68.2

	
	1027[驾驶员室];1029[站务员室]
	43.56
	20
	1829
	1084
	0
	0
	0
	2913
	66.9

	
	1028[乘务员室]
	43.56
	20
	1779
	1084
	0
	0
	0
	2863
	65.7

	
	1030[卫生间]
	98.01
	20
	3426
	2439
	0
	0
	0
	5864
	59.8

	
	1031[联运办公室]
	67.14
	20
	3010
	1671
	0
	0
	0
	4680
	69.7

	
	1033[卫生间]
	32.69
	20
	1259
	813
	0
	0
	0
	2072
	63.4

	
	合计
	2798.71
	
	72931
	56540
	0
	0
	
	129471
	46.3

	2层
	2001[候车室]
	1338.48
	20
	17782
	24978
	0
	0
	0
	42760
	31.9

	
	2003[会议室]
	108.00
	20
	4925
	2687
	0
	0
	0
	7612
	70.5

	
	2004[连接通道]
	36.00
	20
	1363
	676
	0
	0
	0
	2039
	56.6

	
	2005,2008[电梯间]
	5.76
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.0

	
	2006[卫生间]
	79.20
	20
	2076
	1482
	0
	0
	0
	3558
	44.9

	
	2007[特别餐厅]
	81.00
	20
	3772
	2015
	0
	0
	0
	5788
	71.5

	
	2009[楼梯间]
	37.80
	20
	351
	0
	0
	0
	0
	351
	9.3

	
	2010[扶梯]
	70.20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.0

	
	2013[楼梯间]
	27.00
	20
	1360
	0
	0
	0
	0
	1360
	50.4

	
	2014[连接通道]
	36.00
	20
	1440
	676
	0
	0
	0
	2117
	58.8

	
	合计
	1755.00
	
	33069
	32516
	0
	0
	
	65585
	37.4

	3层
	3002[候车室]
	717.48
	20
	22308
	24872
	0
	0
	0
	47180
	65.8

	
	3003[电梯间]
	5.76
	20
	420
	0
	0
	0
	0
	420
	72.8

	
	3005[电梯间]
	5.76
	20
	378
	0
	0
	0
	0
	378
	65.5

	
	3006[楼梯间]
	37.80
	20
	3024
	1528
	0
	0
	0
	4552
	120.4

	
	3007[扶梯]
	70.20
	20
	2447
	2853
	0
	0
	0
	5300
	75.5

	
	合计
	766.80
	
	28577
	29252
	0
	0
	
	57830
	75.4

	总计
	5320.51
	
	134577
	118309
	0
	0
	
	252886
	47.5


说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

13 房间热负荷详细表

	房间
	传热项
	面积
	传热
系数
	室
温
	计算
温差
	温差
修正
	基本
耗热
	朝向
修正
	风力
附加
	外门
附加
	附加后
耗热量
	高度
附加
	热负荷

	
	
	㎡
	W/㎡· K
	℃
	℃
	 
	W
	 
	 
	 
	W
	 
	W

	1001[会议室]
	屋顶
	107.27
	0.28
	20
	23.4
	1.0
	690.3
	0.00
	0.00
	0.00
	690.3
	0.02
	704.1

	
	屋顶
	0.73
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	6.9
	0.00
	0.00
	0.00
	6.9
	0.02
	7.1

	
	西北外墙
	32.40
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	308.6
	0.05
	0.00
	0.00
	324.0
	0.02
	330.5

	
	西南外墙
	50.40
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	480.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	432.0
	0.02
	440.6

	
	西北外窗
	21.60
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	980.6
	0.05
	0.00
	0.00
	1029.6
	0.02
	1050.2

	
	西南外窗
	21.60
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	980.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	882.5
	0.02
	900.1

	
	非周边地面
	70.00
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	491.4
	
	
	0.00
	491.4
	0.02
	501.2

	
	周边地面
	38.00
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	351.2
	
	
	0.00
	351.2
	0.02
	358.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2687.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6979

	1002[卫生间]
	屋顶
	52.21
	0.28
	20
	23.4
	1.0
	336.0
	0.00
	0.00
	0.00
	336.0
	0.02
	342.7

	
	屋顶
	2.54
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	24.0
	0.00
	0.00
	0.00
	24.0
	0.02
	24.4

	
	东南外墙
	12.60
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	120.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	108.0
	0.02
	110.2

	
	西南外墙
	30.96
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	294.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	265.4
	0.02
	270.7

	
	西南外窗
	7.20
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	326.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	294.2
	0.02
	300.0

	
	非周边地面
	41.84
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	293.7
	
	
	0.00
	293.7
	0.02
	299.6

	
	周边地面
	12.92
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	119.4
	
	
	0.00
	119.4
	0.02
	121.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1362.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2832

	1003[公安执勤室]
	屋顶
	52.21
	0.28
	20
	23.4
	1.0
	336.0
	0.00
	0.00
	0.00
	336.0
	0.02
	342.7

	
	屋顶
	2.54
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	24.0
	0.00
	0.00
	0.00
	24.0
	0.02
	24.4

	
	西南外墙
	30.96
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	294.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	265.4
	0.02
	270.7

	
	西北外墙
	12.60
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	120.0
	0.05
	0.00
	0.00
	126.0
	0.02
	128.5

	
	西南外窗
	7.20
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	326.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	294.2
	0.02
	300.0

	
	非周边地面
	30.52
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	214.3
	
	
	0.00
	214.3
	0.02
	218.5

	
	周边地面
	24.24
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	224.0
	
	
	0.00
	224.0
	0.02
	228.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1362.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2876

	1004[餐厅]
	屋顶
	213.11
	0.28
	20
	23.4
	1.0
	1371.3
	0.00
	0.00
	0.00
	1371.3
	0.02
	1398.8

	
	屋顶
	2.89
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	27.3
	0.00
	0.00
	0.00
	27.3
	0.02
	27.8

	
	西南外墙
	52.74
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	502.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	452.1
	0.02
	461.1

	
	东南外墙
	97.20
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	925.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	833.1
	0.02
	849.8

	
	西南外窗
	11.70
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	531.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	478.0
	0.02
	487.6

	
	东南外窗
	64.80
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	2941.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	2647.5
	0.02
	2700.4

	
	西南外门
	7.56
	1.97
	20
	23.4
	1.0
	348.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	314.0
	0.02
	320.2

	
	内墙
	54.00
	1.01
	20
	23.4
	0.7
	893.4
	0.00
	0.00
	0.00
	893.4
	0.02
	893.4

	
	非周边地面
	223.00
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	1565.5
	
	
	0.00
	1565.5
	0.02
	1596.8

	
	周边地面
	74.00
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	684.0
	
	
	0.00
	684.0
	0.02
	697.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7390.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16824

	1005[行包提取室]
	西南外墙
	7.56
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	72.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	64.8
	0.02
	66.1

	
	西南外窗
	39.24
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	1781.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	1603.2
	0.02
	1635.3

	
	西南外门
	5.04
	1.97
	20
	23.4
	1.0
	232.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	209.3
	0.02
	213.5

	
	非周边地面
	44.82
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	314.6
	
	
	0.00
	314.6
	0.02
	320.9

	
	周边地面
	17.28
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	159.7
	
	
	0.00
	159.7
	0.02
	162.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1545.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3944

	1006[值班站长室]
	西南外墙
	7.67
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	73.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	65.7
	0.02
	67.0

	
	西南外窗
	46.33
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	2103.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	1893.0
	0.02
	1930.8

	
	非周边地面
	44.10
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	309.6
	
	
	0.00
	309.6
	0.02
	315.8

	
	周边地面
	18.00
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	166.4
	
	
	0.00
	166.4
	0.02
	169.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1545.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4029

	1007[托运大厅]
	顶板
	216.00
	0.94
	20
	23.4
	0.8
	3548.2
	0.00
	0.00
	0.00
	3548.2
	0.02
	3619.2

	
	东北外墙
	21.96
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	209.1
	0.05
	0.00
	0.00
	219.6
	0.02
	224.0

	
	西南外墙
	31.10
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	296.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	266.6
	0.02
	271.9

	
	西南外窗
	160.06
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	7265.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	6539.3
	0.02
	6670.1

	
	东北外门
	5.04
	1.97
	20
	23.4
	1.0
	232.6
	0.05
	0.00
	0.00
	244.2
	0.02
	249.1

	
	西南外门
	22.68
	1.97
	20
	23.4
	1.0
	1046.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	941.9
	0.02
	960.7

	
	非周边地面
	664.47
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	4664.6
	
	
	0.00
	4664.6
	0.02
	4757.9

	
	周边地面
	80.28
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	742.0
	
	
	0.00
	742.0
	0.02
	756.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18531.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36041

	1008[党政工团办公室];1020[计统财务办公室]
	屋顶
	52.92
	0.28
	20
	23.4
	1.0
	340.5
	0.00
	0.00
	0.00
	340.5
	0.02
	347.4

	
	屋顶
	1.08
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	10.2
	0.00
	0.00
	0.00
	10.2
	0.02
	10.4

	
	西北外墙
	32.40
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	308.6
	0.05
	0.00
	0.00
	324.0
	0.02
	330.5

	
	西北外窗
	21.60
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	980.6
	0.05
	0.00
	0.00
	1029.6
	0.02
	1050.2

	
	非周边地面
	49.14
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	345.0
	
	
	0.00
	345.0
	0.02
	351.9

	
	周边地面
	18.00
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	166.4
	
	
	0.00
	166.4
	0.02
	169.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1670.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3931

	1009[过道]
	屋顶
	7.63
	0.28
	20
	23.4
	1.0
	49.1
	0.00
	0.00
	0.00
	49.1
	0.02
	50.1

	
	屋顶
	0.54
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	5.1
	0.00
	0.00
	0.00
	5.1
	0.02
	5.2

	
	东南外墙
	10.80
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	102.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	92.6
	0.02
	94.4

	
	非周边地面
	86.29
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	605.8
	
	
	0.00
	605.8
	0.02
	617.9

	
	周边地面
	3.60
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	33.3
	
	
	0.00
	33.3
	0.02
	33.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	802

	1010[走廊]
	顶板
	36.00
	0.94
	20
	23.4
	0.6
	473.1
	0.00
	0.00
	0.00
	473.1
	0.02
	482.6

	
	东北外墙
	5.76
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	54.9
	0.05
	0.00
	0.00
	57.6
	0.02
	58.8

	
	东北外窗
	25.20
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	1144.0
	0.05
	0.00
	0.00
	1201.2
	0.02
	1225.2

	
	东北外门
	5.04
	1.97
	20
	23.4
	1.0
	232.6
	0.05
	0.00
	0.00
	244.2
	0.02
	249.1

	
	非周边地面
	96.00
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	673.9
	
	
	0.00
	673.9
	0.02
	687.4

	
	周边地面
	12.00
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	110.9
	
	
	0.00
	110.9
	0.02
	113.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2687.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5503

	1011[走廊]
	东北外墙
	21.96
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	209.1
	0.05
	0.00
	0.00
	219.6
	0.02
	224.0

	
	西北外墙
	7.38
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	70.3
	0.05
	0.00
	0.00
	73.8
	0.02
	75.3

	
	西北外窗
	34.02
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	1544.4
	0.05
	0.00
	0.00
	1621.6
	0.02
	1654.0

	
	东北外门
	5.04
	1.97
	20
	23.4
	1.0
	232.6
	0.05
	0.00
	0.00
	244.2
	0.02
	249.1

	
	非周边地面
	93.25
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	654.6
	
	
	0.00
	654.6
	0.02
	667.7

	
	周边地面
	18.80
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	173.8
	
	
	0.00
	173.8
	0.02
	177.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2788.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5835

	1012[到达行包库房]
	非周边地面
	79.38
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	557.2
	
	
	0.00
	557.2
	0.02
	568.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	568

	1013[受理作业室]
	非周边地面
	43.20
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	303.3
	
	
	0.00
	303.3
	0.02
	309.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	309

	1014,1017[电梯间]
	非周边地面
	5.76
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	40.4
	
	
	0.00
	40.4
	0.02
	41.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	41

	1015[售票室]
	非周边地面
	32.40
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	227.4
	
	
	0.00
	227.4
	0.02
	232.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	232

	1016[走廊]
	顶板
	36.00
	0.94
	20
	23.4
	0.6
	473.1
	0.00
	0.00
	0.00
	473.1
	0.02
	482.6

	
	顶板
	36.00
	0.94
	20
	23.4
	0.8
	591.4
	0.00
	0.00
	0.00
	591.4
	0.02
	603.2

	
	东北外墙
	5.76
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	54.9
	0.05
	0.00
	0.00
	57.6
	0.02
	58.8

	
	东北外窗
	25.20
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	1144.0
	0.05
	0.00
	0.00
	1201.2
	0.02
	1225.2

	
	东北外门
	5.04
	1.97
	20
	23.4
	1.0
	232.6
	0.05
	0.00
	0.00
	244.2
	0.02
	249.1

	
	非周边地面
	96.00
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	673.9
	
	
	0.00
	673.9
	0.02
	687.4

	
	周边地面
	12.00
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	110.9
	
	
	0.00
	110.9
	0.02
	113.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2687.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6107

	1018[库房]
	非周边地面
	10.80
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	75.8
	
	
	0.00
	75.8
	0.02
	77.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	77

	1019[楼梯间]
	非周边地面
	37.80
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	265.4
	
	
	0.00
	265.4
	0.02
	270.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	271

	1021[发送行包库房]
	非周边地面
	77.76
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	545.9
	
	
	0.00
	545.9
	0.02
	556.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	557

	1022[物品寄存]
	非周边地面
	116.64
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	818.8
	
	
	0.00
	818.8
	0.02
	835.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	835

	1023[楼梯间]
	内墙
	18.00
	1.01
	20
	23.4
	0.7
	297.8
	0.00
	0.00
	0.00
	297.8
	0.02
	297.8

	
	非周边地面
	27.00
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	189.5
	
	
	0.00
	189.5
	0.02
	193.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	491

	1024[库房];1025[行包组装室]
	东北外墙
	24.48
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	233.1
	0.05
	0.00
	0.00
	244.8
	0.02
	249.7

	
	东北外门
	2.52
	1.97
	20
	23.4
	1.0
	116.3
	0.05
	0.00
	0.00
	122.1
	0.02
	124.5

	
	非周边地面
	23.67
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	166.2
	
	
	0.00
	166.2
	0.02
	169.5

	
	周边地面
	9.00
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	83.2
	
	
	0.00
	83.2
	0.02
	84.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	812.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1441

	1026[调度室]
	东北外墙
	4.00
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	38.1
	0.05
	0.00
	0.00
	40.0
	0.02
	40.8

	
	东北外窗
	20.48
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	929.9
	0.05
	0.00
	0.00
	976.4
	0.02
	995.9

	
	东北外门
	2.52
	1.97
	20
	23.4
	1.0
	116.3
	0.05
	0.00
	0.00
	122.1
	0.02
	124.5

	
	非周边地面
	23.67
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	166.2
	
	
	0.00
	166.2
	0.02
	169.5

	
	周边地面
	9.00
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	83.2
	
	
	0.00
	83.2
	0.02
	84.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	812.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2228

	1027[驾驶员室];1029[站务员室]
	东北外墙
	6.84
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	65.1
	0.05
	0.00
	0.00
	68.4
	0.02
	69.8

	
	东北外窗
	26.64
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	1209.3
	0.05
	0.00
	0.00
	1269.8
	0.02
	1295.2

	
	东北外门
	2.52
	1.97
	20
	23.4
	1.0
	116.3
	0.05
	0.00
	0.00
	122.1
	0.02
	124.5

	
	非周边地面
	31.56
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	221.6
	
	
	0.00
	221.6
	0.02
	226.0

	
	周边地面
	12.00
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	110.9
	
	
	0.00
	110.9
	0.02
	113.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1083.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2913

	1028[乘务员室]
	东北外墙
	8.14
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	77.5
	0.05
	0.00
	0.00
	81.4
	0.02
	83.0

	
	东北外窗
	25.34
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	1150.5
	0.05
	0.00
	0.00
	1208.0
	0.02
	1232.2

	
	东北外门
	2.52
	1.97
	20
	23.4
	1.0
	116.3
	0.05
	0.00
	0.00
	122.1
	0.02
	124.5

	
	非周边地面
	31.56
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	221.6
	
	
	0.00
	221.6
	0.02
	226.0

	
	周边地面
	12.00
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	110.9
	
	
	0.00
	110.9
	0.02
	113.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1083.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2863

	1030[卫生间]
	东北外墙
	72.36
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	689.1
	0.05
	0.00
	0.00
	723.6
	0.02
	738.1

	
	东南外墙
	7.38
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	70.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	63.3
	0.02
	64.5

	
	东北外窗
	8.64
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	392.2
	0.05
	0.00
	0.00
	411.8
	0.02
	420.1

	
	东南外窗
	34.02
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	1544.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	1389.9
	0.02
	1417.7

	
	非周边地面
	61.21
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	429.7
	
	
	0.00
	429.7
	0.02
	438.3

	
	周边地面
	36.80
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	340.1
	
	
	0.00
	340.1
	0.02
	346.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2438.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5864

	1031[联运办公室]
	屋顶
	66.95
	0.28
	20
	23.4
	1.0
	430.8
	0.00
	0.00
	0.00
	430.8
	0.02
	439.4

	
	屋顶
	0.19
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	1.8
	0.00
	0.00
	0.00
	1.8
	0.02
	1.8

	
	东北外墙
	39.99
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	380.9
	0.05
	0.00
	0.00
	399.9
	0.02
	407.9

	
	西北外墙
	32.40
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	308.6
	0.05
	0.00
	0.00
	324.0
	0.02
	330.5

	
	东北外窗
	2.88
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	130.7
	0.05
	0.00
	0.00
	137.3
	0.02
	140.0

	
	西北外窗
	21.60
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	980.6
	0.05
	0.00
	0.00
	1029.6
	0.02
	1050.2

	
	东北外门
	1.89
	1.97
	20
	23.4
	1.0
	87.2
	0.05
	0.00
	0.00
	91.6
	0.02
	93.4

	
	非周边地面
	38.22
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	268.3
	
	
	0.00
	268.3
	0.02
	273.7

	
	周边地面
	28.92
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	267.3
	
	
	0.00
	267.3
	0.02
	272.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1670.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4680

	1033[卫生间]
	屋顶
	32.69
	0.28
	20
	23.4
	1.0
	210.3
	0.00
	0.00
	0.00
	210.3
	0.02
	214.6

	
	东北外墙
	24.36
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	232.0
	0.05
	0.00
	0.00
	243.6
	0.02
	248.5

	
	东南外墙
	43.20
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	411.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	370.3
	0.02
	377.7

	
	东北外窗
	2.88
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	130.7
	0.05
	0.00
	0.00
	137.3
	0.02
	140.0

	
	非周边地面
	13.21
	0.30
	20
	23.4
	1.0
	92.7
	
	
	0.00
	92.7
	0.02
	94.6

	
	周边地面
	19.48
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	180.1
	
	
	0.00
	180.1
	0.02
	183.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	813.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2072

	1层
	
	129471

	2001[候车室]
	屋顶
	608.57
	0.28
	20
	23.4
	1.0
	3916.2
	0.00
	0.00
	0.00
	3916.2
	0.01
	3935.7

	
	屋顶
	12.43
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	117.2
	0.00
	0.00
	0.00
	117.2
	0.01
	117.8

	
	西北外墙
	29.70
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	282.9
	0.05
	0.00
	0.00
	297.0
	0.01
	298.5

	
	西南外墙
	91.44
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	870.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	783.8
	0.01
	787.7

	
	东南外墙
	29.70
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	282.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	254.6
	0.01
	255.8

	
	东北外墙
	174.31
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	1660.1
	0.05
	0.00
	0.00
	1743.1
	0.01
	1751.8

	
	西北外窗
	32.40
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	1470.8
	0.05
	0.00
	0.00
	1544.4
	0.01
	1552.1

	
	西南外窗
	70.56
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	3203.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	2882.8
	0.01
	2897.2

	
	东南外窗
	32.40
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	1470.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	1323.7
	0.01
	1330.4

	
	东北外窗
	48.53
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	2203.0
	0.05
	0.00
	0.00
	2313.1
	0.01
	2324.7

	
	东北外门
	20.16
	1.97
	20
	23.4
	1.0
	930.3
	0.05
	0.00
	0.00
	976.8
	0.01
	981.7

	
	内墙
	6.30
	1.01
	20
	23.4
	0.7
	104.2
	0.00
	0.00
	0.00
	104.2
	0.01
	104.2

	
	内墙
	24.48
	1.01
	20
	23.4
	0.7
	405.0
	0.00
	0.00
	0.00
	405.0
	0.01
	405.0

	
	内墙
	11.52
	1.01
	20
	23.4
	0.7
	190.6
	0.00
	0.00
	0.00
	190.6
	0.01
	190.6

	
	内窗
	7.20
	1.94
	20
	23.4
	0.7
	228.8
	0.00
	0.00
	0.00
	228.8
	0.01
	229.9

	
	内窗
	15.48
	1.94
	20
	23.4
	0.7
	491.9
	0.00
	0.00
	0.00
	491.9
	0.01
	494.4

	
	内门
	2.52
	3.00
	20
	23.4
	0.7
	123.8
	0.00
	0.00
	0.00
	123.8
	0.01
	124.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24978.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42760

	2003[会议室]
	屋顶
	108.00
	0.28
	20
	23.4
	1.0
	695.0
	0.00
	0.00
	0.00
	695.0
	0.01
	698.5

	
	东北外墙
	36.00
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	342.9
	0.05
	0.00
	0.00
	360.0
	0.01
	361.8

	
	西北外墙
	64.80
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	617.1
	0.05
	0.00
	0.00
	648.0
	0.01
	651.2

	
	西南外墙
	36.00
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	342.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	308.6
	0.01
	310.1

	
	西北外窗
	43.20
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	1961.1
	0.05
	0.00
	0.00
	2059.2
	0.01
	2069.5

	
	内墙
	20.52
	1.01
	20
	23.4
	0.7
	339.5
	0.00
	0.00
	0.00
	339.5
	0.01
	339.5

	
	内窗
	15.48
	1.94
	20
	23.4
	0.7
	491.9
	0.00
	0.00
	0.00
	491.9
	0.01
	494.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2687.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7612

	2004[连接通道]
	屋顶
	35.28
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	332.7
	0.00
	0.00
	0.00
	332.7
	0.01
	334.4

	
	屋顶
	0.72
	0.28
	20
	23.4
	1.0
	4.6
	0.00
	0.00
	0.00
	4.6
	0.01
	4.7

	
	西南外墙
	19.80
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	188.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	169.7
	0.01
	170.6

	
	西南外窗
	7.20
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	326.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	294.2
	0.01
	295.6

	
	内墙
	19.80
	1.01
	20
	23.4
	0.7
	327.6
	0.00
	0.00
	0.00
	327.6
	0.01
	327.6

	
	内窗
	7.20
	1.94
	20
	23.4
	0.7
	228.8
	0.00
	0.00
	0.00
	228.8
	0.01
	229.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	676.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2039

	2005,2008[电梯间];2010[扶梯]
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2006[卫生间]
	屋顶
	35.28
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	332.7
	0.00
	0.00
	0.00
	332.7
	0.01
	334.4

	
	屋顶
	0.72
	0.28
	20
	23.4
	1.0
	4.6
	0.00
	0.00
	0.00
	4.6
	0.01
	4.7

	
	顶板
	43.20
	0.94
	20
	23.4
	0.8
	709.6
	0.00
	0.00
	0.00
	709.6
	0.01
	713.2

	
	西南外墙
	19.80
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	188.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	169.7
	0.01
	170.6

	
	西南外窗
	7.20
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	326.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	294.2
	0.01
	295.6

	
	内墙
	19.80
	1.01
	20
	23.4
	0.7
	327.6
	0.00
	0.00
	0.00
	327.6
	0.01
	327.6

	
	内窗
	7.20
	1.94
	20
	23.4
	0.7
	228.8
	0.00
	0.00
	0.00
	228.8
	0.01
	229.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1482.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3558

	2007[特别餐厅]
	屋顶
	81.00
	0.28
	20
	23.4
	1.0
	521.2
	0.00
	0.00
	0.00
	521.2
	0.01
	523.8

	
	东北外墙
	18.00
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	171.4
	0.05
	0.00
	0.00
	180.0
	0.01
	180.9

	
	东南外墙
	64.80
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	617.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	555.4
	0.01
	558.2

	
	西南外墙
	36.00
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	342.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	308.6
	0.01
	310.1

	
	东南外窗
	43.20
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	1961.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	1765.0
	0.01
	1773.8

	
	内墙
	9.72
	1.01
	20
	23.4
	0.7
	160.8
	0.00
	0.00
	0.00
	160.8
	0.01
	160.8

	
	内窗
	8.28
	1.94
	20
	23.4
	0.7
	263.1
	0.00
	0.00
	0.00
	263.1
	0.01
	264.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2015.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5788

	2009[楼梯间]
	内墙
	5.22
	1.01
	20
	23.4
	0.7
	86.4
	0.00
	0.00
	0.00
	86.4
	0.01
	86.4

	
	内窗
	8.28
	1.94
	20
	23.4
	0.7
	263.1
	0.00
	0.00
	0.00
	263.1
	0.01
	264.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	351

	2013[楼梯间]
	屋顶
	27.00
	0.28
	20
	23.4
	1.0
	173.7
	0.00
	0.00
	0.00
	173.7
	0.01
	174.6

	
	东北外墙
	18.00
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	171.4
	0.05
	0.00
	0.00
	180.0
	0.01
	180.9

	
	内墙
	10.80
	1.01
	20
	23.4
	0.7
	178.7
	0.00
	0.00
	0.00
	178.7
	0.01
	178.7

	
	内墙
	36.00
	1.01
	20
	23.4
	0.7
	595.6
	0.00
	0.00
	0.00
	595.6
	0.01
	595.6

	
	内窗
	7.20
	1.94
	20
	23.4
	0.7
	228.8
	0.00
	0.00
	0.00
	228.8
	0.01
	229.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1360

	2014[连接通道]
	屋顶
	35.28
	0.40
	20
	23.4
	1.0
	332.7
	0.00
	0.00
	0.00
	332.7
	0.01
	334.4

	
	屋顶
	0.72
	0.28
	20
	23.4
	1.0
	4.6
	0.00
	0.00
	0.00
	4.6
	0.01
	4.7

	
	东北外墙
	19.80
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	188.6
	0.05
	0.00
	0.00
	198.0
	0.01
	199.0

	
	东北外窗
	7.20
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	326.9
	0.05
	0.00
	0.00
	343.2
	0.01
	344.9

	
	内墙
	19.80
	1.01
	20
	23.4
	0.7
	327.6
	0.00
	0.00
	0.00
	327.6
	0.01
	327.6

	
	内窗
	7.20
	1.94
	20
	23.4
	0.7
	228.8
	0.00
	0.00
	0.00
	228.8
	0.01
	229.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	676.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2117

	2层
	
	65585

	3002[候车室]
	屋顶
	657.09
	0.34
	20
	23.4
	1.0
	5150.9
	0.00
	0.00
	0.00
	5150.9
	0.06
	5439.4

	
	西南外墙
	121.93
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	1161.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	1045.1
	0.06
	1103.7

	
	东南外墙
	75.05
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	714.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	643.3
	0.06
	679.4

	
	东北外墙
	268.92
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	2561.1
	0.05
	0.00
	0.00
	2689.2
	0.06
	2839.8

	
	西北外墙
	150.11
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	1429.6
	0.05
	0.00
	0.00
	1501.1
	0.06
	1585.2

	
	西南外窗
	6.48
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	294.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	264.7
	0.06
	279.6

	
	东北外窗
	12.96
	1.94
	20
	23.4
	1.0
	588.3
	0.05
	0.00
	0.00
	617.7
	0.06
	652.3

	
	天窗
	181.44
	2.17
	20
	23.4
	1.0
	9213.2
	0.00
	0.00
	0.00
	9213.2
	0.06
	9729.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24871.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	47180

	3003[电梯间]
	屋顶
	7.20
	0.34
	20
	23.4
	1.0
	56.4
	0.00
	0.00
	0.00
	56.4
	0.06
	59.6

	
	西南外墙
	12.53
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	119.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	107.4
	0.06
	113.4

	
	内墙
	14.90
	1.01
	20
	23.4
	0.7
	246.6
	0.00
	0.00
	0.00
	246.6
	0.06
	246.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	420

	3005[电梯间]
	屋顶
	7.20
	0.34
	20
	23.4
	1.0
	56.4
	0.00
	0.00
	0.00
	56.4
	0.06
	59.6

	
	内墙
	19.22
	1.01
	20
	23.4
	0.7
	317.9
	0.00
	0.00
	0.00
	317.9
	0.06
	317.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	378

	3006[楼梯间]
	屋顶
	20.61
	0.34
	20
	23.4
	1.0
	161.6
	0.00
	0.00
	0.00
	161.6
	0.06
	170.6

	
	东南外墙
	40.93
	0.41
	20
	23.4
	1.0
	389.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	350.8
	0.06
	370.4

	
	天窗
	20.16
	2.17
	20
	23.4
	1.0
	1023.7
	0.00
	0.00
	0.00
	1023.7
	0.06
	1081.0

	
	内墙
	76.86
	1.01
	20
	23.4
	0.7
	1271.6
	0.00
	0.00
	0.00
	1271.6
	0.06
	1271.6

	
	内门
	2.52
	3.00
	20
	23.4
	0.7
	123.8
	0.00
	0.00
	0.00
	123.8
	0.06
	130.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1527.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4552

	3007[扶梯]
	屋顶
	34.47
	0.34
	20
	23.4
	1.0
	270.2
	0.00
	0.00
	0.00
	270.2
	0.06
	285.3

	
	天窗
	40.32
	2.17
	20
	23.4
	1.0
	2047.4
	0.00
	0.00
	0.00
	2047.4
	0.06
	2162.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2853.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5300

	3层
	
	57830

	长安云驿·绿境方舟
	
	252886


9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	15 

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 
	7
	 7

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 
	8
	 0


2 评价要点
项目所在城市  陕西省咸阳市     ，该地区建筑风貌特色为  关中特色​   。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。 

	 本项目结合当地气候特点与地域建筑风貌，采用简洁现代的建筑造型，优化朝向与自然通风采光设计，合理设置遮阳、保温隔热等绿色构造措施，充分适应场地环境与气候特征，传承并体现地区建筑风貌特色，实现地域文化与绿色建筑理念的融合。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业施工图及设计说明文件；
2）专项分析论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	5 

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 
	20
	20 

	合计
	20 

	
	
	
	


2 评价要点
简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。 

	 本项目通过 “蓄能削峰填谷 + 设备智能调控” 实现建筑与电网高效电力交互：配置 50m³ 水蓄冷装置（夜间蓄冷、日间高峰释放，转移空调负荷 90kW）、200kWh 储能电池（存储富余电力、平抑波动负荷 30kW）及小型水蓄热装置（冬季补充调节 10kW），同时对空调系统实施变频控制、照明与新风按人员密度动态调光调风、非核心设备分时启停，合计削减负荷 50kW，最终实现可调节负荷峰值 170kW、用电负荷调节比例 25%，通过 “低谷蓄能、高峰用能 + 精准调控” 降低电网峰谷差压力，提升建筑用电效率与电网友好性。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0 
	1
	1 

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0 
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0 
	2
	 

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0 
	5
	

	合计
	5
	1 

	
	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数： 4.0       场地乔木投影面积：    2613.81  m2
场地乔木株数：   108 棵       场地灌木占地面积：   3136.44       m2
草地面积：    1832.65     m2                    场地面积：    12500    m2
场地绿容率：   1.73        
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	 0

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	0 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	 10

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☐钢结构、 ☐木结构、 ☑装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 54 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	本项目建筑主体结构采用框架结构体系，选用装配式混凝土结构，严格按照装配式建筑相关规范实施。地上部分预制构件应用规范，其混凝土体积占项目混凝土总体积的54%，通过标准化预制、现场装配施工，有效提升施工效率、减少现场作业污染，兼顾结构安全性与施工绿色性，符合绿色建筑及装配式建筑设计要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	5 

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	 0

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	 0

	总计
	15
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☑规划设计、☐施工建造、☐运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	10 

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分 
	30
	30 

	合计
	30
	 30

	
	
	
	


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）： 1172012（kgCO2eq）
建筑固有的碳排放量（建材运输）： 66987 （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量： 4.99  （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量： 15104.05    （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：  -297.47  （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	 本项目降碳核心逻辑为 “光伏主力减排 + 碳汇辅助抵消 + 节能系统源头控排”，其中光伏发电是绝对核心措施，贡献了近 99% 的减排量，使项目从 “常规碳排放建筑” 转变为 “碳减排型建筑”；而围护结构、高效设备、绿色建材等措施则从源头减少碳排放基数，让光伏减排效果最大化；场地碳汇则完成了末端的少量抵消，最终实现项目全生命周期单位面积年碳排放量 - 297.47kgCO₂/(m²・a) 的低碳效果。​​​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	  

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	  

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	

	合计
	30
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：□是 □否
保险承保范围包括：□地基基础工程、□主体结构工程、□屋面防水工程、□其他土建工程的质量问题、□以上皆无
保险承保范围包括：□装修工程、□电气管线、□上下水管线的安装工程、□供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无
是否采用绿色建筑性能险：□是 □否
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
实际提交材料：

	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新 
	10
	 10

	2
	采取保护生态环境的其他创新 
	10
	 10

	3
	降低碳排放
	10
	 10

	4
	采取保障安全健康的其他创新 
	10
	 10

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	10

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	 0

	总计
	40
	 40

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	 本项目在设计阶段从节约资源、保护生态环境、降低碳排放、保障安全健康、智慧友好运行等方面开展多项创新技术应用，通过优化结构布置、选用高性能建材、提升设备系统能效、完善安全防护与智能化设计，有效降低建造与运营能耗、减少碳排放与资源消耗，提升建筑安全性、舒适性与运行效率，具有良好的社会效益与经济效益。​​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
 
实际提交材料： 

	


  


[image: image21.png]yl SRIERTE N



