冷凝验算计算书 居住建筑

盛世·檀悦项目 3#楼

设计编号：ZD2023-27-3

| 工程地点 | ： | 山东-泰安 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 山东东工置业发展有限公司 |
| 设计单位 | ： | 山东中大建筑设计院有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年3月12日 |

| 采用软件 | : 绿建包GBAS2026 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20251201 |  |
| 正版授权码 | : T15650059715 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 盛世·檀悦项目 3#楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-泰安 |
| 气候子区 | 寒冷A区 |
| 建筑面积 | 地上6789㎡ 地下389㎡ |
| 建筑层数 | 地上12 地下2 |
| 建筑高度 | 42.3m |
| 结构类型 | 剪力墙结构 |

评价依据

1. 《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。

评价方法

根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

（3.2-1）

则推导：

（3.2-2）

式中：

—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

—冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

—保温材料的干密度(kg/m3)；

—保温材料厚度(m)；

冷凝计算界面温度可按下式计算：

式中：—冷凝计算界面温度（℃）

—室内计算温度（℃）

—采暖期室外平均温度（℃）

—围护结构传热阻（㎡·K/W）

—内表面换热阻（㎡K/W）

—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）

防潮验算计算过程

计算条件

| 内表面换热阻（㎡*K/W） | 0.11 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。 |
| --- | --- | --- |
| ti 室内计算温度(℃) | 18 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 室内相对湿度(%) | 60 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | 1.50 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| 室外相对湿度(%) | 64.00 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| Z 采暖天数 | 103 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。 |

注：气象数据参考 山东-兖州.

屋顶构造：上人屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 70 | 1.510 | 1.00 | 2300.00 | 0.0173 | 0.046 |
| 防水涂料 | 3 | － | － | 1200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 防水卷材 | 2 | － | － | 1200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0000 | 0.022 |
| 1:10水泥珍珠岩 | 40 | 0.160 | 1.40 | 400.00 | 0.1910 | 0.179 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 200 | 0.030 | 1.15 | 30.00 | 0.0162 | 5.797 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.069 |
| 轻质功能腻子 | 5 | － | － | 0.00 | 0.0000 | 0.220 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 1.50 | 680.5 | 435.5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 1.63 | 686.9 | 435.6 |  |  |  |  |  |
| 4 | c20细石混凝土(ρ=2300) | 70 | 2300 |  |  |  | 1.51 | 1.00 | 0.05 | 0.0173 | 4046.24 |
| 5 | 0~1 |  |  | 1.75 | 692.6 | 569.6 |  |  |  |  |  |
| 6 | 防水涂料 | 3 | 1200 |  |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |
| 7 | 1~2 |  |  | 1.75 | 692.6 | 569.6 |  |  |  |  |  |
| 8 | 防水卷材 | 2 | 1200 |  |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |
| 9 | 2~3 |  |  | 1.75 | 692.6 | 569.6 |  |  |  |  |  |
| 10 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.00 |
| 11 | 3~4 |  |  | 1.80 | 695.3 | 569.6 |  |  |  |  |  |
| 12 | 1:10水泥珍珠岩 | 40 | 400 |  |  |  | 0.16 | 1.40 | 0.18 | 0.1910 | 209.42 |
| 13 | 4~5 |  |  | 2.26 | 718.3 | 576.5 |  |  |  |  |  |
| 14 | 挤塑型聚苯板(XPS板) | 200 | 30 |  |  |  | 0.03 | 1.15 | 5.80 | 0.0162 | 12345.68 |
| 15 | 5~6 |  |  | 16.99 | 1934.4 | 985.4 |  |  |  |  |  |
| 16 | 钢筋混凝土 | 120 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.07 | 0.0158 | 7594.94 |
| 17 | 6~7 |  |  | 17.16 | 1956.3 | 1236.9 |  |  |  |  |  |
| 18 | 轻质功能腻子 | 5 | 0 |  |  |  | 0.02 | 1.00 | 0.22 | 0.0000 | 0.00 |
| 19 | 内表面 |  |  | 17.72 | 2026.8 | 1236.9 |  |  |  |  |  |
| 20 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 21 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=6.09

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=2.23

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 19941 | 应≥限值(1685) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 4255.67 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 435.52 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 716.91 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 30.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.20 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

外墙（填充墙）构造：填充墙（MPR-I板）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0140 | 0.005 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 20 | 0.060 | 1.00 | 250.00 | 0.0000 | 0.333 |
| MPR-I板 | 86 | 0.022 | 1.10 | 33.00 | 0.0108 | 3.554 |
| 加气混凝土砌块及板材（1） | 200 | 0.160 | 1.00 | 600.00 | 0.0000 | 1.250 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 1.00 | 1700.00 | 0.0975 | 0.023 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 1.50 | 680.5 | 435.5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 1.64 | 687.1 | 435.8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 抗裂砂浆 | 5 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.01 | 0.0140 | 357.14 |
| 5 | 0~1 |  |  | 1.65 | 688.0 | 469.3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 20 | 250 |  |  |  | 0.06 | 1.00 | 0.33 | 0.0000 | 0.00 |
| 7 | 1~2 |  |  | 2.69 | 740.7 | 469.3 |  |  |  |  |  |
| 8 | MPR-I板 | 86 | 33 |  |  |  | 0.02 | 1.10 | 3.55 | 0.0108 | 7962.96 |
| 9 | 2~3 |  |  | 13.71 | 1568.9 | 1217.2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 加气混凝土砌块及板材（1） | 200 | 600 |  |  |  | 0.16 | 1.00 | 1.25 | 0.0000 | 0.00 |
| 11 | 3~4 |  |  | 17.59 | 2010.0 | 1217.2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 混合砂浆 | 20 | 1700 |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 0.02 | 0.0975 | 205.13 |
| 13 | 内表面 |  |  | 17.66 | 2019.0 | 1236.5 |  |  |  |  |  |
| 14 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 15 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=4.83

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=2.68

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 8168 | 应≥限值(514) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 357.14 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 435.52 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 740.13 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 33.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.09 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

外墙（剪力墙）构造：剪力墙（MPR-I板）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0140 | 0.005 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 20 | 0.060 | 1.00 | 250.00 | 0.0000 | 0.333 |
| MPR-I板 | 86 | 0.022 | 1.10 | 33.00 | 0.0108 | 3.554 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.115 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 1.00 | 1700.00 | 0.0975 | 0.023 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 1.50 | 680.5 | 435.5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 1.67 | 689.0 | 435.6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 抗裂砂浆 | 5 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.01 | 0.0140 | 357.14 |
| 5 | 0~1 |  |  | 1.69 | 690.0 | 449.1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 20 | 250 |  |  |  | 0.06 | 1.00 | 0.33 | 0.0000 | 0.00 |
| 7 | 1~2 |  |  | 3.01 | 757.5 | 449.1 |  |  |  |  |  |
| 8 | MPR-I板 | 86 | 33 |  |  |  | 0.02 | 1.10 | 3.55 | 0.0108 | 7962.96 |
| 9 | 2~3 |  |  | 17.02 | 1938.8 | 750.3 |  |  |  |  |  |
| 10 | 钢筋混凝土 | 200 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.11 | 0.0158 | 12658.23 |
| 11 | 3~4 |  |  | 17.48 | 1995.9 | 1229.1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 混合砂浆 | 20 | 1700 |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 0.02 | 0.0975 | 205.13 |
| 13 | 内表面 |  |  | 17.57 | 2007.3 | 1236.9 |  |  |  |  |  |
| 14 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 15 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=3.69

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=2.99

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 20826 | 应≥限值(474) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 357.14 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 435.52 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 756.73 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 33.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.09 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

验算结论

| 类型 | 构造 | 增量 限值 (%) | 实际 增量 (%) | 内侧蒸 汽渗透 阻限值 | 内侧蒸 汽渗透 阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上人屋面 | 10 | 0 | 1685 | 19941 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 填充墙（MPR-I板） | 10 | 0 | 514 | 8168 | 满足 |
| 外墙（剪力墙） | 剪力墙（MPR-I板） | 10 | 0 | 474 | 20826 | 满足 |