建筑节能设计报告书 居住建筑

盛世·檀悦项目 3#楼

设计编号：ZD2023-27-3

报告防篡改 支付宝扫码审查

| 工程地点 | ： | 山东-泰安 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 山东东工置业发展有限公司 |
| 设计单位 | ： | 山东中大建筑设计院有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年3月12日 |

| 采用软件 | : 绿建包GBAS2026 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20251201 |  |
| 正版授权码 | : T15650059715 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	4

2 设计依据	4

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	8

4.1 工程材料	8

4.2 围护结构做法简要说明	10

4.3 体形系数	12

4.4 开间窗墙比	12

4.5 天窗	14

4.6 屋顶	15

4.7 外墙	15

4.8 挑空楼板	18

4.9 分隔供暖与非供暖空间的楼板	18

4.10 供暖房间与室外接触的外门	18

4.11 单元外门	18

4.12 分隔供暖与非供暖空间的隔墙	18

4.13 分隔供暖与非供暖空间的户门	19

4.14 分户墙	19

4.15 供暖房间层间楼板	20

4.16 变形缝	21

4.17 地面	21

4.18 地下墙	21

4.19 外窗	22

4.20 玻璃可见光透射比	27

4.21 是否有凸窗	27

4.22 凸窗板	27

4.23 外窗气密性	27

4.24 外门气密性	27

4.25 主要房间通风开口面积比	27

4.26 主要房间窗地面积比	28

4.27 规定性指标检查结论	28

5 热工性能权衡判断	29

5.1 权衡指标	29

5.2 负荷分项统计	31

5.3 逐月负荷	31

5.4 综合判断结论	32

5.5 附录	33

建筑概况

| 工程名称 | 盛世·檀悦项目 3#楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-泰安 |
| 气候子区 | 寒冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上6789㎡ 地下389㎡ |
| 建筑层数 | 地上12 地下2 |
| 建筑高度 | 42.3m |
| 北向角度 | 88.2 |
| 结构类型 | 剪力墙结构 |

设计依据

1. 《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

建筑大样

-2层平面

-1层平面

1层平面

2层平面

3层平面

4~11层平面

12层平面

13层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 1:10水泥珍珠岩 | 0.160 | 2.490 | 400.0 | 1170.0 | 0.1910 | 用户自定义 |
| MPR-I板 | 0.022 | 0.262 | 33.0 | 1300.0 | 0.0108 | 用户自定义 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 玻化微珠保温浆料 | 0.070 | 1.235 | 300.0 | 999.4 | 0.0000 | 山东省《居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 地砖 | 0.930 | 10.285 | 1700.0 | 920.0 | 0.0140 | 《建筑材料手册》(第四版) |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土垫层 | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0000 | 湖北省《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 1790.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 0.120 | 1.945 | 400.0 | 1000.4 | 0.0000 | 山东省《居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 加气混凝土砌块及板材（1） | 0.160 | 2.879 | 600.0 | 999.8 | 0.0000 | 山东省《居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 0.060 | 1.044 | 250.0 | 999.2 | 0.0000 | 山东省《居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 实心砌体墙砖 | 0.810 | 10.000 | 1700.0 | 998.6 | 0.0000 |  |
| 石膏砂浆 | 0.810 | 10.627 | 1500.0 | 1278.1 | 0.0230 |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.033 | 1800.0 | 999.9 | 0.0000 | 山东省《居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 水泥砂浆(找平层) | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板 | 0.040 | 0.833 | 140.0 | 1703.9 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 防水卷材 | － | － | － |  |
| 防水涂料 | － | － | － |  |
| 轻质功能腻子 | 5.0 | 0.220 | － | 不宜低于厚度5mm |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：上人屋面 (K=0.154,D=6.353)：（由上到下）

c20细石混凝土(ρ=2300) 70mm＋防水涂料 3mm＋防水卷材 2mm＋水泥砂浆 20mm＋1:10水泥珍珠岩 40mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 200mm＋钢筋混凝土 120mm＋轻质功能腻子 5mm

2. 外墙（剪力墙）：剪力墙（MPR-I板） (K=0.239,D=3.657)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒保温浆料 20mm＋MPR-I板 86mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：填充墙（MPR-I板） (K=0.188,D=5.279)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒保温浆料 20mm＋MPR-I板 86mm＋加气混凝土砌块及板材（1） 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 热桥梁：热桥梁构造一 (K=0.239,D=3.657)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒保温浆料 20mm＋MPR-I板 86mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

5. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.239,D=3.657)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒保温浆料 20mm＋MPR-I板 86mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

6. 分隔供暖与非供暖空间的楼板：采暖与非采暖房间楼板构造一 (K=0.431,D=4.011)：

地砖 10mm＋水泥砂浆 20mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2100) 50mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋岩棉板 60mm＋混合砂浆 20mm

7. 供暖房间与室外接触的外门：保温门（多功能门）：

传热系数1.500W/㎡.K

8. 单元外门：保温门（多功能门）：

传热系数1.500W/㎡.K

9. 分隔供暖与非供暖空间的隔墙：

（1） 楼梯间隔墙 (K=0.533,D=4.454)：

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块及板材（1） 200mm＋玻化微珠保温浆料 35mm

（2） 楼梯间隔墙(钢筋砼+35玻化微珠) (K=1.349,D=2.832)：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋玻化微珠保温浆料 35mm

10. 分隔供暖与非供暖空间的户门：保温门（多功能门）：

传热系数2.000W/㎡.K

11. 分户墙：

（1） 户间隔墙 (K=0.599,D=4.426)：

抗裂砂浆 5mm＋玻化微珠保温浆料 20mm＋加气混凝土砌块及板材（1） 200mm＋玻化微珠保温浆料 20mm＋抗裂砂浆 5mm

（2） 户间隔墙(钢筋砼+20玻化微珠) (K=1.292,D=2.607)：

抗裂砂浆 5mm＋玻化微珠保温浆料 20mm＋钢筋混凝土 180mm＋玻化微珠保温浆料 20mm＋抗裂砂浆 5mm

12. 供暖房间层间楼板：控温房间楼板构造一 (K=0.979,D=2.252)：

地砖 10mm＋水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 50mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 120mm

13. 变形缝：剪力墙（MPR-I板） (K=0.239,D=3.657)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒保温浆料 20mm＋MPR-I板 86mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

14. 地面：地面构造一 (K=0.035,D=4.808)：

钢筋混凝土 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 50mm＋SBS改性沥青防水卷材 7mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 60mm＋混凝土垫层 100mm＋夯实粘土(ρ=2000) 150mm

15. 地下墙：地下墙构造一 (K=0.025,D=10.928)：

夯实粘土(ρ=2000) 500mm＋实心砌体墙砖 120mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 80mm＋SBS改性沥青防水卷材 7mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 250mm

16. 外窗：70系列平开隔热铝合金窗(29mm隔热条) 5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)：

传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.440

17. 幕墙：70系列平开隔热铝合金窗(29mm隔热条) 5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)：

传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.440

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 8201.45 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 22378.74 |
| 体形系数 | 0.37 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022第4.1.4条 |
| 标准要求 | 应满足表4.1.4的规定(s≤0.33) |
| 结论 | 不满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -2 | 2.900 | 264.77 | 0.00 | 0.00 |
| -1 | 3.150 | 123.91 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 3.300 | 702.35 | 610.64 | 2317.75 |
| 2 | 3.300 | 594.70 | 755.56 | 1991.27 |
| 3 | 3.300 | 589.58 | 645.98 | 1935.21 |
| 4~11 | 26.400 | 4716.64 | 5126.88 | 15564.91 |
| 12 | 3.000 | 185.72 | 876.68 | 557.16 |
| 13 | 3.000 | 0.00 | 185.72 | 12.42 |
| 合计 | 42.30 | 7177.68 | 8201.45 | 22378.74 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1001 | 9.360 | 16.830 | 0.56 | 0.50 | 不满足 |
|  | 1002 | 9.360 | 16.830 | 0.56 | 0.50 | 不满足 |
|  | 1003 | 12.220 | 23.760 | 0.51 | 0.50 | 不满足 |
|  | 1004 | 12.220 | 23.760 | 0.51 | 0.50 | 不满足 |
|  | 12001 | 12.760 | 21.600 | 0.59 | 0.50 | 不满足 |
|  | 12002 | 12.760 | 21.600 | 0.59 | 0.50 | 不满足 |
|  | 2001 | 9.360 | 16.830 | 0.56 | 0.50 | 不满足 |
|  | 2002 | 9.360 | 16.830 | 0.56 | 0.50 | 不满足 |
|  | 2045 | 12.220 | 23.760 | 0.51 | 0.50 | 不满足 |
|  | 2046 | 12.220 | 23.760 | 0.51 | 0.50 | 不满足 |
|  | 3001 | 9.360 | 16.830 | 0.56 | 0.50 | 不满足 |
|  | 3002 | 9.360 | 16.830 | 0.56 | 0.50 | 不满足 |
|  | 3003 | 12.220 | 23.760 | 0.51 | 0.50 | 不满足 |
|  | 3004 | 12.220 | 23.760 | 0.51 | 0.50 | 不满足 |
|  | 4001 | 9.360 | 16.830 | 0.56 | 0.50 | 不满足 |
|  | 4002 | 9.360 | 16.830 | 0.56 | 0.50 | 不满足 |
|  | 4003 | 12.220 | 23.760 | 0.51 | 0.50 | 不满足 |
|  | 4004 | 12.220 | 23.760 | 0.51 | 0.50 | 不满足 |
| 北向 | 1005 | 6.274 | 15.837 | 0.40 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1006 | 6.274 | 15.837 | 0.40 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1013 | 3.570 | 10.560 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1014 | 3.570 | 10.560 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1015 | 3.570 | 9.900 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1016 | 3.570 | 9.900 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1017 | 3.570 | 9.900 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1018 | 3.570 | 9.900 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1019 | 3.570 | 9.240 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1020 | 3.570 | 9.240 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1021 | 2.160 | 5.400 | 0.40 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1022 | 2.160 | 5.400 | 0.40 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1034 | 2.160 | 6.270 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1035 | 2.160 | 6.270 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1036 | 2.160 | 5.610 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1037 | 2.160 | 5.610 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 12003 | 3.250 | 8.100 | 0.40 | 0.30 | 不满足 |
|  | 12004 | 3.250 | 8.100 | 0.40 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2011 | 3.570 | 10.560 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2012 | 3.570 | 10.560 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2013 | 3.570 | 9.900 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2014 | 3.570 | 9.900 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2015 | 3.570 | 9.900 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2016 | 3.570 | 9.900 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2017 | 3.570 | 9.240 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2018 | 3.570 | 9.240 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2019 | 1.920 | 4.950 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2020 | 1.920 | 4.950 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2031 | 1.190 | 3.300 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2032 | 1.190 | 3.300 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2033 | 2.160 | 6.270 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2034 | 2.160 | 6.270 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2035 | 2.160 | 5.610 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2036 | 2.160 | 5.610 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3013 | 3.570 | 10.560 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3014 | 3.570 | 10.560 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3015 | 3.570 | 9.900 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3016 | 3.570 | 9.900 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3017 | 3.570 | 9.900 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3018 | 3.570 | 9.900 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3019 | 3.570 | 9.240 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3020 | 3.570 | 9.240 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3021 | 1.920 | 4.950 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3022 | 1.920 | 4.950 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3035 | 1.190 | 3.300 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3036 | 1.190 | 3.300 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3037 | 2.160 | 6.270 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3038 | 2.160 | 6.270 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3039 | 2.160 | 5.610 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3040 | 2.160 | 5.610 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4013 | 3.570 | 10.560 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4014 | 3.570 | 10.560 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4015 | 3.570 | 9.900 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4016 | 3.570 | 9.900 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4017 | 3.570 | 9.900 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4018 | 3.570 | 9.900 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4019 | 3.570 | 9.240 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4020 | 3.570 | 9.240 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4021 | 1.920 | 4.950 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4022 | 1.920 | 4.950 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4033 | 1.190 | 3.300 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4034 | 1.190 | 3.300 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4035 | 2.160 | 6.270 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4036 | 2.160 | 6.270 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4037 | 2.160 | 5.610 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4038 | 2.160 | 5.610 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
| 东向 | 1001 | 12.065 | 26.730 | 0.45 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1006 | 8.691 | 21.677 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2002 | 12.065 | 26.730 | 0.45 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2046 | 8.250 | 18.810 | 0.44 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3001 | 12.065 | 26.730 | 0.45 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3003 | 8.250 | 18.810 | 0.44 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4001 | 12.065 | 26.730 | 0.45 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4004 | 8.250 | 18.810 | 0.44 | 0.35 | 不满足 |
| 西向 | 1002 | 12.065 | 26.730 | 0.45 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1005 | 8.691 | 21.677 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2001 | 12.065 | 26.730 | 0.45 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2045 | 8.250 | 18.810 | 0.44 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3002 | 12.065 | 26.730 | 0.45 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3004 | 8.250 | 18.810 | 0.44 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4002 | 12.065 | 26.730 | 0.45 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4003 | 8.250 | 18.810 | 0.44 | 0.35 | 不满足 |
| 标准依据 |  | 《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022第4.1.5条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表4.1.5的规定(a1≤0.35且a2≤0.35且a3≤0.50且a4≤0.30) |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

天窗

天窗屋顶比

天窗传热系数

本工程无此项围护结构

天窗太阳得热系数

本工程无此项围护结构

屋顶

上人屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 70 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.046 | 0.707 |
| 防水涂料 | 3 | － | － | － | － | － |
| 防水卷材 | 2 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.033 | 1.00 | 0.022 | 0.237 |
| 1:10水泥珍珠岩 | 40 | 0.160 | 2.490 | 1.40 | 0.179 | 0.623 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 200 | 0.030 | 0.540 | 1.15 | 5.797 | 3.600 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 轻质功能腻子 | 5 | － | － | － | 0.220 | － |
| 各层之和∑ | 460 | － | － | － | 6.333 | 6.353 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.1-1的规定(K≤0.15) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙（MPR-I板）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 20 | 0.060 | 1.044 | 1.00 | 0.333 | 0.348 |
| MPR-I板 | 86 | 0.022 | 0.262 | 1.10 | 3.554 | 1.024 |
| 加气混凝土砌块及板材（1） | 200 | 0.160 | 2.879 | 1.00 | 1.250 | 3.599 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 331 | － | － | － | 5.165 | 5.279 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |

剪力墙（MPR-I板）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 20 | 0.060 | 1.044 | 1.00 | 0.333 | 0.348 |
| MPR-I板 | 86 | 0.022 | 0.262 | 1.10 | 3.554 | 1.024 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 331 | － | － | － | 4.030 | 3.657 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.24 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 20 | 0.060 | 1.044 | 1.00 | 0.333 | 0.348 |
| MPR-I板 | 86 | 0.022 | 0.262 | 1.10 | 3.554 | 1.024 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 331 | － | － | － | 4.030 | 3.657 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.24 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 20 | 0.060 | 1.044 | 1.00 | 0.333 | 0.348 |
| MPR-I板 | 86 | 0.022 | 0.262 | 1.10 | 3.554 | 1.024 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 331 | － | － | － | 4.030 | 3.657 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.24 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

附表B.0.9 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

| 外墙传热系数限值Km[ W/(m2·K)] | 外墙外保温 |  | 砌体自保温 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸窗 | 普通窗 | 凸窗 |
| 0.30 | 1.2 | 1.3 | 1.25 | 1.35 |
| 0.25 | 1.2 | 1.3 | 1.25 | 1.35 |
| 0.20 | 1.2 | 1.3 | 1.25 | 1.35 |

注：当凸窗在某一朝向的总面积占某一朝向外窗的总面积大于等于 30%时，外墙主断面传热

系数的修正系数应按凸窗一栏选取。

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙（MPR-I板） | 主墙体 | 555.73 | 0.537 | 0.19 | 5.28 | 0.75 |
| 剪力墙（MPR-I板） | 外墙（剪力墙） | 478.99 | 0.463 | 0.24 | 3.66 | 0.75 |
| 合计 |  | 1034.72 | 1.000 | 0.21 | 4.53 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.21 × 1.20 = 0.25 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙（MPR-I板） | 主墙体 | 964.55 | 0.713 | 0.19 | 5.28 | 0.75 |
| 剪力墙（MPR-I板） | 外墙（剪力墙） | 388.02 | 0.287 | 0.24 | 3.66 | 0.75 |
| 合计 |  | 1352.57 | 1.000 | 0.20 | 4.81 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.20 × 1.20 = 0.24 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙（MPR-I板） | 外墙（剪力墙） | 676.51 | 0.512 | 0.24 | 3.66 | 0.75 |
| 填充墙（MPR-I板） | 主墙体 | 644.22 | 0.488 | 0.19 | 5.28 | 0.75 |
| 合计 |  | 1320.73 | 1.000 | 0.21 | 4.45 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.21 × 1.20 = 0.25 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙（MPR-I板） | 外墙（剪力墙） | 679.15 | 0.514 | 0.24 | 3.66 | 0.75 |
| 填充墙（MPR-I板） | 主墙体 | 641.58 | 0.486 | 0.19 | 5.28 | 0.75 |
| 合计 |  | 1320.73 | 1.000 | 0.21 | 4.44 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.21 × 1.20 = 0.25 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 朝向 | 面积 | 面积 所占比例 | 平均传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1034.72 | 0.206 | 0.25 |
| 北向 | 1352.57 | 0.269 | 0.24 |
| 东向 | 1320.73 | 0.263 | 0.25 |
| 西向 | 1320.73 | 0.263 | 0.25 |
| 合计 | 5028.75 | 1.000 | 0.25 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022第4.2.1条 |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.1-1的规定(K≤0.30) |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

分隔供暖与非供暖空间的楼板

采暖与非采暖房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 10 | 0.930 | 10.285 | 1.00 | 0.011 | 0.111 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.033 | 1.00 | 0.022 | 0.237 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) | 50 | 1.280 | 13.570 | 1.00 | 0.039 | 0.530 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 0.667 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.033 | 1.00 | 0.022 | 0.237 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 岩棉板 | 60 | 0.040 | 0.833 | 1.20 | 1.250 | 1.250 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.101 | 4.011 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.45 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

供暖房间与室外接触的外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 313.56 | 1.000 | 1.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

单元外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 88.24 | 1.000 | 1.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

分隔供暖与非供暖空间的隔墙相关构造

楼梯间隔墙

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.033 | 1.00 | 0.022 | 0.237 |
| 加气混凝土砌块及板材（1） | 200 | 0.160 | 2.879 | 1.00 | 1.250 | 3.599 |
| 玻化微珠保温浆料 | 35 | 0.070 | 1.235 | 1.30 | 0.385 | 0.618 |
| 各层之和∑ | 255 | － | － | － | 1.656 | 4.454 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.53 |  |  |  |  |  |

楼梯间隔墙(钢筋砼+35玻化微珠)

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.033 | 1.00 | 0.022 | 0.237 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 玻化微珠保温浆料 | 35 | 0.070 | 1.235 | 1.30 | 0.385 | 0.618 |
| 各层之和∑ | 255 | － | － | － | 0.521 | 2.832 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.35 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的隔墙平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼梯间隔墙 | 1121.30 | 0.744 | 0.53 | 4.45 |
| 楼梯间隔墙(钢筋砼+35玻化微珠) | 386.43 | 0.256 | 1.35 | 2.83 |
| 合计 | 1507.73 | 1.000 | 0.74 | 4.04 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 115.64 | 1.000 | 2.00 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

分户墙

分户墙相关构造

户间隔墙

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻化微珠保温浆料 | 20 | 0.070 | 1.235 | 1.30 | 0.220 | 0.353 |
| 加气混凝土砌块及板材（1） | 200 | 0.160 | 2.879 | 1.25 | 1.000 | 3.599 |
| 玻化微珠保温浆料 | 20 | 0.070 | 1.235 | 1.30 | 0.220 | 0.353 |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 1.450 | 4.426 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.60 |  |  |  |  |  |

户间隔墙(钢筋砼+20玻化微珠)

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻化微珠保温浆料 | 20 | 0.070 | 1.235 | 1.30 | 0.220 | 0.353 |
| 钢筋混凝土 | 180 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.103 | 1.779 |
| 玻化微珠保温浆料 | 20 | 0.070 | 1.235 | 1.30 | 0.220 | 0.353 |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.554 | 2.607 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.29 |  |  |  |  |  |

分户墙平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 户间隔墙 | 34.88 | 0.630 | 0.60 | 4.43 |
| 户间隔墙(钢筋砼+20玻化微珠) | 20.46 | 0.370 | 1.29 | 2.61 |
| 合计 | 55.34 | 1.000 | 0.86 | 3.75 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

供暖房间层间楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 10 | 0.930 | 10.285 | 1.00 | 0.011 | 0.111 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.033 | 1.00 | 0.022 | 0.237 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 0.667 | 0.213 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 0.801 | 2.252 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.98 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

变形缝

剪力墙（MPR-I板）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 20 | 0.060 | 1.044 | 1.00 | 0.333 | 0.348 |
| MPR-I板 | 86 | 0.022 | 0.262 | 1.10 | 3.554 | 1.024 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 331 | － | － | － | 4.030 | 3.657 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.6 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 20 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.011 | 0.198 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 7 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.030 | 0.285 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 60 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 1.818 | 1.080 |
| 混凝土垫层 | 100 | 1.280 | 13.570 | 1.00 | 0.078 | 1.060 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 150 | 1.160 | 12.990 | 1.00 | 0.129 | 1.680 |
| 各层之和∑ | 387 | － | － | － | 2.101 | 4.808 |
| 保温材料层R | 1.82 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 保温层R≥1.6 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

地下墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 500 | 1.160 | 12.990 | 1.00 | 0.431 | 5.599 |
| 实心砌体墙砖 | 120 | 0.810 | 10.000 | 1.00 | 0.148 | 1.481 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 2.667 | 0.853 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 7 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.030 | 0.285 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.033 | 1.00 | 0.022 | 0.237 |
| 钢筋混凝土 | 250 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.144 | 2.471 |
| 各层之和∑ | 977 | － | － | － | 3.441 | 10.928 |
| 保温材料层R | 2.81 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 保温层R≥1.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列平开隔热铝合金窗(29mm隔热条) 5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边) | 397 | 1.40 | 0.44 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：注：K=1.4~1.6【W/㎡·K】；SHGC=0.42~0.44；无隔热腔填充；框玻比为0.25~0.30 来源：山东省《居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |  |  |  |  |
| 2 | 70系列平开隔热铝合金窗(29mm隔热条) 5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边) | 316 | 1.40 | 0.44 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | ，C0920，C3325，MLC7326-C，C1926，C4226[1120]，C4226[3020]，GDC1822，GDC5822，MLC2126-C，MLC2326-C，MLC4526-C，MLC5626-C，WM1117，C0717，C1220，C1226，C1417，C2120，C2534，FC乙0517，MC1526，TC1309，TC1320 |  |  |  |
|  | 备注：注：K=1.4~1.6【W/㎡·K】；SHGC=0.42~0.44；无隔热腔填充；框玻比为0.25~0.30 来源：山东省《居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

总体热工

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 |  | 综合太阳 得热系数 |  | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |  |
| 南向 | 1001 | 316 | 0.56 | 1.40 | 无对应限值 | 0.44 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1002 | 316 | 0.56 | 1.40 | 无对应限值 | 0.44 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1003 | 316 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 0.44 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1004 | 316 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 0.44 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1007 | 316 | 0.47 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1008 | 316 | 0.47 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1009 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1010 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1011 | 316 | 0.26 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1012 | 316 | 0.26 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1048 | 316 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1049 | 316 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1050 | 316 | 0.37 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1051 | 316 | 0.37 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 12001 | 316 | 0.59 | 1.40 | 无对应限值 | 0.44 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 12002 | 316 | 0.59 | 1.40 | 无对应限值 | 0.44 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 12005 | 316 | 0.41 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 12006 | 316 | 0.41 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2001 | 316 | 0.56 | 1.40 | 无对应限值 | 0.44 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2002 | 316 | 0.56 | 1.40 | 无对应限值 | 0.44 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2003 | 316 | 0.47 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2004 | 316 | 0.47 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2005 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2006 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2009 | 316 | 0.26 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2010 | 316 | 0.26 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2037 | 316 | 0.31 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2038 | 316 | 0.22 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2045 | 316 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 0.44 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2046 | 316 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 0.44 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2049 | 316 | 0.37 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2050 | 316 | 0.37 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3001 | 316 | 0.56 | 1.40 | 无对应限值 | 0.44 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3002 | 316 | 0.56 | 1.40 | 无对应限值 | 0.44 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3003 | 316 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 0.44 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3004 | 316 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 0.44 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3005 | 316 | 0.47 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3006 | 316 | 0.47 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3007 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3008 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3011 | 316 | 0.26 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3012 | 316 | 0.26 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3029 | 316 | 0.37 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3030 | 316 | 0.37 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4001 | 316 | 0.56 | 1.40 | 无对应限值 | 0.44 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4002 | 316 | 0.56 | 1.40 | 无对应限值 | 0.44 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4003 | 316 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 0.44 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4004 | 316 | 0.51 | 1.40 | 无对应限值 | 0.44 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4005 | 316 | 0.47 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4006 | 316 | 0.47 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4007 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4008 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4011 | 316 | 0.26 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4012 | 316 | 0.26 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4047 | 316 | 0.37 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4048 | 316 | 0.37 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 1005 | 397 | 0.40 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1006 | 397 | 0.40 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1013 | 316 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1014 | 316 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1015 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1016 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1017 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1018 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1019 | 316 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1020 | 316 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1021 | 397 | 0.40 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1022 | 397 | 0.40 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1023 | 316 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1024 | 316 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1025 | 316 | 0.16 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1026 | 316 | 0.16 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1032 | 316 | 0.23 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1033 | 316 | 0.23 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1034 | 316 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1035 | 316 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1036 | 316 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1037 | 316 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 12003 | 316 | 0.40 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 12004 | 316 | 0.40 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2007 | 316 | 0.12 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2008 | 316 | 0.12 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2011 | 316 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2012 | 316 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2013 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2014 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2015 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2016 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2017 | 316 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2018 | 316 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2019 | 316 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2020 | 316 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2023 | 316 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2024 | 316 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2025 | 316 | 0.16 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2026 | 316 | 0.16 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2031 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2032 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2033 | 316 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2034 | 316 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2035 | 316 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2036 | 316 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3009 | 316 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3010 | 316 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3013 | 316 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3014 | 316 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3015 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3016 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3017 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3018 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3019 | 316 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3020 | 316 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3021 | 316 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3022 | 316 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3025 | 316 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3026 | 316 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3027 | 316 | 0.16 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3028 | 316 | 0.16 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3035 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3036 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3037 | 316 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3038 | 316 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3039 | 316 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3040 | 316 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4009 | 316 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4010 | 316 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4013 | 316 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4014 | 316 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4015 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4016 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4017 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4018 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4019 | 316 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4020 | 316 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4021 | 316 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4022 | 316 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4025 | 316 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4026 | 316 | 0.29 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4027 | 316 | 0.16 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4028 | 316 | 0.16 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4033 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4034 | 316 | 0.36 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4035 | 316 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4036 | 316 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4037 | 316 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4038 | 316 | 0.39 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
| 东向 | 1001 | 316 | 0.45 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1006 | 397 | 0.40 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1024 | 316 | 0.27 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1045 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2002 | 316 | 0.45 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2024 | 316 | 0.14 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2046 | 316 | 0.44 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3001 | 316 | 0.45 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3003 | 316 | 0.44 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3026 | 316 | 0.14 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4001 | 316 | 0.45 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4004 | 316 | 0.44 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4025 | 316 | 0.14 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
| 西向 | 1002 | 316 | 0.45 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1005 | 397 | 0.40 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1023 | 316 | 0.27 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 1044 | 316 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2001 | 316 | 0.45 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2023 | 316 | 0.14 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 2045 | 316 | 0.44 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3002 | 316 | 0.45 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3004 | 316 | 0.44 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 3025 | 316 | 0.14 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4002 | 316 | 0.45 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4003 | 316 | 0.44 | 1.40 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
|  | 4026 | 316 | 0.14 | 1.40 | 1.50 | 0.44 | 0.50 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表4.2.1-2的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

玻璃可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007(最不利房间) | 0.09 | TC1309 | 0.62 | 0.40 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | ≥0.40 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

是否有凸窗

| 朝向 | 是否有凸窗 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 无凸窗 | 不得设置凸窗 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022第4.2.8条 |  |  |
| 标准要求 | 北向不得设置凸窗 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

凸窗板

本工程无此项围护结构

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级（门窗编号：） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022第4.2.7条 |
| 标准要求 | ≥7级 |
| 结论 | 满足 |

外门气密性

| 最不利气密性等级 | 4级（门窗编号：DYM01） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022第4.2.7条 |
| 标准要求 | ≥4级 |
| 结论 | 满足 |

主要房间通风开口面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积(㎡) |  | 门窗编号 | 门窗面积(㎡) | 开启比例 | 门窗类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1009(最不利) | 13.74 |  | C1926 | 3.80 | 0.30 | 外窗 | 0.08 | 0.30 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022第4.1.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | ≥房间地面面积的1/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

主要房间窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积(㎡) |  | 窗编号 | 窗面积(㎡) | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003(最不利) | 50.07 |  | MLC5626-C | 12.22 | 外窗 | 0.2441 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022第4.1.8条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | ≥房间地面面积的1/7 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 | 可 |
| 2 | 开间窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 3 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 屋顶 | 满足 |  |
| 6 | 外墙 | 满足 |  |
| 7 | 分隔供暖与非供暖空间的楼板 | 满足 |  |
| 8 | 供暖房间与室外接触的外门 | 满足 |  |
| 9 | 单元外门 | 满足 |  |
| 10 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 满足 |  |
| 11 | 分隔供暖与非供暖空间的户门 | 满足 |  |
| 12 | 分户墙 | 满足 |  |
| 13 | 供暖房间层间楼板 | 满足 |  |
| 14 | 变形缝 | 满足 |  |
| 15 | 地面 | 满足 |  |
| 16 | 地下墙 | 满足 |  |
| 17 | 外窗 | 不满足 | 可 |
| 18 | 玻璃可见光透射比 | 满足 |  |
| 19 | 是否有凸窗 | 满足 |  |
| 20 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 21 | 外门气密性 | 满足 |  |
| 22 | 主要房间通风开口面积比 | 满足 |  |
| 23 | 主要房间窗地面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022的要求进行建筑围护结构热工性能权衡判断。

热工性能权衡判断

权衡指标

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.37 |  |  | 0.33 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.25 |  |  | 0.30 |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙K [W/(m2·K)] |  | 0.74 |  |  | 1.50 |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的楼板K [W/(m2·K)] |  | 0.43 |  |  | 0.45 |  |  |
| 地面保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | 1.82 |  |  | 1.60 |  |  |
| 地下室外墙保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | 2.81 |  |  | 1.80 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数 |
|  | 南向 | 0.59 | 1.40 | 0.44 | ≤0.30 | 1.30 | 0.36 |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 1.40 | 0.36 |
|  | 北向 | 0.40 | 1.40 | 0.44 | ≤0.30 | 1.30 | 0.36 |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 1.40 | 0.36 |
|  | 东向 | 0.45 | 1.40 | 0.44 | ≤0.30 | 1.30 | 0.36 |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 1.40 | 0.36 |
|  | 西向 | 0.45 | 1.40 | 0.44 | ≤0.30 | 1.30 | 0.36 |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 1.40 | 0.36 |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，热阻的单位(m2.k)/W，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 2(人) | 4.5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 居住-卫生间 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 1(人) | 4.5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 居住-厨房 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 1(人) | 4.5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 居住-库房 | － | － | 0.5(次/h) | 0(人) | 4.5(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 居住-楼梯间 | － | － | 0.5(次/h) | 0(人) | 4.5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 居住-空房间 | － | － | 0.5(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 居住-设备间 | 26 | 12 | 0.5(次/h) | 1(人) | 4.5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 居住-起居室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 3(人) | 4.5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 居住-车库 | － | － | 0.5(次/h) | 0(人) | 4.5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 居住-过道 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 3(人) | 4.5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

负荷分项统计

设计建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗热量(kWh/㎡) | -16.49 | 4.95 | 6.49 | -7.70 | — | -12.74 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 4.39 | 7.36 | 9.32 | 6.54 | -0.05 | 27.57 |

参照建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗热量(kWh/㎡) | -21.56 | 6.74 | 7.46 | -10.05 | — | -17.40 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 4.42 | 7.36 | 5.98 | 6.54 | -0.05 | 24.25 |

逐月负荷

逐月耗电量

|  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) |
| 1 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 2.62 |
| 2 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 1.86 |
| 3 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.19 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.10 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 6 | 1.82 | 0.00 | 1.52 | 0.00 |
| 7 | 3.24 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
| 8 | 2.37 | 0.00 | 2.12 | 0.00 |
| 9 | 0.13 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.87 |
| 12 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 2.28 |
| 合计 | 7.66 | 5.73 | 6.74 | 7.83 |

权衡指标

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 5.73 | 7.83 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 12.74 | 17.40 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022第4.3.1条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的供暖能耗≤参照建筑的供暖能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

综合判断结论

■结论：本工程设计建筑的供暖能耗不大于参照建筑的供暖能耗。本次节能设计符合《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022的要求。

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 居住-卫生间 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 居住-厨房 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 居住-库房 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 居住-楼梯间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 居住-空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 居住-设备间 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 居住-起居室 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 居住-车库 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 居住-过道 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 居住-卫生间 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 居住-厨房 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 居住-库房 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 居住-楼梯间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 居住-空房间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 居住-设备间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 居住-起居室 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 居住-车库 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 居住-过道 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 居住-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-库房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-过道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 居住-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-库房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 居住-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-过道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 居住-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-库房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-过道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日