供暖循环水泵耗电输热比计算书

项目位于泰安市东平县。该项目总用地面积为 24274 平方米，建筑面积 64672.66平方米，总户数 288 ，总人数 922 人，绿地率为 35.01% 。。
[image: image1.png]A
)

i,





建筑结构形式、结构类别：住宅楼采用钢筋混凝土剪力墙结构，基础形式为筏板+桩基础；大门等配套公建为框架结构，基础形式为独立基础；车库为框架结构，基础形式为筏板+柱墩。

一、计算依据

依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）中关于供暖循环水泵耗电输热比的规定，计算公式为：EHR = (P × 3.6) / (Q × ΔT) ，其中各参数含义及单位如下：

P：循环水泵的设计轴功率（kW），若为多台水泵并联运行，取各水泵轴功率之和；

Q：供暖系统的设计热负荷（kW）；

ΔT：供暖系统设计的供回水温差（℃），常规热水供暖系统供回水温差一般取20℃（供水70℃、回水50℃）。

二、基础参数确定


1.
供暖系统设计热负荷（Q）

已知该供暖建筑总面积为67702㎡，供暖热指标取23 W/㎡，则：

Q = 建筑总面积 × 热指标 = 67702 ㎡ × 23 W/㎡ = 1557000 W = 1557 kW。


2.
供回水温差（ΔT）

采用常规热水供暖系统，设计供水温度70℃，回水温度50℃，则：

ΔT = 70℃ - 50℃ = 20℃。


3.
循环水泵设计轴功率（P）

选用2台同型号循环水泵（1用1备），单台水泵额定轴功率为37 kW，运行时单台工作，故：

P = 37 kW（多台并联时取运行水泵轴功率之和）。

三、EHR计算过程

将上述参数代入公式 EHR = (P × 3.6) / (Q × ΔT) ：


1.
计算分子：37 × 3.6 = 37 kW × 3.6 = 54


2.
计算分母：Q × ΔT = 1557 kW × 20℃ = 31140


3.
计算EHR值：EHR =134 / 31140 = 0.0043
四、结果判定

根据GB 50736-2012规范要求，供暖循环水泵耗电输热比EHR的限值为：当系统设计供回水温差为20℃时，EHR应≤0.0056。

本次计算得出EHR = 0.0043，小于规范限值0.0056，判定该供暖循环水泵的耗电输热比满足设计要求。

（0.0056-0.0043）/0.0056=23.2%，判定该供暖循环水泵的耗电输热比比规范的规定值低23.3%。
[image: image2]
7.2.6条 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	风量大于10000m3/h的通风或空调系统，其风道系统单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定低 20%
	2
	　

	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 规定值低 20%
	3
	3

	合计
	5
	3


该结果满足7.2.6结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源：评价总分值为3分，

